Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ СПАСАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  ДО 1,5 ЛЕТ ИЗ ЗАДЫМЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

Общие технические требования и методы испытаний

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденные Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины, определения и сокращения	2

3.1 Термины и определения	2

3.2 Сокращения	3

4	Общие положения	3

4.1 Назначение	3

4.2 Классификация средств защитных переносных	3

4.3 Условия применения	4

5	Общие требования к средствам защиты переносным	4

5.1 Конструктивные требования к СЗП	4

5.2 Требования эргономики	5

5.3 Общие технические требования к средствам защиты переносным	5

5.4 Дополнительные технические требования к фильтрующим средствам защиты переносным с с избыточным давлением воздуха	5

5.5 Дополнительные технические требования к средствам защиты переносным с постоянной подачей сжатого воздуха из баллона	6

5.6 Требования к баллону, входящему в комплект СЗП с постоянной подачей сжатого воздуха из баллона	6

5.7 Требования к комплектности	6

6	Требования безопасности	8

7	Общие требования к проведению испытаний СЗП	8

8 Методы испытаний СЗП	8

8.1 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки СЗП	8

8.2 Проверка технической документации	8

8.3 Проверка размеров корпуса	9

8.4 Проверка обьемного расхода воздуха, подаваемого в дыхательный обьем	9

8.5 Проверка герметичности воздуховодной системы средства защитного переносного	9

8.6 Проверка усилия срабатывания органов управления	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ СПАСАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  ДО 1,5 ЛЕТ ИЗ ЗАДЫМЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

Общие технические требования и методы испытаний

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства защитные переносные для спасения детей в возрасте до 1,5 лет (далее – СЗП) из задымленных помещений во время пожара.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний СЗП.

Настоящий стандарт может быть рекомендован для целей подтверждения соответствия СЗП требованиям технических регламентов.

Положения настоящего стандарта применяются при разработке и постановке спасателей на производство, а также их модернизации и реализации.

Настоящий стандарт не распространяется на средства защитные переносные для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от токсичных продуктов в зонах химического и радиоактивного загрязнения.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1599–2006 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ РК 1601–2006 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Баллоны. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 2.610–2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Баллон: Сосуд, имеющий горловину с резьбой для установки вентиля и предназначенный для хранения, транспортирования и использования сжатого воздуха.

3.1.2 Баллон металлокомпозитный: Многослойный баллон, в котором внутренний слой выполнен в виде металлической герметизирующей оболочки (лейнера), а остальные слои – из композиционных материалов.

3.1.3 Вместимость баллона: Объем внутренней полости баллона, определяемый по заданным в чертежах номинальным размерам.

3.1.4 Время защитного действия фильтра (ВЗД): Период, в течение которого сохраняется защитная способность фильтра СЗП в заданных условиях испытаний, определяемый временем от момента поступления тест-вещества в фильтр до момента появления тест-вещества за фильтром в проскоковой концентрации.

3.1.5 Газовая дыхательная смесь (ГДС): Смесь газов и паров воды, заполняющая внутренний объем СИЗОД и используемая для дыхания.

3.1.6 Гофрированная трубка: Полая гибкая трубка для подачи ГДС в СИЗОД.

3.1.7 Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (АСВ): Изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в баллонах в сжатом состоянии. Дыхательный аппарат работает по открытой схеме дыхания, при которой вдох осуществляется из баллонов, а выдох – в атмосферу (см. СТ РК 1599).

3.1.8 Дыхательный объем: Объем воздуха, прошедший через легкие человека за один вдох (глубина одного вдоха).

3.1.9 Дыхательный объем СЗП: Объем, в который поступает чистый (очищенный) воздух для дыхания и обеспечения избыточного давления.

3.1.10 Изолирующее СЗП с постоянной подачей сжатого воздуха: СЗП, вдыхательном объеме которого создается воздушная среда с избыточным давлением воздуха за счет постоянной подачи в корпус СЗП сжатого воздуха из баллона.

3.1.11 Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания; изолирующее СИЗОД: Средство индивидуальной защиты органов дыхания, изолирующее органы дыхания от окружающей среды и подающее пользователю ГДС из источника, независимого от окружающей среды.

3.1.12 Капюшон: Лицевая часть, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси к органам дыхания и закрывающая голову.

3.1.13 Клапан избыточного давления: Устройство в изолирующем аппарате, предназначенное для сброса избытка ГДС из внутреннего объема в атмосферу.

3.1.14 Композиционный материал; композит: Материал неоднородной структуры, состоящий из нескольких однородных материалов.

3.1.15 Корпус СЗП: Герметизируемая емкость для размещения ребенка, во внутреннем объеме которой в течение всего времени нахождения ребенка поддерживаются необходимые микроклиматические условия дыхания.

3.1.16 Легочная вентиляция: Объем воздуха, прошедшего при дыхании через легкие человека или стенд-имитатор внешнего дыхания за одну минуту.

3.1.17 Номинальное время защитного действия СЗП с постоянной подачей сжатого воздуха: Период, в течение которого сохраняется воздухоподача, обеспечивающая защитные свойства СЗП при испытании на стенде-имитаторе внешнего дыхания при легочной вентиляции (15 ± 1) дм3/мин и температуре окружающей среды
(25 ± 2) °С.

3.1.18 Переосвидетельствование баллона: Периодический контроль баллонов, находящихся в эксплуатации.

3.1.19 Система воздухоснабжения: Совокупность составных частей СЗП, обеспечивающих подачу чистого (очищенного) воздуха в дыхательный объем СЗП.

3.1.20 Средство защитное переносное (СЗП): Средство индивидуальной защиты детей в возрасте до 1,5 лет от токсичных продуктов горения при спасании из помещений во время пожара, выполненное в виде герметизируемой камеры или в виде герметизируемого комбинезона с системой воздухоснабжения.

3.1.21 Срок службы баллона: Продолжительность эксплуатации баллона в календарных годах, исчисляемая с даты его изготовления.

3.1.22 Установка «Искусственные легкие» (установка ИЛ): Установка, имитирующая внешнее дыхание человека и предназначенная для испытания СИЗОД.

3.1.23 Фильтрующее СЗП с принудительной подачей воздуха: СЗП, вдыхательном объеме которого создается воздушная среда с избыточным давлением воздуха за счет принудительной подачи в камеру атмосферного воздуха, очищенного фильтром от продуктов горения.

3.1.24 Шланг подачи сжатого воздуха: Шланг, ведущий от внешнего источника сжатого воздуха к аппарату.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АСВ – Дыхательный аппарат со сжатым воздухом;

ВЗД – время защитного действия фильтра;

СЗП – средство защитное переносное.

- Общие положения

4.1 Назначение

Средства защитные переносные для спасения детей в возрасте до 1,5 лет из задымленных помещений во время пожара предназначены для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица детей от токсичных продуктов горения при проведении мероприятий по их эвакуации из зоны задымления при пожаре.

4.2 Классификация средств защитных переносных

4.2.1 По принципу подачей воздуха в зону дыхания ребенка средства защитные переносные подразделяются на фильтрующие СЗП с принудительной подачей воздуха в зону дыхания ребенка и СЗП с постоянной подачей воздуха в зону дыхания ребенка из баллона со сжатым воздухом или из АСВ оборудованным воздуховодным шлангом для подключения СЗП.

4.2.2 В фильтрующем СЗП избыточное давление воздуха в зоне дыхания ребенка создается за счет принудительной подачи атмосферного воздуха, очищенного фильтром от продуктов горения, ручным или электрическим насосом.

4.2.3 В СЗП с постоянной подачей воздуха избыточное давление воздуха в зоне дыхания ребенка создается постоянной подачей воздуха из баллоном со сжатым воздухом или из АСВ оборудованным воздуховодным шлангом для подключения СЗП.

4.3 Условия применения

Фильтрующие средства защитные переносные должен быть рассчитаны на применение при объемной доле кислорода в атмосфере не менее 17 %, температуре окружающей среды в диапазоне от 0 °С до 60 °С и относительной влажности воздуха до 95 % (при температуре 25 °С). Использование изолирующих СЗП не зависит от объемной доли кислорода в атмосфере.

- Общие требования к средствам защиты переносным

5.1 Конструктивные требования к СЗП

5.1.1 Средства защитные переносные для спасения детей в возрасте до 1,5 лет из задымленных помещений во время пожара изготавливаются в виде герметизируемых комбинезонов (герметизируемых камер) с системой воздухоснабжения в которых размещается ребенок.

5.1.2 Герметизируемые комбинезоны и герметизируемые камеры СЗП должны обеспечивать защиту органов дыхания, зрения и кожи лица детей от токсичных продуктов горения и от температурного воздействия.

5.1.3 Конструктивно СЗП состоит из герметизируемого комбинезона (герметизируемой камеры) со смотровым окном, обеспечивающим наблюдение за ребенком, устройством для подсоединения шлангов системы воздухоснабжения, клапаном сброса избыточного давления, жесткой вставкой в области расположения головы ребенка, исключающей прилегание стенок корпуса к голове ребенка и отверстием для надевания комбинезона на ребенка.

5.1.4 В комплектацию фильтрующих СЗП также входит ручной или электрический насос и фильтр, очищающий воздух от продуктов горения, который должен быть загерметизирован для исключения контакта шихты фильтра с атмосферным воздухом во время хранения. Средства герметизации фильтра должны обеспечивать возможность их легкого удаления без использования технических средств.

5.1.5 В комплектацию СЗП с постоянной подачей воздуха из баллона обязательно входит баллон со сжатым воздухои и редуктором.

5.1.6 СЗП должно иметь размеры, позволяющие размещать ребенка весом до 12 кг и ростом до 90 см.

5.1.7 Конструкция средств герметизации должны быть такими, чтобы любые случайные или целенаправленные действия ребенка не могли приводить к разгерметизации дыхательного объема средств защитных переносных.

5.1.8 Соединения между составными частями СЗП должны выдерживать осевое растягивающее усилие (50 ± 5) Н.

5.1.9 Конструкция СЗП должна исключать прерывание подачи воздуха в процессе спасания ребенка из задымленного помещения, связанное с возможным пережиманием воздуховодных шлангов или перекрытием отверстий в системе воздухоснабжения. Воздуховодные шланги СЗП должны исключать возможность их пережимания в процессе использования СЗП.

5.1.10 Материалы и комплектующие, применяемые для изготовления СЗП должны соответствовать техническим условиям и другой нормативной документации на них, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния ребенка и не должны менять своих свойств, в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности СЗП, установленного заводом-изготовителем.

5.2 Требования эргономики

5.2.1 Конструкция СЗП должна обеспечивать возможность удобного расположения составных частей СЗП относительно тела человека, который переносит ребенка в СЗП, а также ведения постоянного наблюдения за ребенком.

5.2.2 Конструкция СЗП должна быть удобной для приведения ее в рабочее положение и комфортной при переноске, в том числе человеком в СИЗОД.

5.2.3 Конструкция СЗП должна обеспечивать размещение ребенка и последующую герметизацию СЗП без использования дополнительных средств и приспособлений, не входящих в комплект СЗП.

5.2.4 Конструкция фильтрующих СЗП должна обеспечивать возможность проведения тренировок по размещению манекена ребенка, герметизации корпуса СЗП и переноске СЗП без разгерметизации фильтра или открытия запорного устройства баллона со сжатым воздухом.

5.3 Общие технические требования к средствам защиты переносным

5.3.1 СЗП должны сохранять работоспособность после воздействия температуры             (50 ± 3) °С в течение (24 ± 1) ч, температуры минус (50 ± 3) °С в течение (4,0 ± 0,1) ч, температуры (35 ± 2) °С при относительной влажности воздуха (90 ± 5) % в течение           (24 ± 1) ч.

5.3.2 СЗП должны сохранять работоспособность после пребывания в среде с температурой 200 °С в течение (60 ± 5) с.

5.3.3 СЗП должны сохранять работоспособность после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50) °С в течение (3,0 ± 0,2) с.

5.3.4 СЗП должны сохранять работоспособность после воздействия на них транспортной вибронагрузки с перегрузкой 3g (g – ускорение свободного падения) при частоте от 50 до 60 Гц в течение (30 ± 1) мин.

5.3.5 СЗП должны сохранять работоспособность после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт·м2 в течение (3,0 ± 0,1) мин.

5.3.6 СЗП должны сохранять работоспособность после свободного падения с высоты (1,5 ± 0,1) м на ровную бетонную поверхность.

5.3.7 Вероятность сохранения исправности СЗП за время нахождения ее в состоянии ожидания применения в течение пяти лет должна быть не менее 0,98.

5.3.8 Вероятность безотказной работы СЗП за время защитного действия должна быть не менее 0,98.

5.3.9  Время приведения СЗП в действие должно быть не более 60 с.

5.3.10 Срок службы СЗП в состоянии ожидания применения должен быть не менее пяти лет.

5.3.11 Герметичность системы воздухоснабжения СЗП должна быть такой, чтобы после создания в системе избыточного давления 1000 Па изменение давления не превышало 30 Па в минуту.

5.4 Дополнительные технические требования к фильтрующим средствам защиты переносным с с избыточным давлением воздуха

5.4.1 Время защитного действия СЗП при воздействии на него тест-веществ (монооксида углерода, хлорида водорода, цианида водорода и акролеина) должно быть не менее 15 мин.

5.4.2 Коэффициент проникания аэрозоля масляного тумана или аэрозоля хлорида натрия в зону дыхания СЗП должен быть не более 2 %.

5.4.3 В зоне дыхания СЗП должно постоянно поддерживаться избыточное давление воздуха не менее 20 и не более 300 Па. СЗП должен быть оборудован устройством, предотвращающим создание в зоне дыхания ребенка избыточное давление, превышающее 300 Па.

5.4.4 Объемный расход воздуха, подаваемого блока подачи очищенного воздуха в зону дыхания ребенка должен быть не менее 15 дм3/мин. Конструкция СЗП должна исключать прерывание подачи воздуха в процессе работы.

5.4.5 Содержание диоксида углерода в СЗП на вдохе должно быть не более 2,0 % (об.), при среднем значении – не более 1,5 % (об.).

5.4.6 Материалы фильтра самоспасателя, выносимые потоком воздуха из фильтра в зону дыхания, не должны наносить вред ребенку и вызывать у него дискомфорт.

5.4.7 Масса рабочей части СЗП должна быть не более 4,5 кг.

5.5 Дополнительные технические требования к средствам защиты переносным с постоянной подачей сжатого воздуха из баллона

5.5.1 Номинальное время защитного действия СЗП должно быть не менее 15 мин.

5.5.2 Баллон, входящий в состав СЗП, должен соответствовать требованиям 
СТ РК 1601. Замена воздуха в баллоне должна проводиться ежегодно.

5.5.3 Манометр (индикатор давления) должен показывать давление воздуха при закрытом вентиле баллона. Шкала манометра (индикатора давления) должна быть разграничена на 2 зоны: зеленую (означает, что камеру можно использовать) и красную (означает,требуется зарядка баллона камеры).

5.5.4 Все органы управления СЗП (вентили, рычаги, кнопки и др.) должны быть легкодоступны для приведения в действие и надежно защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания.

5.5.5 Органы управления должны срабатывать при усилии не более 80 Н.

5.5.6 Масса рабочей части СЗП должна быть не более 5,0 кг.

5.6 Требования к баллону, входящему в комплект СЗП с постоянной подачей сжатого воздуха из баллона

Баллон, входящий в комплект СЗП с постоянной подачей сжатого воздуха из баллона, должен соответствовать требованиям СТ РК 1601 и должен сохранять герметичность после испытаний по СТ РК 1601 (пункт 4.3). Срок службы баллона должен быть не менее 10 лет.

5.7 Требования к комплектности

5.7.1 В комплект фильтрующих средств защиты переносных с избыточным давлением воздуха должны входить: СЗП, система воздухоснабжения с ручным или электрическим насосом, фильтр (фильтры), устройства для ношения СЗП, руководство по эксплуатации, паспорт и сумка (футляр).

5.7.2 В комплект СЗП с постоянной подачей воздуха из баллона должны входить: СЗП, система воздухоснабжения, баллон со сжатым воздухом, устройства для ношения СЗП, руководство по эксплуатации, паспорт и сумка (футляр).

5.7.3 В комплект СЗП с постоянной подачей воздуха из баллона, оборудованных для подключения к воздуховодной системе АСВ, должен дополнительно входить воздуховодный шланг со штуцером для подключения к АСВ.

5.7.4 Паспорт на СЗП и руководство по эксплуатации должны быть выполнены на государственном и русском языках.

5.7.5 Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям ГОСТ 2.610. Им должна снабжаться каждая упаковочная единица. Руководство по эксплуатации не должно содержать разночтений. В руководстве по эксплуатации должны содержаться следующие сведения:

- тип СЗП;

- основные технические характеристики (время защитного действия, масса, защитные свойства и т.п.);

- область применения;

- комплектность;

- схема устройства и описание работы СЗП;

- правила подготовки к работе и включения СЗП;

- правила применения СЗП;

- правила хранения;

- требования безопасности.

5.7.6 В паспорте на СЗП должны содержаться следующие сведения:

- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

- номер партии и время изготовления;

- основные технические характеристики СЗП;

- комплектность;

- отметка о приемке изделия;

- срок годности;

- сведения об утилизации

- гарантийные обязательства изготовителя.

5.7.7 В паспорте на баллон должны содержаться следующие сведения:

- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

- номер баллона и дата (год и месяц) изготовления;

- условное обозначение;

- номер чертежа баллона;

- условия эксплуатации;

- рабочее давление в баллоне;

- вместимость;

- масса;

- габаритные размеры;

- размер резьбы в горловине баллона;

- крутящий момент, необходимый для установки вентиля в баллон;

- допустимое количество циклов наполнения баллона;

- назначенный срок эксплуатации баллона;

- срок переосвидетельствования;

- критерии отбраковки баллона;

- правила и порядок технического освидетельствования баллона;

- отметка о приемке изделия;

- гарантии изготовителя;

- требования безопасности.

5.7.8 На сумке (футляре) в виде текста и пиктограмм должна содержаться инструкция по работе с СЗП в рабочем режиме.

- Требования безопасности

6.1 СЗП является изделием одноразового применения. Не допускается применять ранее использованное СЗП без замены фильтра, замены или перезарядки баллона со сжатым воздухом. Подсоединение СЗП к АСВ допускается при остаточном давлении в баллоне не менее 10 МПа. Данные ограничения должны быть указаны в маркировке.

6.2 Сжатый воздух, предназначенный для заполнения баллонов, входящих в состав СЗП, не должен содержать вредных примесей, превышающих предельно допустимые концентрации, приведенные в СТ РК 1601.

- Общие требования к проведению испытаний СЗП

7.1.1 Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными. Допускается отклонение ± 5% от указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное или минимальное. Если нет соответствующих указаний в стандарте или методике, то температура окружающей среды при испытаниях может изменяться в пределах от 16 °С до 32 °С.

7.1.2 Взамен средств измерений и контроля, оговоренных в методиках испытаний, допускается применение других средств измерений и контроля, обеспечивающих требуемые режимы испытаний и заданную точность измерений.

7.1.3 Если не оговорено применение специальных измерительных приборов и методов измерения, то испытания проводят с использованием средств измерений утвержденных типов на аттестованных испытательных установках.

7.1.4 В случае отрицательных результатов, полученных по какому-либо виду испытаний, количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном объеме. При повторных отрицательных результатах дальнейшее проведение испытаний должно быть прекращено до выявления причин и устранения обнаруженных дефектов.

7.1.5 На испытания представляется следующая руководство по эксплуатации, паспорт на самоспасатель и гигиеническое заключение установленного образца органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан на основании протоколов лабораторного исследования по токсикологическим показателям на материалы самоспасателя.

8 Методы испытаний СЗП

8.1 Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки СЗП

Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки проводится визуальным осмотром. Результат проверки считают положительным, если при визуальном осмотре самоспасателя установлено его соответствие требованиям нормативно-технической документации.

8.2 Проверка технической документации

Результат проверки считают положительным, если при рассмотрении нормативно-технической документации (НТД) установлено соответствие ее содержания требованиям настоящего стандарта.

8.3 Проверка размеров корпуса

Проверку размеров корпуса СЗП проводят с помощью макета фигуры ребенка массой (12,0 ± 0,2) кг и ростом (90 ± 2) см с целью определения возможности размещения ребенка в СЗП.

Геометрические размеры макета ребенка и его конструкция должны соответствовать указанным на рисунке 1.

Рисуок 1 – Схема и размеры (в см) макета ребенка

8.4 Проверка обьемного расхода воздуха, подаваемого в дыхательный обьем

8.4.1 Измерение объемного расхода воздуха, подаваемого в дыхательный объем СЗП, производится на входе в дыхательный объем. Измерения проводятся с использованием расходомера газов с диапазоном измерений от 10 до 100 дм3/мин и погрешностью измерений не более ± 6 % измеряемой величины.

8.4.2 Расходомер подсоединяют к входному отверстию, через которое осуществляется подача воздуха в дыхательный объем, и приводят в действие систему воздухоснабжения. Результат измерений регистрируется в конце каждой минуты опыта в течение 15 мин.

8.4.3 Результат испытания считают положительным, если выполняются требования 5.4.4.

8.5 Проверка герметичности воздуховодной системы средства защитного переносного

8.5.1 Испытания проводятся с использованием устройства, оснащенноговстроенным насосом и мановакуумметром с диапазоном измерений до 1000 Па с погрешностью не более ± 20 Па и секундомера, класс точности II.

8.5.2 К воздуховодной системе рабочей части СЗП, заглушенной со стороны корпуса СЗП, присоединяют устройство, оснащенное встроенным насосом. Насосом в воздуховодной системе создают избыточное давление 1000 Па. Делают выдержку              (1,0 ± 0,1) мин для стабилизации давления в системе. Включают секундомер и через              (1,0 ± 0,1) мин регистрируют изменение давления в воздуховодной системе рабочей части СЗП.

8.5.3 Результат проверки считают положительным, если выполняются требования 5.3.11.

8.6 Проверка усилия срабатывания органов управления

При испытании органов ручного управления СЗП (кнопки, рычаги, маховики и др.) определяют усилие, которое необходимо приложить к ним для включения (выключения) соответствующих устройств.

Усилие измеряют оборудованием с погрешностью не более ± 5 %.

Усилие для вентилей прикладывают в точке, лежащей на маховике вентиля и максимально удаленной  от оси маховика вентиля.

Усилие для включения (выключения) кнопок прикладывают вдоль оси кнопок. Усилие для включения (выключения) рычагов прикладывают в направлении их движения.

Результат проверки считают положительным, если выполняются требования 5.2.8.

МКС 13.340.30

Ключевые слова: средство защиты переносное, спасание детей, задымленные помщения, пожар, технические требования, методы испытаний, пожарная техника

МКС 13.340.30

Ключевые слова: средство защиты переносное, спасание детей, задымленные помщения, пожар, технические требования, методы испытаний, пожарная техника

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |