# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин.

Часть 2

Спецификация физического уровня и определение услуг

# Дата введения

1 Область применения

Настоящая часть стандарта IEC 61158 определяет требования к компонентам полевой шины. В ней также определяются требования к конфигурации среды и сети для обеспечения согласованных уровней

a) целостность данных перед проверкой ошибок на канальном уровне;

b) функциональная совместимость между устройствами на физическом уровне.

Физический уровень полевой шины соответствует уровню 1 семиуровневой модели OSI, как определено ISO 7498, за исключением того, что для некоторых типов разграничители кадров находятся на физическом уровне, в то время как для других типов они находятся на канальном уровне.

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые частично или полностью, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего международного стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

Примечание: Все части серии IEC 61158, а также IEC 61784-1 и IEC 61784-2 ведутся одновременно. Поэтому перекрестные ссылки на эти документы в тексте относятся к изданиям, датированным в настоящем перечне нормативных ссылок.

IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary (available at http://www.electropedia.org ) ((все части), Международный электротехнический словарь (доступен по ссылке <http://www.electropedia.org>))

IEC 60079-11, Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety “i” (Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом искрозащиты «i»)

IEC 60079-14:2007, Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection 9 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок)

IEC 60079-25, Explosive atmospheres – Part 25: Intrinsically safe electrical systems (Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные электрические системы)

IEC 60169-17, Radio-frequency connectors – Part 17: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type TNC) (Соединители радиочастотные. Часть 17. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 6,5 мм (0,256 дюйма) с винтовой стяжкой. Волновое сопротивление 50 Ом (Тип TNС))

IEC 60189-1:2007, Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath – Part 1: General test and measuring methods (Кабели и провода низкочастотные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Часть 1. Общие методы испытаний и измерений)

IEC 60255-22-1:19881, Electrical relays – Part 22-1: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment – Section 1: 1 MHz burst disturbance tests (Реле электрические. Часть 22-1. Испытания на электрические помехи измерительных реле и защитного оборудования. Раздел 1. Испытания на электрические помехи 1 мГц)

1Эта публикация была отменена.

IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock (Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Обеспечение безопасности. Защита от поражения электрическим током)

IEC 60364-5-54, Low voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of

electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors (Низковольтные электрические установки. Часть 5-54. Выбор и установка электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники)

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP))

IEC 60603-7-4, Connectors for electronic equipment – Part 7-4: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 250 MHz (Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-4. Частные технические условия на 8-направленные неэкранированные нестационарные и стационарные соединители для передачи данных на частотах до 250 МГц)

IEC 60754-2, Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity (Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рH и удельной проводимости)

IEC 60793 (all parts), Optical fibres ((все части), Волокна оптические)

IEC 60793-2-30:2012, Optical fibres – Part 2-30: Product specifications – Sectional specification for category A3 multimode fibres (Волокна оптические. Часть 2-30. Технические условия на продукцию. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории А3)

IEC 60793-2-40:2009, Optical fibres – Part 2-40: Product specifications – Sectional specification for category A4 multimode fibres (Волокна оптические. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории А4 2-30. Технические условия на продукцию. 2-40 Технические условия на продукцию)

IEC 60794-1-2:20032, Optical fibre cables – Part 1-2: Generic specification – Basic optical cable test procedures (Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей)

2   Существует новая редакция стандарта IEC 60794-1-2 (2013). Это будет рассмотрено в следующем издании IEC 61158-2.

IEC 60807-3, Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz – Part 3: Detail specification for a range of connectors with trapezoidal shaped metal shells and round contacts – Removable crimp contact types with closed crimp barrels, rear insertion/rear extraction (Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 3: Частные технические условия на соединители с металлическим корпусом трапецеидальной формы и круглыми контактами. Соединители со съемными обжимными контактами в закрытой обжимной оправе, вставляемые/извлекаемые сзади)

IEC 60811-403, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 403: Miscellaneous tests – Ozone resistance test on cross-linked compounds (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 403. Разные испытания. Испытание сетчатых соединений на озоностойкость)

IEC 60811-404:2012, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 404: Miscellaneous tests – Mineral oil immersion tests for sheaths (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 404. Разные испытания. Испытание на погружение в минеральное масло оболочек кабеля)

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (Basic EMC Publication) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-2. Методы испытаний и измерений. Испытания на невосприимчивость к электростатическим разрядам (Основная публикация ЭМС))

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Basic EMC Publication) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к воздействию электромагнитного поля с излучением на радиочастотах (Основная публикация ЭМС))

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 44: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test (Basic EMC Publication) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам (Основная публикация ЭМС))

IEC 61131-2:2007, Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests (Микроконтроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания)

IEC 61156-1:2007, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 1: Generic specification (Кабели многожильные и симметричные парной/четверной скрутки для цифровой передачи. Часть 1. Общая спецификация)

IEC 61158-3-20:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-20: Data-link layer service definition – Type 20 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 3-20. Определение сервиса уровня управления передачей данных. Элементы Типа 20)

IEC 61158-4-2:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-2: Data-link protocol specification – Type 2 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-2. Определение протокола канального уровня. Элементы Типа 2)

IEC 61158-4-3:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-3: Data-link protocol specification – Type 3 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-3. Спецификация протокола уровня управления передачей данных. . Элементы Типа 3)

IEC 61169-8:2007, Radio-frequency connectors – Part 8: Sectional specification – RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock – Characteristic impedance 50 Ω (type BNC) (Соединители радиочастотные. Часть 8. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 6,5 мм (0,256 дюйма) с байонетным замком. Волновое полное сопротивление 50 Ом (тип BNC))

IEC 61210:2010, Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – Safety requirements (Устройства соединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности)

IEC 61754-2, Fibre optic connector interfaces – Part 2: Type BFOC/2,5 connector family (Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 2. Серия соединителей Типа BFOC/2,5)

IEC 61754-13, Fibre optic connector interfaces – Part 13: Type FC-PC connector (Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 13: Тип FC-PC разъем)

IEC 61754-22, Fibre optic connector interfaces – Part 22: Type F-SMA connector family (Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 22. Серия соединителей Типа F-SMA)

ISO/IEC 7498 (all parts), Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model ((все части), Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модел)

ISO/IEC 7498-1:1994, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model (Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель: Базовая модель)

ISO/IEC 8482, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Twisted pair multipoint interconnections (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Многоточечные межсоединения с помощью скрученных пар проводов)

ISO/IEC 8802-3, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и общегородские сети. Специальные требования. Часть 3. Метод множественного доступа с контролем носителя и обнаружением столкновений и спецификации физического уровня)

ISO 9314-1, Information processing systems – Fibre Distributed Data Interface (FDDI) Part 1: Token Ring Physical Layer Protocol (PHY) (Системы обработки информации. Волоконно-оптический распределенный интерфейс передачи данных (ВОРИПД). Часть 1. Протокол физического уровня кольца с маркерным доступом)

ISO/IEC 10731:1994, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model – Conventions for the definition of OSI services (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Соглашения, касающиеся определения услуг в OSI)

ISO 4892-1, Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 1: General guidance (Пластмассы. Методы испытаний на воздействие лабораторных источников света. Часть 1. Общие руководящие положения)

ANSI TIA/EIA-422-B, Electrical Characteristics of Balanced Voltage Digital Interface Circuits 9 Электрические характеристики симметричных цепей цифрового интерфейса)

ANSI TIA/EIA-485-A, Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems (Электрические характеристики генераторов и приемников для использования в балансных многоточечных цифровых системах)

ANSI TIA/EIA-644-A, Electrical Characteristics of Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Interface Circuits (Электрические характеристики схем интерфейса дифференциальной сигнализации низкого напряжения (LVDS))

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения, приведенные в ISO/IEC 7498.

3.1 Общие термины и определения

Примечание: Многие определения являются общими для нескольких типов протоколов; они не обязательно используются всеми типами протоколов.

3.1.1

активность

наличие сигнала или шума на входных терминалах устройства полевой шины, уровень которого выше порога уровня сигнала приемника этого устройства

3.1.2

барьер

физический объект, ограничивающий ток и напряжение в опасной зоне в целях удовлетворения требований по искробезопасности

3.1.3

бит

единица данных, которая может принимать значение 1 или 0

Примечание 1 к определению: Бит – наименьшая единица данных, которые могут быть переданы.

3.1.4

шина

магистраль и все подключенные к ней устройства

3.1.5

соединитель интерфейса с кабельной системой

СИКС

точка, в которой проводятся испытания и измерения соответствия, а также интерфейс между сетевым устройством и кабельной системой

3.1.6

элемент связи

часть устройства полевой шины, которая обменивается данными с другими элементами по шине.

3.1.7

соединитель

соединительное устройство, используемое для соединения среды одной цепи или элемента связи со средой другой цепи или элементом связи

3.1.8

ответвитель

физический интерфейс между магистралью и ответвлением кабеля или магистралью и устройством

3.1.9

Оборудование для передачи данных

DCE

конструктивное исполнение среды, зависимая от параметров скорости кодирования и модуляции часть устройства, подключенного к полевой шине, состоящая из нижних частей физического слоя внутри устройства

3.1.10

Терминальное оборудование

DTE

конструктивное исполнение среды, независимая от параметров скорости кодирования и модуляции часть устройства, подключенного к полевой шине, состоящая из верхней части физического слоя и всех верхних уровней внутри устройства

3.1.11

децибел (милливатт)

дБ (мВт)

логарифмическая единица мощности, выражаемая в 1 мВт

PdBm = 10 log (Pmw)

Примечание 1 к определению: дБ(мВт) также записывается как дБм.

Примечание 2 к определению: Если МмВт - измеренная мощность в мВт, то МмВт – это мощность, выраженная логарифмически в дБ(мВт) или эквивалентно дБм.

3.1.12

разделитель

флажок, разделяющий и упорядочивающий элементы данных

3.1.13

устройство

физический объект, подключенный к полевой шине и состоящий как минимум, из одного элемента связи (элемента сети), который может иметь управляющий и/или конечный элемент (преобразователь, привод и т. д.).

Примечание 1 к определению: Устройство может содержать более одного узла.

3.1.14

эффективная выходная мощность

эффективная мощность, соединенная с сердечником оптоволоконного волновода передатчиком

Примечание 1 к определению: Эффективная мощность запуска измеряется с помощью стандартного тестового оптоволокна, подключенного к СИКС.

3.1.15

эффективная мощность

разность, выраженная в дБм, между абсолютной оптической мощностью, измеренной в милливаттах в средней точке высокого уровня, и абсолютной оптической мощностью, измеренной в милливаттах в средней точке низкого уровня.

Примечание 1 к определению: Считается, что эффективная мощность дает более точную оценку условий, оказывающих воздействие на приемники, чем традиционные методы оценки, такие как методы пиковой и средней мощности для измерения эффективной мощности, которые требуют дальнейшего изучения.

3.1.16

ошибка

несоответствие между вычисленной, наблюдаемой или измеренной величиной или состоянием и указанной или теоретически правильной величиной или состоянием

3.1.17

коэффициент затухания

отношение абсолютной оптической мощности, измеренной в милливаттах в средней точке высокого уровня, и абсолютной оптической мощности, измеренной в милливаттах в средней точке низкого уровня.

Примечание 1 к определению: Ниже приводится пример расчета эффективной мощности и коэффициента затухания. Если средняя точка высокого уровня измеряется как 105 мкВт, а средняя точка низкого уровня измеряется как 5 мкВт, то разница составляет 100 мкВт. Поэтому эффективная мощность составляет 10 лог ((100 мкВт) / 1 мкВт), что равно -10,0 дБм. Коэффициент затухания равен (105/5), что равно 21:1.

3.1.18

волоконно-оптический кабель

кабель, содержащий один или несколько волоконных волноводов, с оболочкой из материала, облегчающего работу с волокном и защищающего его.

3.1.19

волоконно-оптический приемник

комбинированная оптика и электроника в коммуникационном устройстве, принимающие оптический сигнал, получаемый коммуникационным устройством через СИКС

3.1.20

рабочий диапазон волоконно-оптического приемника

диапазон оптической мощности, которая должна присутствовать в СИКС для обеспечения соответствия спецификациям частоты двоичных ошибок

3.1.21

волоконно-оптический передатчик

устройство, излучающее оптические сигналы для распространения в волоконный волновод через СИКС

3.1.22

волоконный волновод

гибкая, оптически прозрачная жила, которая используется для передачи оптических сигналов от одной географической точки к другой

3.1.23

кадровая синхронизация

набор временных интервалов из последовательных цифр, в которых положение каждого временного интервала из цифр может быть определено по сигналу кадровой синхронизации

3.1.24

искробезопасность

методика проектирования цепи или сборки цепи, в которой любой искровой или тепловой эффект, создаваемый при нормальных условиях эксплуатации и указанных условиях неисправности, не способен в предписанных условиях испытаний вызвать воспламенение данной взрывоопасной среды

3.1.25

изоляция

физическое и электрическое расположение частей системы передачи сигнала для предотвращения токов электрических помех внутри или между частями

3.1.26

непрерывная передача случайных данных

непрерывная передача данных в среду из-за неисправного устройства

3.1.27

фазовое дрожание

смещение 50 % точек перехода фронта импульса от их идеального положения по всем причинам

3.1.28

Манчестерское кодирование

средства, с помощью которых отдельные сигналы данных и синхронизации могут быть объединены в единый, самосинхронизирующийся поток данных, подходящий для последовательной передачи

3.1.29

среда

кабель, оптоволокно или другие средства, с помощью которых сигналы связи передаются между двумя или более точками

Примечание 1 к определению: В этой части стандарта IEC 61158 термин “среда” используется только в множественном числе.

3.1.30

сеть

все носители, разъемы, ретрансляторы, маршрутизаторы, шлюзы и связанные с ними узловые коммуникационные элементы, с помощью которых соединяется определенный набор коммуникационных устройств

3.1.31

узел

конечная точка ветви сети или точка, в которой встречаются одна или несколько ветвей

3.1.32

оптическая активная звезда

активное устройство, в котором сигнал из входного волокна принимается, усиливается и ретранслируется на большее количество выходных оптических волокон

Примечание 1 к определению: Повторное время приема сигнала не является обязательным.

3.1.33

оптическое время спада

время, необходимое для прохождения импульса от 90 % эффективной мощности до 10 % эффективной мощности, указанное в процентах от номинальной длительности бита

3.1.34

оптическая пассивная звезда

пассивное устройство, в котором сигналы от входных волокон объединяются и затем распределяются между выходными оптическими волокнами

3.1.35

оптическое время нарастания

время, необходимое для прохождения импульса от 10 % эффективной мощности до 90 % эффективной мощности, указанное в процентах от номинальной длительности бита

3.1.36

длина волны максимума излучения

λp

длина волны, при которой интенсивность излучения максимальна

3.1.37

приемник

приемная схема коммуникационного элемента

3.1.38

ретранслятор

двухпортовое активное устройство физического уровня, которое принимает и ретранслирует все сигналы для увеличения расстояния и количества устройств, для которых сигналы могут быть корректно переданы для данной среды

3.1.39

сегмент

магистральная секция полевой шины, которая прерывается по своему характеристическому импедансу

Примечание 1 к определению: Сегменты соединяются ретрансляторами в пределах логической связи и мостами для образования сети полевой шины.

3.1.40

устройство с раздельным питанием

устройство, не получающее рабочую мощность по сигнальным проводникам полевой шины

3.1.41

экран

окружающий заземленный металлический слой для ограничения электрического поля внутри кабеля и защиты кабеля от внешнего электрического воздействия

Примечание 1 к определению: Металлические оболочки, броня и заземленные концентрические проводники также могут служить экраном.

3.1.42

абонентское ответвление

ответвление (т. е. звено, соединенное с более крупным в точке своего маршрута), которое является распределительной сетью

Примечание 1 к определению: В настоящем стандарте используется альтернативный термин “ответвительный кабель”.

3.1.43

терминатор

резистор, соединяющий пары проводов на обоих концах сегмента проводной среды для предотвращения отражений на концах кабелей

Примечание 1 к определению: Для Типа 2 терминатор монтируется в штекер BNC или TNC.

3.1.44

приемопередатчик

комбинация приемного и передающего устройства в общем корпусе, использующая компоненты общей цепи как для передачи, так и для приема.

Примечание 1 к определению: В зависимости от Типа и исполнения приемопередатчика, модуль сопряжения со средой может быть приемопередатчиком или включать приемопередатчик.

[ИСТОЧНИК: Стандарт IEEE 100-1996 модифицированный для использования без радиосвязи]

3.1.45

передатчик

передающая схема коммуникационного элемента

3.1.46

магистраль

главная магистраль связи, выступающая в качестве источника основного питания для ряда других линий (ответвлений)

3.1.47

типовая длина волны половинной мощности

Δλ

диапазон длины волны спектрального распределения, в котором интенсивность излучения составляет не менее половины максимальной интенсивности

3.2 Тип 1: Термины и определения

3.2.1

активность

[См.: 3.1.1]

3.2.2

барьер

[См.: 3.1.2]

3.2.3

шина

[См.: 3.1.4]

3.2.4

соединитель интерфейса с кабельной системой

СИКС

[См.: 3.1.5]

3.2.5

элемент связи

[См.: 3.1.6]

3.2.6

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.2.7

ответвитель

[См.: 3.1.8]

3.2.8

Оборудование для передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.2.9

Терминальное оборудование

DTE

[См.: 3.1.10]

3.2.10

дБм

[См.: 3.1.11]

3.2.11

разделитель

[См.: 3.1.12]

3.2.12

устройство

[См.: 3.1.13]

3.2.13

эффективная выходная мощность

[См.: 3.1.14]

3.2.14

эффективная мощность

[См.: 3.1.15]

3.2.15

волоконно-оптический кабель

[См.: 3.1.18]

3.2.16

волоконно-оптический приемник

[См.: 3.1.19]

3.2.17

рабочий диапазон волоконно-оптического приемника

[См.: 3.1.20]

3.2.18

волоконно-оптический передатчик

[См.: 3.1.21]

3.2.19

волоконный волновод

[См.: 3.1.22]

3.2.20

кадровая синхронизация

[См.: 3.1.23]

3.2.21

искробезопасность

[См.: 3.1.24]

3.2.22

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.2.23

непрерывная передача случайных данных

[См.: 3.1.26]

3.2.24

Манчестерское кодирование

[См.: 3.1.28]

3.2.25

среда

[См.: 3.1.29]

3.2.26

сеть

[См.: 3.1.30]

3.2.27

узел

[См.: 3.1.31]

3.2.28

оптическое время спада

[См.: 3.1.33]

3.2.29

оптическое время нарастания

[См.: 3.1.35]

3.2.30

длина волны максимума излучения

λp

[См.: 3.1.36]

3.2.31

ретранслятор

[См.: 3.1.38]

3.2.32

сегмент

[См.: 3.1.39]

3.2.33

устройство с раздельным питанием

[См.: 3.1.40]

3.2.34

экран

[См.: 3.1.41]

3.2.35

ответвление

[См.: 3.1.42]

3.2.36

терминатор

[См.: 3.1.43]

3.2.37

приемопередатчик

[См.: 3.1.44]

3.2.38

передатчик

[См.: 3.1.45]

3.2.39

магистраль

[См.: 3.1.46]

3.3 Тип 2: Термины и определения

3.3.1

активность

[См.: 3.1.1]

3.3.2 бит

[См.: 3.1.3]

3.3.3

гашение или время гашения

продолжительность времени, необходимого после передачи, прежде чем узел получит разрешение на получение

3.3.4

шина

[См.: 3.1.4]

3.3.5

элемент связи

[См.: 3.1.6]

3.3.6

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.3.7

Оборудование передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.3.8

дБм

[См.: 3.1.11]

3.3.9

разделитель

[См.: 3.1.12]

3.3.10 устройство

[См.: 3.1.13]

3.3.11

конечный разделитель

уникальная последовательность символов, идентифицирующая конец кадра

3.3.12

конечный узел

производящий или потребляющий узел

3.3.13

ошибка

[См.: 3.1.16]

3.3.14

кадр

[См.: 3.1.23]

3.3.15

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.3.16

непрерывная передача случайных данных

[См.: 3.1.26]

3.3.17

Манчестерское кодирование

[См.: 3.1.28]

3.3.18

среда

[См.: 3.1.29]

3.3.19

M_символ

представление битов данных MAC, которые должны быть закодированы и переданы на физическом уровне

3.3.20

Кадр MAC

коллекция M_символов, передаваемых в среду, которая содержит преамбулу, разделитель начала, данные, CRC и разделитель конца.

3.3.21

сеть

[См.: 3.1.30]

3.3.22

порт сетевого доступа

вариант физического уровня, позволяющий временному узлу подключаться к соединению путем подключения к NАP постоянного узла

3.3.23

узел

[См.: 3.1.31]

Примечание 1 к определению: Узел – это дополнительное соединение к каналу данных, для которого требуется один M_ID.

3.3.24

символ, не относящийся к данным

физический уровень манчестерского кодированного сигнала, используемого для разделителей, не несущих данных.

3.3.25

оптические развязки, опто

компоненты, расположенные в пределах физического уровня трансивера узла, который преобразует ток в свет, а затем обратно в электрический сигнал

3.3.26

постоянный узел

узел, чье подключение к сети не использует вариант физического уровня порта сетевого доступа (НАP)

Примечание 1 к определению: Настоящий узел может необязательно поддерживать вариант физического уровня НАP, чтобы позволить временным узлам подключаться к сети.

3.3.27

дублирующая среда

более одной среды для минимизации отказов связи

3.3.28

ретранслятор

[См.: 3.1.38]

3.3.29

сегмент

[См.: 3.1.39]

3.3.30

экран

[См.: 3.1.41]

3.3.31

интервал ответа

максимальное время, необходимое для обнаружения ожидаемой передачи

Примечание 1 к определению: Каждый узел ожидает интервал ответа для каждого отсутствующего узла во время связанной передачи токена.

3.3.32

ответвление

[См.: 3.1.42]

Примечание 1 к определению: Это неотъемлемая часть сетевых отводов.

3.3.33

разделитель начала

уникальная последовательность символов, идентифицирующая начало кадра

3.3.34

отвод

пункт подключению от узла или ответвления к магистральному кабелю

Примечание 1 к определению: Отвод обеспечивает легкое Отменение узла без нарушения связи.

3.3.35

терминатор

[См.: 3.1.43]

3.3.36

инструмент

исполняемая программа, которая взаимодействует с пользователем для выполнения какой-либо функции

3.3.37

приемопередатчик

[См.: 3.1.44]

3.3.38

переходный узел

узел, предназначенный для подключения к сети только на временной основе с помощью среды физического уровня НАP, подключенного к НАP постоянного узла

3.3.39

передатчик

[См.: 3.1.45]

3.3.40

магистраль

[См.: 3.1.46]

3.3.41

магистральный кабель

шина или центральная часть кабельной системы

3.3.42

участок магистрального кабеля

длина магистрального кабеля между любыми двумя отводами

3.4 Тип 3: Термины и определения

3.4.1

активность

[См.: 3.1.1]

3.4.2

барьер

[См.: 3.1.2]

3.4.3

длительность бита

время передачи одного бита

3.4.4

шина

[См.: 3.1.4]

3.4.5

элемент связи

[См.: 3.1.6]

3.4.6

подтверждение (примитив)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 10731:1994]

3.4.7

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.4.8

ответвитель

[См.: 3.1.8]

3.4.9

Оборудование для передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.4.10

Терминальное оборудование

DTE

[См.: 3.1.10]

3.4.11

дБм

[См.: 3.1.11]

3.4.12

устройство

[См.: 3.1.13]

3.4.13

Объект канала передачи данных

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1:1994, 5.2.1.11, изменено - (N) заменено на DL для уровня канала передачи данных]

3.4.14

волоконно-оптический кабель ВОК

[См.: 3.1.18]

3.4.15

кадровая синхронизация

[См.: 3.1.23]

3.4.16

индикация (примитив)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 10731:1994]

3.4.17

искробезопасность

[См.: 3.1.24]

3.4.18

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.4.19

непрерывная передача случайных данных

[См.: 3.1.26]

3.4.20

среда

[См.: 3.1.29]

3.4.21

(N)-объект

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1:1994, 5.2.1.11]

3.4.22

(N)-услуга

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1:1994, 5.2.1.5]

3.4.23

сеть

[См.: 3.1.30]

3.4.24

узел

[См.: 3.1.31]

3.4.25

Ph-объект

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1:1994, 5.2.1.11]

3.4.26

Ph-услуга

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 5.2.1.5, изменено - (N) заменено на Ph для физического уровня]

3.4.27

ретранслятор

[См.: 3.1.38]

3.4.28

запрос (примитив)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 10731:1994]

3.4.29

сброс

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1:1994, 5.8.1.17]

3.4.30

сегмент

[См.: 3.1.39]

3.4.31

устройство с раздельным питанием

[См.: 3.1.40]

3.4.32

экран

[См.: 3.1.41]

3.4.33

ответвление

[См.: 3.1.42]

3.4.34

станция

узел

3.4.35

терминатор

[См.: 3.1.43]

3.4.36

приемопередатчик

[См.: 3.1.44]

3.4.37

передатчик

[См.: 0]

3.4.38 магистраль

[См.: 3.1.46]

3.5 Тип 4: Термины и определения

3.5.1

активность

[См.: 3.1.1]

3.5.2

шина

[См.: 3.1.4]

3.5.3

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.5.4

Оборудование передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.5.5

Терминальное оборудование

DTE

[См.: 3.1.10]

3.5.6

устройство

[См.: 3.1.13]

3.5.7

счетчик состояния ожидания

счетчик для измерения количества битовых периодов, в течение которых уровень сигнала на физическом канале связи был высоким для устройств нормального и простого класса в полудуплексном режиме

3.5.8

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.5.9

среда

[См.: 3.1.29]

3.5.10

сеть

[См.: 3.1.30]

3.5.11

устройство нормального класса

устройство, инициирующее передачу и отвечающее на запросы, которое может действовать в качестве сервера (ответчик) и в качестве клиента (запрашивающая сторона) (также называется одноранговым узлом)

3.5.12

экран

[См.: 3.1.41]

3.5.13

устройство простого класса

устройство, отвечающее на запросы от устройств нормального класса и действующее только в качестве сервера или ответчика

3.5.14

передатчик

[См.: 3.1.45]

3.6 Отменен

Примечание: Подпункт 3.6 является временным пунктом в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

3.7 Тип 8: Термины и определения

3.7.1

активность

[См.: 3.1.1]

3.7.2

шинный ответвитель

устройство, разделяющее кольцо на сегменты, открывая кольцо и интегрируя другое кольцо в этой точке.

3.7.3

соединитель интерфейса с кабельной системой

СИКС

[См.: 3.1.5]

3.7.4

элемент связи

[См.: 3.1.6]

3.7.5

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.7.6 дБм

[См.: 3.1.11]

3.7.7

эффективная выходная мощность

[См.: 3.1.14]

3.7.8

эффективная мощность

[См.: 3.1.15]

3.7.9

волоконно-оптический кабель

[См.: 3.1.18]

3.7.10

волоконно-оптический приемник

[См.: 3.1.19]

3.7.11

рабочий диапазон волоконно-оптического приемника

[См.: 3.1.20]

3.7.12

волоконно-оптический передатчик

[См.: 3.1.21]

3.7.13

волоконный волновод

[См.: 3.1.22]

3.7.14

кадровая синхронизация

[См.: 3.1.23]

3.7.15

входящий интерфейс

интерфейс для получения данных от предыдущего устройства и отправки данных, которые поступают через исходящий интерфейс, на предыдущее устройство

3.7.16

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.7.17

локальная шина

сегмент кольца сети с альтернативными спецификациями среды, который соединяется с Отмененной шиной через шинный ответвитель

3.7.18

устройство локальной шины

устройство, работающее в качестве ведомого устройства на локальной шине

3.7.19

ведущее устройство

устройство, управляющее передачей данных в сети и инициирующее доступ ведомых устройств к среде путем отправки сообщений и являющееся интерфейсом к системе управления

3.7.20

среда

[См.: 3.1.29]

3.7.21

минимальная чувствительность оптического приемника

минимальная оптическая мощность на входе оптического приемника, необходимая для достижения частоты битовых ошибок менее 10-9 для оптической системы передачи данных

3.7.22

сеть

[См.: 3.1.30]

3.7.23

оптическое время спада

[См.: 3.1.33]

3.7.24

оптическое время нарастания

[См.: 3.1.35]

3.7.25

исходящий интерфейс

интерфейс для передачи данных следующему ведомому устройству таким образом, что данные, принимаемые через Настоящий интерфейс, передаются через другой исходящий интерфейс следующему ведомому устройству или через входящий интерфейс предыдущему ведомому и обратно ведущему устройству.

3.7.26

длина волны максимума излучения

λp

[См.: 3.1.36]

3.7.27

полимерный волоконно-оптический кабель

ПВОК

пластиковый волоконный оптический волновод, номинальные характеристики которого совместимы с IEC 60793 [тип волокна: A4a (980/1000)].

3.7.28

Кварцевое волокно с полимерным покрытием

КВПП

волоконный волновод, состоящий из стеклянного сердечника и пластмассовой оболочки, номинальные характеристики которого совместимы с IEC 60793 [тип волокна: A3c (200/230 мкм)].

3.7.29

Отмененная шина

кольцевой сегмент сети

3.7.30

устройство Отмененной шины

устройство, работающее в качестве ведомого на Отмененной шине

3.7.31

канал Отмененной шины

подключение двух устройств Отмененной шины

3.7.32

сегмент кольца

один сегмент сети

Примечание 1 к определению: Ведущее устройство представляет собой первый сегмент кольца, другие сегменты могут соединяться шинными ответвителями.

3.7.33

экран

[См.: 3.1.41]

3.7.34 ведомое устройство

устройство, которое получает доступ к среде только после его инициализации предыдущим ведомым или ведущим устройством.

3.7.35

ширина спектра на уровне 50% амплитуды

Δλ

диапазон длины волны спектрального распределения, в котором интенсивность излучения составляет не менее половины максимальной интенсивности

3.7.36

терминатор

[См.: 3.1.43]

3.8 Тип 12: Термины и определения

3.8.1

активность

[См.: 3.1.1]

3.8.2 бит

[См.: 3.1.3]

3.8.3

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.8.4

ответвитель

[См.: 3.1.8]

3.8.5

Оборудование для передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.8.6

Терминальное оборудование

DTE

[См.: 3.1.10]

3.8.7

разделитель

[См.: 3.1.12]

3.8.8

устройство

[См.: 3.1.13]

3.8.9

ошибка

[См.: 3.1.16]

3.8.10

кадр

[См.: 3.1.23]

3.8.11

состояние простоя

символ в среде между EOF и SOF

3.8.12

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.8.13

фазовое дрожание

[См.: 3.1.27]

3.8.14

Манчестерское кодирование

[См.: 3.1.28]

3.8.15

среда

[См.: 3.1.29]

3.8.16

сеть

[См.: 3.1.30]

3.8.17

приемник

[См.: 3.1.37]

3.8.18

экран

[См.: 3.1.41]

3.8.19

терминатор

[См.: 3.1.43]

3.9 Тип 16: Термины и определения

3.9.1

затухание

дело в том, что оптическая мощность на приемнике меньше, чем на передатчике

3.9.2

барьер

[См.: 3.1.2]

3.9.3

бит

[См.: 3.1.3]

3.9.4

вставка битов

процедура, с помощью которой после пяти логических 1 передатчик автоматически вставляет ноль, который затем снова удаляется приемником

Примечание 1 к определению: Настоящий ноль вызывает изменение фронтов сигнала, что позволяет приемнику получать тактовый сигнал принимающего модуля.

3.9.5

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.9.6

Оборудование передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.9.7

Терминальное оборудование

DTE

[См.: 3.1.10]

3.9.8

дБм

[См.: 3.1.11]

3.9.9

разделитель

[См.: 3.1.12]

3.9.10

устройство

[См.: 3.1.13]

3.9.11

ошибка

[См.: 3.1.16]

3.9.12

волоконно-оптический кабель

[См.: 3.1.18]

3.9.13

кадровая синхронизация

[См.: 3.1.23]

3.9.14

Коннектор F-SMA

коннектор, соответствующий стандарту F-SMA в соответствии со стандартом IEC 61754-22

3.9.15

сигналы заполнения

последовательность из семи 1, за которыми следует 0

3.9.16

фазовое дрожание

[См.: 3.1.27]

3.9.17

среда

[См.: 3.1.29]

3.9.18

сеть

[См.: 3.1.30]

3.9.19

узел

[См.: 3.1.31]

3.9.20

кодирование без возвращения к нулю с инверсией

NRZI

обмен сигналами, происходящий только в регулярные, фиксированные точки времени при синхронизации с передающим тактовым импульсом скорости передачи данных

Примечание 1 к определению: Изменение фронта сигнала назначается только для логического 0.

3.9.21

оптическое время спада

[См.: 3.1.33]

3.9.22

оптическое время нарастания

[См.: 3.1.35]

3.9.23

заполнение свободного поля записи пустыми кодами

последовательность добавленных октетов для обеспечения того, чтобы сообщение было достаточно длинным в целях надлежащего функционирования

3.9.24

длина волны максимума излучения

λp

[См.: 3.1.36]

3.9.25

приемник

[См.: 3.1.37]

3.9.26

ретранслятор

[См.: 3.1.38]

3.9.27

функция ретранслятора

функция, посредством которой телеграмма, полученная узлом, передается и перетактируется на следующий узел в сети, будучи логическим

3.9.28

передатчик

[См.: 3.1.45]

3.9.29

типовая длина волны половинной мощности

Δλ

[См.: 3.1.47]

3.9.30

поток нулевых битов

последовательность логических нулей, которая при кодировании NRZ приводит к регулярному изменению фронта сигнала на линии передачи (используется только в тестовом режиме)

3.10 Тип 18: Термины и определения

3.10.1

активность

[См.: 3.1.1]

3.10.2

бит

[См.: 3.1.3]

3.10.3

шина

[См.: 3.1.4]

3.10.4

элемент связи

[См.: 3.1.6]

3.10.5

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.10.6

Оборудование для передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.10.7

Терминальное оборудование

DTE

[См.: 3.1.10]

3.10.8

устройство

[См.: 3.1.13]

3.10.9

ошибка

[См.: 3.1.16]

3.10.10

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.10.11

среда

[См.: 3.1.29]

3.10.12

сеть

[См.: 3.1.30]

3.10.13

узел

[См.: 3.1.31]

3.10.14

приемник

[См.: 3.1.37]

3.10.15

сегмент

[См.: 3.1.39]

3.10.16

экран

[См.: 3.1.41]

3.10.17

ответвление

[См.: 3.1.42]

3.10.18

станция

сетевое устройство, имеющее один узел

3.10.19

терминатор

[См.: 3.1.43]

3.10.20

приемопередатчик

[См.: 3.1.44]

3.10.21

передатчик

[См.: 3.1.45]

3.10.22

магистраль

[См.: 3.1.46]

3.11 Тип 24: Термины и определения

3.11.1

бит

[См.: 3.1.3]

3.11.2

шина

[См.: 3.1.4]

3.11.3

элемент связи

[См.: 3.1.6]

3.11.4

соединитель

[См.: 3.1.7]

3.11.5

Оборудование передачи данных

DCE

[См.: 3.1.9]

3.11.6

разделитель

[См.: 3.1.12]

3.11.7

устройство

[См.: 3.1.13]

3.11.8

ошибка

[См.: 3.1.16]

3.11.9

кадровая синхронизация

[См.: 3.1.23]

3.11.10

изоляция

[См.: 3.1.25]

3.11.11

Манчестерское кодирование

[См.: 3.1.28]

3.11.12

среда

[См.: 3.1.29]

3.11.13

сеть

[См.: 3.1.30]

3.11.14

узел

[См.: 3.1.31]

3.11.15

ретранслятор

[См.: 3.1.38]

3.11.16

экран

[См.: 3.1.41]

3.11.17

терминатор

[См.: 3.1.43]

3.11.18

приемопередатчик

[См.: 3.1.44]

3.11.19

передатчик

[См.: 3.1.45]

3.12 Тип 20: Термины и определения

3.12.1

аналоговый сигнал

низкочастотный ток, преимущественно 4 мА - 20 мА сигнал, посылаемый на полевое устройство или исходящий от него

3.12.2

спектр аналогового сигнала

частоты от нуля до 25 Гц при единичной амплитуде и уменьшается при 40 дБ в декаду выше 25 Гц

3.12.3

аналоговый тестовый фильтр

двухполюсный низкочастотный фильтр Баттерворта с частотой среза 25 Гц

3.12.4

барьер

физический объект, ограничивающий ток и напряжение в опасной зоне в целях удовлетворения требований по искробезопасности

3.12.5

емкость кабеля на единицу длины

емкость на единицу длины кабеля, измеренная при 1 кГц от одного проводника, отличного от экрана, до всех остальных проводников, включая экран

Примечание 1 к определению: Для сетей, состоящих более чем из одного типа кабеля или манометра, для определения этого значения используется наибольшее значение емкости любого типа кабеля или манометра.

3.12.6

символ

8 битов данных и дополнительные биты, которые передаются PhE как одно непрерывное устройство.

3.12.7

время передачи символа

количество времени, необходимое для передачи одного символа

3.12.8

токочувствительный резистор

резистор, используемый для преобразования аналогового сигнала тока в сигнал напряжения

3.12.9

искажение из-за задержки сигналов

разница задержки на время распространения сигнала синусоидальных волн различной частоты при временной задержке через сеть или цепь

3.12.10

устройство

любой объект, содержащий внедрение данного стандарта

3.12.11

цифровой сигнал

передача информации с использованием сигнала частотной манипуляции 1 200 бит в секунду

3.12.12

цифровой диапазон

диапазон частот от 950 Гц до 2 500 Гц, который используется для цифрового сигнала

3.12.13

спектр цифрового сигнала

частоты от 500 Гц до 10 кГц на единичной амплитуде, уменьшающиеся при 40 дБ в декаду ниже 500 Гц и уменьшающиеся при 20 дБ в декаду выше 10 кГц

3.12.14

расширенный диапазон частот

диапазон частот от 500 Гц до 10 кГц

Примечание 1 к определению: Настоящий диапазон частот является диапазоном цифровой частоты плюс защитная полоса.

3.12.15

полевое устройство

физический объект, подключенный к технологическому или стационарному оборудованию и имеющий, по крайней мере, один элемент сигнализации, который связывается по кабелю с другими элементами сигнализации.

Примечание 1 к определению: Непосредственно подключается к датчику или приводу или выполняет функцию управления процессом и непосредственно подключается к физическому слою, указанному в настоящем стандарте. Может генерировать или принимать аналоговый сигнал в дополнение к цифровому.

3.12.16

заземление

поверхность земли или подключенные таким образом кабелепроводы или трубы, или шина безопасности или нулевая шина напряжения, к которой подключены барьеры

Примечание 1 к определению: Заземление может совпадать или не совпадать с общим источником питания.

3.12.17

искробезопасность

методика проектирования цепи или сборки цепи, в которой любой искровой или тепловой эффект, создаваемый при нормальных условиях эксплуатации и указанных условиях неисправности, не способен в предписанных условиях испытаний вызвать воспламенение данной взрывоопасной среды

3.12.18

соединение

любое сращивание (сросток) двух кабелей или любое место крепления другого кабеля или полевого устройства к существующему кабелю

3.12.19

многоточечная сеть

сеть с несколькими ведомыми устройствами, подключенными к одной сети

3.12.20

сетевой источник питания

источник, подающий рабочую мощность непосредственно в сеть

3.12.21

сопротивление сети

сопротивление или реальная часть импеданса сети

Примечание 1 к определению: Вычисляется как эквивалентный импеданс всех устройств, подключенных параллельно сети. Поэтому в нем обычно доминирует одно устройство с низким импедансом.

3.12.22

несигнальный элемент

физический объект или элемент, который не использует и не производит аналоговый или цифровой сигнал

Примечание 1 к определению: Источник питания сети является примером несигнального элемента.

3.12.23

сеть с двухточечным соединением узлов

сеть с одним ведомым и нулевым или одним ведущим устройством

Примечание 1 к определению: сеть с двухточечным соединением узлов не обязательно должна иметь ведущее устройство. Такая ситуация имеет место, например, при использовании только аналогового контроллера, единственное подчиненное устройство программировалось бы вторичным ведущим устройством, которое впоследствии было бы отключено.

3.12.24

сигнальный элемент

физический объект или элемент, который использует или производит цифровой сигнал

Примечание 1 к определению: Объект, который использует или производит только аналоговый сигнал, не входит в это определение; объект, который использует/производит только цифровой сигнал, но не аналоговый сигнал, входит в это определение.

3.12.25

молчание

состояние сети при отсутствии цифрового сигнала

3.12.26

начало сообщения

преамбула модуля данных протокола физического уровня, за которой следует разделитель модуля данных протокола канального уровня без ошибок приема и межсимвольного пробела

4 Символы и сокращения

4.1 Символы

4.1.1 Тип 1: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Amax | Максимальное затухание между устройствами | дБ |
| ADmax | Максимальное искажение, обусловленное затуханием между устройствами | дБ |
| BR | Номинальная битовая скорость передачи данных | Мбит/с |
| ΔBR | Максимальное отклонение от BR | – |
| CSmax | Максимальное расстояние между ответвителями для образования кластера | м |
| Dinmin | Минимальное входное сопротивление устройства | кОм |
| дБм | Логарифмическая единица мощности, выражаемая в 1 мВт | дБ(мВт) |
| Fc | Центральная несущая частота, используемая в частотной манипуляции | кГц |
| Fc+f | Частота, соответствующая логической 1 в частотной манипуляции | кГц |
| Fc-f | Частота, соответствующая логическому 0 в частотной манипуляции | кГц |
| fr | Частота, соответствующая номинальной битовой скорости передачи данных | МГц |
| fmin | Номинальная минимальная частота для номинальной битовой скорости передачи данных | МГц |
| fmax | Номинальная максимальная частота для номинальной битовой скорости передачи данных | МГц |
| fОМTOmax | Максимальная частота для измерения ОМTOmax | МГц |
| Lmax | Максимальное расстояние между устройствами | м |
| MDmax | Максимальное искажение, обусловленное рассогласованием между устройствами | дБ |
| N+ | Символ без данных - положительный; Манчестерский кодированный сигнал высокого уровня за один бит, используется для разделителей, не передающих данные | – |
| N- | Символ без данных - отрицательный; Манчестерский кодированный сигнал низкого уровня за один бит, используется для разделителей, не передающих данные | – |
| Nmax | Максимальное количество устройств | – |
| P | Номинальный период передачи октета | с |
| ЗСРП | Заявка о соответствии реализации протоколу | – |
| ОМTOmax | Максимальная выходная мощность передатчика в состоянии покоя | мВ |
| Tbit | Номинальная длительность бита | – |
| ΔTbit | Максимальное отклонение от Tbit | – |
| Trf | Максимальное время нарастания или спада сигнала | нс |
| VDD | Наиболее положительный (или наименьший отрицательный) уровень питания | В |
| VIH | Минимальное входное напряжение высокого уровня | В |
| VIL | Максимальное входное напряжение низкого уровня | В |
| VOH | Минимальное выходное напряжение высокого уровня | В |
| VOL | Максимальное выходное напряжение низкого уровня | В |
| Z | Импеданс; векторная сумма сопротивления и реактивного сопротивления (индуктивного или емкостного). | Ом |
| Zfr | Характеристический импеданс; импеданс кабеля и его терминаторов на частоте fr | Ом |
| ZO | Характеристический импеданс; импеданс кабеля и его терминаторов в заданном диапазоне частот | Ом |

4.1.2 Тип 2: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| дБм | Логарифмическая единица мощности, выражаемая в 1 мВт | дБ(мВт) |
| fr | Частота, соответствующая битовой скорости передачи данных | Гц |
| GND | Уровень наземного питания | В |
| H | Физический символ - высокий уровень | – |
| L | Физический символ - низкий уровень | – |
| M_0 | Управление доступом к среде - символ данных - “ноль”; Символ на интерфейсе DL-Ph, представляющий переданный и принятый манчестерский кодированный сигнал высокого уровня за половину длительности бита, и низкого уровня за половину длительности бита, передающий нулевые данные | – |
| M_1 | Управление доступом к среде - символ данных - “единица”; Символ на интерфейсе DL-Ph, представляющий переданный и принятый манчестерский кодированный сигнал низкого уровня за половину длительности бита, и высокого уровня за половину длительности бита, передающий данные “единицы” | – |
| M_ND+ | Управление доступом к среде - символ без данных - положительный; Символ на интерфейсе DL-Ph, представляющий переданный и принятый манчестерский кодированный сигнал высокого уровня за полную длительность бита, и высокого уровня за полную длительности бита, не передающий данные | – |
| M_ND- | Управление доступом к среде - символ без данных - отрицательный; Символ на интерфейсе DL-Ph, представляющий переданный и принятый манчестерский кодированный сигнал низкого уровня за полную длительность бита, используемый для разграничителей, не передающих данные | – |
| Rx_H | Волоконно-оптический приемник - высокий уровень (интерфейс NАP) | В |
| Rx_L | Волоконно-оптический приемник - низкий уровень (интерфейс NАP) | В |
| Tx_H | Волоконно-оптический передатчик - высокий уровень (интерфейс NАP) | В |
| Tx_L | Волоконно-оптический передатчик - низкий уровень (интерфейс NАP) | В |
| Vin | Напряжение на центральной жиле коаксиального кабеля (Vin+ или Vin-) в соответствии с коаксиальным экраном. | В |
| Vsense + | Положительный предел чувствительности данных | В |
| Vsense - | Отрицательный предел чувствительности данных | В |
| VsenseH | Высокий предел чувствительности несущей данных | В |
| VsenseL | Низкий предел чувствительности несущей данных | В |

4.1.3 Тип 3: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| дБм | Логарифмическая единица мощности, выражаемая в 1 мВт | дБ(мВт) |
| fr | Частота, соответствующая битовой скорости передачи данных | Гц, кГц, МГц |
| N- | Символ без данных - отрицательный; Манчестерский кодированный сигнал низкого уровня за один бит, используется для разделителей, не передающих данные | – |
| N+ | Символ без данных - положительный; Манчестерский кодированный сигнал высокого уровня за один бит, используется для разделителей, не передающих данные | – |
| P | Номинальный период передачи октета | с |
| Rd | Стягивающий резистор | Ом |
| Rt | Терминатор шины | Ом |
| Ru | Подтягивающий резистор | Ом |
| SYN | Синхронизация битов кадра (период простоя) | с |
| tBIT | Длительность бита tBIT - это время, которое проходит во время передачи одного бита. | с |
| TSBIT | Расширенный допуск (только для стопового бита) | с |
| TSYN | Время синхронизации | с |
| TSYNI | Время интервала синхронизации | с |
| VDD | Наиболее положительный (или наименьший отрицательный) уровень питания | В |
| VIH | Минимальное входное напряжение высокого уровня | В |
| VIL | Максимальное входное напряжение низкого уровня | В |
| VOH | Минимальное выходное напряжение высокого уровня | В |
| VOL | Максимальное выходное напряжение низкого уровня | В |
| VP | Напряжение-Плюс | В |
| Z | Импеданс; векторная сумма сопротивления и реактивного сопротивления (индуктивного или емкостного). | Ом |
| ZO | Характеристический импеданс; импеданс кабеля и его терминаторов в заданном диапазоне частот | Ом |

4.1.4 Тип 4: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Vcc | Наиболее положительный (или наименьший отрицательный) уровень питания | В |
| GND | Уровень наземного питания | В |

4.1.5 Отменен

Примечание: Подпункт 4.1.5 является временным пунктом в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

4.1.6 Тип 8: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| дБм | Логарифмическая единица мощности, выражаемая в 1 мВт | дБ(мВт) |
| fr | Частота, соответствующая битовой скорости передачи данных | Гц |
| Vdd | Наиболее положительный (или наименьший отрицательный) уровень питания | В |
| GND | Уровень наземного питания | В |

4.1.7 Тип 12: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| fr | Частота, соответствующая номинальной битовой скорости передачи данных | МГц |
| N+ | Символ без данных - положительный; Манчестерский кодированный сигнал высокого уровня за один бит, используется для разделителей, не передающих данные | – |
| N- | Символ без данных - отрицательный; Манчестерский кодированный сигнал низкого уровня за один бит, используется для разделителей, не передающих данные | – |
| Tbit | Номинальная длительность бита |  |
| Z | Импеданс; векторная сумма сопротивления и реактивного сопротивления (индуктивного или емкостного). | Ом |
| ZO | Характеристический импеданс; импеданс кабеля и его терминаторов в заданном диапазоне частот | Ом |

4.1.8 Тип 16: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| j | Фазовое дрожание | мкс |
| Jnoise | Фазовое дрожание оптического сигнала | мкс |
| Jt2 | Фазовое дрожание в t2 | мкс |
| Jtscyc | Фазовое дрожание в tscyc | мкс |
| P | Мощность | дБм или мкВт |
| PRmaxH | Максимальная принимаемая мощность на высоком оптическом уровне | дБм или мкВт |
| PRmaxL | Максимальная принимаемая мощность на низком оптическом уровне | дБм или мкВт |
| PRminH | Минимальная принимаемая мощность на высоком оптическом уровне | дБм или мкВт |
| PTmaxH | Максимальная передаваемая мощность на высоком оптическом уровне | дБм или мкВт |
| PTmaxL | Максимальная передаваемая мощность на низком оптическом уровне | дБм или мкВт |
| PTminH | Минимальная передаваемая мощность на высоком оптическом уровне | дБм или мкВт |
| Px | Пороговое значение уровня мощности | дБм или мкВт |
| tcable | Время, на которое передаваемый сигнал задерживается кабелем, для каждой единицы длины (примерно 5 нс/м) | нс |
| tfri | Время для оптического низкого уровня на входе ведомого устройства | нс |
| tfro | Время для оптического низкого уровня на выходе ведомого устройства | нс |
| trep | Время, на которое принятый сигнал задерживается передающим ведомым устройством (вход - выход) | нс |
| tring | Время, необходимое ведущему блоку данных, пока они не пройдут через сеть и не достигнут его снова | мкс |
| tRPAT | Максимальное время перехода в ведомом устройстве для переключения с функции ретранслятора на функцию передатчика для AT | – |
| tRPAT.2 | Максимальное время перехода во втором ведомом устройстве для переключения с функции ретранслятора на функцию передатчика для AT | – |

4.1.9 Тип 18: Символы

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| VDD | Потенциал напряжения, подаваемый на активные компоненты цифрового логического устройства | В |
| VOL | Выходное напряжение, низкий уровень | В |
| VOH | Выходное напряжение, высокий уровень | В |
| VIL | Входное напряжение, низкий уровень | В |
| VIH | Входное напряжение, высокий уровень | В |

4.1.10 Тип 24: Символы

| Символ | Определение |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | Уровень наземного питания |  | В |  |
| H | Физический символ - высокий уровень |  | – |  |
| L | Физический символ - низкий уровень |  | – |  |
| DL_Symbols | представление битов данных DL, которые должны быть закодированы и переданы на физическом уровне |  | – |  |
| Ph_Symbols | представление битов данных, которые должны быть закодированы управлением доступом к среде (УДС) и переданы на физический уровень |  | – |  |
| Tbit | Длительность бита tBIT – это время, которое проходит во время передачи одного бита. |  | Мс |  |
| VDD | Наиболее положительный уровень наземного питания |  | В |  |
| 4.1.11 Тип 20: Символы |  |  |  |
| Символ |  | Определение |  |
| Ccbl |  | Емкость кабеля на единицу длины |  |
| Cdev |  | Эквивалентная емкость устройства |  |
| Ctg |  | Емкость терминал-земля |  |
| Ctt |  | Емкость терминал - терминал |  |
| HOLD |  | Время удержания |  |
| Rcbl |  | Сопротивление кабеля на единицу длины |  |
| Rdev |  | Эквивалентное сопротивление устройства |  |
| Rp |  | Параллельное сопротивление сети |  |
| RT1 |  | Время молчания канала |  |
| RT2 |  | Время предоставления канала |  |
| Rtg |  | Сопротивление терминал - земля |  |
| Rtt |  | Сопротивление терминал - терминал |  |
| STO |  | Время ожидания ведомого устройства |  |
| Ztt |  | Импеданс терминал - терминал |  |
| 4.2 Сокращения 4.2.1 Тип 1: Сокращения |  |  |  |
| CTS |  | Сигнал готовности к передаче (от DCE) |  |
| DCE |  | Оборудование передачи данных |  |
| DIS |  | DCE Независимый подуровень |  |
| DL |  | Канал передачи данных (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |  |
| DLE |  | Объект канала передачи данных |  |
| DLL |  | Уровень канала передачи данных [ISO/IEC 7498-1] |  |
| DTE |  | Терминальное оборудование |  |
| EMI |  | Электромагнитные помехи |  |
| IDU |  | Интерфейсный блок данных [ISO/IEC 7498-1] |  |
| IS |  | Искробезопасность |  |
| LbE |  | Сигнал активации петли обратной связи (с MAU) |  |
| MAU |  | Модуль сопряжения со средой (для проводной среды, MAU = приемопередатчик) |  |

| MDS | Зависимый от среды подуровень |
| --- | --- |
| min o/p | Минимальный выходной размах напряжения (пик-пик) |
| MIS | Независимый от среды подуровень |
| NRZ | Код без возвращения к нулю |

Примечание: Высокий уровень = логическая 1, Низкий уровень = логический 0

| Ph | Физический (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| --- | --- |
| PhE | Объект физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhL | Физический уровень [ISO/IEC 7498-1] |
| PhICI | Управляющие данные интерфейса физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhID | Интерфейсные данные физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhIDU | Интерфейсный блок данных физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhPCI | Протокольная управляющая информация физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhPDU | Модуль данных протокола физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhS | Сервис физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhSAP | Точка доступа к сервису физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhSDU | Модуль данных сервиса физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| pk | Пик |
| pk-pk | Пик-пик (полный размах) |
| RDF | Сигнал приемник-данные-кадровая синхронизация (от DCE) |
| RFI | Радиопомехи |
| RTS | Сигнал готовности к передаче (к DCE) |
| RxA | Сигнал активности приемника (от DCE) |
| RxC | Сигнал приемник-синхронизация (от DCE) |
| RxS | Сигнал приемника (от MAU) |
| SDU | Модуль данных услуги [ISO/IEC 7498-1] |
| TxC | Сигнал передатчик-синхронизация (от DCE) |
| TxD | Сигнал передатчик-данные (от DCE) |
| TxE | Сигнал активации передатчика (к MAU) |
| TxS | Сигнал передатчика (к MAU) |

4.2.2 Тип 2: Сокращения

| Разъем BNC | (разъемное байонетное соединение, разработанное Полом Нейлом и Карлом Консельманом (разъем для коаксиального кабеля, имеющий байонетную оболочку с двумя небольшими ручками на гнездовом разъеме, которые при скручивании закручиваются в спиральные прорези в штекерном разъеме) [IEC 61169-8]. |
| --- | --- |
| DCE | Оборудование передачи данных |

| DL | Канал данных (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| --- | --- |
| DLL | Уровень канала данных [ISO/IEC 7498-1] |
| MAC | Управление доступом к среде (нижняя часть уровня канала данных, взаимодействующая с физическим уровнем) |
| MAC ID | Идентификация управления доступом к среде - адрес узла |
| MAU | Модуль сопряжения со средой (для проводной среды, MAU = приемопередатчик) |
| MDS | Зависимый от среды подуровень |
| MIS | Независимый от среды подуровень |
| NАP | Порт доступа к сети (местный доступ к устройству, то есть без шины) |
| NetEnable | Сигнал активации передатчика |
| NUT | Время обновления сети [IEC 61158-4-2] |
| Ph | Физический (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| PhL | Физический уровень [ISO/IEC 7498-1] |
| pk | Пик |
| Rcv | Принимать |
| Rx | Приемник |
| RxCarrier | Сигнал приема- несущей |
| RxData | Сигнал приема данных |
| RxPTC | Сигнал приема-передачи данных (интерфейс NАP) |
| RM | машина-ретранслятор (механизм для увеличения протяженности шины, обеспечивающий несколько интерфейсов среды и дублирование среды) |
| RRM | Кольцевая машина-ретранслятор (механизм обеспечения кольцевой топологии на оптической среде) |
| SMAX | Программное максимальное число секторов [IEC 61158-4-2] |
| TNC | Коаксиальный разъем (резьбовая версия разъема BNC) [IEC 60169-17] |
| Tx | Передатчик |
| TxDataBar | Сигнал передачи данных (инвертированный) |
| TxDataOut | Сигнал передачи данных |
| TxPTC | Сигнал передачи данных (интерфейс ПДС) |
| Xmit | Передача |

4.2.3 Тип 3: Сокращения

| ASC |  | Ответвитель “активная звезда” |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BER |  | Частота двоичных ошибок |  |
| CO |  | Преобразователь |  |
| CTS |  | Сигнал готовности к передаче (от DCE) |  |
| DCE |  | Оборудование передачи данных |  |
| DGND | Заземление данных |  |
| DIS | DCE Независимый подуровень |  |
| DL | Канал данных (как префикс) |  |
| DLE | Объект канала данных |  |
| DLL | Уровень канала данных [ISO/IEC 7498-1] |  |
| DLPDU | Модуль данных протокола канального уровня [ISO/IEC 7498-1] |  |
| DTE | Терминальное оборудование |  |
| DUT | Тестируемое устройство |  |
| EMC | Электромагнитная совместимость |  |
| EMI | Электромагнитные помехи |  |
| FEC | Прямая коррекция ошибок |  |
| FISCO | Концепция искробезопасной системы полевой шины |  |
| FO | Оптоволокно |  |
| FOC | Волоконно-оптический кабель |  |
| IS | Искробезопасность |  |
| LbE | Сигнал активации петли обратной связи (с MAU) |  |
| LSS | Переключатель строчного селектора |  |
| M/S | Ведущая / ведомая станция |  |
| MAU | Модуль сопряжения со средой (для проводной среды, MAU = приемопередатчик) |  |
| MDS | Зависимый от среды подуровень |  |
| MIS | Независимый от среды подуровень |  |
| n | Номер станции |  |
| NRZ | Код без возвращения к нулю |  |

Примечание: Высокий уровень = логическая 1, Низкий уровень = логический 0

| OST | Скачок перехода |
| --- | --- |
| PC | Физический контакт |
| Ph | Физический (как префикс) |
| Ph-ASYN-DATA | Услуга передачи физических данных для асинхронной передачи |
| PhE | Объект физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhICI | Управляющие данные интерфейса физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhID | Интерфейсные данные физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhIDU | Интерфейсный блок данных физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhL | Физический уровень [ISO/IEC 7498-1] |
| PhM | Ph-управление |
| PhMS | Услуга Ph-управления |
| PhPCI | Управляющая информация физического протокола [ISO/IEC 7498-1] |
| PhPDU | Модуль данных протокола физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhS | Сервис физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhSAP | Точка доступа к сервису физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhSDU | Модуль данных сервиса физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| pk-pk | Пик-пик (полный размах) |
| RDF | Сигнал приемник-данные-кадровая синхронизация (от DCE) |
| РЕТ | Ретранслятор |
| RFI | Радиопомехи |
| RTS | Сигнал готовности к передаче (к DCE) |
| RxA | Сигнал активности приемника (от DCE) |
| RxC | Сигнал приемник-синхронизация (от DCE) |
| RxS | Сигнал приемника (от MAU) |
| Stn | Станции (ведущие или ведомые) |
| TPC | Кабель витой пары |
| TxC | Сигнал передатчик-синхронизация (от DCE) |
| TxD | Сигнал передачи данных (к DCE) |
| TxE | Сигнал активации передатчика (к МСС) |
| TxS | Сигнал передатчика (к MAU) |
| UART | Универсальный асинхронный приемопередатчик |

4.2.4	Тип 4: Сокращения

| CTS | Сигнал готовности к передаче (от DCE) |
| --- | --- |
| DCE | Оборудование передачи данных |
| DL | Канал передачи данных (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| DLE | Объект канала передачи данных |
| DLL | Уровень канала передачи данных [ISO/IEC 7498-1] |
| DTE | Терминальное оборудование |
| MAU | Модуль сопряжения со средой (для проводной среды, MAU = приемопередатчик) |
| MDS | Зависимый от среды подуровень |
| MIS | Независимый от среды подуровень |
| Код NRZ | Код без возвращения к нулю |

Примечание: Высокий уровень = логическая 1, Низкий уровень = логический 0

| Ph | Физический (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| --- | --- |
| PhE | Объект физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhL | Физический уровень [ISO/IEC 7498-1] |

| PhID | Интерфейсные данные физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| --- | --- |
| PhPDU | Модуль данных протокола физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| RTS | Сигнал готовности к передаче (к DCE) |
| RxS | Сигнал приемника (от MAU) |
| TxE | Сигнал активации передатчика (к МСС) |
| TxS | Сигнал передатчика (к MAU) |

4.2.5 Отменен

Примечание: Подпункт 4.2.5 является временным пунктом в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

4.2.6	Тип 8: Сокращения

| BC | Шинный соединитель |
| --- | --- |
| BLL | Базовый канальный уровень |
| BSY | Занятость |
| СИКС | Интерфейсный соединитель с кабельной системой |
| CRC | Циклический избыточный контроль |
| CTS | Готовность к передаче |
| DL | Канал передачи данных (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| DLL | Уровень канала передачи данных [ISO/IEC 7498-1] |
| DI | Входные данные |
| DLPDU | Блок данных протокола канала передачи данных |
| DO | Выходные данные |
| DS | Выбор данных |
| GND | Заземление |
| ICI | Управляющая информация интерфейса |
| ID | Идентификатор |

| LbE | Активация петли обратной связи |
| --- | --- |
| LSB | Наименее значащий байт (октет) |
| MA | Активность среды |
| MAC | Управление доступом к среде |
| MAU | Модуль сопряжения со средой |
| MDS | Зависимый от среды подуровень |
| MIS | Независимый от среды подуровень |
| MSB | Наиболее значимый бит |
| Код NRZ | Код без возвращения к нулю |
| PCS | Кварцевое волокно с полимерным покрытием |
| Ph | Физический (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| PhE | Объект физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PhICI | Управляющие данные физического интерфейса |
| PhIDU | Блок данных физического интерфейса |
| PhL | Физический уровень [ISO/IEC 7498-1] |
| PhPDU | Блок данных физического протокола |
| PhSDU | Блок данных физической услуги |
| PNM1 | Управление сетью периферийных устройств уровня 1 |
| POF | Полимерный волоконно-оптический кабель |
| RI | Входной сигнал сброса |
| RO | Выходной сигнал сброса |
| RомDly1 | Задержка запроса 1 |
| RомDly2 | Задержка запроса 2 |
| RTS | Запрос передачи |
| RxA | Активность приемника |
| RxC | Тактовый сигнал приемника |
| RxCR | Управляющая шина приемника |
| RxD | Данные приемника |
| RxS | Последовательность приемника |
| RxSL | Шина выборки приемника |
| SL | Шина выборки |
| TRst | Кодирование и декодирование (сброса PhPDU) |
| TxC | Тактовый сигнал передачи |
| TxCR | Управляющая линия передачи |
| TxD | Передача данных |
| TxS | Последовательность передачи |
| TxSL | Шина выборки передачи |

4.2.7 Тип 12: Сокращения

| EBUS | Физический слой Тип 12, описанный в настоящем международном стандарте. |
| --- | --- |
| EOF | Конец кадра |
| LVDS | Дифференциальная сигнализация низкого напряжения |
| PCB | Печатная плата |
| RxS | Сигнал приема |
| SOF | Начало кадра |
| TxS | Сигнал передачи |

4.2.8 Тип 16: Сокращения

| DPLL | Цифровая фазовая автоподстройка частоты |
| --- | --- |
| HCS | Оптоволокно с твердым защитным покрытием (световод) |

| IC | Интегральная схема |
| --- | --- |
| LED | Светоизлучающий диод |
| LSB | Наименее значащий бит |
| MSB | Наиболее значимый бит |
| NRZI | Кодирование без возвращения к нулю с инверсией |
| ПВОК | Полимерный волоконно-оптический кабель (пластиковый) |
| RxCLK | Тактовый сигнал приема |
| RxD | Принимаемые данные |
| TxCLK | Тактовый сигнал передачи |
| TxD | Передаваемые данные |

4.2.9 Тип 18: Сокращения

| AWG | Американский калибр проводов |
| --- | --- |
| CMOS | Комплиментарные структуры “металл-оксид-полупроводник” - класс спецификаций цифрового логического интерфейса. |
| DA / DB | Данные A и Данные B - пара сигналов связи |
| DG | Заземление данных - нулевой потенциал сигнала связи |
| FG | Поле заземления - эталон устройства с нулевым потенциалом |
| NRZI | Кодирование без возвращения к нулю с инверсией |
| PhL-B | Физический уровень - Базовый тип |
| PhL-P | Физический уровень - Питаемый тип |
| RxS | Сигнал приема |
| SLD | Линейный электростатический экран |
| TTL | Транзисторно-транзисторная логика - класс спецификаций цифрового логического интерфейса |
| TxE | Включение передачи |
| TxS | Сигнал передачи |
| UL | Единичная нагрузка |

4.2.10 Тип 24: Сокращения

| AWG | Американский калибр проводов |
| --- | --- |
| DL | Канал данных (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| DLL | Уровень канала данных [ISO/IEC 7498-1] |
| NC | Нет соединения |
| Ph | Физический (как префикс) [ISO/IEC 7498-1] |
| PhL | Физический уровень [ISO/IEC 7498-1] |
| pk | Пик |
| pk-pk | Пик-пик (полный размах) |

| SRD | Отправка данных Получение данных |
| --- | --- |
| RxS | Сигнал приема |
| TxE | Сигнал включения передачи |
| TxS | Сигнал передачи |

4.2.11 Тип 20: Сокращения

| AWG | Американский калибр проводов |
| --- | --- |
| бит/с | Бит в секунду |
| DUT | Тестируемое устройство |
| EMI | Электромагнитные помехи |
| FSK | Частотная манипуляция |
| HCF | Организация HART™ Communication Foundation |
| RMS | Среднеквадратичное значение |
| SOM | Начало сообщения |
| STX | Начало транзакции |

5 Интерфейс DLL – PhL

5.1 Общие положения

В пункте 5 определены необходимые примитивы физической услуги (PhS) и ограничения на их использование.

Примечание 1: Физический интерфейс канала передачи данных - это виртуальный сервисный интерфейс между виртуальными машинами; отсутствуют требования к физическим сигнальным линиям, поскольку стандарт не требует, чтобы Настоящий интерфейс был открыт.

PhIDU передается между DLL и PhL в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 7498, как показано на Рисунке 2.

Примечание: Поддержка PhPCI и PhICI зависит от типа.

Рисунок 2 - Соответствие между единицами данных через интерфейс DLL - PhL

Примечание 2: Эти услуги обеспечивают обмен PhIDU между объектом DLL и связанным с ним объектом PhL. Такая передача является частью транзакции между взаимодействующими субъектами DLL. Услуги, перечисленные в этом разделе, являются минимальным набором, который может совместно обеспечивать средства, с помощью которых взаимодействующие субъекты DLL могут координировать свою передачу и обмен данными в общей среде связи. При необходимости также обеспечивается синхронизация обмена данными и связанных с ними действий.

Примечание 3: Правильное расслоение гарантирует, что объект (N+1)-уровня не будет иметь отношения к интерфейсу (N)-услуги и что интерфейс (N)-услуги не будет чрезмерно ограничивать средства, с помощью которых (N)-уровень предоставляет свои (N)-услуги. Таким образом, интерфейс Ph-услуги не требует, чтобы DLE были осведомлены о внутренних деталях PhE (например, преамбула, заключительная часть сообщения и паттерны сигналов разделителя кадров, количество бит на бод), и не позволяет PhE не использовать соответствующие развивающиеся технологии.

Примечание 4: В зависимости от промышленной практики указывается несколько различных интерфейсов DLL - PhL.

5.2 Тип 1: Необходимые услуги

5.2.1 Примитивы PhS

5.2.1.1 Общие положения

Детализация PhS-данных пользователя, которыми обмениваются в интерфейсе PhL - DLL, составляет один октет.

5.2.1.2

Индикация Ph-ХАРАКТЕРИСТИКИ

PhS должен предоставлять следующие сервисные примитивы для сообщения основных характеристик PhS (которые могут быть использованы в операциях по передаче, приему и планированию DLL):

Индикация Ph-ХАРАКТЕРИСТИК (минимальная-скорость передачи данных, синхронизация кадров-служебные данные)

где

минимальная скорость передачи данных должна указывать эффективную минимальную скорость передачи данных в битах/с, включая любые временные допуски

Примечание 1: PhE с номинальной скоростью передачи данных 1 Мбит/с ± 0,01 % будет указывать минимальную скорость передачи данных 0,999 9 Мбит/с.

Данные синхронизации должны указывать максимальное количество битовых интервалов (где интервалом является обратная скорость передачи данных), используемых в любой передаче для PhPDU, которые непосредственно не передают данные (например, PHPDU, передающие преамбулу, разделители кадров, заключительную часть сообщения, межкадровое “молчание” и т. д.).

Примечание 2: Если данные синхронизации - это F и две длины сообщений DL - это L1 и L2, то время отправки одного сообщения длиной L1 + F + L2 будет, по меньшей мере, таким же большим, как время, необходимое для отправки двух непосредственно последовательных сообщений длиной L1 и L2.

5.2.1.3 Услуги передачи и приема PhS

PhS должен предоставлять следующие сервисные примитивы для передачи и приема:

Запрос PH-DATA (класс, данные)

Индикация PH-DATA (класс, данные, статус)

Подтверждение PH-DATA (статус)

где

class (класс) - должен указывать PhICI - компонент PhIDU.

Для запроса PH-DATA его возможные значения должны быть следующими:

start-of-activity (начало активности) - начинается передача phpdu, предшествующая данным ph-пользователя;

DATA (ДАННЫЕ) - однооктетное значение соответствующего параметра данных должно передаваться как часть непрерывной правильно сформированной передачи; и

end-of-data-and-activity (окончание данных и активности) - PhPDU, которые завершают Ph-данные пользователя, должны передаваться после последнего предшествующего октета Ph-данных пользователя, кульминацией которого является прекращение активной передачи.

Для индикации PH-DATA (ДАННЫЕ) его возможные значения должны быть следующими:

start-of-activity (начало активности) - начался прием видимой передачи от одного или нескольких физических объектов (PhE);

DATA (ДАННЫЕ) - связанный параметр данных был получен в рамках непрерывного правильно сформированного приема;

END-OF-DATA (КОНЕЦ ДАННЫХ) - продолжающийся непрерывный правильно сформированный прием Ph - данных пользователя завершился надлежащим приемом PhPDU, подразумевая END-OF-DATA;

end-of-activity (завершение активности) - текущий прием (очевидной передачи от одного или нескольких PhE) завершился без других подтверждений передачи PhE; и

end-of-data-and-activity (завершение данных и активности) - одновременное возникновение завершения данных и активности.

data (данные) - должен указывать PhID - компонент PhIDU. Состоит из одного октета Ph-данных пользователя, которые должны быть переданы (запрос Ph-Data) или которые были успешно получены (индикация Ph-Data).

status (статус) - указывает успешную реализацию или локально обнаруженную причину для выведения отказа.

Примитив подтверждения Ph-Data должен обеспечивать критическую физическую временную обратную связь, необходимую для того, чтобы запретить DLE начинать вторую передачу до завершения первой. Окончательное подтверждение Ph-Data передачи не должно выдаваться до тех пор, пока PhE не завершит передачу.

5.2.2 Уведомление о характеристиках PhS

PhE отвечает за уведомление DLE о тех характеристиках PhS, которые могут иметь отношение к работе DLE. PhE должен делать это путем выдачи единого примитива индикации Ph-Characteristic на каждом из PhE PhSAP при запуске PhE.

5.2.3 Передача Ph-данных пользователя

PhE определяет время всех передач. Когда DLE передает последовательность PhSDU, DLE посылает последовательность PhSDU, создавая хорошо сформированную последовательность запросов Ph-Data, состоящую из одного запроса, определяющего начало активности, за которым следуют от 3 до 300 последовательных запросов, включительно, определяющих данные, каждый из которых передает PhSDU, и завершается одним запросом, определяющим конец данных и действия.

PhE посылает сигнал о завершении каждого запроса Ph-Data и своей готовности принять новый запрос Ph-Data, выдавая примитив подтверждения Ph-Data; параметр состояния примитива подтверждения Ph-Data информирует об успехе или отказе связанного запроса Ph-Data. Второй запрос Ph-Data не должен быть выдан DLE до тех пор, пока Ph-Data не подтвердят, что первый запрос выдан PhE.

5.2.4 Передача Ph-данных пользователя

PhE должен сообщать о принятой передаче с четко сформированной последовательностью индикации Ph-Data, которая должна состоять из

a) одной индикации с указанием начала активности; затем последовательных индикаций с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; затем одной индикации с указанием конца данных; и в завершении одной индикации с указанием конца действия; или

b) одной индикации с указанием начала активности; затем последовательных индикаций с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; затем одной индикации с указанием конца данных и активности; или

c) одной индикации с указанием начала активности; затем, возможно, одной или нескольких последовательных индикаций с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; и в завершении одной индикации с указанием конца активности.

Эта последняя последовательность говорит о неполном или неправильном приеме. Обнаружение ошибки в последовательности принятых PhPDU или в процессе приема PhE отключает дальнейшие индикации Ph-Data с параметром класса, указывающим данные, конец данных или конец данных и активности, до тех пор, пока как конец текущего периода активности и начало последующего периода не будут сообщены индикациями Ph-Data, указывающими конец и начало активности соответственно.

5.3 Тип 2: Необходимые услуги

5.3.1 Общие положения

В подпункте 5.3 определены необходимые примитивы физической услуги (PhS) и ограничения на их использование.

Интерфейс DLL-PhL не обязательно должен быть открыт при реализации любого варианта PhL. Настоящий интерфейс может быть внутренним для узла и осуществляться как внутренний для полупроводникового устройства. Однако если заявлено соответствие интерфейсу DLL-PhL, то он должен соответствовать требованиям 5.3.

5.3.2 M_символы

Единицами данных интерфейса PhL, присутствующими в интерфейсе DLL-PhL, должны быть M_символы, как показано в Таблице 1. Символы M_ND должны использоваться для создания уникальных шаблонов данных, используемых для разделителей начала и конца кадра.

Таблица 1 - Правила кодирования данных

| Биты данных (общее имя) | Представление M_символа |
| --- | --- |
| данные “ноль” | M_0 или {0} |
| данные “единица” | M_1 или {1} |
| “non_data+” | M_ND+ или {+} |
| “non_data-” | M_ND - или {-} |

5.3.3 Индикация Рh-блокировки

Индикация Ph-Lock должна обеспечивать индикацию либо блокировки данных, либо синхронизации Ph-символов с помощью MDS. Допустимыми состояниями для индикации Ph-блокировки должны быть истинное  и ложное. Индикация Ph-Lock должна быть истинной всякий раз, когда на интерфейсе MDS-MAU присутствуют действительные Ph-символы, а синхронизация M_символов на интерфейсе DLL-PhL соответствует требованиям к точности тактовой частоты. Она должна быть ложной между кадрами (когда в среде отсутствуют Ph-символы) или в случае потери синхронизации данных или несоответствия синхронизации требованиям к точности тактовой частоты. Индикация Ph-Lock должна быть верной до начала разделителя начала.

5.3.4 Индикация Ph-Frame

Индикация PH-FRAME должна обеспечивать индикацию действительного кадра данных из MAU. Допустимыми состояниями для индикации PH-КАДРА должны быть истинное и ложное. Индикация PH-FRAME должна быть истинной при индикации Ph-Lock = истина и приеме первого действительного разделителя начала. Индикация Ph-Frame должна быть ложной при приеме следующего символа M_ND (следующего за разделителем начала) или индикация Ph-Lock = ложь.

Примечание: Настоящий сигнал обеспечивает синхронизацию октетов с DLL.

5.3.5 Индикация PH-CARRIER

Индикация PH-CARRIER должна представлять собой наличие несущего сигнала в среде. Индикация Ph-носителя должна быть истинной, если RxНоситель на интерфейсе MDS-MAU был истинным в течение любого из последних 4 M_символов, и в противном случае она должна быть ложной.

5.3.6 Индикация Ph-Data

Индикация PH-DATA представляет M_символы, как показано в Таблице 1. Допустимыми символами должны быть M_0, M_1, M_ND+ или M_ND- (или M_символы). Индикация Ph-Data представляет M_символы, декодированные из MAU, когда индикация Ph-Lock истинна.

5.3.7 Индикация Ph-Status

Индикация PH-STATUS должна представлять состояние кадра, полученного от MAU, как показано в Таблице 2. Допустимыми символами должны быть Нормальный, Прерванный и Недействительный. Индикация PH-STATUS должна указывать на нормальное состояние после приема кадра (Индикация Ph-Frame = истина), состоящего из разделителя начала, действительных данных манчестерского кодирования (без символов M_ND) и разделителя конца.  Индикация Ph-Status должна указывать на Прерывание после приема кадра (Индикация Ph-Frame = истина), состоящего из разделителя начала, действительных данных манчестерского кодирования и второго разделителя конца. Индикация Ph-Status должна указывать на недопустимость после приема кадра (Индикация Ph-Frame = истина), состоящего из разделителя начала, и обнаружения любого символа M_ND, который не был частью разделителя начала или конца.

Таблица 2 - Таблица истинности индикации Ph-STATUS

| Ph-STATUS индикация | Индикация Ph-FRAME | Запуск разделителей в одном кадре | Обнаружение разделителя конца | Любые нарушения, не связанные с разделителем Манчестера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | истина | 1 | истина | ложь |
| Прерванный | истина | 2 | безразличное состояние | ложь |
| Недействительный | истина | 1 | безразличное состояние | истина |

5.3.8 Запрос Ph-Data

Запрос PH-DATA представляет передаваемые M_символы. Допустимыми символами должны быть M_0, M_1, M_ND+ или M_ND -, как показано в Таблице 1. Запрос PH-DATA должен указывать M_0, когда данные не должны передаваться (а запрос Ph-Frame = ложь).

5.3.9 Запрос Ph-Frame

Запрос Ph-Frame должен быть истинным, если запрос Ph-Data представляет M_символы, которые должны быть закодированы в соответствующие Ph-символы и переданы в MAU, и ложным, если действительные M_символы не передаются в MAU.

5.3.10 Индикация Ph-Jabber

Индикация Ph-Jabber должна быть истинной, если интерфейс MDS-MAU обнаруживает один кадр (Индикация Ph-Frame = истина), равный или превышающий 1 024 октета (8 192 M_символов), и запрос Ph-Jabber-Type является истинным. Индикация Ph-Jabber должна быть истинной, если интерфейс MDS-MAU обнаруживает один кадр (Индикация Ph-Frame = истинна), который равен или превышает 2 048 октетов (16 384 M_символов), а запрос Ph-Jabber-Type ложный. В противном случае индикация Ph-Jabber должна быть ложной. Если индикация Ph-Jabber становится истинной, она должна быть зафиксирована в этом состоянии MDS до тех пор, пока запрос Ph-JABBER-CLEAR не будет истинным, или питание узла не будет Отменено и восстановлено, или узел не будет инициализирован.

5.3.11 Запрос Ph-JABBER-CLEAR

Запрос Ph-JABBER-CLEAR ( необязательно) должен быть ложным при нормальных условиях эксплуатации и должен быть истинным для сброса индикации Ph-Jabber, которая была зафиксирована в истинном состоянии.

5.3.12 Запрос Ph-JABBER-TYPE

Запрос Ph-Jabber-Type должен быть истинным, если узел является источником передаваемых данных (“узел”), и ложным, если узел ретранслирует данные, полученные от другого узла (например, действуя в качестве “ретранслятора” данных от другого узла, см. Приложение G).

Комбинации для индикации Ph-Jabber и запроса Ph-Jabber-Type должны быть такими, как показано в Таблице 3.

Таблица 3 - Индикация непрерывной передачи случайных данных

| Индикация Ph-JABBER | Запрос Ph-JABBER-TYPE | Длина кадра |
| --- | --- | --- |
| истина | истина = “узел” | ≥ 1 024 октет |
| истина | ложь = “ретранслятор” | ≥ 2 048 октетов |
| ложь | истина = “узел” | > 1 024 октетов |
| ложь | ложь = “ретранслятор” | < 2 048 октетов |

5.4 Тип 3: Необходимые услуги

5.4.1 Синхронная передача

Должны использоваться услуги, указанные для Типа 1 (см. 5.2).

5.4.2 Асинхронная передача

5.4.2.1 Услуги передачи и приема PhS

Услуга передачи данных для асинхронной передачи (Ph-ASYN-DATA) включает два сервисных примитива. Примитив запроса используется для запроса услуги DLE; примитив индикации используется для указания приема DLE. Имена соответствующих примитивов:

Запрос Ph-ASYN-DATA Индикация Ph-ASYN-DATA

Временные отношения примитивов показаны на Рисунке 3.

Рисунок 3 - Услуга передачи данных для асинхронной передачи

5.4.2.2 Подробная спецификация услуги и взаимодействия

В подпункте 5.4.2.2 подробно описываются сервисные примитивы и абстрактно связанный с ними параметр. Параметр содержит PhS-данные пользователя, которыми обмениваются в интерфейсе PhL - DLL с детализацией одного бита.

Параметры примитивов:

Запрос Ph-ASYN-DATA (DL_символ)

Параметр DL_символ должен иметь одно из следующих значений, указывающих на компонент PhID PhIDU. Его возможные значения:

a) НОЛЬ соответствует двоичному “0”;

b) ЕДИНИЦА соответствует двоичной “1”;

c) режим МОЛЧАНИЯ отключает передатчик, когда DL_символ не должен передаваться.

Примитив запроса Ph-ASYN-DATA передается от DLE к PhE для запроса отправки данного символа в среду полевой шины.

Прием этого примитива должен вызвать попытку PhE кодировать и передавать DL-символ.

Запрос Ph-ASYN-DATA - это примитив, который генерируется только один раз за период DL-символа (tBIT). PhE может подтвердить Настоящий примитив локально определенным примитивом подтверждения.

Индикация Ph-Asyn-Data (DL_символ).

Параметр DL_symbol должен иметь одно из следующих значений:

a) НОЛЬ соответствует двоичному “0”;

b) ЕДИНИЦА соответствует двоичной “1”.

Примитив индикации Ph-Asyn-Data передается от PhE к DLE, чтобы указать, что DL-символ был получен от среды полевой шины. Эффект получения этого примитива DLE не уточняется.

Запрос Ph-Asyn-Data – это примитив, который генерируется только один раз за период полученного DL-символа (tBIT).

5.5 Тип 4: Необходимые услуги

5.5.1 Общие  положения

PhIDU передается между DLL и PhL в соответствии с требованиями ISO/IEC 7498.

5.5.2 Примитивы PhS

5.5.2.1 Общие сведения

Степень детализации передачи в протоколе полевой шины составляет один октет. Это детализация PhS-данных пользователя, которыми обмениваются в интерфейсе PhL - DLL.

5.5.2.2 Услуги передачи и приема PhS

PhS должен предоставлять следующие сервисные примитивы для передачи и приема:

Запрос Ph-Data (класс, данные)

Индикация Ph-Data (класс, данные, статус)

Подтверждение Ph-Data (статус)

где

класс - определяет компонент Ph-interface-control-information (PhICI) Ph-interface-

data-unit (PhIDU).

Для запроса PH-Data его возможные значения:

начало активности-11 - PhE инициирует передачу, передавая соответствующий параметр данных в виде “Символа адреса”. PhE должен сделать это немедленно, хотя и не раньше, чем значение счетчика холостого хода PhE достигнет 11. Настоящий класс применим только к полудуплексному режиму.

начало активности-2 - PhE должен включить свой драйвер и инициировать передачу, передавая связанный параметр данных в виде “Символа адреса”. PhE должен сделать это немедленно, но и не раньше, чем значение модуля счетчика холостого хода PhE 10 достигнет 2, если он находится в полудуплексном режиме.

Данные - PhE передает связанный й параметр данных в виде “Символа данных”.

окончание активности - PhE должен дождаться передачи всех данных ранее полученных с DLE, а потом прекратить передачу. Связанный параметр данных не передается.

Для индикации Ph-Data его возможными значениями являются

начало активности - PhE получил “Символ адреса”, значение которого сообщается в связанном параметре данных. Связанный параметр состояния указывает успех или локально обнаруженную причину  отказа.

данные - PhE получил “Символ данных”, значение которого сообщается в соответствующем параметре данных. Связанный параметр состояния указывает успех или локально обнаруженную причину  отказа.

link-idle - PhE обнаружил, что уровень сигнала на канале был “холостым” в течение нескольких битовых интервалов 30, 35, 40, 50, 60... Связанный параметр состояния указывает, была ли ссылка бездействующей в течение 30 битовых интервалов, 35 битовых интервалов или 40 или более битовых интервалов. Настоящий класс применим только к полудуплексному режиму.

data - указывает компонент Ph-interface-data (PhID) PhIDU. Он состоит из одного октета Ph-данных пользователя, которые должны быть переданы (запрос Ph-данных), или одного октета Ph-данных пользователя, которые были получены (индикация Ph-данных).

статус - указывает успешную реализацию или локально обнаруженную причину отказа или уточняет, указывает ли связанная индикация LINK-IDLE “30”, “35” или “40 или более “битовых интервалов” после активности канала.

Примитив подтверждения Ph-данных обеспечивает обратную связь, необходимую для того, чтобы DLE мог сообщать об отказах, таких как короткое замыкание канала связи или шум, приводящий к ошибке кадрирования, DLS-пользователю, и обеспечивает критическое физическое время, необходимое для предотвращения запуска DLE второй передачи до завершения первой.

5.5.3 Передача Ph-данных пользователя

5.5.3.1 Общие положения

Если у DLE есть DLPDU для передачи, и система доступа к каналу связи дает этому DLE право на передачу, то DLE должен отправить DLPDU, включая объединенный FCS. Выполнение последовательности запросов Ph-данных следующим образом:

a) В полудуплексном режиме первый запрос должен указывать начало активности-1 1, если DLPDU для передачи является подтверждающим или немедленным ответом DLPDU, или если передача является немедленной повторной передачей Подтвержденного или Неподтвержденного DLPDU. В первом запросе следует указать начало активности-2, если начинается передача Подтвержденного или Неподтвержденного DLPDU из очереди. В полнодуплексном режиме первый запрос всегда должен указывать начало активности-2.

b) За этим первым запросом должны следовать последовательные запросы с указанием данных и завершаться одним запросом с указанием завершения активности.

PhE сигнализирует о завершении каждого запроса Ph-данных и готовности принять новый запрос Ph-данных с примитивом подтверждения Ph-данных. Параметр состояния примитива подтверждения Ph-данных передает успех или отказ связанного запроса Ph-данных.

5.5.3.2 Прием Ph-данных пользователя

PhE сообщает о принятой передаче с указанием Ph-данных, которые должны состоять из

- одиночная индикация, указывающая начало активности, или

- одиночная индикация, указывающая начало активности; затем последовательные индикации с указанием данных.

Каждая индикация имеет связанный с ней параметр состояния, указывающий на успешный прием связанных данных или локально обнаруженную причину сбоя.

5.6 Отменен

Примечание: Подпункт 5.6 это временный пункт в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

5.7 Тип 8: Необходимые услуги

5.7.1 Общие  положения

PhlDU используются для обмена между DLL (DLL) и PhL (PhL). Для передачи данных интерфейс DL-Ph (интерфейс MAC-MIS) предоставляет следующие сервисный примитивы:

Запрос Ph-Data

Подтверждение Ph-Data

Индикация Ph-Data

5.7.2 Примитивы PhS

5.7.2.1 Запрос PH-DATA (PhICI, PhIDU)

Настоящий сервисный примитив используется для передачи блока данных из подуровня MAC в MIS. Параметр PhiCi определяет интерфейсные компоненты передаваемого блока интерфейсных данных (PhIDU) и может содержать следующие значения:

iD_transfer

Запрашивается начало последовательности данных для передачи идентификационных/контрольных данных.

data_transfer

Запрашивается начало последовательности данных для передачи данных пользователя.

start_iD_cycle

Начало цикла идентификации для передачи идентификационных/контрольных данных запрашивается ведущим устройством.

start_data_cycle

Начало цикла данных для передачи данных пользователя запрашивается ведущим устройством.

user_data

Запрашивается передача единицы данных пользовательских данных, определяемой параметром PhIDU (идентификационные/контрольные данные или данные пользователя).

CRC_data

Запрашивается передача единицы данных контрольной суммы, определенной параметром PhIDU.

CRC_status

Запрашивается передача единицы данных для статуса контрольной суммы, определенной параметром PhIDU.

user_data_idle

Запрашивается передача сообщений user_data_idle.

CRC_data_idle

Запрашивается передача сообщений CRC_data_idle.

CRC_status_idle

Запрашивается передача сообщений CRC_status_idle.

Примечание: параметры start_data_cycle и start_ID_cycle поддерживаются только подуровнем MAC ведущего устройства.

Параметр PhIDU определяет компонент данных передаваемого блока данных интерфейса. Он состоит из одного бита, только если PhICI = user_data, CRC_data или CRC_status

5.7.2.2 Подтверждение Ph-Data (статус)

Настоящий сервисный примитив является подтверждением примитива запроса Ph-Data и используется для синхронизации. Параметр status указывает, был ли соответствующий примитив запроса -Ph-Data успешно выполнен или нет.

5.7.2.3 Индикация Ph-Data (PhICI, PhIDU)

Настоящий  сервисный примитив используется для передачи блока данных из подуровня MIS в MAC. Параметр PhiCi определяет интерфейсные компоненты передаваемого блока интерфейсных данных (PhIDU) и может содержать следующие значения:

iD_transfer

Свидетельствует о начале последовательности данных для передачи идентификационных/контрольных данных.

data_transfer

Свидетельствует о начале последовательности данных для передачи данных пользователя.

user_data

Указывается правильное получение блока данных для передачи данных пользователя (идентификационных/контрольных данных или данных пользователя), определенных параметром PhIDU.

CRC_data

Указывается правильное поступление блока данных для передачи контрольной суммы, определенной параметром PhIDU.

CRC_status

Указывается правильное поступление блока данных для передачи статуса контрольной суммы, определенной параметром PhIDU.

user_data_idle

Указывается получение сообщений user_data_idle.

CRC_data_idle

Указывается получение сообщений CRC_data_idle.

CRC_status_idle

Указывается получение сообщений CRC_status_idle.

Параметр PhIDU определяет компонент данных полученного блока данных интерфейса. Он состоит из одного бита.

5.7.3 Обзор взаимодействий

Примечание: При передаче данных через интерфейс DL-Ph устанавливается различие между последовательностью данных (передача данных пользователя и идентификации) и контрольной последовательностью (передача данных контрольной суммы).

Следующее относится к Рисункам 4 - 7.

- Если за последовательностью данных цикла данных следует последовательность данных цикла идентификации, то взаимодействия, отмеченные знаком (+), исключаются для цикла идентификации.

- Если за последовательностью данных цикла идентификации следует последовательность данных цикла данных, то взаимодействия, отмеченные знаком (+), исключаются для цикла данных.

5.7.3.1 Последовательность данных

5.7.3.1.1 Ведущее устройство

На Рисунках 4 и 5 показаны взаимодействия для последовательности данных (цикл идентификации и цикл данных) на интерфейсе DL-Ph ведущего устройства (платы контроллера).

Рисунок 4 - Взаимодействия для последовательности данных ведущего устройства: цикл идентификации

Рисунок 5 - Взаимодействия для последовательности данных ведущего устройства: цикл данных

5.7.3.1.2 Ведомое устройство

На Рисунках 6 и 7 показаны взаимодействия для последовательности данных (цикл идентификации и цикл данных) на интерфейсе DL-Ph ведомого устройства (Отмененное устройство шины, локальное устройство шины или шинный ответвитель).

Рисунок 6 - Взаимодействия для последовательности данных ведомого устройства: цикл идентификации

Рисунок 7 - Взаимодействия для последовательности данных ведомого устройства: цикл данных

5.7.3.2 Последовательность проверки

5.7.3.2.1 Ведущее устройство

На Рисунке 8 показаны взаимодействия для контрольной последовательности на интерфейсе DL-Ph ведущего устройства.

Рисунок 8 - Взаимодействия для контрольной последовательности ведущего устройства

5.7.3.3 Ведомое устройство

На Рисунке 9 показаны взаимодействия для контрольной последовательности на интерфейсе DL-Ph ведомого устройства.

Рисунок 9 - Взаимодействия для контрольной последовательности ведомого устройства

5.8 Тип 12: Необходимые услуги

5.8.1 Примитивы PhS

5.8.1.1 Общие положения

Детализация PhS-данных пользователя, которыми обмениваются в интерфейсе PhL - DLL, составляет один октет.

5.8.1.2 Индикация Ph-CHARACTERISTICS

PhS должен предоставлять следующие сервисные примитивы для сообщения основных характеристик PhS (которые могут быть использованы в операциях по передаче, приему и планированию DLL):

- Индикация Ph-CHARACTERISTICS (минимальная-скорость передачи данных, синхронизация кадров-служебные данные), где

минимальная скорость передачи данных должна указывать эффективную минимальную скорость передачи данных в битах/с, включая любые временные допуски;

Примечание 1: PhE с номинальной скоростью передачи данных 100 Мбит/с ± 0,01 % будет указывать минимальную скорость передачи данных 99,99 Мбит/с.

- данные синхронизации должны указывать максимальное количество битовых интервалов (где интервалом является обратная скорость передачи данных), используемых в любой передаче для PhPDU, которые непосредственно не передают данные (например, PHPDU, передающие разделители кадров, межкадровое “молчание” и т.д.).

Примечание 2: Если данные синхронизации - это F и две длины сообщений DL - это L1 и L2, то время отправки одного сообщения длиной L1 + F + L2 будет, по меньшей мере, таким же большим, как время, необходимое для отправки двух непосредственно последовательных сообщений длиной L1 и L2.

5.8.1.3 Услуги передачи и приема PhS

PhS должен предоставлять следующие сервисные примитивы для передачи и приема:

- запрос PH-DATA (класс, данные);

- индикация PH-DATA (класс, данные);

- подтверждение PH-DATA (статус);

где

- класс - должен указывать PhICI - компонент PhIDU. Для запроса PH-DATA его возможные значения должны быть следующими:

- НАЧАЛО КАДРА - начинается передача PhPDU, предшествующая данным Ph-пользователя;

ДАННЫЕ - однооктетное значение соответствующего параметра данных должно передаваться как часть непрерывной правильно сформированной передачи; и

- КОНЕЦ КАДРА - PhPDU, которые завершают Ph-данные пользователя, должны передаваться после последнего предшествующего октета Ph-данных пользователя.

Для индикации PH-DATA (ДАННЫЕ) его возможные значения должны быть следующими:

- НАЧАЛО КАДРА - начался прием видимой передачи от одного или нескольких PhE;

- ДАННЫЕ - связанный параметр данных был получен в рамках непрерывного правильно сформированного приема;

- КОНЕЦ КАДРА - продолжающийся непрерывный правильно сформированный прием Ph - данных пользователя завершился надлежащим приемом PhPDU;

- end-w-Error - продолжающийся непрерывный правильно сформированный прием Ph-данных пользователя был нарушен с неправильно сформированным приемом, подразумевающим конец кадра с ошибкой;

- данные - должен указывать PhID - компонент PhIDU. Состоит из одного октета Ph-данных пользователя, которые должны быть переданы (запрос Ph-Data) или которые были успешно получены (индикация Ph-Data);

- статус - указывает успешную реализацию или локально обнаруженную причину для выведения отказа.

Примитив подтверждения Ph-Data должен обеспечивать критическую физическую временную обратную связь, необходимую для того, чтобы запретить DLE начинать вторую передачу до завершения первой. Окончательное подтверждение Ph-Data передачи не должно выдаваться до тех пор, пока PhE не завершит передачу.

5.8.2 Уведомление о характеристиках PhS

PhE отвечает за уведомление DLE о тех характеристиках PhS, которые могут иметь отношение к работе DLE. PhE должен делать это путем выдачи единого примитива индикации РPh-Characteristic на каждом из PhE при запуске PhE.

5.8.3 Передача Ph-данных пользователя

PhE должен определять время всех передач. Когда DLE передает последовательность PhSDU, DLE посылает последовательность PhSDU, создавая хорошо сформированную последовательность запросов Ph-Data, состоящую из одного запроса, определяющего начало кадра, за которым следуют 72 - 1535 последовательных запросов включительно с указанием данных, каждый из которых передает PhSDU, и завершается одним запросом, определяющим конец кадра.

PhE посылает сигнал о завершении каждого запроса Ph-Data и своей готовности принять новый запрос Ph-Data, выдавая примитив подтверждения Ph-Data; параметр состояния примитива подтверждения Ph-Data информирует об успехе или отказе связанного запроса Ph-Data. Второй запрос Ph-Data не должен быть выдан DLE до тех пор, пока Ph-Data не подтвердят, что первый запрос выдан PhE.

5.8.4 Прием Ph-данных пользователя

PhE должен сообщать о принятой передаче с четко сформированной последовательностью индикации Ph-Data, которая должна состоять из

a) одной индикации с указанием начала кадра; сопровождаемой последовательными индикациями с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; и в заключении одной индикации с указанием конца кадра; или

b) одной индикации с указанием начала кадра; сопровождаемой, возможно, одной или несколькими последовательными индикациями с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; и в завершении одной индикации с указанием конца кадра с ошибкой.

Настоящая последняя последовательность говорит о неполном или неправильном приеме. Обнаружение ошибки в последовательности принятых PhPDU или в процессе приема PhE отключает дальнейшие индикации Ph-Data с параметром класса, указывающим данные или конец кадра, до тех пор, пока как конец текущего периода активности и начало последующего периода не будут сообщены индикациями Ph-Data, указывающими начало кадра.

5.9 Тип 16: Необходимые услуги

5.9.1 Примитивы PhS

5.9.1.1 Общие положения

Детализация PhS-данных пользователя, которыми обмениваются в интерфейсе PhL - DLL, должна составлять один октет.

5.9.1.2 Услуги передачи и приема PhS

PhS должен предоставлять следующие сервисные примитивы для передачи и приема:

- запрос  Ph-Data (класс, данные);

- индикация Ph-Data  (класс, данные);

- подтверждение Ph-Data  (статус)

где

- класс - должен указывать PhICI - компонент PhIDU. Для запроса PH-DATA его возможные значения должны быть следующими:

- начало активности - начинается передача PhPDU, предшествующая данным Ph-пользователя;

данные - однооктетное значение соответствующего параметра данных должно передаваться как часть непрерывной правильно сформированной передачи; и

- конец данных и активности-PhPDU, которые завершают Ph-данные пользователя, должны передаваться после последнего предшествующего октета Ph-данных пользователя, кульминацией которого является прекращение активной передачи.

Для индикации PH-DATA (ДАННЫЕ) его возможные значения должны быть следующими:

- начало активности - начался прием видимой передачи от PhE;

- данные - связанный параметр данных был получен в рамках непрерывного правильно сформированного приема;

- конец данных - продолжающийся непрерывный правильно сформированный прием Ph - данных пользователя завершился надлежащим приемом PhPDU, подразумевая конец данных;

- данные - должен указывать PhID - компонент PhIDU. Состоит из одного октета Ph-данных пользователя, которые должны быть переданы (запрос Ph-Data) или которые были успешно получены (индикация Ph-Data);

- статус - указывает успешную реализацию или локально обнаруженную причину для выведения отказа.

Примитив подтверждения Ph-Data должен обеспечивать критическую физическую временную обратную связь, необходимую для того, чтобы запретить DLE начинать вторую передачу до завершения первой. Окончательное подтверждение Ph-Data передачи не должно выдаваться до тех пор, пока PhE не завершит передачу.

5.9.2 Передача Ph-данных пользователя

PhE должен определять время всех передач. Когда DLE передает последовательность PhSDU, он посылает последовательность PhSDU, создавая хорошо сформированную последовательность запросов Ph-Data, состоящую из одного запроса, определяющего начало активности, за которым следуют необходимое количество последовательных запросов, включительно, определяющих данные, каждый из которых передает PhSDU, и завершается одним запросом, определяющим конец данных и активности.

PhE посылает сигнал о завершении каждого запроса Ph-Data и своей готовности принять новый запрос Ph-Data, выдавая примитив подтверждения Ph-Data; параметр состояния примитива подтверждения Ph-Data информирует об успехе или отказе связанного запроса Ph-Data. Второй запрос Ph-Data не должен быть выдан DLE до тех пор, пока Ph-Data не подтвердят, что первый запрос выдан PhE.

5.9.3 Прием Ph-данных пользователя

PhE должен сообщать о принятой передаче с четко сформированной последовательностью индикации Ph-Data, которая должна состоять из

a) одной индикации с указанием начала активности; затем последовательных индикаций с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; затем одной индикации с указанием конца данных; и в завершении одной индикации с указанием конца действия; или

b) одной индикации с указанием начала активности; затем последовательных индикаций с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; затем одной индикации с указанием конца данных и активности; или

c) одной индикации с указанием начала активности; затем, возможно, одной или нескольких последовательных индикаций с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; и в завершении одной индикации с указанием конца активности.

Настоящая последняя последовательность говорит о неполном или неправильном приеме. Обнаружение ошибки в последовательности принятых PhPDU или в процессе приема PhE отключает дальнейшие индикации Ph-Data с параметром класса, указывающим данные, конец данных или конец данных и активности, до тех пор, пока конец текущего периода активности и начало последующего периода не будут сообщены индикациями Ph-Data, указывающими конец и начало активности соответственно.

5.10 Тип 18: Необходимые услуги

5.10.1 Общие положения

Интерфейс DLL-PhL не обязательно должен быть открыт при реализации PhE Тип 18. Настоящий интерфейс может быть внутренним для узла и осуществляться как внутренний для полупроводникового устройства.

5.10.2 Примитивы PhS

5.10.2.1 Общие положения

Детализация PhS-данных пользователя, которыми обмениваются в интерфейсе DLL - PhL, составляет один бит.

5.10.2.2 Услуги передачи и приема PhS

PhS должен предоставлять следующие сервисные примитивы для передачи и приема:

- запрос PH-DATA (класс, данные);

- индикация PH-DATA (класс, данные);

- подтверждение PH-DATA (статус);

где:

• класс - определяет компонент Ph-interface-control-information (PhICI) Ph-interface-data-unit (PhIDU).

Для запроса PH-Data возможные значения класса:

- начало активности - начинается передача PhPDU, предшествующая данным Ph-пользователя;

данные - однобитное значение соответствующего параметра данных должно передаваться как часть непрерывной правильно сформированной передачи; и

- конец активности-PhPDU, которые завершают Ph-данные пользователя, должны передаваться после последнего предшествующего бита Ph-данных пользователя, кульминацией которого является прекращение активной передачи.

Для индикации PH-Data возможные значения класса:

- начало - активности - начался прием видимой передачи от одного или нескольких PhE;

- данные - связанный параметр данных был получен в рамках непрерывного правильно сформированного приема;

- завершение - активности - текущий прием (очевидной передачи от одного или нескольких PhE) завершился без других подтверждений передачи PhE; и

• данные - должен указывать PhID - компонент PhIDU. Состоит из одного бита Ph-данных пользователя, которые должны быть переданы (запрос Ph-Data) или которые были успешно получены (индикация Ph-Data).

и

• статус - указывает успешную реализацию или локально обнаруженную причину для выведения отказа.

Примитив подтверждения Ph-Data должен обеспечивать критическую физическую временную обратную связь, необходимую для того, чтобы запретить DL-пользователю начинать вторую передачу до завершения первой. Окончательное подтверждение Ph-Data передачи не должно выдаваться до тех пор, пока PhE не завершит передачу.

5.10.3 Передача Ph-данных пользователя

PhE должен определять время всех передач. Когда DLE передает последовательность PhSDU, DLE посылает последовательность PhSDU, создавая хорошо сформированную последовательность запросов Ph-Data, состоящую из одного запроса, определяющего начало активности, за которым следует серия последовательных запросов с указанием данных, каждый из которых передает PhSDU, и завершается одним запросом, определяющим конец активности.

PhE посылает сигнал о завершении каждого запроса Ph-Data и своей готовности принять новый запрос Ph-Data, выдавая примитив подтверждения Ph-Data; параметр состояния примитива подтверждения Ph-Data информирует об успехе или отказе связанного запроса Ph-Data. Второй запрос Ph-Data не подается быть выдан DLE до тех пор, пока Ph-Data не подтвердят, что первый запрос выдан PhE.

5.10.4 Прием Ph-данных пользователя

PhE должен сообщать о принятой передаче с четко сформированной последовательностью индикаций PH-DATA, которая должна состоять из одной индикации с указанием начала активности; за ней следуют последовательные индикации с указанием данных, каждая из которых передает PhSDU; затем одна индикация с указанием конца активности.

5.11 Тип 24: Необходимые услуги

5.11.1 Общие положения

Интерфейс DLL-PhL не обязательно должен быть открыт при реализации PhL Тип 24.  Настоящий интерфейс может быть внутренним для узла и осуществляться как внутренний для полупроводникового устройства.

В таблице 4 показаны примитивы и параметры, которыми обмениваются DLL и PhL.

Таблица 4 - Примитивы и параметры в интерфейсе DLL-PhL

| Сервисные примитивы | Параметры |
| --- | --- |
| PLS_CARRIER.indication {CARRIER_STATUS} | CARRIER_ON, CARRIER_OFF |
| PLS_DATA_VALID.indication {DATA_VALID_STATUS} | DATA_VALID, DAT A_NO T_VA LID |
| PLS_SIGNАL.indication {SIGNАL_STATUS} | SIGNАL_ERROR, NO_SIGNАL_ERROR |
| PLS_DATA.indication {INPUT_UNIT} | НОЛЬ, ЕДИНИЦА |
| PLS_DATA.reомuest {OUTPUT_UNIT} | НОЛЬ, ЕДИНИЦА |

5.11.2 DL_Symbols

Единицами данных интерфейса PhL, присутствующими в интерфейсе DLL-PhL, должны быть DL_символы. Параметр DL_symbol должен иметь одно из следующих значений:

a) НОЛЬ соответствует двоичному “0”;

b) ЕДИНИЦА соответствует двоичной “1”.

5.11.3 Индикация PLS_CARRIER

Индикация PLS_CARRIER должна представлять собой наличие несущего сигнала в среде. Параметр CARRIER_STATUS принимает одно из двух значений: CARRIER_ON или CARRIER_OFF. CARRIER_ON указывает, что MDS обнаруживает изменение Ph_Symbol, которое было введено из MAU. CARRIER_OFF указывает на то, что MDS обнаружила состояние без изменения Ph_Symbol, продолжающегося более 3 раз.  Настоящий примитив генерируется всякий раз, когда CARRIER_STATUS совершает переход от CARRIER_OFF к CARRIER_ON или наоборот.

5.11.4 Индикация PLS_SIGNАL

Индикация PLS_SIGNАL должна обеспечивать индикацию состояния декодирования MDS. Параметр SIGNАL_STATUS принимает одно из двух значений: NO_SIGNАL_ERROR или SIGNАL_ERROR. NO_SIGNАL_ERROR указывает, что MDS обнаруживает шаблон манчестерского кода “L, H” или “H, L” из Ph_Symbols, который был введен из MAU. SIGNАL_STATUS указывает на то, что MDS обнаруживает нарушение манчестерского кода.  Настоящий примитив генерируется всякий раз, когда SIGNАL_STATUS совершает переход от SIGNАL_ERROR к NO_SIGNАL_ERROR или наоборот.

5.11.5 Индикация PLS_DATA_VALID

Индикация PLS_DATA_VALID должна обеспечивать индикацию синхронизации Ph_Symbol MDS. Параметр DATA_VALID_STATUS принимает одно из двух значений: DATA_VALID или DATA_NOT_VALID. DATA_VALID указывает, что MDS обнаруживает последовательность битового шаблона “0, 1, 0” или “1, 0 , 1” из DL_символа для передачи в DLL. Параметр DATA_NOT_VALID указывает на то, что носитель выключен. Настоящий примитив генерируется всякий раз, когда DATA_VALID_STATUS совершает переход от DATA_NOT_VALID к DATA_VALID или наоборот.

5.11.6 Индикация PLS_DATA

Индикация PLS_DATA представляет DL_Symbol. Допустимыми символами должны быть НОЛЬ {0} или ЕДИНИЦА {1}. Индикация PLS_DATA должна представлять DL_Symbol как декодированный из MAU всякий раз, когда параметром индикации PLS_DATA_VALID является DATA_VALID.

5.11.7 Запрос PLS_DATA

Запрос PLS_DATA должен представлять передаваемый DL_Symbol. Параметр OUTPUT_UNIT должен принимать одно из значений  древовидной схемы, НОЛЬ, ЕДИНИЦА.

5.12 Тип 20: Необходимые услуги

5.12.1 Средства услуг физического уровня

PhE предоставляет следующие услуги:

• Услуга передачи данных - поддерживает передачу данных физического уровня службы (PhS) - пользователя от исходного PhS-пользователя к целевому PhS-пользователю, а также

• PhL-management services (услуги управления) - поддерживает настройку PhL.

5.12.2 Последовательность примитивов

Отношения примитивов каждого типа на интерфейсе PhS-пользователя и одного PhE к примитивам на PhS-пользователе и других PhE кратко представлены на диаграммах Рисунка 10.

Перед использованием PhE пользователь PhS должен начать передачу активности в среду с помощью услуги, как показано в последовательности на Рисунке 10 а). В пункте назначения прием начинается с индикации Ph-Start после обнаружения активности PhE. Последовательность на Рисунке 10 b) показывает передачу PhPDU от исходного объекта PhL (PhE) к целевому PhE, по одному октету данных на запрос. Прием заканчивается индикацией Ph-данных в пункте назначения. При наличии ошибки в приеме, PhE в пункте назначения указывает на нее параметром состояния и может доставить PhS-данные пользователя. После передачи всех данных PhS-пользователь должен прекратить передачу действия, как показано в последовательности на Рисунке 10 c).

Рисунок 10 - Последовательности услуг передачи данных физического уровня

5.12.3 Услуга Ph-Start

5.12.3.1 Типы примитивов и параметров

В Таблице 5 указаны типы примитивов и параметры, необходимые для услуги PH-START. Эта услуга используется для запуска активности в среде и передачи PhPDU, которые предшествуют Ph-данным пользователя. Услуга запроса может быть успешной лишь в том случае, когда среда находится в состоянии ожидания. Примитив подтверждения не предполагает успешной индикации на любом другом устройстве, подключенном к среде. Приемное устройство распознает наличие активности и после задержки подает сигнал пользователю PhS.

Таблица 5 - Примитивы и параметры PH-START

| Имя параметра | Запрос | Индикация | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус |  |  | М |

5.12.3.2 Параметры

Примитив запроса не требует никаких параметров. Примитив индикации не передает никаких параметров. Примитив подтверждения указывает на успех или причину ошибки.

5.12.4 Услуга Ph-Data

5.12.4.1 Типы примитивов и параметров

В таблице 6 указаны типы примитивов и параметры, необходимые для услуги PH-DATA.

Таблица 6 - Примитивы и параметры PH-Data

| Имя параметра | Запрос | Индикация | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| PhS-данные-пользователя | М | C(=) |  |
| Статус |  | М | М |

5.12.4.2 Параметры

5.12.4.2.1 PhS-данные-пользователя

Настоящий параметр позволяет передавать однооктетные данные между PhS-пользователями без изменения PhS-поставщиком. После подтверждения PH-START пользователи PhS должны выдавать запросы PH-DATA таким образом, чтобы все данные передавались как часть непрерывной правильно сформированной передачи. При наличии ошибки в приеме  настоящий параметр либо отсутствует в примитиве индикации, либо его значение может привести к ошибке. В противном случае его значение идентично значению в примитиве запроса.

5.12.4.2.2 Статус

В примитиве индикации  настоящий параметр указывает на успех либо на одну из следующих причин ошибки:

- переполнение приемного буфера,

- ошибка четности,

- ошибка кадрирования,

- прерывистый прием данных.

В примитиве подтверждения  настоящий параметр указывает на успех либо на одну из следующих причин ошибки:

- передатчик занят,

- неактивная среда.

5.12.5 Услуга Ph-End

Настоящая услуга используется для прекращения активности в среде и передачи PhPDU, которые предшествуют Ph-данным пользователя. Примитив подтверждения не предполагает успешной индикации на любом устройстве, подключенном к среде. Эта услуга не требует каких-либо параметров. Примитив индикации обеспечивается PhE при обнаружении отсутствия средней активности.

6 Интерфейс управление системами-PhL

6.1 Общие положения

Настоящий интерфейс предоставляет PhL услуги, необходимые для инициализации и выбора опций.

Одна из задач PhL заключается в том, чтобы учесть будущие изменения, такие как радио, волоконная оптика, резервные каналы (например, кабели), различные методы модуляции и т. д. Определена общая форма интерфейса управление системами - PhL, который предоставляет услуги, требуемые реализациями этих вариантов комплектации. Услуги, предоставляемые этим интерфейсом, указаны в 6.2 - 6.5. Стандарт не требует, чтобы настоящий интерфейс был открыт.

Полный набор услуг управления может быть использован только в том случае, если устройство непосредственно подключено к среде. В случае активного связанного оборудования (например, активный соединитель, ретранслятор, радиотелефонный модем, оптоэлектроника и т. д.) некоторые услуги могут быть неявными для активного ответвителя. Более того, каждое устройство может использовать подмножество описанных примитивов.

Примечание: В зависимости от промышленной практики указывается несколько различных интерфейсов управление системами - PhL.

6.2 Тип 1: Интерфейс управление системами-PhL

6.2.1 Необходимые услуги

Минимальный сервисный примитив для PhL (PhL) управления:

a) запрос PH-RESET - сброс Ph-layer; могут быть предоставлены следующие дополнительные услуги:

b) Запрос Ph-SET-VALUE/ подтверждение Ph-SET-VALUE - установка параметров;

c) Запрос Ph-GET-VALUE подтверждение Ph-GET-VALUE - чтение параметров;

d) Индикация Ph-СОБЫТИЯ - отчет о событиях Ph-layer.

6.2.2 Требования к сервисному примитиву

6.2.2.1 Запрос Ph-Reset

Настоящий примитив не имеет параметра. При получении этого примитива PhL сбрасывает все свои функции.

6.2.2.2 Запрос Ph-SET-VALUE (имя параметра, новое значение)

Если используется настоящий примитив, он позволяет управлению системы изменять параметры PhL. Стандартные имена параметров и диапазоны значений приведены в Таблице 7. Значение, принимаемое для каждого параметра при сбросе, должно быть первым из значений, показанных для данного параметра.

Таблица 7 - Имена параметров и значения для запроса Ph-SET-VALUE

| Имя параметра | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Режим интерфейса | • ПОЛНЫЙ ДУПЛЕКС • ПОЛУДУПЛЕКС |
| Режим обратной петли | • ВЫКЛ. • в MDS на интерфейсе DTE - DCE • в MAU рядом с линией подключения |
| Расширение преамбулы | • 0..7 (последовательности расширения преамбулы) |
| Расширение интервала после передачи | • 0..7 (последовательности расширения интервала) |
| Максимальная задержка межканального сигнала | • 0..7 (последовательности расширения интервала) |
| Выходной канал передатчика N (1 < N < 8) | • ВКЛ. • ВЫКЛ. |
| Входной канал приемника N (1 < N < 8) | • ВКЛ. • ВЫКЛ. |
| Предпочтительный канал приема | • ОТСУТСТВУЕТ • 1..8 |

Примечание 1: Не все реализации требуют каждого параметра, а некоторым, возможно, потребуется несколько.

Примечание 2: Каждый стандарт DCE определяет как базовую, так и расширительную последовательности PhPDU, которые отправляются в качестве преамбулы. Эти последовательности расширения всегда имеют префикс к основной последовательности.

Примечание 3: Каждый стандарт DCE определяет длину как базовой, так и расширительной последовательностей интервала после передачи, в течение которого передатчик молчит.

Примечание 4: Исходя из вышеизложенного, значением по умолчанию при сбросе является минимальная преамбула (без расширения), минимальный интервал после передачи (без расширения), полнодуплексный режим интерфейса, не по обратной петле, со всеми включенными каналами передачи и приема, и без предпочтительного канала приема.

6.2.2.3 Подтверждение Ph-SET-VALUE (состояние)

Настоящий примитив имеет один параметр, указывающий на состояние запроса: Успех или Отказ. Если используется настоящий примитив, он должен подтвердить завершение запроса Ph-SET-VALUE в PhL.

6.2.2.4 Запрос Ph-GET-VALUE (имя параметра)

Если используется настоящий примитив, он позволяет управлению системы читать параметры PhL. Параметр должен иметь одно из названий, приведенных в Таблице 7.

6.2.2.5 Подтверждение Ph-GET-VALUE (текущее значение)

Настоящий примитив является ответом PhL на запрос Ph-GET-VALUE. При использовании этого примитива он должен иметь один параметр, сообщающий об отказе запроса - Failure или о текущем значении запрашиваемого параметра. Текущее значение должно быть одним из разрешенных в пункте 6.2.2.2.

6.2.2.6 Индикация Ph-EVENT (имя параметра)

При использовании этого примитива он сообщает управлению системами об изменении параметра PhL, который не запрашивался управлением системами. Параметру присваивается одно из имен, приведенных в Таблице 8, на основе имен, указанных в 8.2.

Таблица 8 - Имена параметров для индикации Ph-EVENT

Имя параметра

Ошибка DTE

Ошибка DCE

Примечание: Дополнения к Таблице 8 возможны, если этого требуют конкретные виды применения.

6.3 Тип 3: Интерфейс управление системами-Ph

6.3.1 Синхронная передача

Должны использоваться услуги и требования к сервисному примитиву, указанные для Типа 1 (см. 6.2).

6.3.2 Асинхронная передача

6.3.2.1 Общие положения

В подпункте 6.3.2 описывается интерфейс между PhL-асинхронной передачей и PhMS-пользователем и связанные с ним сервисные примитивы, и параметры.

Используемые сервисная модель, сервисные примитивы и диаграммы временных последовательностей являются полностью абстрактными описаниями; они не являются спецификацией для реализации.

Сервисные примитивы, используемые для представления взаимодействия пользователя/поставщика услуг (см. ISO/IEC 10731), передают параметры, которые обозначают информацию, доступную при взаимодействии пользователя/поставщика услуг.

Данный тип стандарта использует табличный формат для описания параметров компонентов примитивов PhMS. Каждая таблица содержит до трех столбцов, содержащих имя параметра услуги, и по столбцу для тех примитивов и направлений передачи параметров, которые используются PhMS:

- входные параметры примитива запроса;

- выходные параметры примитива индикации;

- выходные параметры примитива подтверждения.

Один параметр (или его часть) указан в каждой строке каждой таблицы. Под соответствующими столбцами сервисного примитива используется код для указания типа использования параметра по указанному в столбце направлению примитива и параметра:

M - параметр является обязательным для примитива.

(blank) - параметр не присутствует.

6.3.2.2 Средства PhMS

Ph-управление организует инициализацию и настройку PhE, а также обработку событий и ошибок между PhMS-пользователем и логическими функциями PhE. Пользователю PhMS предоставляются следующие функции.

a) Сброс локального PhE

b) Запрос и изменение фактических рабочих параметров местного PhE

c) Уведомление о неожиданных событиях и изменениях статуса местного PhE

6.3.2.3 Обзор услуг

Ph-управление предоставляет пользователю PhMS следующие услуги:

a) Сброс

Пользователь PhMS использует эту услугу, чтобы Ph-управление сбросил объект PhE. Сброс эквивалентен включению питания. PhMS пользователь получает подтверждение об этом.

b) Установление значения

PhMS пользователь использует эту услугу для присвоения нового значения переменным PhE. PhMS-пользователь получает подтверждение того, были ли установлены новые значения для заданных переменных.

c) Получение значения

Настоящая услуга позволяет Ph-управлению считывать переменные PhE. Ответ Ph-управления возвращает фактическое значение указанных переменных.

d) Событие

Ph-управление использует эту услугу для информирования PhMS пользователя об определенных событиях или ошибках в PhL.

Услуги сброса и события являются обязательными. Услуги установления и получения значения являются необязательными.

6.3.2.4 Обзор взаимодействий

Услуги Ph-управления и их примитивы приводятся в Таблице 9.

Таблица 9 - Краткое описание услуг и примитивов Ph-управления

| Сервис | Примитив | Возможно для следующих станций |
| --- | --- | --- |
| Сброс | Запрос PhM-RESET Подтверждение PhM-RESET | Ведущее и ведомое устройство |
| Установление значения | Запрос PhM-SET-VALUE Подтверждение PhM-SET-VALUE | Ведущее и ведомое устройство |
| Получение значения | Запрос PhM-GET-VALUE Подтверждение PhM-GET-VALUE | Ведущее и ведомое устройство |
| Событие | Индикация PhM-EVENT | Ведущее и ведомое устройство |

Временные отношения примитивов Ph-управления показаны на Рисунке 11 и Рисунке 12.

Рисунок 11 - Сброс, Установка значения, Получение значения

Рисунок 12 - Услуга события

6.3.2.5 Подробная спецификация услуг и взаимодействий

6.3.2.5.1 Сброс

6.3.2.5.1.1 Функция

PhMS-пользователь передает примитив запроса PhM-RESET в Ph-управление для сброса PhE. Это выполняется так же, как и при включении питания (Transmitter_output: enabled; Receiver_signal_source: primary; Loop: disabled). В результате Ph-управление передает примитив подтверждения PhM-RESET PhMS пользователю, чтобы сообщить об успехе или отказе соответствующего запроса на услугу.

6.3.2.5.1.2 Типы примитивов и параметров

В Таблице 10 приведены примитивы и параметры услуги сброса.

Таблица 10 - Примитивы и параметры сброса

| PhM-RESET | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Имя параметра | входной | выходной |
| PhM-Статус |  | М |
| Примечание: Метод, с помощью которого примитив подтверждения коррелируется с соответствующим предыдущим примитивом запроса, является вопросом местного значения. |  |  |

PhM-Статус

Настоящий параметр указывает статус выполнения связанного запроса на услугу. Допустимые значения этого параметра приведены в Таблице 11.

Таблица 11 - Значения PhM-Статуса для услуги сброса

| Короткое имя | Статус | Определение | Временный (t) или постоянный (p) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК | успех | Функция сброса была выполнена успешно | -- |
| NO | отказ | Функция сброса не выполнена | t/p |
| IV | отказ | Недопустимые параметры в запросе | -- |

6.3.2.5.2 Установление значения

6.3.2.5.2.1 Функция

PhMS-пользователь передает примитив запроса PhM-SET-VALUE в Ph-управление, чтобы присвоить желаемое значение одной или нескольким заданным переменным PhE. После получения этого примитива Ph-управление пытается выбрать эти переменные и установить новые значения. Если запрашиваемая услуга выполнена, Ph-управление передает примитив подтверждения PhM-SET-VALUE PhMS пользователю, чтобы сообщить об успехе или отказе соответствующего запроса на услугу.

6.3.2.5.2.2 Типы примитивов и параметров

В Таблице 12 приведены примитивы и параметры услуги установления значения.

Таблица 12 - Примитивы и параметры установления значения

| PhM-SET-VALUE | запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Имя параметра | вход | выход |
| Имя_переменной (1-3) | М |  |
| Требуемое_значение (1 - 3) | М |  |
| PhM-Статус (1 - 3) |  | М |
| Примечание: Метод, с помощью которого примитив подтверждения коррелируется с соответствующим предыдущим примитивом запроса, является вопросом местного значения. |  |  |

Имя_переменной

Настоящий параметр массива задает одну или несколько переменных (1 - 3), которым должны присваиваться значения из соответствующих элементов параметра Требуемое_значение. Выборочные переменные являются рабочими параметрами; они указаны в Таблице 13.

Таблица 13 - Обязательные PhE-переменные

| Рабочие параметры |  |
| --- | --- |
| Имя | Определение |
| Выход_передатчика | Выход передатчика |
| Источник_сигнала_передатчика | Вход приемника |
| Петля | Выход передатчика направлен на вход приемника, а не на среду. |

Требуемое_значение

Настоящий параметр массива задает фактическое значение, которое должно быть записано в переменные (1 - 3), заданные параметром Имя_переменной.  Настоящий параметр задает список одного или нескольких (1 - 3) новых значений для указанных PhE-переменных. Допустимое значение или диапазон значений для каждой из этих переменных указаны в Таблице 14.

Таблица 14 - Допустимые значения PhE-переменных

| Рабочие параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменная | Диапазон значений |  |
| Выход_передатчика | включено или выключено |  |
| Источник_сигнала_передатчика | первичный: магистральная шина “a” (стандартный источник) альтернативный: магистральная шина “b” (альтернативный источник) случайный: либо “a”, либо “b” |  |  |
| Петля |  | включен или выключен |  |

PhM-Статус

Настоящий параметр массива указывает для каждой переменной в соответствующем запросе состояние этого компонента запрашиваемой услуги. Допустимые значения для отдельных компонентов этого параметра массива приведены в Таблице 15.

Таблица 15 - Значения PhM-Статуса для услуги установления значения

| Короткое имя | Статус | Определение | Временный (t) или постоянный (p) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК | успех | Для переменной установлено новое значение | -- |
| NO | отказ | Переменная не существует или новое значение не может быть установлено | t/p |
| IV | отказ | Недопустимые параметры в запросе | -- |

6.3.2.5.3 Получение значения

6.3.2.5.3.1 Функция

PhMS-пользователь передает примитив запроса PhM-GET-VALUE в Ph-управление для считывания текущего значения одной или нескольких переменных PhE. После получения этого примитива Ph-управление пытается выбрать указанные переменные и выдать их текущие значения и передает примитив подтверждения PhM-GET-VALUE PhMS пользователю для Символы успеха или отказа соответствующего запроса на услугу.  Настоящий примитив возвращает в качестве параметра одно или несколько запрошенных значений переменной.

6.3.2.5.3.2 Типы примитивов и параметров

В Таблице 16 приведены примитивы и параметры услуги получения значения.

Таблица 16 - Примитивы и параметры получения значения

| PhM-GET-VALUE | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Имя параметра | вход | выход |
| Имя_переменной (1-3) | М |  |
| Текущее_значение (1 - 3) |  | М |
| PhM-Статус |  | М |
| Примечание: Метод, с помощью которого примитив подтверждения коррелируется с соответствующим предыдущим примитивом запроса, является вопросом местного значения. |  |  |

Имя_переменной

Настоящий параметр массива указывает одну или несколько переменных (1 - 3), значения которых должны быть прочитаны. Переменные, которые могут быть выбраны, указаны в Таблице 13.

Текущее_значение

Настоящий параметр массива задает фактическое значение переменных (1 - 3), которые были заданы параметром Имя_переменной соответствующего запроса. Допустимое значение или диапазон значений для каждой из этих переменных указаны в Таблице 17.

Таблица 17 - Текущие значения PhE-переменных

| Рабочие параметры |  |
| --- | --- |
| Переменная | Диапазон значений |
| Выход_передатчика | включено или выключено |
| Источник_сигнала_передатчика | первичный или альтернативный |
| Петля | включен или выключен |

PhM-Статус

Настоящий параметр массива задает для каждой переменной в соответствующем запросе подтверждение выполнения функции. Допустимые значения этого параметра приведены в Таблице 18.

Таблица 18 - Значения PhM-Статуса для услуги получения значения

| Короткое имя | Статус | Определение | Временный (t) или постоянный (p) |
| --- | --- | --- | --- |
| )OK | успех | Переменная может быть прочитана | -- |
| NO | отказ | Переменная не существует или не может быть прочитана. Соответствующее значение Текущего_значения не определено | t/p |
| IV | отказ | Недопустимые параметры в запросе | -- |

6.3.2.5.4 Событие

6.3.2.5.4.1 Функция

PhE сообщает Ph-управлению, что он обнаружил событие. После этого Ph-управление передает примитив индикации Ph-EVENT PhMS пользователю для информирования его о важных событиях в PhL.

6.3.2.5.4.2 Типы примитивов и параметров

В Таблице 19 приведены сервисные примитивы и параметры   события.

Таблица 19 - Примитивы и параметры события

| PhM-EVENT | Индикация |
| --- | --- |
| Имя параметра | выходной |
| Имя_переменной (1-2) | М |
| Новое_значение (1 - 2) | М |

Имя_переменной

Настоящий параметр массива указывает одну или несколько переменных (1 - 2), значения которых были изменены. Переменные, которые могут быть представлены, указаны в Таблице 13.

Новое_значение

Настоящий параметр указывает новое значение переменной. Различные значения показаны в Таблице 20.

Таблица 20 - Новые значения PhE-переменных

| Переменная | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Выход_передатчика | включено или выключено |
| Источник_сигнала_передатчика | первичный или альтернативный |

6.4 Тип 4: Интерфейс управление системами-Ph

6.4.1 Необходимые услуги

Используются услуги, указанные в 6.2.

6.4.2 Требования к сервисному примитиву

Требования к сервисному примитиву указаны в 6.2.2 со следующим ограничением: Параметры, указанные в Таблице 7, не поддерживаются.

Параметры, которые могут быть изменены и считаны услугами PhL управления, приведены в Таблице 21. Поддерживаемые значения и значение по умолчанию для каждого параметра зависят от фактической среды и реализации.

Таблица 21 - Имена и значения параметров для управления

| Имя параметра | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Режим интерфейса | ПОЛУДУПЛЕКС |
|  | FULL_DUPLEX_UDP |
| Скорость передачи данных в бодах | 230 400 |
| (Кбод/с) | 76 800 |
|  | 38 400 |
|  | 19 200 |
|  | 9 600 |

6.5 Отменен

Примечание: Подпункт 6.5 является временным пунктом в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

6.6 Тип 8: Интерфейс управление системами-Ph

6.6.1 Функциональные возможности PhL управления

Управление PhL - это часть PhL, которая создает функции управления PhL, которые требуются PNM1. Управление PhL обрабатывает инициализацию, мониторинг и устранение ошибок в PhL.

6.6.2 Интерфейс PhL-PNM1

6.6.2.1 Общие  положения

Подпункт 6.6.2 определяет административные услуги управления PhL, доступные PNM1, вместе с сервисными примитивами и связанными параметрами. На Рисунке 13 показан интерфейс между PhL и PNM1 в многоуровневой модели.

Рисунок 13 - Интерфейс между PhL и PNM1 в многоуровневой модели

Интерфейс услуги между PhL и PNM1 обеспечивает следующие функции:

- Сброс PhL

- Запрос и изменение текущих рабочих параметров PhL

- Индикация неожиданных событий, ошибок и изменений состояния, которые произошли или были обнаружены в PhL

6.6.2.2 Обзор услуг

PhL предоставляет следующие услуги PNM1:

- Сброс PhL

- Установление значения PhL или Получение значения PhL

- Событие PhL

Сброс PhL (обязательно)

PNM1 использует эту службу для сброса PhL. Сброс эквивалентен включению питания. После выполнения услуги PNM1 получает подтверждение.

Установление значения PhL ( необязательно)

PNM1 использует эту услугу для установки новых значений переменных PhL. По завершении PNM1 PhL получает подтверждение того, приняли ли определенные переменные новые значения.

Получение значения PhL ( необязательно)

PNM1 использует эту услугу для считывания переменных PhL. Текущее значение определенной переменной возвращается в ответе PhL.

Событие PhL (обязательно)

PhL использует эту услугу для информирования PNM1 пользователя о некоторых событиях или ошибках в PhL.

6.6.2.3 Обзор взаимодействий

Услуги PhL описываются следующими примитивами (начиная с Ph-...):

Сброс PhL

Запрос PH-RESET Подтверждение PH-RESET confirm

Установление значения PhL

Запрос Ph-SET-VALUE Подтверждение Ph-SET-VALUE

Получение значения PhL

Запрос Ph-GET-VALUE Подтверждение Ph-GET-VALUE

Событие PhL

Индикация Ph-события

На Рисунке 14 и Рисунке 15 показаны временные отношения сервисных примитивов.

Рисунок 14 - Сброс, Установка значения, Получение значения услуг PhL

Рисунок 15 - Услуга события PhL

6.6.2.4 Подробное определение услуг и взаимодействий

6.6.2.4.1 Ph-Сброс

Услуга Ph-Сброс является обязательной. PNM1 передает примитив запроса Ph-Сброс в PhL для его сброса (см. Таблицу 22).

Таблица 22 - Ph-Сброс

| Имя параметра | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Результат аргумента(+) | М | М |

6.6.2.4.2 Ph-SET-VALUE

Услуга Ph-SET-VALUE является необязательной. PNM1 передает примитив запроса Ph-SET-VALUE в PhL, чтобы установить требуемое значение для определенной переменной Ph. После получения этого примитива PhL пытается выбрать переменную и установить новое значение. По завершении PhL передает примитив подтверждения Ph-SET-VALUE в PNM1 (см. Таблицу 23).

Таблица 23 - Ph-SET-VALUE

| Имя параметра | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Аргумент | М |  |
| имя_переменной | М |  |
| требуемое_значение | М |  |
| Результат(+) |  | М |

имя_переменной:

Настоящий параметр определяет переменную PhL, для которой устанавливается новое значение.

требуемое_значение:

Настоящий параметр объявляет новое значение переменной PhL.

В Таблице 24 представлена информация о том, какое новое значение может быть установлено для переменной PhL.

Таблица 24 - Переменные PhL

Имя переменной PhL

режим_обратной петли

доступ_к среде

интерфейсы_шины

время_короткого_сброса_шины

время_длительного_сброса_шины

выбор_данных

режим_обратной петли:

Настоящий параметр определяет, подключен ли приемный контур MAU к передающему контуру или среде.

Структура параметра:

- номер интерфейса

Определяет номер входящего и исходящего интерфейса (см. Рисунок 16).

- статус

Настоящий параметр определяет, подключен ли приемный контур MAU (включен) или нет (отключен). После включения питания это значение эквивалентно значению “включено”.

Рисунок 16 - Распределение номера интерфейса

Примечание: Ведущее устройство всегда имеет номер интерфейса = 2.

доступ_к среде:

Настоящий параметр указывает, связан ли MAU со средой передачи. Это делается путем определения того, подключен ли разъем к исходящему интерфейсу.

Структура параметра:

- номер интерфейса

Объявляет номер интерфейса шины (см. Рисунок 16).

- доступ

Настоящий параметр указывает, связан ли интерфейс со средой передачи.

интерфейсы_шины:

- номер интерфейса

Объявляет номер интерфейса шины (см. Рисунок 16).

- тип интерфейса

Определяет тип физического интерфейса и среды передачи:

• Входящий интерфейс, 2-проводный

Исходящий интерфейс 2-проводный

время_короткого_сброса_шины:

Настоящий параметр определяет продолжительность короткого сброса. Значение после включения питания составляет 5 мс.

время_длительного_сброса_шины:

Настоящий параметр определяет продолжительность длительного сброса. Значение после включения питания составляет 100 мс.

выбор_данных:

Настоящий параметр указывает, что Сброс_PhPDU или статус_активности_среды_PhPDU отправляются на передающую среду для пассивного исходящего MAU (режим обратной петли=выключено)

Структура параметра

- номер интерфейса

Определяет номер интерфейса шины (см. Рисунок 16). Диапазон значений (1 - 2)

- соединение

Выключено: Сброс PHPDU передается в среду передачи;

Включено: Состояние активности среды PhPDU передается в среду передачи после “включения” это значение равно “включено”.

6.6.2.4.3 Ph-GET-VALUE

Услуга Ph-GET-VALUE является необязательной. PNM1 передает примитив запроса Ph-GET-VALUE в PhL для считывания текущего значения определенной переменной PhL. После того, как PhL получил  настоящий примитив, он пытается выбрать определенную переменную и передать текущее значение в PNM1 с помощью примитива подтверждения Ph-GET-VALUE (см. Таблицу 25).

Таблица 25 - Ph-GET-VALUE

| Имя параметра | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Аргумент | М |  |
| имя_переменной | М |  |
| Результат(+) |  | М |
| текущее_значение |  | М |

имя_переменной:

Настоящий параметр определяет переменную PhL, значение которой должно быть считано.

текущее_значение:

Настоящий параметр содержит значение считывания переменной PhL. Переменные PhL, подлежащие считыванию, - это те переменные, которые могут быть записаны с Ph-SET-VALUE.

6.6.2.4.4 Ph-EVENT

Услуга Ph-EVENT является обязательной. PhL передает примитив индикации Ph-EVENT в PNM1, чтобы сообщить ему о важных событиях или ошибках в PhL (см. Таблицу 26).

Таблица 26 - Ph-EVENT

| Имя параметра | Индикация |
| --- | --- |
| Аргумент | М |
| событие | М |

событие:

Настоящий параметр определяет произошедшее событие или источник ошибки в PhL и может согласно Таблице 27 иметь следующие значения:

Таблица 27 - События PhL

| Имя | Значение |
| --- | --- |
| ошибка_стопового_бита | Ошибка стопового бита, обнаруженная на подуровне MDS |
| доступ_к среде | Присоединение к среде изменилось на исходящем MAU |

6.7 Тип 12: Интерфейс управление системами-Ph

6.7.1 Необходимая услуга

Минимальный сервисный примитив для PhL управления (PhL) должен быть следующим: запрос PH-RESET - сброс Ph-layer.

6.7.2 Сервисный примитив запроса Ph-Reset

Настоящий примитив не имеет параметра. При получении этого примитива PhL сбрасывает все свои функции.

6.8 Тип 18: Интерфейс управление системами-Ph

6.8.1 Общие  положения

Интерфейс управление системами - PhL не обязательно должен быть открыт при реализации PhE Тип 18.  Настоящий интерфейс может быть внутренним для узла и осуществляться как внутренний для полупроводникового устройства.

6.8.2 Необходимые услуги

Минимальный сервисный примитив для PhL управления:

a) запрос PH-RESET - сброс Ph-layer;

b) запрос Ph-SET-VALUE - установление параметров.

6.8.3 Требования к сервисному примитиву

6.8.3.1 Запрос Ph-Reset

Настоящий примитив не имеет параметра. При получении этого примитива PhL сбрасывает все свои функции.

6.8.3.2 Запрос Ph-SET-VALUE (имя параметра, новое значение)

Настоящий примитив позволяет управлению системами менять параметры PhL. Стандартные имена параметров и диапазоны значений приведены в Таблице 7.

Не все значения поддерживаются всеми вариантами PhE Типа 18. Ограничения скорости передачи данных в бодах связаны с реализованным вариантом MAU Типа 18.

Таблица 28 - Имена параметров и значения для запроса Ph-SET-VALUE

| Имя параметра | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Скорость передачи данных в бодах (Кбод/с) | 10 000 |
|  | 5 000 |
|  | 2 500 |
|  | 625 |
|  | 156 |

6.9 Тип 24: Интерфейс управление системами-PhL

Должен поддерживаться следующий сервисный примитив для PhL управления: Подробная спецификация для каждого сервисного примитива зависит от фактической среды и реализации.

a) запрос PH-RESET - сброс Ph-Layer

b) Запрос Ph-SET-VALUE/ подтверждение Ph-SET-VALUE - установка параметров

c) Запрос Ph-GET-VALUE подтверждение Ph-GET-VALUE - чтение параметров

d) Индикация Ph-СОБЫТИЯ - отчет о событиях Ph-Layer

7 DCE Независимый подуровень (DIS)

7.1 Общие положения

Объект PhL разделен на компонент Терминальное оборудование передачи данных (DTE) и компонент Оборудование передачи данных (DCE). Компонент DTE взаимодействует с объектом DLL и формирует независимый подслой DCE (DIS). Он обменивается интерфейсными блоками данных через интерфейс DL - Ph, определенный в пункте 5, и обеспечивает основные преобразования между точкой наблюдения PhIDU “в каждый отдельно взятый момент времени” интерфейса DL - Ph и точкой наблюдения последовательного бита, необходимой для физической передачи и приема.

Настоящий подуровень не зависит от всех вариаций PhL, включая кодирование и (или) модуляцию, скорость, напряжение/ток/оптический режим, среду и т.д. Все эти вариации сгруппированы под Символм Оборудование передачи данных (DCE).

Примечание: В зависимости от промышленной практики указывается несколько различных субъектов DIS.

7.2 Тип 1: DIS

DIS должен упорядочивать передачу PhID в виде последовательности порядковых PhSDU. Аналогично, DIS формирует PhID, который будет сообщен DLL из последовательности принятых порядковых PhSDU.

PhID должен быть преобразован в последовательность PhSDU для последовательной передачи в октетах максимум до 300 октетов. PhSDU, представляющий более значимые октеты PhID, должен быть отправлен до или одновременно с PhSDU, представляющим менее значимые октеты, и таким образом, чтобы в каждом октете PhSDU, представляющий более значимый бит, был передан до или одновременно с PhSDU, представляющим менее значимый бит. При приеме каждая последовательность PhSDU преобразуется в PhID таким образом, чтобы при отсутствии ошибок PhIDU, указанный принимающему объекту DLL, не отличался от PhIDU, передача которого была запрошена исходящим объектом DLL.

Примечание: Это гарантия прозрачности.

7.3 Тип 3: DIS

7.3.1 Синхронная передача

Должен использоваться независимый подуровень (DIS), указанный для Типа 1 (см. 7.2).

7.3.2 Асинхронная передача

Для асинхронной передачи не существует независимого подуровня DCE (DIS).

7.4 Отменен

Примечание: Подпункт 7.4 является временным пунктом в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

7.5 Тип 8: DIS

7.5.1 Общие  положения

PhL подразделяется на независимый от среды подуровень (MIS), зависимый от среды подуровень (MDS) и блок доступа к среде (MAU). MIS не зависит от всех характеристик PhL, таких как кодирование, метод передачи, скорость передачи и тип среды передачи. Все эти примеры описываются подслоями MDS и MAU.

7.5.2 Функция

С одной стороны, MIS должен передать PhSDU, который был принят подуровнем MAC через DL-Ph-интерфейс в виде PhIDU через интерфейс MIS-MDS в MDS. С другой стороны, он формирует PhIDU PhSDU, который был получен через интерфейс MIS-MDS, и передает его через интерфейс DL-Ph на подслой MAC.

Кроме того, MIS позволяет передавать PhSDU между двумя MDS через интерфейс MIS-MDS (MDS соединение).

MIS может состоять из нескольких соответственно сконфигурированных каналов. Один канал используется для передачи PhSDU в MDS и для передачи одного PhSDU через PhIDU в подуровень MAC. Все остальные каналы используются для передачи PhSDU между двумя подуровнями MDS.

7.5.3 Последовательная передача

Для последовательной передачи последовательность PhIDU преобразуется в последовательность PhSDU. PhSDU, представляющий более значимый бит, передается после PhSDU, представляющий менее значимый бит.

При его получении каждая последовательность PhSDU должна быть преобразована в последовательность PhIDU таким образом, чтобы последовательность PhIDU, сформированная таким образом, соответствовала той, которая передается из подуровня MAC в PhL.

7.5.4 Соединение MDS

Когда MDS соединены попарно и имеют одинаковые или различные характеристики (альтернативный тип передачи), каждый PhSDU, полученный от MDS через интерфейс MIS-MDS, передается без изменений через интерфейс MIS-MDS другому MDS.

В этом случае допускается буферизация полученного PhSDU.

На Рисунках 17, 18 и 19 показаны возможные конфигурации для ведущего и ведомого устройств шины с использованием 2-проводной среды и альтернативного типа передачи.

Рисунок 17 - Конфигурация ведущего устройства

Рисунок 18 - Конфигурация ведомого устройства с альтернативным типом передачи

Рисунок 19 - Конфигурация шинного ответвителя с альтернативным типом передачи

7.6 Тип 12: DIS

DIS должен упорядочивать передачу PhID в виде последовательности порядковых PhSDU. Аналогично, DIS формирует PhID, который будет сообщен DLL из последовательности принятых порядковых PhSDU.

PhID должен быть преобразован в последовательность PhSDU для последовательной передачи в октетах от 72 октетов (минимум) до 1 535 октетов (максимум).

Для последовательной передачи последовательность PhIDU преобразуется в последовательность PhSDU. PhSDU, представляющий более значимый бит, передается после PhSDU, представляющий менее значимый бит.

При его получении каждая последовательность PhSDU должна быть преобразована в последовательность PhIDU таким образом, чтобы последовательность PhIDU, сформированная таким образом, соответствовала той, которая передается из подуровня MAC в PhL.

8 Интерфейс DTE - DCE и особые функции MIS

8.1 Общие положения

Объект PhL разделен на компонент терминального оборудования (DTE), содержащий DIS, и компонент оборудования для передачи данных (DCE), содержащий MDS и нижние подуровни. Интерфейс DTE - DCE соединяет эти два физических компонента и сам находится внутри MIS (см. Рисунок 1).

Примечание: В зависимости от промышленной практики указывается несколько различных интерфейсов DTE - DCE.

Отсутствует обязательное требование, чтобы интерфейс DTE - DCE или любой другой интерфейс был открыт.

Для синхронного режима передачи Типа 3, Типа 1 и Типа 7 интерфейс DTE - DCE является функциональным и электрическим, но не механическим интерфейсом, поддерживающим набор услуг. Каждая из этих услуг реализуется последовательностью определенных сигнальных взаимодействий на интерфейсе.

8.2 Тип 1: Интерфейс DTE - DCE

8.2.1 Услуги

8.2.1.1 Обзор

Следующие услуги, определенные в 8.2, должны поддерживаться интерфейсом DTE - DCE:

a) услуга сброса DTE - DCE;

b) услуга конфигурации DTE - DCE;

c) услуга передачи сообщений DTE - DCE;

d) услуга уведомления об отказе DCE - DTE;

e) услуга индикации активности среды DCE - DTE;

f) услуга передачи сообщений DCE - DTE;

8.2.1.2 Услуга сброса DTE - DCE

Настоящая услуга служит средством, с помощью которого DTE в любое время может сбросить DCE в исходное (включенное) состояние.

8.2.1.3 Услуга конфигурации DTE - DCE

Настоящая услуга служит средством, с помощью которого DTE может настроить различные характеристики DTE, в том числе те характеристики, которые управление системами может корректировать с помощью запросов Ph-SET-VALUE (см. Таблицу 7). Она также предусматривает дополнительные средства DCE, с помощью которых DTE может предоставлять отчетность о состоянии DCE путем упреждающего использования службы DCE на услугу передачи сообщений DTE.

8.2.1.4 Услуга передачи сообщений DTE - DCE

Настоящая услуга обеспечивает средство, с помощью которого DTE может передавать сообщение через DCE либо на подключенную среду, либо обратно на DTE, либо и то, и другое, как это определяется текущими эксплуатационными значениями параметров, как указано в Таблице 7. DCE обеспечивает темп для этой услуги.

Настоящая услуга вызывается после получения запроса Ph-Data, указывающего начало активности в интерфейсе услуги PhL, и работает до получения и завершения запроса Ph-Data, указывающего конец данных и действия.

8.2.1.5 Услуга уведомления об отказе DCE - DTE

Настоящая услуга обеспечивает средства, с помощью которых DCE в любое время может сообщить о неисправности. Эта услуга не сообщает о специфике неисправности, которая может быть определена с помощью услуги конфигурации DTE-DCE для предоставления отчета о состоянии DCE-необязательный DCE.

8.2.1.6 Услуга индикации активности среды DCE - DTE

Настоящая услуга обеспечивает средство, с помощью которого DCE сообщает о предполагаемом обнаружении на любой подключенной к нему среде, для которой включен прием (см. Таблицу 7), сигнале от себя или других объектов Ph-уровня. Если включить обратную петлю, эта услуга сообщает только о сигнале самого DCE.

Если интерфейс DTE - DCE находится в полудуплексном режиме и обратная петля не включена, эта услуга не сообщает об активности среды, возникающей непосредственно из службы передачи сообщений DTE-DCE.

8.2.1.7 Услуга отчетности передачи сообщений DCE - DTE

Настоящая услуга обеспечивает средство, с помощью которого DCE сообщает о получении последовательности PhPDU с любой подключенной среды, для которой включен прием. Настоящая услуга завершается с указанием того, была ли хорошо сформирована последовательность полученных PhPDU. Ошибки в последовательности, включая такое количество PhPDU, что они не могли быть правильной передачей, связанной с вызовом услуги передачи сообщений DCE-DTE, представляются как искаженная (ошибочная) последовательность.

Ошибки в выравнивании октетов принятого разделителя конца по отношению к предыдущему разделителю начала (т. е. не разделенные целым числом октетов битов данных) должны регистрироваться как искаженная последовательность.

Если интерфейс DTE - DCE находится в полудуплексном режиме, а обратная петля не включена, этой услуге не нужно сообщать о переданном DCE сообщении в службу передачи сообщений DTE.

8.2.2 Сигнальные интерфейсы

8.2.2.1 Обзор

Для PhL Типа 1 определены два сигнальных интерфейса. Первый интерфейс существовал в предыдущих выпусках этого стандарта и сохранен для совместимости, хотя известные реализации отсутствуют. Он определен в 8.2.2.2 - 8.2.2.4.

Второй интерфейс использует общеизвестный протокол и сигналы последовательного периферийного интерфейса (SPI) или их эквиваленты, в которых октет-регистры и FIFO в DCE считываются и записываются DTE и в которых DCE может прерывать DTE.

Примечание: Формального стандарта для протокола SPI не существует, хотя он используется многими поставщиками электронных устройств.

8.2.2.2 Интерфейсные сигналы (хронологическая версия из предыдущих изданий)

8.2.2.2.1 Обзор

Если интерфейс DTE - DCE открыт, он должен подавать сигналы, как указано в Таблице 29.

Таблица 29 - Сигналы на интерфейсе DTE - DCE

| Сигнал | Сокращение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Тактовый сигнал передачи | TxC | DCE |
| Запрос передачи | RTS | DTE |
| Готовность к передаче | CTS | DCE |
| Передача данных | TxD | DTE |
| Тактовый сигнал приема | RxC | DCE |
| Активность приемника | RxA | DCE |
| Получение данных и кадровая синхронизация | RDF | DCE |

Уровни сигнала должны быть такими, как показано в Таблице 30.  Как правило, обе стороны интерфейса должны работать с примерно одинаковым значением VDD. Вместе с тем признается, что DTE и DCE с отдельными источниками питания не могут одновременно достигать рабочего VDD. Желательно, но не обязательно вводить услугу сброса DTE - DCE, если DCE еще не достиг рабочего VDD. Желательно также, чтобы DTE вызывал эту услугу всякий раз, когда его собственный VDD находится ниже пределов рабочих параметров.

Таблица 30 - Уровни сигнала для открытого интерфейса DTE - DCE

| Символ | Параметр | Состояние | Предельное значение | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOL | Максимальное выходное напряжение низкого уровня | lout = ±100 нА | 0,1 | В | см. Примечание 1 |
|  |  | lout = +1,6 мА | 0,4 | В |  |
| VOH | Минимальное выходное напряжение высокого уровня | lout = ±100 нА | Vdd - 0,1 | В | см. Примечание 1 |
|  |  | lout = -0,8 мА | Vdd - 0,8 | В | см. Примечание 2 |
| VIL | Максимальное входное напряжение низкого уровня |  | 0,2 Vdd | В |  |
| VIH | Минимальное входное напряжение высокого уровня |  | 0,7 Vdd | В | см. Примечание 3 |

Примечание 1: Обеспечивает возможность управления двумя типичными CMOS-нагрузками.

Примечание 2: Совместимость входа CMOS с выходом TTL требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к VDD.

Примечание 3: Совместимость с выходом CMOS для 3,0 В < VDD < 5,5 В. Совместимость с выходом TTL (4,75 В < Vdd < 5,25 В) требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к Vdd

Временные характеристики этих сигналов должны, по крайней мере, соответствовать характеристикам, указанным для соответствующего DCE в требованиях настоящего стандарта. Однако ни в коем случае время перехода между 0,3 Vdd и 0,6 Vdd не должно превышать 100 нс или 0,025 Р, в зависимости от того, что меньше. P определяется как номинальный период передачи октета - обратный номинальной скорости PhSDU.

Реализация интерфейса DTE - DCE должна корректно функционировать с тактовыми частотами передачи и приема (TxC и RxC) в диапазоне от 1 кГц до 8,8 раз выше поддерживаемой PhSDU скорости реализации DTE или DCE.

Примечание: PhSDU и эквивалентная скорость передачи в битах, доступная в реализации, указана в Заявке о соответствии реализации протокола (ЗСРП).

8.2.2.2.2 Тактовый сигнал передачи (TxC)

Тактовый сигнал передачи (TxC) обеспечивает DTE непрерывным сигналом синхронизации, таким образом, чтобы любые восемь последовательных полных циклов этого сигнала имели тот же октетный период, что и номинальный период передачи для одного октета данных. DCE подает настоящий номинально двухфазный сигнал таким образом, чтобы продолжительность каждой фазы составляла не менее 0,04 P.

Примечание: Эта спецификация позволяет TxC быть непрерывным тактовым сигналом с постоянным периодом при номинальной скорости передачи битов (в 8 раз превышающей номинальную скорость октета) с рабочим циклом от 32% до 68% или для TxC быть высокочастотным тактовым сигналом с несколькими опущенными циклами и рабочим циклом ближе к 50 %. Благодаря этому может осуществляться, в частности, простая синхронизация в DCE, которое перекодирует каждые 4 бита в 5 бод; DCE может иметь тактовый сигнал, в 10 раз превышающий номинальную частоту октета с рабочим циклом от 40% до 60%, и пропустит (одинаковые) два цикла на каждый октет.

TxC поддерживает конфигурацию DTE - DCE и услугу передачи сообщений.

8.2.2.2.3 Запрос передачи (RTS)

Сигнал запроса передачи (RTS) поддерживает конфигурацию DTE - DCE и услуги передачи сообщений. DTE должен служить источником этого сигнала. Начальное (включенное питание) и холостое (отсутствие активной услуги DTE - DCE) состояние этого сигнала должно быть низким.

Если в интерфейсе DTE - DCE содержится ссылка на Т×С,  настоящий сигнал должен иметь минимальное время установки 100 нс или 0,025 P в зависимости от того, что меньше; время удержания должно быть больше или равно нулю.

8.2.2.2.4 Готовность к передаче (CTS)

Сигнал готовности к передаче (CTS) поддерживает конфигурацию DTE - DCE и услуги службы передачи сообщений. DCE должен служить источником этого сигнала. Начальное (включенное питание) и холостое (отсутствие активной услуги DTE - DCE) состояние этого сигнала должно быть низким.

Если в интерфейсе DTE - DCE содержится ссылка на Т×С,  настоящий сигнал должен иметь минимальное время установки 100 мкс или 0,025 P в зависимости от того, что меньше; время удержания должно быть больше или равно нулю.

8.2.2.2.5 Передача данных (TxD)

Сигнал передачи данных (TxD) поддерживает конфигурацию DTE - DCE и услуги передачи сообщений. Двоичные данные передаются из DTE в DCE в течение одной фазы двух последних услуг, и на этой фазе двоичный 0 представлен низким уровнем на TxD, а двоичная 1 - высоким уровнем на TxD, причем оба уровня дискретизируются по падающему фронту TxC.

DTE должен служить источником этого сигнала. Начальное (включенное питание) и холостое (отсутствие активной услуги DTE - DCE) состояние этого сигнала должно быть высоким.

Если в интерфейсе DTE - DCE содержится ссылка на ТхС,  настоящий сигнал должен иметь минимальное время установки 100 мкс или 0,025 P в зависимости от того, что меньше; время удержания должно быть больше или равно нулю.

8.2.2.2.6 Тактовый сигнал приема (RxC)

Тактовый сигнал приема (RxC) должен обеспечивать DTE прерывистым (полунепрерывным) номинально двухфазным временным сигналом, который определяет время передачи информации через сигнал RDF. DCE должен обеспечивать подачу этого сигнала таким образом, чтобы в тех случаях, когда RxC определено как имеющее значение (см. 8.2.2.3.7), продолжительность каждой фазы составляла не менее 0,04 P.

Примечание: Настоящая спецификация позволяет RxC быть восстановленным тактовым сигналом при номинальной скорости передачи битов (в 8 раз превышающей номинальную скорость октета) с рабочим циклом от 32% до 68% или быть высокочастотным тактовым сигналом с несколькими опущенными циклами и рабочим циклом ближе к 50 %. Благодаря этому может осуществляться, в частности, простая синхронизация в DCE, который декодирует 4 бита из каждого полученного из 5 бодов; DCE может иметь тактовый сигнал в 10 раз превышающий номинальную частоту октета с рабочим циклом от 40% до 60%, и пропустит два цикла на каждый октет.

Настоящая спецификация также позволяет DCE опускать циклы RxC при распознавании последовательности длинных разделителей конца PhPDU, так что разделитель может сообщаться в реальном времени с использованием 8 или менее циклов RxC (см. 8.2.2.3.7).

RxC должен поддерживать услугу передачи сообщений DCE - DTE.

8.2.2.2.7 Активность приемника (RxA)

Сигнал активности приемника (RxA) должен поддерживать услуги уведомления об ошибке DCE - DTE, индикации активности среды и передачи сообщений. DCE должен служить источником этого сигнала. Начальное (включенное питание) и холостое (отсутствие активной услуги DCE - DTE) состояние этого сигнала должно быть низким.

8.2.2.2.8 Прием данных и кадрирование (RDF)

Сигнал приема данных и кадрирования (RDF) должен поддерживать услуги уведомления о неисправностях DCE-DTE и передачи сообщений. Двоичные данные передаются из DCE в DTE на некоторых фазах последней услуги, и на этих фазах двоичный 0 представлен низким уровнем на RDF, а двоичная 1 - высоким уровнем на RDF, причем оба уровня дискретизируются по падающему фронту RxC.

DCE должен служить источником этого сигнала. Начальное (включенное питание) и холостое (отсутствие активной услуги DCE - DTE) состояние этого сигнала должно быть высоким.

Если в интерфейсе DTE - DCE содержится ссылка на RxC, настоящий сигнал должен иметь минимальное время установки 100 нс или 0,025 P в зависимости от того, что меньше; время удержания должно быть больше или равно нулю.

8.2.2.3 Кодирование услуг в сигналы

8.2.2.3.1 Краткие положения

Услуги 8.1 реализуются следующими последовательностями и комбинациями сигналов из 8.2.

Примечание: Типичные машины секвенирования передачи и приема показаны на Рисунке 20, который включен в настоящий стандарт в пояснительных целях и не подразумевает конкретной реализации.

Рисунок 20 - Секвенирующая машина DTE/DCE

8.2.2.3.2 Услуга сброса DTE - DCE;

Настоящая услуга должна быть взаимоисключающей с конфигурацией DTE - DCE и услугами передачи сообщений; максимум одна из них может быть активной в любой момент времени. Настоящая услуга может в любое время опередить конфигурацию DTE - DCE и услуги передачи сообщений.

Настоящая услуга должна быть закодирована как параллельный низкий уровень как на RTS, так и на TxD. По утверждению DTE, настоящий одновременный низкий уровень должен удерживаться, по крайней мере, в течение номинального периода передачи двух PhSDU (октетов).

Примечание 1: Это асинхронная услуга и в ней отсутствует ссылка на TxC.

Если DTE сбрасывается сам по себе, возможно, во время включения питания, он должен попытаться сбросить DCE, даже если собственный VDD ниже нормальных эксплуатационных пределов.

Примечание 2: Настоящий сброс контролируется DTE. Это не исключает наличия отдельного контакта сброса на DCE.

Если DTE одновременно изменяет как RTS, так и TxD во время реализации конфигурации DTE в DCE или услуг передачи сообщений, то DTE должен обеспечить наличие интервала, по крайней мере, минимально необходимого времени настройки между изменением одного сигнала на высокий уровень и последующим изменением другого сигнала на низкий уровень, чтобы устранить потенциальные логические опасности при реализации услуги сброса DTE в DCE.

8.2.2.3.3 услуга конфигурации DTE - DCE;

Настоящая услуга взаимоисключающая с конфигурацией DTE - DCE и услугами сброса и передачи сообщений; максимум одна из них может быть активной в любой момент времени. Эта услуга может инициировать услугу сообщения-отчетности для представления внутреннего статуса DCE. Услуга сброса DTE - DCE может в любое время опередить эту услугу.

Настоящая услуга осуществляется в три этапа; каждый из последних двух этапов следует сразу же после завершения предыдущего этапа.

Эти фазы могут быть реализованы в виде небольшого изменения трех фаз, указанных для службы передачи сообщений DTE - DCE. В результате услуга конфигурации DTE - DCE вызывает незначительные сложности в DTE и DCE.

1) DTE утверждает (поднимает) RTS после убывающего фронта и перед нарастающим фронтом TxC. DCE должен отвечать, предвосхищая данные конфигурации.

2) Когда DCE будет готов к передаче данных конфигурации от DTE, он должен поднять CTS перед спадающим фронтом TxC. DTE должен отвечать путем кодирования первого бита конфигурационных данных (1 как высокий, 0 как низкий) на TxD перед спадающим фронтом следующего TxC и должен продолжать настоящий процесс без перерыва до тех пор, пока 2 - 200 биты данных (см. 8.2.2.4) не будут закодированы таким образом. Затем DTE утверждает (поднимает) TxD и отрицает (опускает) RTS перед спадающим фронтом следующего TxC.

DTE должен обеспечить, чтобы TxD поднимался как минимум за одно время до опускания RTS, чтобы избежать потенциальных логических опасностей при реализации услуги сброса DTE - DCE.

3) DCE должен завершить любую необходимую реконфигурацию перед отрицанием (понижением) CTS, который должен происходить между двумя последовательными спадающими фронтами TxC.

В разделе 8.2.2.4 определены как стандартизированные, так и расширенные сообщения конфигурации. Стандартизированные сообщения охватывают те области применения этого интерфейса, которые, как ожидается, будут наиболее чувствительны к стоимости. Расширенные сообщения допускают различные формы конфигурации DCE там, где это необходимо, и могут служить для инициирования услуги передачи сообщений DCE в DTE для отчета о внутреннем состоянии DCE (опция DCE, описанная далее в 8.2.2.4).

8.2.2.3.4 Услуга передачи сообщений DTE - DCE

Настоящая услуга взаимоисключающая с конфигурацией DTE - DCE и услугами сброса и конфигурации; максимум одна из них может быть активной в любой момент времени. Услуга сброса DTE - DCE может в любое время опередить эту услугу.

Настоящая услуга осуществляется в три этапа; каждый из последних двух этапов следует сразу же после завершения предыдущего этапа.

a) DTE утверждает (поднимает) RTS после нарастающего фронта и перед убывающим фронтом TxC. В ответ DCE генерирует и передает соответствующую длину последовательности преамбулы и разделителя начала PhPDU.

b) Когда DCE будет готов к передаче данных конфигурации от DTE, он должен поднять CTS перед спадающим фронтом TxC. DTE должен отвечать путем кодирования первого бита прозрачных данных (1 как высокий, 0 как низкий) на TxD перед следующим спадающим фронтом TxC и должен продолжать настоящий процесс без перерыва до тех пор, пока 3-300 интегрирующие октеты данных не будут закодированы таким образом. Затем DTE должен утвердить (поднять) TxD и отрицать (понизить) RTS перед следующим падающим фронтом TxC. DTE должен обеспечить, чтобы TxD был поднят, по крайней мере, один раз перед тем, как RTS будет понижен, чтобы избежать потенциальных логических опасностей при реализации DCE услуги сброса DTE в DCE.

c) DCE завершает передачу всех кодированных прозрачных данных, полученных от DTE, затем генерирует и передает соответствующую длину последовательности разделителей конца PhPDU, а затем прекращает передачу. Затем DCE должен подождать некоторое время, равное настроенному минимальному промежутку времени после передачи (см. Таблицу 7), прежде чем отрицать (опускать) CTS, который должен произойти после падающего фронта и до следующего падающего фронта TxC.

8.2.2.3.5 Услуга уведомления об отказе DCE - DTE

Настоящая услуга должна быть взаимоисключающей с услугой индикации активности среды и передачи сообщения DCE - DTE; максимум одна из них может быть активной в любой момент времени. Эта услуга может в любое время опередить услугу индикации активности среды и передачи сообщения DCE - DTE.

Настоящая услуга должна быть закодирована как параллельный низкий уровень как на RxA, так и на RDF. После утверждения DCE Настоящий одновременный низкий уровень должен удерживаться до тех пор, пока не будет активирован DTE для сброса DCE или услуги конфигурации.

Примечание: Это асинхронная услуга и в ней отсутствует ссылка на RxC.

DCE может одновременно изменять как RxA, так и RDF во время одновременного завершения услуг индикации активности среды и передачи сообщений DCE на DTE. DTE отвечает за предотвращение любых логических сбоев, вызванных этим одновременным изменением.

8.2.2.3.6 Услуга индикации активности среды DCE - DTE

Настоящая услуга взаимоисключающая с услугой оповещения об ошибке DTE - DCE; максимум одна из них может быть активной в любой момент времени. Служба уведомления о неисправностях DCE - DTE может в любое время отменить эту услугу.

Настоящая услуга должна быть закодирована как высокий уровень на RxA. После утверждения DCE настоящий высокий уровень позволяет распознать переход от высокого уровня к низкому на RDF для инициирования службы передачи сообщений DCE к DTE. Любой последующий переход от высокого уровня к низкому на RxA завершает эту услугу передачи сообщения DCE к DTE.

Примечание: Служба индикации активности среды DCE-DTE является асинхронной услугой и в ней отсутствует ссылка на RxC.

8.2.2.3.7 Услуга передачи сообщений DCE - DTE

Настоящая услуга взаимоисключающая с услугой оповещения об ошибке DTE - DCE; максимум одна из них может быть активной в любой момент времени. Эта услуга может осуществляться только в то время, когда услуга индикации активности среды DCE-DTE активна. Служба уведомления о неисправностях DCE - DTE может в любое время отменить эту услугу.

8.2.2.3.7.1 Безошибочный прием

Настоящая услуга должна осуществляться в четыре этапа при передаче хорошо сформированного сообщения, каждый из которых должен следовать сразу же после завершения предыдущего этапа.

Следующее описание относится к DCE, которые имеют последовательности разделителей конца из восьми PhPDU или менее и которые не требуют дополнительной задержки декодирования для кода FEC (упреждающая коррекция ошибок). DCE, которые не удовлетворяют этим условиям, могут замедлить процессы декодирования и передачи, так что в отношении сигнализации на RxC и RDF они действительно удовлетворяют этим условиям.

a) После обнаружения принятой сигнализации, подготовки и восстановления тактовой частоты данных из этой сигнализации, номинальная октетная частота которой совпадает с TxC, DCE инициирует услугу передачи сообщений DCE-DTE путем поиска восстановленных тактовых сигналов на RxC и последующего отрицания (понижения) RDF после восходящего фронта и перед следующим падающим фронтом RxC.

Примечание 1: RxA уже утверждена в это время.

b) DCE должен продолжать подготовку и пытаться сопоставить полученную сигнализацию с ожидаемой преамбулой и разделителем начала PhPDU.

Если DCE поддерживает N каналов избыточной среды, он может сообщить RDF идентификацию канала, из которого принимается сигнализация, кодируя настоящий номер канала в диапазоне от 0 до N-1 в виде двоичного числа, которое сообщается наиболее значимым битом первым во время приема последних трех из этих разделителей начала PhPDU. Биты, сообщаемые RDF, должны быть представлены последовательно после последовательных восходящих фронтов RxC, каждый перед непосредственно последующим падающим фронтом RxC.

При обнаружении точного совпадения между принятой сигнализацией и ожидаемым разделителем начала DCE инвертирует RDF после падающего фронта и перед следующим восходящим фронтом RxC.

Примечание 2: Если идентификация принимающего канала сообщалась RDF, то эта инверсия будет происходить во время низкой фазы \1,\2, которая непосредственно следует за высокой фазой (\1,\2), во время которой был сообщен последний (младший) бит номера канала.

c) DCE должен продолжать прием и попытку сопоставить полученную сигнализацию с потенциальными данными и ожидаемым разделителем конца PhPDU.

DCE должен сообщать RDF о каждом бите данных, декодированном из принятой сигнализации. Биты, сообщаемые RDF, должны быть представлены последовательно после последовательных восходящих фронтов \1,\2, каждый перед непосредственно последующим падающим фронтом RxC. При отсутствии ошибок эти биты должны сообщаться в том же порядке и с теми же значениями, что были переданы одноранговым объектом PhL.

Примечание 3: Это гарантия прозрачности.

Разделитель конца может состоять из PhPDU, относящихся к данным, так и не относящихся к данным. DCE может аналогично сообщать RDF каждый бит данных, декодированный из разделителя конца, а также соответствующее количество PhPDU, относящихся к данным, так и не относящихся к данным, декодированных из разделителя конца, за исключением того, что

1) общее число “битов”, сообщаемых таким образом, должно быть равно или меньше семи, а также

2) при обнаружении точного совпадения между принятой сигнализацией и ожидаемым разделителем конца DCE не сообщает RDF еще один бит, соответствующий последнему “биту” разделителя конца, а скорее сначала утверждает (повышает) RDF после восходящего фронта и перед следующим падающим фронтом RxC, а затем отрицает (понижает) RDF после падающего фронта и перед следующим восходящим фронтом RxC.

Примечание 4: Большинство реализаций декодируют и сообщают RDF как о данных, любые начальные данные PhPDU в полученной последовательности разделителей конца. О первом PhPDU, не относящемся к данным, и последующих PhPDU сообщать не нужно. Однако окончательный отчет будет подготовлен по RDF с указанием правильного распознавания разделителей конца.

Примечание 5: Каждый обнаруженный бит, за исключением последнего, поддерживается на RDF в течение полного цикла RxC. Последний бит заменяется двухтональной последовательностью, каждая из которых поддерживается только для одной фазы RxC.

Примечание 6: Эта завершающая двухтональная последовательность будет происходить во время первых восьми“битных” отчетов, которые происходят после того, как был обнаружен последний бит данных (предварительный разделитель).  Настоящий последний (предварительный разделитель) бит данных будет 8N-м битом данных, обнаруженным таким образом на этой фазе, где N должно быть не менее трех и не более 300.

d) DCE утверждает (поднимает) RDF перед следующим падающим фронтом RxC и не инициирует другую услугу передачи сообщений DCE - DTE до тех пор, пока не завершится текущая услуга индикации активности среды DCE - DTE.

8.2.2.3.7.2 Ошибочный прием

Ошибка может быть обнаружена на любом этапе процесса приема, описанного в 8.2.2.3.7.1. Когда это произойдет, DCE изменяет свою последовательность этих фаз следующим образом.

Если DCE должен обнаружить недопустимые PhPDU, или недопустимую последовательность PhPDU, или допустимую последовательность разделителей конца PhPDU, которая не отделена от разделителя начала PhPDU целым числом октетов данных PhPDU; и если DCE может установить допустимый сигнал на RxC (например, путем замены TxC или какого-либо другого локального сигнала для восстановленного источника синхронизации, если это необходимо); то

a) если фаза 2 еще не начата, то DCE немедленно начинает фазу 2;

b) если фаза 2 еще не завершена, то DCE должен завершить фазу 2 как можно быстрее, игнорируя требование о совпадении последовательности PhPDU разделителя начала;

c) в противном случае, DCE немедленно отрицает (понижает) RDF после восходящего фронта и до следующего падающего фронта RxC, а затем утверждает (поднимать) RDF после падающего фронта и до следующего восходящего фронта RxC.

Примечание: Эта последовательность позволяет DCE:

- включить использование RxC;

- идентифицировать канал с ошибочной сигнализацией; а также

- сообщать об ошибке приема.

Когда DCE завершит сколько угодно вышеперечисленных шагов a), b) и c), где это целесообразно и возможно, DCE немедленно приступает к фазе 4.

8.2.2.4 Сообщения конфигурации DCE

8.2.2.4.1 Краткие сведения

Подпункт 8.2.2.4 определяет как стандартизированные сообщения конфигурации, так и стандартизированную часть расширенных сообщений конфигурации. Стандартизированные сообщения охватывают те области применения этого интерфейса, которые, как ожидается, будут наиболее широко использоваться. Расширенные сообщения допускают различные формы конфигурации DCE там, где это необходимо, и могут служить для инициирования услуги передачи сообщений DCE в DTE для отчета о внутреннем состоянии DCE (опция DCE).

Определены два стандартизированных сообщения и два класса расширяемых сообщений. Все сообщения передаются через интерфейс в том порядке, в котором определены биты. Целые числа передаются сначала наиболее значимым битом (MSB).

Два стандартизированных сообщения и два класса расширяемых сообщений различаются первыми двумя битами данных конфигурационного сообщения следующим образом:

00 - базовое сообщение о конфигурации;

01 - сообщение об управлении разнесением трактов;

10 - расширяемое сообщение о конфигурации;

11 - расширяемое сообщение о вызове отчета о состоянии.

8.2.2.4.2 Базовое сообщение о конфигурации

После первых двух битов (00) в сообщение базовой конфигурации указываются оперативные аспекты, общие для большинства DCE. Определенные компоненты этого сообщения, в порядке передачи:

a) режим работы DCE, закодированный в один бит данных, как показано на Рисунке. Значение этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE равно 0;

0 Двусторонняя одновременная (полнодуплексная), при которой каждый вызов услуги передачи сообщений DTE-DCE автоматически активирует услуги индикации активности среды и передачи сообщений DCE в DTE.  Настоящий режим является желательным для двухканальных сред, таких как волоконно-оптические пары кабелей.

Примечание 1: Некоторые DTE могут работать только в этом режиме.

1 Двусторонний альтернативный (полудуплексный) режим, при котором вызов услуги передачи сообщений DTE - DCE не активирует автоматически услуги индикации активности среды и передачи сообщений DCE в DTE.

Примечание 2: Настоящий режим минимизирует энергопотребление интерфейсов DCE и DTE - DCE. Некоторые DTE могут работать только в этом режиме.

b) выбор DCE-внутреннего источника данных для услуги сообщений-отчетов, закодированного в два бита данных, как показано (см. Таблицу 7). Значение этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE равно 00. При ненулевом выборе передача на все подключенные среды должна быть отключена, а интерфейс DTE - DCE должен работать в двухстороннем одновременном (полнодуплексном) режиме;

00 декодированная сигнализация, полученная из одной из подключенных сред, как указано в 8.2.2.4.3 b) и c). Режим интерфейса указан в 8.2.2.4.2 a);

01 сообщение о внутреннем состоянии, см. 8.2.2.5.1 и 8.2.2.6;

10 обратная петля как можно ближе к интерфейсу DTE - DCE, без передачи на подключенную среду, где каждый вызов услуги передачи сообщений DTE-DCE автоматически активирует услуги индикации активности среды DCE - DTE и отчетности о сообщениях.  Настоящий режим желателен для DCE vs. DTE vs. локализация межсестемной ошибки

11 обратная петля как можно ближе к интерфейсу среды, без передачи на подключенную среду, где при каждом вызове услуги передачи сообщений DTE в DCE автоматически активируются услуги индикации активности среды и отчетности о сообщениях DCE в DTE.  Настоящий режим является желательным для самооценки перед входом в действующую сеть.

c) величина, на которую следует расширить преамбулу, представляющую начальную последовательность PHPDU в каждой передаче. Ее диапазон составляет от нуля до семи единиц расширения, закодированных в трех битах данных от 0 (000) до 7 (111). Значение для этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE составляет 0 (000) (см. Примечание 2 к 6.2.2.2).

d) величина, на которую должен быть увеличен обязательный интервал после передачи, представляющий собой период отсутствия передачи между следующими друг за другом последовательностями PhPDU. Ее диапазон составляет от нуля до семи единиц расширения, закодированных в трех битах данных от 0 (000) до 7 (111). Значение для этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE составляет 0 (000) (см. Примечание 3 к 6.2.2.2).

8.2.2.4.3 Сообщение управления разнесением трактов

После своих начальных двух битов (01) сообщение управления разнесением трактов определяет дополнительные конфигурационные данные, обычно необходимые для управления и оценки неисправностей резервных трактов: отдельные элементы управления передачей и приемом для каждой из подключенных резервных сред (каналов и трактов). Определенные компоненты этого сообщения, в порядке передачи:

a) два бита нуля (00), которые обеспечивают выравнивание квартета и октета внутри сообщения для следующих полей;

b) алгоритм выбора между резервными средами в качестве источника принятой сигнализации, когда для приема включено более одного носителя, закодированного в четыре бита, как показано на Рисунке. Значение для этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE составляет 0000;

0000 - Среда, выбранная для приема, должна быть первой средой, на которой обнаруживается сигнализация, подходящая для приемника;

от 1000 до 1111 (= 7 + N, 1 ≤ N ≤ 8) - Должна быть выбрана N-ая среда, за исключением случаев, когда сигнализация, пригодная для приемника, была обнаружена на другой среде в течение периода времени, равного дополнительному периоду расширения межкадрового интервала, указанного в 8.2.2.4.2 d), и в этом случае должна быть выбрана другая среда;

c) выбор того, включен ли прием (0) или запрещен (1) на каждой из восьми или менее резервных сред, кодируемых в восьми последовательных битах для каналов с 1 по 8 соответственно (см. Таблицу 7). Значение для этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE составляет 0000 0000;

d) выбор того, включена ли передача (0) или запрещена (1) на каждой из восьми или менее резервных сред, кодируемых в восьми последовательных битах для каналов с 1 по 8 соответственно (см. Таблицу 7). Значение для этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE составляет 0000 0000;

e) величина расширения интервала после передачи из-за возможной задержки сигнала между резервными средами. Ее диапазон составляет от нуля до семи единиц расширения, закодированных в трех битах данных от 0 (000) до 7 (111). Значение для этого параметра после активации услуги сброса DTE в DCE составляет 0 (000) (см. 8.2.2.4.2 d), 8.2.2.4.3 b), и Примечание 3 к 6.2.2.2).

8.2.2.5 Расширенные сообщения конфигурации

После его начальных двух битов (10) кодирование расширенных сообщений конфигурации может зависеть от реализации. Структура и форма расширяемых сообщений конфигурации должны совпадать с базовым сообщением конфигурации, указанным в 8.2.2.4.2.

8.2.2.5.1 Расширяемые сообщения о вызове отчета о состоянии

После его начальных двух битов (11) кодирование расширяемых сообщений о вызове отчета о состоянии может зависеть от реализации. Структура и форма расширяемых сообщений о вызове отчета о состоянии должны совпадать с базовым сообщением конфигурации, указанным в 8.2.2.4.2. Указанная информация выбирает внутренний источник получаемой сигнализации DCE, и если в режиме внутреннего источника данных DCE передает информацию о состоянии (см. 8.2.2.4.2 b), то DCE должен генерировать сообщение с несколькими октетами данных, добавляя по мере необходимости подгруппу к октетам, и сообщать об этом услуге индикации активности среды и передачи сообщений DTE с помощью DCE.

8.2.2.6 Отчеты о состоянии, генерируемые DCE

Эти отчеты составляются в рамках DCE по запросу и сообщаются, когда DCE - внутренний источник данных - является отчетом о внутреннем статусе (см. 8.2.2.4.2 b)).

8.3 Тип 3: Интерфейс DTE - DCE

8.3.1 Синхронная передача

Должен использоваться интерфейс DTE - DCE, указанный для Типа 1 (см.  8.2).

8.3.2 Асинхронная передача

Интерфейс DTE - DCE не предназначен для асинхронной передачи.

8.4 Тип 8: Интерфейс MIS - MDS

8.4.1 Общие положения

PhL подразделяется на независимый от среды подуровень (MIS) и зависимый от среды подуровень (MDS). Интерфейс MIS-MDS соединяет эти два подслоя.

Интерфейс MIS-MDS – это функциональный интерфейс, поддерживающий определенные услуги; не обязательно реализовывать настоящий интерфейс с помощью электрических устройств. Каждая из этих услуг реализуется через последовательность взаимодействий интерфейсных сигналов.

8.4.2 Услуги

8.4.2.1 Общие положения

Интерфейс MIS-MDS поддерживает перечисленные ниже услуги:

- Услуга запроса цикла идентификации

- Услуга запроса цикла данных

- Услуга классификации последовательностей данных

- Услуга идентификации последовательности данных

- Услуга передачи сообщений

- Услуга приема сообщений

- Сброс шины

8.4.2.2 Услуга запроса цикла идентификации

С помощью этой услуги MIS запускает последовательность данных для передачи идентификационных и контрольных данных (цикл идентификации).

Примечание: Эта услуга используется только ведущим устройством.

8.4.2.3 Услуга запроса цикла данных

С помощью этой услуги MIS запускает последовательность данных для передачи данных пользователя (цикл данных).

Примечание: Эта услуга используется только ведущим устройством.

8.4.2.4 Услуга классификации последовательностей данных

С помощью этой услуги MIS начинает цикл идентификации или передачи данных.

Примечание: Эта услуга используется только шинным ответвителем или ведомым устройством.

8.4.2.5 Услуга идентификации последовательности данных

С помощью этой услуги MDS указывает начало цикла идентификации или передачи данных.

8.4.2.6 Услуга передачи сообщений

С помощью этой услуги MIS отправляет сообщение через MDS либо связанную среду или через MDS обратно на другой MDS. MDS определяет, насколько быстро выполняется эта услуга.

Примечание 1: Эта услуга передает PhIDU, которые были переданы в PhL.

Примечание 2: Эта услуга работает одновременно с услугой приема сообщений.

8.4.2.7 Услуга приема сообщений

С помощью этой услуги MDS указывает получение сообщения в MIS или другой подключенный MDS. Услуга заканчивается указанием того, правильно ли был сформирован полученный PhPDU.

Этой услуге должна предшествовать услуга идентификации последовательности данных.

8.4.2.8 Сброс шины

Сброс отправляется и принимается от всех ведомых устройств с этой услугой. В Таблице 31 приведен параметр сброса шины MDS.

Таблица 31 - Сброс шины MDS

| Параметр услуги | Запрос | Индикация |
| --- | --- | --- |
| тип_сброса | М | М |

тип_сброса:

Настоящий параметр услуги определяет, является ли сброс коротким или длинным. Диапазон значений: короткие, длинные

Примечание: Эта услуга используется только ведущим устройством.

8.4.3 Интерфейсные сигналы

Интерфейс MIS-MDS делает доступными сигналы, перечисленные в Таблице 32.

Таблица 32 - Сигналы на интерфейсе MIS-MDS

| Интерфейсный сигнал | Назначенный символ | Источник |
| --- | --- | --- |
| Тактовый сигнал передачи | TxC | MIS |
| Запрос передачи | RTS | MIS |
| Готовность к передаче | CTS | MDS |
| Последовательность передачи | TxS | MIS |
| Шина выборки передачи | TxSL | MIS |
| Управляющая линия передачи | TxCR | MIS |
| Передача данных | TxD | MIS |
| Задержка запроса 1 | RомDly1 | MIS |
| Задержка запроса 2 | RомDly2 | MIS |
| Занятость | BSY | MDS |
| Тактовый сигнал приема | RxC | MDS |
| Активность приемника | RxA | MDS |
| Последовательность приемника | RxS | MDS |
| Шина выборки приемника | RxSL | MDS |
| Управляющая шина приемника | RxCR | MDS |
| Данные приемника | RxD | MDS |
| Выходной сигнал сброса | RO | MIS |
| Входной сигнал сброса | Rl | MDS |

8.4.4 Преобразование услуг в интерфейсные сигналы

8.4.4.1 Общие положения

Услуги интерфейса MIS-MDS представлены машинами протоколов и последовательностями сигналов, описанными в 8.4.4.1 - 8.4.4.8.

Примечание: К диаграммам состояний, показанным на Рисунках 21-29, относится следующее: Символ “*” соответствует “логически и”, символ “/” соответствует “отрицается”.

8.4.4.2 Услуга запроса цикла идентификации

На Рисунке 21 изображена эта услуга с четырьмя услугами, выделенными серым цветом, и их переходами.

Рисунок 21 - Переходы состояний с помощью услуги запроса ID-цикла

Примечание 1: Переходы, не показанные на Рисунке 21, используются для других услуг, см. Рисунки 24 и 26 для состояний и переходов.

Циклу идентификации предшествовал цикл данных или сброс:

состояние Data_Transfer:

MIS инициирует услугу запроса цикла идентификации, изменяя сигнал TxSL с логического 0 на логическую 1 и в то же время сигнал RомDly1 с логического 0 на логическую 1.

Состояние Start_ID_Cycle:

После этого MDS передает соответствующее состояние PhPDU, запускает таймер с длительностью t1 и устанавливает сигнал BSY от логического 0 до логической 1. MIS сбрасывает сигнал RомDly1 на логический 0.

По истечении времени t1 MDS устанавливает сигнал BSY в логическое значение 0 и завершает услугу запроса цикла идентификации. MIS передает это на DLL через примитив подтверждения Ph-данных и принимает состояние ID_Transfer.

Минимальное время для t1 составляет 5 интервалов передачи бита.

На Рисунке 22 показаны соответствующие формы сигналов на интерфейсе MIS-MDS для услуги запроса цикла идентификации после предыдущего цикла данных.

Рисунок 22 - Интерфейс MIS-MDS: услуга запроса цикла идентификации

Циклу идентификации предшествовал цикл идентификации: состояние ID_Transfer:

MIS инициирует услугу запроса цикла идентификации, изменяя сигнал TxSL с логической 1 на логический 0 и в то же время сигнал RомDly2 с логического 0 на логическую 1.

Состояние ID_Cycle_Reомuest:

После этого MDS передает соответствующее состояние PhPDU, запускает таймер с длительностью t2 и устанавливает сигнал BSY от логического 0 до логической 1. MIS сбрасывает сигнал RомDly2 на логический 0.

По истечении времени t2 MDS устанавливает сигнал BSY в логическое значение 0. Подуровень MIS затем меняет сигнал TxSL с логического 0 на логическую 1 и в то же время сигнал RомDly1 с логического 0 на логическую 1.

Минимальное время для t2 составляет 25 интервалов передачи бита.

Состояние Start_ID_Cycle:

После этого MDS передает соответствующее состояние PhPDU, запускает таймер с длительностью Т1 и устанавливает сигнал BSY от логического 0 до логической 1. Затем MIS сбрасывает сигнал RомDly1 на логический 0.

По истечении времени t1 MDS устанавливает сигнал BSY в логическое значение 0 и завершает услугу запроса цикла идентификации. MIS передает это на DLL с помощью примитива подтверждения Ph-данных и принимает состояние Data_Transfer.

На Рисунке 23 показаны соответствующие формы сигналов на интерфейсе MIS-MDS для услуги запроса цикла идентификации после предыдущего цикла идентификации.

Рисунок 23 - Интерфейс MIS-MDS: услуга запроса цикла идентификации

Примечание 2: Услуга запроса цикла идентификации является асинхронной услугой и не связана с TxC.

8.4.4.3 Услуга запроса цикла данных

На Рисунке 24 изображена эта услуга с тремя состояниями, выделенными серым цветом, и их переходами.

Рисунок 24 - Переходы состояний с помощью услуги запроса цикла данных

Примечание 1: Переходы, не показанные на Рисунке 24, используются для других услуг, см. состояния и переходы на Рисунках  21 и 26..

Циклу данных предшествовал цикл идентификации:

Состояние ID_Transfer:

MIS инициирует услугу запроса цикла данных, изменяя сигнал TxSL с логической 1 на логический 0 и в то же время сигнал RомDly1 с логического 0 на логическую 1.

Состояние Start_Data_Cycle:

После этого MDS передает соответствующее состояние PhPDU, запускает таймер с длительностью t1 и устанавливает сигнал BSY от логического 0 до логической 1. MIS сбрасывает сигнал RомDly1 на логический 0.

По истечении времени t1 MDS устанавливает сигнал BSY в логическое значение 0 и завершает услугу запроса цикла данных. MIS передает это на DLL с помощью примитива подтверждения Ph-данных и принимает состояние Data_Transfer.

На Рисунке 25 показаны соответствующие формы сигналов на интерфейсе MIS-MDS для услуги запроса цикла данных после предыдущего цикла идентификации.

iD_transfer

Start_Data_Cycle

Рисунок 25 - Интерфейс MIS-MDS: услуга запроса цикла данных

Циклу данных предшествовал цикл данных

Если DLL запрашивает начало цикла данных с помощью примитива запроса Ph-данных (PhICI=start_data_cycle), а DLL ранее не запрашивал начало цикла идентификации с помощью примитива запроса Ph-данных (PhICI=start_ID_cycle), то MIS сообщает DLL конец услуги запроса цикла данных с помощью примитива подтверждения Ph-данных. Статус сигналов TxSL, RомDly1 и RомDly2 остается неизменным.

Примечание 2: Услуга запроса цикла данных является асинхронной услугой и не связана с TxC.

8.4.4.4 Услуга классификации последовательностей данных

На Рисунке 26 изображена эта услуга с двумя состояниями, выделенными серым цветом, и их переходами.

Рисунок 26 - Переходы состояний с помощью услуги классификации последовательности данных

Примечание 1: Переходы, не показанные на Рисунке 26, используются для других услуг, см. на Рисунках 21 и 24 состояния и переходы.

Состояние Data_Transfer:

MIS инициирует цикл идентификации (передача идентификационных и управляющих данных в PhPDU) путем изменения сигнала TxSL с логического 0 на логическую 1.

Состояние ID_Transfer

MIS инициирует цикл передачи данных (передача пользовательских данных в PhPDU) путем изменения сигнала с логической 1 на логический 0.

Примечание 2: Услуга классификации последовательности данных является асинхронной услугой и не связана с TxC.

8.4.4.5 Услуга передачи сообщений

На Рисунке 27 изображена эта услуга с шестью состояниями и их переходами.

Рисунок 27 - Машина протокола для услуги передачи сообщений

Примечание 1: Последовательность битов данных передается в кратных единицах октета. После того, как система MIS установила свой сигнал интерфейса RTS с логической 1 на логический 0, она ждет спадающего фронта активного низкого сигнала CTS от MDS.  MIS сообщает об этом DLL с помощью примитива подтверждения Ph-данных (обязательного только для ведущего устройства).

Состояние CRC_Data_Idle:

Система MIS инициирует функцию передачи сообщений путем установки сигнала RTS на логическую 1 во время нарастающего фронта TxC, одновременно устанавливая сигнал TxCR на логический 0, и передавая вместе с сигналом TxD первый бит данных в октете на MDS.

Примечание 2: Вместо инициирования услуги передачи сообщений MIS может начать передавать состояние контрольной суммы, установив сигнал RTS на логическую 1 во время следующего спадающего фронта TxC, одновременно установив сигнал TxS на логический 0 и передав первый бит состояния контрольной суммы с сигналом TxD в MDS.

Состояние User_Data:

MIS должна продолжать передачу данных путем передачи следующего бита данных в пределах октета с сигналом TxD в MDS во время каждого нарастающего фронта TxC. Система MIS завершает передачу данных, устанавливая сигнал RTS на логический 0 после передачи последнего бита и до следующего спадающего фронта TxC.

Примечание 3: MIS продолжает передачу данных, устанавливая сигнал RTS на логическую 1 во время нарастающего фронта TxC и одновременно передавая с сигналом TxD первый бит в октете на MDS.

Состояние User_Data_Idle:

MIS запускает проверочную последовательность путем установки сигнала RTS на логическую 1 во время нарастающего фронта TxC, одновременно устанавливая сигнал TxCR на логическую 1 и передавая первый бит контрольной суммы (CRC-данные) с сигналом TxD в MDS.

Примечание 4: Вместо проверочной последовательности MIS может инициировать новую услугу передачи сообщений, установив сигнал RTS на логическую 1 во время нарастающего фронта TxC и одновременно передав с сигналом TxD первый бит данных в MDS. Это эквивалентно продолжению услуги передачи сообщений.

Состояние CRC_Data:

MIS должна продолжать передачу данных контрольной суммы путем передачи следующего бита данных в пределах октета с сигналом TxD в MDS во время каждого нарастающего фронта TxC.

После завершения передачи данных контрольной суммы MIS начинает передачу состояния контрольной суммы (CRC статус), передавая сигнал TxS на логический 0 во время нарастающего фронта TxC и одновременно передавая с сигналом TxD первый бит контрольной суммы в MDS.

Примечание 5: MIS продолжает передачу контрольной суммы, устанавливая сигнал RTS на логическую 1 перед спадающим фронтом TxC и одновременно передавая с сигналом TXD первый бит следующего октета контрольной суммы в MDS.

Примечание 6: MIS начинает с передачи состояния контрольной суммы с установкой сигнала RTS на логическую 1 во время нарастающего фронта TxC, одновременно устанавливая сигнал TxS на логический 0, и передавая первый бит состояния контрольной суммы в MDS.

Состояние CRC_Status:

MIS должна продолжать передачу статуса контрольной суммы путем передачи следующего бита в пределах октета с сигналом TxD в MDS во время каждого нарастающего фронта TxC. MIS завершает передачу состояния контрольной суммы, устанавливая сигнал RTS на логический 0, а сигнал TxS-на логическую 1 перед спадающим фронтом TxC и после последнего бита октета, подлежащего передаче.

Состояние CRC_Status_Idle:

MIS продолжает передачу состояния контрольной суммы, устанавливая сигнал RTS на логическую 1 во время нарастающего фронта TxC, и одновременно передавая с сигналом TxD первый бит следующего октета в MDS.

8.4.4.6 Услуга идентификации последовательности данных

На Рисунке 28 изображена эта услуга с двумя состояниями и их переходами.

Рисунок 28 - Машина протокола для услуги идентификации последовательности данных

Состояние Data_Transfer:

Начало цикла идентификации (передача данных идентификации или передачи в полученную PhPDU) сообщается в MIS путем изменения сигнала RxSL с логической 1 на логический 0.

Состояние ID_Transfer:

Начало цикла данных (передача данных пользователя в полученном PhPDU) сообщается в MIC путем изменения сигнала RxSL с логической 1 на логический 0.

Примечание: Услуга идентификации последовательности данных является асинхронной услугой и не связана с RxC.

8.4.4.7 Услуга приема сообщений

На Рисунке 29 изображена эта услуга с шестью состояниями и их переходами.

Примечание 1: Данные принимаются в кратных единицах октета.

Рисунок 29 - Машина протокола для услуги получения сообщения

Состояние CRC_Idle:

Если MDS распознает начало последовательности данных PhPDU, то инициирует услугу приема сообщений, адаптируя передаваемые временные импульсы с сигналом RxC к принимаемым и одновременно во время нарастающего фронта сигнала RxC устанавливая сигнал RxA на логическую 1, сигнал RxCR на логический 0, а также передавая первый декодированный бит данных октета с сигналом RxD в MIS.

Если MDS распознает начало состояния контрольной суммы в контрольной последовательности PhPDU вместо начала последовательности данных PhPDU, он устанавливает сигнал RxA на логическую 1, в то же время сигнал RxS на логический 0, и передает первый декодированный бит с сигналом RxD в MIS.

До тех пор, пока MDS распознает состояние CRC_Idle, он должен сохранять сигнал RxA в логическом 0 и сигнал RxCR в логической 1.

Состояние Data_Seомuence:

MDS продолжает передавать принятые и декодированные данные с сигналом RxD в MIS и одновременно адаптировать передаваемые временные импульсы к принимаемым с сигналом RxC. Если MDS распознает состояние Data_Idle после получения последнего бита данных в октете, то по спадающему фронту RxC он должен установить сигнал RxA на логический 0.

Состояние Data_Idle:

До тех пор, пока MDS распознает состояние Data_Idle, он должен сохранять сигнал RxA в логическом 0 и сигнал RxCR в логическом 0.

Если MDS распознает начало контрольной последовательности PhPDU, то он адаптирует временные импульсы, передаваемые с сигналом RxC, к полученным, устанавливает сигнал RxA на логическую 1 во время нарастающего фронта RxC, одновременно устанавливает сигнал RxCR на логическую 1 и передает с сигналом RxD декодированный первый полученный бит контрольной суммы (CRC-данные) в MIS.

Если MDS распознает первый бит в октете последовательности данных PhPDU вместо начала контрольной последовательности, то он продолжает принимать последовательность данных, адаптируя передаваемые временные импульсы к принимаемым с сигналом RxC и одновременно устанавливая сигнал RxA на логическую 1 во время нарастающего фронта RxC и передавая бит принятых и декодированных данных с сигналом RxD в MIS.

Состояние CRC_Data:

MDS продолжает передавать в MIS принятые и декодированные данные контрольной суммы с сигналом RxD и адаптировать с сигналом RxC передаваемые временные импульсы к принимаемым.

Если MDS распознает первый бит состояния контрольной суммы после полного получения данных контрольной суммы, то он должен адаптировать временые импульсы, передаваемые с сигналом RxC, установить сигнал RxS во время нарастающего фронта RxC на логический 0, и одновременно передать в MIS полученный и декодированный бит состояния контрольной суммы с сигналом RxD.

Если MDS распознает состояние CRC_Idle после получения последнего бита в октете, то по спадающему фронту RxC он должен установить сигнал RxA на логический 0.

Если MDS распознает первый бит в октете данных контрольной суммы, то она продолжает принимать данные контрольной суммы, адаптируя передаваемые временные импульсы к принимаемым с сигналом RxC, устанавливая сигнал RxA во время нарастающего фронта RxC на логический 1 и одновременно передавая с сигналом RxD полученный и декодированный бит контрольной суммы в MIS.

Состояние CRC_Status:

MDS продолжает передавать принятый и декодированный статус контрольной суммы с сигналом RxD в MIS и одновременно адаптировать передаваемые временные импульсы к принимаемым с сигналом RxC. После того, как он полностью получил состояние контрольной суммы, MDS устанавливает сигнал RxA на логический 0 во время спадающего фронта RxC и одновременно устанавливает сигнал RxS на логическую 1.

Если MDS распознает состояние CRC_Idle после получения последнего бита в октете, то по спадающему фронту RxC он должен установить сигнал RxA на логический 0.

Состояние CRC_Status_Idle:

Если MDS распознает первый бит в октете данных контрольной суммы, то он продолжает получать состояние контрольной суммы, адаптируя временные импульсы, передаваемые с сигналом RхС, к полученным, устанавливая сигнал RхА во время нарастающего фронта RхС на логическую 1 и одновременно передавая с сигналом RxD полученный и декодированный бит состояния контрольной суммы в MIS.

8.4.4.8 Услуга сброса

Эта услуга передается от MIS к MDS путем установки сигнала RO. Прием сброса передается от MDS к MIS с сигналом RI. Диапазоны значений: короткие, длинные

8.5 Тип 12: Интерфейс DTE - DCE

Интерфейс DTE - DCE не предназначен для передачи типа 12.

9 Зависимый от среды подуровень (MDS)

9.1 Общие положения

Зависимый от среды подуровень (MDS) является частью оборудования передачи данных (DCE) (См. Рисунок 1). Он обменивается информацией с помощью интерфейса DTE - DCE, указанного в пункте 8, и передает закодированные Ph-символы с помощью интерфейса MDS - MAU, указанного в пункте 10. Функции MDS - это логическое кодирование и декодирование для передачи и приема соответственно, а также добавление/Отменение преамбулы и разделителей вместе с функциями управления временем и синхронизации.

Примечание: В зависимости от промышленной практики указывается несколько различных субъектов подуровня MDS.

9.2 Тип 1: MDS: Проводные и оптические среды

9.2.1 PhPDU

MDS должен создать PhPDU, как показано на Рисунке 30, добавив преамбулу и разделители для составления серийной последовательности PhSDU (битов), передаваемых из DIS по интерфейсу DTE - DCE. Последовательность передачи должна быть слева направо, как показано на Рисунке 30, т.е. сначала преамбула, затем разделитель начала, последовательность PhSDU и, наконец, разделитель конца.

| ПРЕАМБУЛА | РАЗДЕЛИТЕЛЬ НАЧАЛА КАДРА | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ PhSDU | РАЗДЕЛИТЕЛЬ КОНЦА КАДРА |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок 30 - Модуль данных протокола (PhPDU)

И наоборот, MDS должен удалить преамбулу и разделители из принятого PhPDU для получения соответствующей серийной последовательности PhSDU. Если в полученной последовательности PhSDU обнаружен недвоичный блок данных, то MDS должен немедленно прекратить передачу PhSDU в DIS, MDS должен сообщить об ошибке и указать об окончании действия в DIS, когда это произойдет.

9.2.2 Кодирование и декодирование

Блоки данных должны быть закодированы MDS для применения в MAU с помощью кода, изображенного на Рисунке 31 (кодировка Manchester Biphase L). Правила кодирования формально представлены на Рисунке 32 и в Таблице 33.

Рисунок 31 - Кодирование и декодирование PhSDU

Примечание: Рисунок 31 включен для пояснительных целей и не подразумевает конкретных видов применения.

Рисунок 32 - Правила манчестерского кодирования

Таблица 33 - Правила манчестерского кодирования

| Символы | Кодирование |
| --- | --- |
| 1 (ЕДИНИЦА) | Высокий-низкий переход (средний бит) |
| 0 (НОЛЬ) | Низкий-высокий переход (средний бит) |
| N+ (NON-DATA PLUS) | Высокий (без перехода) |
| N- (NON-DATA PLUS) | Низкий (без перехода) |
| Примечание: Как видно, символы данных (1 и 0, передаваемые PhSDU) кодируются так, чтобы всегда содержать переход среднего бита. Символы, не являющиеся данными (N+ и N -), кодируются так, что они никогда не содержат переход среднего бита. Разделители кадров (см. 9.2.4 и 9.2.5) сконструированы таким образом, что символы, не относящиеся к данным, передаются парами противоположной полярности. |  |

Декодирование как правило считается противоположностью кодирования. При приеме MDS проверяет, что каждый символ закодирован в соответствии с Рисунком 32 и Таблицей 33, и обнаруживает следующие ошибки:

a) недействительный манчестерский код;

b) ошибки проскальзывания полубита.

Любая из этих ошибок должна быть зарегистрирована как индикация Ph-data (PhIDU, ошибка).

9.2.3 Определение полярности

Вариант автоматического определения полярности принятого манчестерского кодированного сигнала требуется там, где он указан в соответствующем MAU.

9.2.4 Разделитель начала кадра

Следующая последовательность символов, показанная слева направо в порядке передачи, должна непосредственно предшествовать последовательности PhSDU для разделения начала кадра:

1, N+, N-, 1, 0, N-, N+, 0.

(показано в виде сигнала на Рисунке 33)

MDS должен принимать серию принятых сигналов только как PhPDU после проверки этой последовательности и удалять эту последовательность перед передачей последовательности PhSDU в DIS.

9.2.5 Разделитель конца кадра

Следующая последовательность символов, показанная слева направо в порядке передачи, должна непосредственно следовать последовательности PhSDU для разделения конца кадра:

1, N+, N-, N+, N-, 1, 0, 1.

(показано в виде сигнала на Рисунке 33)

MDS должен удалить эту последовательность из PhPDU перед передачей последовательности PhSDU в DIS. MDS сообщает соответствующему объекту DLL о любых кадрах, полученных через среду, которые не включают эту последовательность в пределах 300 октетов от начала кадра (от начала разделителя начала кадра), как указание PH-DATA (PhIDU, frame_too_long). MDS должен сообщать соответствующему объекту DLL, через соответствующий DIS, о любых кадрах, полученных через среду, который имеет конечный разделитель, не расположенный на границе октета в качестве индикатора PH-DATA (PhIDU, received_timing_error).

9.2.6 Преамбула

Для синхронизации продолжительности бита в начале каждого PhPDU передается преамбула, состоящая из следующей последовательности битов, показанной слева направо в порядке передачи:

1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0.

(показано в виде сигнала на Рисунке 33)

Примечание 1: Возможно, что полученная преамбула содержит всего четыре бита из-за потери одного бита через каждый из четырех ретрансляторов (как указано в Правилах настройки сети MAU).

Настоящий период может быть увеличен, но не сокращен управлением системы, как указано в Таблице 7. Последовательность расширения преамбулы, как указано в Таблице 7, должна определяться как следующая последовательность битов, показанная слева направо в порядке передачи:

Рисунок 33 - Преамбула и разделители

Примечание 2: Эти формы волны не расширяют частотный диапазон за пределы диапазона, необходимого для передачи двоичных PhSDU (передача символов данных) в соответствии с Рисунком 32 и Таблицей 33.

9.2.7 Синхронизация

После приема четвертого бита кадра и до конца кадра или окончания кадра приемник должен обнаружить и сообщить об ошибках проскальзывания полубита.

Примечание 1: Данная спецификация синхронизации ведет к потере 4 битов преамбулы.

После преамбулы ошибки проскальзывания полубита сообщаются как индикация PH-DATA (PhIDU, ошибка).

Примечание 2: Ошибки проскальзывания полубита могут быть обнаружены как чрезмерное дрожание интервала бита и (или) чрезмерное изменение продолжительности бита.

9.2.8 Разрыв после передачи

После передачи PhPDU должен оставаться минимальный период времени, в течение которого последующая передача не должна начинаться. В течение того же минимального периода времени после приема PhPDU принимающий объект PhL должен игнорировать все принимаемые сигналы. Объект MDS должен установить минимальный период времени после передачи для четырех номинальных интервала передачи бита.  Настоящий период может быть увеличен, но не сокращен системой управления, как указано в Таблице 7, или ассоциированным с ней объектом MAU. Последовательность расширения разрыва, как указано в Таблице 7, должна быть определена как четыре номинальных интервала передачи бита.

Примечание: Время включения/выключения передачи MAU может уменьшить длительность тишины между кадрами.

9.2.9 Задержка межканального сигнала

Если устройство настроено (управление систем) на одновременный прием по нескольким каналам, то максимально допустимая дифференциальная задержка между любыми двумя активными каналами, измеренная от первого PhPDU разделителя начала кадра не должна превышать пяти номинальных интервалов передачи бита.  Настоящий период может быть увеличен, но не сокращен управлением системы, как указано в Таблице 7. Последовательность расширения разрыва, как указано в Таблице 7, должна быть определена как четыре номинальных интервала передачи бита. Величина разрыва после передачи должна быть больше величины межканальной задержки.

9.3 Отменен

ПРИМЕЧАНИЕ: Подпункт 9.3 – это временный пункт в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

9.4 Тип 2: MDS: Проводные и оптические среды

Примечание: Зависимый от среды подуровень (MDS) является частью оборудования для передачи данных (DCE). Он передает закодированные биты с помощью интерфейса MDS - MAU, как указано в 10.4.

9.4.1 Точность тактового сигнала

Спецификации управления временем для сигнала PhL должны быть определены в Таблице 34.

Таблица 34 - Характеристики синхронизации MDS

| Спецификация | Пределы / характеристики | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Скорость передачи битов | 5 Мбит/с ± CA | Также называется скорость M-символа, данные “ноль” или “единица” |
| Длительность бита | 200 нс ± СА | Также называется длительность M-символа, данные “ноль” или “единица” |
| Длительность символа PhL | 100 нс ± СА | Также называется длительностью Ph-символа, см. Правила кодирования данных |
| Точность тактового сигнала (CA) | ± 150 мкГц/Гц макс. | Включая температуру, долгосрочную и краткосрочную стабильность |

9.4.2 Восстановление данных

Сигналы на интерфейсе DLL-PhL должны быть синхронизированы с локальной скоростью передачи битов, как показано в Таблице 34. Каждая реализация PhL должна обеспечивать механизм восстановления данных, который восстанавливает или реконструирует данные, полученные из соответствующей среды, в соответствии с требованиями управления временем, как указано в Таблице 34. Когда синхронизация данных достигается с помощью MDS, индикация Ph-Lock должна быть истинной.

Часть полученного кадра данных может быть утеряна или выброшена в процессе достижения синхронизации данных. Спецификация синхронизации данных, как показано в Таблице 34, должна быть получена до начала отсчета разделителя начала кадра (см. IEC 61158-4-2).

9.4.3 Правила кодирования данных

M_символы, присутствующие в интерфейсе DLL-PhL, должны быть закодированы в соответствующие Ph-символы, как показано в Таблице 35 и на Рисунке 34. Символы M_0 и M_1 должны быть закодированы в Ph-символы, представляющие правила кодирования данных Manchester Biphase L, как показано в Таблице 35. Символы M_ND должны использоваться для создания уникальных шаблонов данных, используемых для разделителей начала и конца кадра. Форма волны напряжения сигнала (от MAU) показана в идеализированном виде на Рисунке 34 в качестве примера правил кодирования данных, приведенных в Таблице 35.

Таблица 35 - Правила кодирования данных MDS

| Биты данных (общее имя) | Представление M_символа | Кодирование Ph-символа | Манчестерское кодирование |
| --- | --- | --- | --- |
| данные “ноль” | M_0 или {0} | {L,H} | “0” |
| данные “единица” | M_1 или {1} | {H,L} | 1 |
| 'non_data+' | M_ND+ или {+} | {H,H} | нет данных |
| -non_data ... | M_ND - или {-} | {L,L} | нет данных |

Рисунок 34 - Символы манчестерского кода

9.5 Тип 3: MDS: Проводные и оптические среды

9.5.1 Синхронная передача

Должен использоваться зависимый от среды подуровень (MDS), указанный для Типа 1 (см. 9.2).

9.5.2 Асинхронная передача

Для асинхронной передачи не существует зависимого от среды подуровня (MDS).

9.6 Тип 4: MDS: Проводная среда

9.6.1 Полудуплексная среда

9.6.1.1 Обзор

Примечание 1: Объект PhL разделен на компонент терминального оборудования (DTE), содержащий MDS, и компонент оборудования для передачи данных (DCE), содержащий MAU.

Примечание 2: Функциональность MDS аналогична функциональности так называемого UART. Кроме того, полудуплексный MDS имеет некоторые функции синхронизации. Функциональность MAU аналогична функциональности так называемой схемы возбуждения.

Полудуплексный MDS должен упорядочивать передачу PhID в виде последовательности битов. Аналогично, MDS формирует PhID, который будет сообщен DLL из последовательности принятых битов. Биты передаются и принимаются в коде NRZ (без возврата к нулю).

PhID должен быть преобразован в последовательность битов для последовательной передачи в PHPDU. В каждом PhPDU бит, представляющий более значимый бит, должен передаваться перед битом, представляющим менее значимый бит. При приеме каждая последовательность битов преобразуется в PhID таким образом, чтобы при отсутствии ошибок PhID, указанный принимающему объекту DLL, не отличался от PhID, передача которого была запрошена исходящим объектом DLL.

MDS получает один PhID или последовательность PhID-октетов от DLE. Первый октет принимается от DLE одной из услуг начала действия-11 или начала действия-2. Остальные октеты принимаются от DLE ДАННЫМИ услуги. Конец передачи обозначается окончанием действия услуги. Из каждого октета PhID MDS формирует PhPDU и передает сформированный PhPDU в виде последовательности битов в MAU. Каждый PhPDU должен состоять из 1 стартового бита, 8 битов данных, 1 бита адреса/данных и, наконец, 1 стопового бита. Это показано на Рисунке 35.

| Запуск | Данные 8 ... Данные 1 | Адрес/данные | Остановка |
| --- | --- | --- | --- |
| “0” | X....X | 1 для первого октета, 0 для остальных | 1 |

Рисунок 35 - Формат PhPDU, полудуплексный

MDS должен сообщать о том, что уровень сигнала в связанной среде простаивал в течение 30, 35 и 40 или более битовых периодов, с помощью индикации LINK-IDLE в DLE.

Скорость передачи бита должна соответствовать выбранной скорости передачи данных в бодах, ± 0,2 %.

9.6.1.2 Передача

9.6.1.2.1 НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ-11

В результате выдачи DLE запроса PH-DATA о начале действия-11 необходимо выполнить следующее:

а) дождаться, чтобы счетчик ожидания был равен или превышал 11;

b) сформировать сначала PhPDU с адресом/битом данных = “1” и параметром data = data запроса начала действия-11;

c) подтвердить прием DLE, чтобы позволить DLE выдать следующий запрос на передачу;

d) активировать включение передачи (TxE);

e) начать передачу PhPDU в MAU.

9.6.1.2.2 НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ-2

В результате выдачи DLE запроса PH-DATA о начале действия-2 необходимо выполнить следующее:

а) дождаться, чтобы счетчик ожидания модуля 10 был равен или превышал 2;

b) сформировать сначала PhPDU с адресом/битом данных = “1” и параметром data = data запроса начала действия-2;

c) подтвердить прием DLE, чтобы позволить DLE выдать следующий запрос на передачу;

d) активировать включение передачи (TxE);

e) начать передачу PhPDU в MAU.

9.6.1.2.3 ДАННЫЕ

В результате выдачи DLE запроса Ph-Data о данных необходимо выполнить следующее:

a) дождаться завершения передачи предшествующих PhPDU;

b) сформировать новый PhPDU с адресом/битом данных = “0” и параметром запроса данных data = data;

c) подтвердить прием DLE, чтобы позволить DLE выдать следующий запрос на передачу;

d) начать передачу PhPDU в MAU.

Необходимо обеспечить отсутствие времени простоя между передачами PhPDU. DLE должен выдать следующий запрос на передачу в течение 11 битовых периодов после подтверждения первого.

9.6.1.2.4 ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ

В результате выдачи DLE запроса окончание действия необходимо выполнить следующее:

a) дождаться завершения передачи предшествующих PhPDU;

b) подождите минимум 3, максимум 10 битовых периодов;

c) деактивировать включение передачи (TxE).

9.6.1.3 Прием

9.6.1.3.1 начало действия

В результате приема кадра из MAU с битом адреса/данных = “1”, или приема кадра, когда значение счетчика состояния простоя больше или равно 11, MDS должен выдать индикацию Ph-Data класса начала действия. Соответствующий параметр данных должен содержать полученные данные. Значение соответствующего параметра состояния устанавливается в соответствии со следующим:

a) прием кадра с адресом/битом данных = “1” и стоповым битом = “1”, когда значение счетчика состояния простоя больше или равно 11, указывает на соответствующий параметр состояния “SUCCESS”;

b) прием кадра со стоповым битом = “0” указывает на соответствующий параметр состояния “FRAMING_ERROR”;

c) прием кадра с адресом/битом данных = “1”, но когда значение счетчика состояния простоя меньше 11 указывает на соответствующий параметр состояния “IDLE_ERROR”;

d) прием кадра с адресом/битом данных = “0”, но когда значение счетчика состояния простоя больше или равно 11 указывает на соответствующий параметр состояния “ADDRESS_DATA_ERROR”.

9.6.1.3.2 данные

В результате приема кадра из MAU с битом адреса/данных = “0”, когда значение счетчика состояния простоя меньше 11, MDS должен выдать индикацию Ph-Data класса данных. Соответствующий параметр данных должен содержать полученные данные. Значение соответствующего параметра состояния устанавливается в соответствии со следующим:

a) получение кадра со стоповым битом = “1” от MAU указывает на соответствующий параметр состояния “SUCCESS”;

b) прием кадра со стоповым битом = “0” указывает на соответствующий параметр состояния “FRAMING_ERROR”.

9.6.1.4 Счетчик состояния простоя

MDS держит счетчик состояния простоя.  Настоящий счетчик увеличивается на единицу для каждого битового периода и сбрасывается каждый раз, когда бит со значением “0” отправляется в MAU или из него. Когда счетчик состояния простоя доходит до значения 30, MDS должен сообщить об этом со значением PH-DATA, указывающим на класс LINK-IDLE и соответствующим состоянием, указывающим 30 битовых периодов. Спустя 5 битовых периодов, если канал данных все еще простаивает, PhE сообщает об этом с другим значением PH-DATA, указывающим на класс LINK-IDLE, и соответствующим состоянием, указывающим на 35 битовых периодов. Спустя 5 битовых периодов, если канал данных все еще простаивает, PhE сообщает об этом с другим значением PH-DATA, указывающим на класс LINK-IDLE, и соответствующим состоянием, указывающим на 40 или более битовых периодов. Так продолжается для каждых 10 битовых периодов с указанием 40 и более битовых периодов. Частота вращения счетчика состояния простоя должна соответствовать выбранной скорости передачи данных в бодах ± 0,2 %.

9.6.2 Полный дуплекс

9.6.2.1 Обзор

Примечание 1: Объект PhL разделен на компонент терминального оборудования (DTE), содержащий MDS, и компонент оборудования для передачи данных (DCE), содержащий MAU.

Примечание 2: Функциональность MDS аналогична функциональности так называемого UART. Кроме того, полнодуплексный MDS имеет функциональность “заполнения байтами”. Функциональность MAU аналогична функциональности так называемой схемы возбуждения.

Полнодуплексный MDS должен упорядочивать передачу PhID в виде последовательности битов. Аналогично, MDS формирует PhID, который будет сообщен DLL из последовательности принятых битов. Биты передаются и принимаются в коде NRZ (без возврата к нулю).

PhID должен быть преобразован в последовательность битов для последовательной передачи в PHPDU. В каждом PhPDU бит, представляющий более значимый бит, должен передаваться перед битом, представляющим менее значимый бит. При приеме каждая последовательность битов преобразуется в PhID таким образом, чтобы при отсутствии ошибок PhID, указанный принимающему объекту DLL, не отличался от PhID, передача которого была запрошена исходящим объектом DLL.

MDS получает один PhID или последовательность PhID-октетов от DLE. Первый октет принимается от DLE услугой начала действия-2. Остальные октеты принимаются от DLE данными услуги. Конец передачи обозначается окончанием действия услуги. Из каждого октета PhID MDS формирует PhPDU и передает сформированный PhPDU в виде последовательности битов в MAU. Каждый PhPDU должен состоять из 1 стартового бита, 8 битов данных и, наконец, 1 стопового бита. Это показано на Рисунке 36.

| Запуск | Данные 8 ... Данные 1 | Остановка |
| --- | --- | --- |
| “0” | X....X | 1 |

Рисунок 36 - Формат PhPDU, полнодуплексный

9.6.2.2 Передача

9.6.2.2.1 НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ-2

В результате выдачи DLE запроса PH-DATA о начале действия-2 необходимо выполнить следующее:

а) сформировать первый PhPDU с данными = $D7 (шестнадцатеричное число);

b) сформировать второй PhPDU с параметром data = data запроса начала действия-2;

c) подтвердить прием DLE, чтобы позволить DLE выдать следующий запрос на передачу;

d) активировать сигнал запроса на передачу (RTS);

e) дождаться активации сигнала готов к передаче (CTS) ;

e) начать передачу сформированных PhPDU в MAU.

9.6.2.2.2 ДАННЫЕ

В результате выдачи DLE запроса Ph-Data о данных необходимо выполнить следующее:

a) дождаться завершения передачи предшествующих PhPDU;

b) дождаться активации сигнала готов к передаче (CTS);

c) сформировать новый PhPDU с данными в соответствии со следующим:

d) если значение параметра запроса данных = $D7 (шестнадцатеричное число), сформировать PhPDU со значением данных $D9 (шестнадцатеричное число), а затем дополнительный PhPDU со значением данных $00;

e) если значение параметра данных запроса данных = $D9 (шестнадцатеричное число), сформировать PhPDU со значением данных $D9 (шестнадцатеричное число), а затем дополнительный PhPDU со значением данных $01;

f) если значение параметра запроса данных отличается от $D7 (hex) и $D9 (шестнадцатеричное число), сформировать PhPDU со значением данных = параметрам запроса данных;

g) подтвердить прием DLE, чтобы позволить DLE выдать следующую услугу на передачу;

h) начать передачу PhPDU в MAU.

9.6.2.2.3 ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ

В результате выдачи DLE запроса окончание действия необходимо выполнить следующее:

a) дождаться завершения передачи предшествующих PhPDU;

b) деактивировать сигнал запрос на передачу (RTS).

9.6.2.3 Прием

9.6.2.3.1 начало действия

В результате получения PhPDU от MAU со значением данных $D7 (шестнадцатеричное число), MDS будет ждать следующего PhPDU, а при получении этого PhPDU выдается индикация Ph-Data класса начала действия. Соответствующий параметр данных должен удерживать полученные от PhPDU данные после $D7 (шестнадцатеричное число). Значение соответствующего параметра состояния устанавливается в соответствии со следующим:

a) получение PhPDU со стоповым битом = “1” указывает на соответствующий параметр состояния “SUCCESS”;

b) прием PhPDU со стоповым битом = “0” указывает на соответствующий параметр состояния “FRAMING_ERROR”.

9.6.2.3.2 данные

Получение PhPDU от MAU со значением данных, отличным от $D7 (шестнадцатеричное число), приводит к следующему:

прием PhPDU со стоповым битом = “1” и значение данных = $D9 (шестнадцатеричное число) указывает на MDS, ожидающий следующего PhPDU от MAU. Результат получения следующего PhPDU:

a) если значение данных следующего PhPDU равно $00 (шестнадцатеричное число), а стоповый бит равен = “1”, выдается индикация Ph-Data данных класса. Соответствующий параметр данных должен содержать значение $D7. Значение параметра связанного состояния указывает SUCCESS.

b) если значение данных следующего PhPDU равно $01 (шестнадцатеричное число), а стоповый бит равен = “1”, выдается индикация Ph-Data данных класса. Соответствующий параметр данных должен содержать значение $D9. Значение параметра связанного состояния указывает SUCCESS.

c) если значение данных следующего PhPDU отлично от $00 (шестнадцатеричное число) и $01 (шестнадцатеричное число), а стоповый бит равен = “1”, выдается индикация Ph-Data данных класса. Соответствующий параметр данных должен содержать значение полученных данных. Значение параметра связанного состояния указывает BYTE_STUFFING_ERROR.

d) если стоповый бит равен “0”, выдается индикация Ph-Data ДАННЫХ класса. Соответствующий параметр данных должен содержать полученное значение. Значение параметра связанного состояния указывает FRAMING_ERROR.

e) получение PhPDU со стоповым битом = “1” и значением данных, отличным от $D9 (шестнадцатеричное число), должно привести к выдаче MDS индикации Ph-Data данных класса. Соответствующий параметр данных должен содержать полученное значение. Значение параметра связанного состояния указывает SUCCESS.

f) получение PhPDU со стоповым битом = “0” должно привести к выдаче MIS индикации Ph-Data данных класса. Соответствующий параметр данных должен содержать полученное значение. Значение параметра связанного состояния указывает FRAMING_ERROR.

9.6.3 Полнодуплексный UDP

9.6.3.1 Обзор

PhID отправляется в соответствии с ISO/IEC 8802-3.

MDS получает один PhID или последовательность PhID-октетов от DLE. Первый октет принимается от DLE услугой начала действия-2. Остальные октеты принимаются от DLE данными услуги. Конец передачи обозначается окончанием действия услуги.

9.6.3.2 Передача

9.6.2.2.1 начало действия-2

В результате выдачи DLE запроса PH-DATA о начале действия-2 необходимо выполнить следующее:

а) зарезервировать пакет подуровня MAC;

b) сформировать PhPDU с параметром data = data запроса начала действия-2;

c) вставить сформированный PhPDU на первое место в зарезервированном пакете;

d) подтвердить прием DLE, чтобы позволить DLE выдать следующий запрос на передачу;

В результате выдачи DLE запроса Ph-Data о данных необходимо выполнить следующее:

a) сформировать PhPDU с параметром data = data запроса данных;

b) вставить сформированный PhPDU на следующее место в зарезервированном пакете;

c) подтвердить прием DLE, чтобы позволить DLE выдать следующую услугу на передачу.

9.6.3.2.2 окончание действия

В результате выдачи DLE запроса окончание действия необходимо выполнить следующее:

a) передать зарезервированный пакет на подуровень MAC.

9.6.3.3 Прием

9.6.3.3.1 начало действия

В результате получения пакета от подуровня MAC выдается индикация Ph-Data о классе начала действия.  Соответствующий параметр данных должен содержать первый октет принятого пакета. Устанавливается значение соответствующего параметра SUCCESS.

9.6.3.3.2 Данные

Следующие данные в полученном пакете должны привести к тому, что MDS выдаст Ph-Data, указывающие на данные класса. Соответствующие параметры данных должны содержать полученные значения. Значение параметров связанного состояния указывает SUCCESS.

9.7 Отменен

Примечание: Подпункт 9.7 – это временный пункт в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

9.8 Тип 8: MDS: Проводные и оптические среды

9.8.1 Функция

Зависимый от среды подуровень (MDS) обменивается последовательностями PhSDU с помощью интерфейса MIS-MDS, как указано в пункте 6.5, и передает PhPDU с помощью интерфейса MDS-MAU, как указано в пункте 9. MDS кодирует и декодирует PhSDU, добавляет и удаляет кадр передачи (заголовок и стоповый бит) для подпоследовательностей PhSDU для передачи и приема, синхронизирует интерфейс MIS-MDS и интерфейс MDS-MAU и PhPDU, функции времени, и напрямую передает PhPDU между MAU с помощью интерфейса MDS-MAU (соединение MAU).

MDS может состоять из нескольких каналов. PhPDU генерирует один канал MDS, соответствующий последовательностям PhSDU, передаваемым с помощью  интерфейса MIS-MDS, и соответствующим образом кодирует последовательность PhSDU. И наоборот,  настоящий канал должен распознавать формат принятого PhPDU и передавать декодированную последовательность PhSDU с помощью интерфейса MIS-MDS в MIS. Все остальные каналы используются для прямой передачи PhPDU между двумя MAU.

Канал MDS ведомого устройства, имеющего интерфейс с MIS, должен иметь следующее соотношение между направлением передачи и приема: Если сигнал RTS интерфейса MIS-MDS равен 0, то содержимое DI передается по сигналу DO интерфейса MDS-MAU с задержкой времени равной длительности одного бита. Если RTS равно 1, DO соединяется с TxD (применимо только при отсутствии соединения MDS).

В MDS ведущего устройства возможно, что последовательность из 8 PhSDU сначала помещается в буфер, затем генерируется соответствующая последовательность данных или контрольная последовательность PhPDU.

9.8.2 Форматы PhPDU

MDS может распознавать и генерировать следующие форматы PhPDU: последовательность данных PhPDU, контрольная последовательность PhPDU, статус PhPDU и сброс PhPDU.

9.8.2.1 Последовательность данных PhPDU

MDS генерирует последовательность данных PhPDU, добавляя в блок данных начальный бит, заголовок и стоповый бит. Сам блок данных состоит из восьми PhSDU, которые в качестве последовательности PhSDU были переданы как часть последовательности данных DLPDU с помощью интерфейса MIS-MDS с услугой передачи сообщений. На Рисунке 37 показана структура последовательности данных PhPDU.

Рисунок 37 - Последовательность данных PhPDU

Сгенерированная таким образом последовательность данных PhPDU передается слева направо с помощью интерфейса MDS-MAU в следующем порядке: начальный бит, заголовок, блок данных, стоповый бит. PhSDU блока данных передаются с помощью интерфейса MDS-MAU в том порядке, в котором они были переданы с помощью интерфейса MIS-MDS.

В соответствии с Рисунком 37 последовательность данных PhPDU принимается слева направо в следующем порядке: начальный бит, заголовок, блок данных, стоповый бит. MDS удаляет начальный бит, стоповый бит и заголовок и передает последовательность PhSDU, содержащуюся в блоке данных, с услугой приема сообщений как часть последовательности данных DLPDU с помощью интерфейса MIS-MDS в MIS. Передача начинается с первого PhSDU, следующего за заголовком, и заканчивается последним PhSDU перед стоповым битом.

Примечание 1: Каждая последовательность данных PhPDU начинается со стартового бита и заканчивается стоповым битом.

Примечание 2: Последовательность данных DLPDU передается последовательностью последовательности данных PhPDU.

Заголовок в последовательности данных PhPDU имеет структуру, как показано на Рисунке 38.

Рисунок 38 - Структура заголовка в последовательности данных PhPDU

Заголовок последовательности данных PhPDU передается и принимается слева направо с помощью интерфейса MDS-MAU, начиная с бита SL.

Для передачи последовательности данных PhPDU логический символ, передаваемый в бите SL, эквивалентен отрицательному логическому состоянию сигнала TxSL интерфейса MIS-MDS в момент передачи последовательности данных PhPDU с помощью интерфейса MDS-MAU в MAU (см. Таблицу 36):

Таблица 36 - Назначение бита SL и сигнала TxSL

| Сигнал TxSL | SL бит |
| --- | --- |
| Логическая “1” | “0” |
| Логический 0 | 1 |

Для принятой последовательности данных PhPDU логическое состояние сигнала RxSL интерфейса MIS-MDS эквивалентно отрицательному логическому символу, который передается в бите SL (см. Таблицу 37).

Таблица 37 - Назначение бита SL и сигнала RxSL

| SL бит | Сигнал RxSL |
| --- | --- |
| “0” | Логическая “1” |
| 1 | Логический 0 |

9.8.2.2 Проверочная (контрольная) последовательность PhPDU

MDS генерирует проверочную последовательность PhPDU, добавляя в блок данных начальный бит, заголовок и стоповый бит. Сам блок данных состоит из восьми PhSDU, которые были переданы в виде последовательности PhSDU с услугой передачи сообщений в составе контрольной последовательности DLPDU с помощью интерфейса MIS-MDS. На Рисунке 39 показана структура контрольной последовательности PhPDU.

Рисунок 39 - Проверочная (контрольная) последовательность PhPDU

Сгенерированная таким образом проверочная последовательность PhPDU передается слева направо с помощью интерфейса MDS-MAU в следующем порядке: начальный бит, заголовок, блок данных, стоповый бит. PhSDU блока данных передаются с помощью интерфейса MDS-MAU в том порядке, в котором они были переданы с помощью интерфейса MIS-MDS.

Проверочная последовательность PhPDU принимается, в соответствии с Рисунком 39, слева направо в следующем порядке: начальный бит, заголовок, блок данных, стоповый бит. MDS удаляет начальный бит, стоповый бит и заголовок и передает последовательность PhSDU, содержащуюся в блоке данных, с услугой приема сообщений как часть проверочной последовательности DLPDU с помощью интерфейса MIS-MDS в MIS. Передача начинается с первого PhSDU, следующего за заголовком, и заканчивается последним PhSDU перед стоповым битом.

Примечание 1: Каждая проверочная последовательность PhPDU начинается со стартового бита и заканчивается стоповым битом.

Примечание 2: Контрольная последовательность DLPDU передается с серией из четырех контрольных последовательностей PHPDU.

Заголовок в контрольной последовательности PhPDU структурирован в соответствии с Рисунком 40.

Рисунок 40 - Структура заголовка в контрольной последовательности PhPDU

Заголовок контрольной последовательности PhPDU передается и принимается слева направо с помощью интерфейса MDS-MAU, начиная с бита SL.

Для передачи контрольной последовательности PhPDU логический символ, передаваемый в бите SL, эквивалентен отрицательному логическому состоянию сигнала TxSL интерфейса MIS-MDS в момент передачи контрольной последовательности PhPDU с помощью интерфейса MDS-MAU в MAU (см. Таблицу 38).

Таблица 38 - Назначение бита SL и сигнала TxSL

| Сигнал TxSL | SL бит |
| --- | --- |
| Логическая “1” | “0” |
| Логический 0 | 1 |

Для принятой контрольной последовательности PhPDU логическое состояние сигнала RxSL интерфейса MIS-MDS эквивалентно отрицательному логическому символу, который передается в бите SL (см. Таблицу 39).

Таблица 39 - Назначение бита SL и сигнала RxSL

| SL бит | Сигнал RxSL |
| --- | --- |
| “0” | Логическая “1” |
| 1 | Логический 0 |

9.8.2.3 Статус PhPDU

Статус PhPDU, сформированный MDS, состоит из стартового бита, заголовка и стопового бита. Статус PhPDU имеет структуру, как показано на Рисунке 41.

Рисунок 41 - Структура статуса PhPDU

Статус PhPDU передается и принимается с помощью интерфейса MDS-MAU слева направо, начиная со стопового бита, за которым следует заголовок и заканчивая стоповым битом.

Заголовок в статусе PhPDU структурирован в соответствии с Рисунком 42.

Рисунок 42 - Структура заголовка в статусе PhPDU

В соответствии с Рисунком 42 заголовок передается и принимается слева направо с помощью интерфейса MDS-MAU, начиная с бита SL. Состояние бита, следующего за битом SL, не определено и может принимать значения “0” или “1”.

Для передачи статуса PhPDU логический символ, передаваемый в бите SL, эквивалентен отрицательному логическому состоянию сигналов TxSL интерфейса MIS-MDS в момент передачи статуса PhPDU с помощью интерфейса MDS-MAU в MAU (см. Таблицу 40):

Таблица 40 - Назначение бита SL и сигнала TxSL

| Сигнал TxSL | SL бит |
| --- | --- |
| Логическая “1” | “0” |
| Логический 0 | 1 |

Для принятого статуса PhPDU логическое состояние сигнала RxSL интерфейса MIS-MDS эквивалентно отрицательному логическому символу, который передается в бите SL (см. Таблицу 41).

Таблица 41 - Назначение бита SL и сигнала RxSL

| SL бит | Сигнал RxSL |
| --- | --- |
| “0” | Логическая “1” |
| 1 | Логический 0 |

Каждый статус PhPDU начинается с начального бита и заканчивается стоповым битом.

Если последовательности PhSDU не передаются в MDS с помощью интерфейса MIS-MDS, MDS автоматически начинает передавать последовательный статус PhPDU. Состояния ожидания могут генерироваться между двумя последовательными статусами PhPDU. Передача статуса PHPDU прекращается синхронно сообщению, как только первый PhSDU последовательности данных или контрольной последовательности PhPDU был передан из MIS в MDS.

Статус PHPDU передается после сброса PhPDU, если не требуется передача контрольной последовательности PhPDU или последовательности данных PhPDU.

Примечание: Получение статуса PhPDU не изменяет логическое состояние сигнала RxCR интерфейса MIS-MDS.

9.8.2.4 Статус среды активности PhPDU

Статус действия среды PhPDU, сформированный MDS, состоит из стартового бита, заголовка и стопового бита. Состояние активности среды PhPDU имеет структуру, как показано на Рисунке 43.

Рисунок 43 - Структура статуса активности среды PhPDU

Заголовок в статусе активности среды PhPDU имеет структуру, как показано на Рисунке 44.

Рисунок 44 - Структура заголовка в статусе активности среды PhPDU

В соответствии с Рисунком 44 заголовок передается и принимается слева направо с помощью интерфейса MDS-MAU. Статус активности среды PhPDU передается только через исходящий пассивный MAU (режим закольцовывания = отключение), когда управление системами устанавливает переменные выбора данных = включение.

9.8.2.5 Кодирование и декодирование

Кодирование и декодирование осуществляется в соответствии с правилами, приведенными в Таблице 42.

Таблица 42 - Правила кодирования и декодирования

| Логический бит символа | Кодирование DO, DI |
| --- | --- |
| 1 | Высокий уровень |
| “0” | Низкий уровень |

Высокий и низкий уровни берутся каждый с начала бита в течение длительности одного бита.

Примечание 1: Для кодирования логические символы преобразуются в соответствующее состояние сигнала DO интерфейса MDS-MAU.

Примечание 2: Для декодирования состояние сигнала DI интерфейса MDS-MAU преобразуется в соответствующий логический символ.

9.8.2.6 Стартовый бит

Стартовый бит соответствует логическому символу “1”.

MDS должен синхронизировать свой тактовый сигнал с началом стартовых битов (высокий-низкий переходы).

9.8.2.7 Стоповый бит

Стоповый бит соответствует логическому символу “0”.

Примечание: MDS может синхронизировать свой тактовый сигнал с новым появившимся стартовым битом только после стопового бита (переход от низкого уровня к высокому).

9.8.3 Состояния ожидания

Отправитель ведущего устройства шины может генерировать состояние ожидания во время переходов состояния PhPDU в последовательность данных PhPDU или контрольную последовательность PhPDU. Состояния ожидания всегда имеют низкий уровень DO. Максимальная длина состояний ожидания не должна превышать 26 бит. Правила декодирования для  состояний ожидания, распознаваемых в среде, приведены в Таблице 43.

Таблица 43 - Правила декодирования для состояний ожидания

| Состояние ожидания | Состояние RxCR | Декодирование DI |
| --- | --- | --- |
| Data_Idle | Логический 0 | Низкий уровень |
| CRC_Idle | Логическая “1” | Низкий уровень |
| CRC_Status_Idle | Логическая “1” | Низкий уровень |

9.8.4 Сброс PhPDU

9.8.4.1 Структура сброса PhPDU

Сброс PhPDU передает логические символы “short reset” или “long reset”. На Рисунке 45 показана структура сброса PhPDU.

Рисунок 45 - Сброс PhPDU

Примечание: символы “short reset” (короткий сброс) и “long reset” (длинный сброс) отличаются только временем, в течение которого сигналы DO или DI интерфейса MDS-MAU передают низкий уровень.

9.8.4.2 Кодирование и декодирование

Правила кодирования для сброса PhPDU приведены в Таблице 44 и Таблице 45.

Таблица 44 - Правила кодирования для сброса PhPDU

| Логический бит символа | Временной интервал | Кодирование DO |
| --- | --- | --- |
| Короткий сброс шины | 2 мс ≤ TRst < 25,6 мс | Низкий уровень |
| Длинный сброс шины | TRst ≥ 25,6 мс | Низкий уровень |

Таблица 45 - Правила декодирования для сброса PhPDU

| DI | Временной интервал | Логический бит символа |
| --- | --- | --- |
| Низкий уровень | 2 мс ≤ TRst < 25,6 мс | Короткий сброс шины |
| Низкий уровень | TRst ≥ 25,6 мс | Длинный сброс шины |

Примечание 1: Сброс PhPDU завершается стартовым битом последовательности данных PhPDU, контрольной последовательности PhPDU или состояния PhPDU.

Примечание 2: Во время кодирования логические символы преобразуются в соответствующее состояние сигнала DO интерфейса MDS-MAU при TRst.

Примечание 3: Во время декодирования при TRstсостояние сигнала DI интерфейса MDS-MAU преобразуется в соответствующий логический символ.

Время, указанное в Таблице 44 и Таблице 45, не относится к отправителю ведущего устройства. Для отправителя ведущего устройства шины соответствующий сброс PhPDU генерируется по запросу службы RO в соответствии с определениями, указанными в переменных значения PhL время короткого сброса шины и время длинного сброса шины.

Примечание 4: Правила кодирования для сброса PhPDU применяются только к соединению MDS в MIS.

9.8.5 Соединение MAU

Когда MAU одного и того же типа являются связанными парами, каждый PhPDU и все состояния ожидания передаются без изменений между двумя MAU. На Рисунках 46, 47 и 48 показаны возможные конфигурации устройств шины при использовании 2-проводной среды.

Рисунок 46 - Конфигурация ведущего устройства

Рисунок 47 - Конфигурация ведомого устройства

Рисунок 48 - Конфигурация шинного разветвителя

Когда два MAU непосредственно связаны, для регенерации времени могут использоваться кодонезависимые ретрансляторы.

9.9 Тип 12: MDS: Проводная среда

9.9.1 PhPDU

MDS должен создать PhPDU, как показано на Рисунке 49, добавив разделители и минимальную последовательность простоя для составления серийной последовательности PhSDU (битов), передаваемых из DIS по интерфейсу DTE - DCE. Последовательность передачи должна быть слева направо, как показано на Рисунке 49, т.е. сначала начало кадра, затем последовательность PhSDU и, наконец, конец кадра.

| ожидание | Начало кадра | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ PhSDU | Конец кадра | ожидание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 49 - Модуль данных протокола

И наоборот, MDS должен удалить начало кадра и конец кадра из принятого PhPDU для получения соответствующей серийной последовательности PhSDU. Если в полученной последовательности PhSDU обнаружен недвоичный блок данных, то MDS должен немедленно прекратить передачу PhSDU в DIS, MDS должен сообщить об ошибке и указать об окончании действия в DIS, когда это произойдет.

9.9.2 Кодирование и декодирование

Блоки данных должны быть закодированы MDS для применения в MAU с помощью кода, изображенного на Рисунке 50 (кодировка Manchester Biphase L). Правила кодирования формально представлены на Рисунке 51 и в Таблице 46.

Рисунок 50 - Кодирование и декодирование PhSDU

Примечание: Рисунок 50 включен для пояснительных целей и не подразумевает конкретных видов применения.

Рисунок 51 - Правила манчестерского кодирования

Таблица 46 - Правила манчестерского кодирования

| Символы | Кодирование |
| --- | --- |
| 1 (ЕДИНИЦА) | Высокий-низкий переход (средний бит) |
| 0 (НОЛЬ) | Низкий-высокий переход (средний бит) |
| N+ (NON-DATA PLUS) | Высокий (без перехода) |
| N- (NON-DATA PLUS) | Низкий (без перехода) |
| Примечание: Как видно, символы данных (1 и 0, передаваемые PhSDU) кодируются так, чтобы всегда содержать переход среднего бита. Символы, не являющиеся данными (N+ и N -), кодируются так, что они никогда не содержат переход среднего бита. |  |

Декодирование, как правило, считается противоположностью кодирования. При приеме MDS проверяет, что каждый символ закодирован в соответствии с Рисунком 51 и Таблицей 46, и обнаруживает следующие ошибки:

a) недействительный манчестерский код;

b) ошибки проскальзывания полубита;

c) смещение конца кадра (число битов не кратно 8). Любая из этих ошибок должна сообщаться как:

Индикация Ph-Data (класс=END-W-ERROR, данные=error).

9.9.3 Определение полярности

Автоматическое определение полярности принятого кодированного сигнала Manchester Biphase L.

9.9.4 Начало кадра

Следующая последовательность символов, показанная слева направо в порядке передачи, должна непосредственно предшествовать последовательности PhSDU для разделения начала кадра:

0, N+

MDS должен принимать серию принятых сигналов только как PhPDU после проверки этой последовательности и удалять эту последовательность перед передачей последовательности PhSDU в DIS.

9.9.5 Конец кадра

Следующая последовательность символов, показанная слева направо в порядке передачи, должна непосредственно следовать последовательности PhSDU для разделения конца кадра:

N-, 0

MDS должен удалить эту последовательность из PhPDU перед передачей последовательности PhSDU в DIS. MDS сообщает соответствующему объекту DLL о любых кадрах, полученных через среду, которые не включают эту последовательность в пределах 1535 октетов от начала кадра (от конца начала кадра) как:

Индикация Ph-Data (класс=END-W-ERROR, данные=frame_too_long).

MDS должен сообщать соответствующему объекту DLL, через соответствующий DIS, о любых кадрах, полученных через среду, который имеет конечный разделитель, не расположенный на границе октета как:

индикация PH-Data (класс=END-W-ERROR, данные=alignment_error).

9.9.6 Простой

Для синхронизации длительности бита необходимо отправить последовательность простоя, если не передаются PhSDU или SOF/EOF:

“0”

Последовательность простоя всегда разбита по битам.

Примечание: Ряд 1 в PhSDU можно интерпретировать как простой. Следующие 0-символы или конец кадра будут корректировать обнаружение битовых ячеек.

9.9.7 Синхронизация

После активации и приема достаточного количества сигналов приемник должен обнаружить и сообщить об ошибках проскальзывания полубита.

Примечание 1: Данная спецификация синхронизации ведет к потере 4 битов преамбулы.

После начала кадра ошибки проскальзывания полубита должны сообщаться как:

индикация Ph-Data (класс=END-W-ERROR, данные=half_bit_slip_error).

Примечание 2: Ошибки проскальзывания полубита могут быть обнаружены как чрезмерное дрожание интервала бита и (или) чрезмерное изменение продолжительности бита.

9.9.8 Межкадровый интервал

После передачи PhPDU должен оставаться минимальный период времени, в течение которого последующая передача не должна начинаться. В течение того же минимального периода времени после приема PhPDU принимающий объект PhL должен игнорировать все принимаемые сигналы. Объект MDS должен установить минимальный период времени после передачи 92 номинальных интервалов передачи бита (96 с началом кадра, концом кадра).  Настоящий период может быть продлен, но не сокращен управлением системы.

9.10 Тип 16: MDS: Оптическая среда

9.10.1 Правила кодирования данных

Сигналы на линиях передачи должны быть закодированы NRZI. Изменения сигнала могут происходить только в синхронизации с тактовым сигналом передачи. Каждый раз, когда передается 0, сигнал должен изменять свое состояние синхронно с тактовым сигналом передачи, в то время как сигнал должен оставаться неизменным при передаче 1.

С использованием подходящего метода (т.е. заполнение битами) передатчик должен обеспечить наличие достаточного количества нулей в передаваемом битовом потоке. Это создает дополнительные изменения сигнала. Таким образом, создаются условия, позволяющие извлекать тактовый сигнал приема из принятого сигнала. Полученный тактовый сигнал приема должен также иметь постоянное положение фазы по отношению к тактовому сигналу передатчика. Тактовый сигнал может создаваться с помощью цифровой системы фазовой автоподстройки частоты (DPLL), которая должна быть синхронизирована с изменением принимаемого сигнала, преобразованного в электрический сигнал. На Рисунке 52 d) показан пример NRZI-кодированного сигнала. Таким образом, тактовый сигнал передачи обеспечивает шаблон для синхронизации системы через сигнальный переход.

Рисунок 52 - Пример NRZI-кодированного сигнала

9.10.2 Телеграммы и символы-заполнители

На физическом уровне достаточно знать, что телеграмма должна начинаться и заканчиваться битовой последовательностью 0111 1110. Эта битовая последовательность также известна как разделитель. Из-за заполнения битами эта битовая последовательность не может возникать внутри телеграммы.

Другие поля телеграммы относятся к более высоким уровням протокола и рассматриваются в других документах.

Если блок не размещает собственную телеграмму в сети, возникают две возможности:

a) ведущее устройство должно передавать так называемый сигнал заполнения (биты заполнения) между своими телеграммами. Он должен состоять из последовательности из одного двоичного 0 и семи двоичных 1 (Т.е. 0111 1111). Это создает симметричный сигнал заполнения с 16-кратным периодом тактового сигнала передачи благодаря NRZI-кодированию (см. Рисунок 53);

b) между собственными телеграммами подчиненное устройство должно передавать физически восстановленные, принятые сигналы (режим ретранслятора) с синхронизированными локальными тактовыми сигналами.

При переходе от телеграммы к сигналу заполнения (ведущее устройство) или от телеграммы к режиму регенератора (ведомое устройство) изменения сигнала должны происходить по схеме текущего тактового сигнала.

Рисунок 53 - Сигнал заполнения

Примечание: Из-за заполнения битами и а) ведомое устройство, физически расположенное первым в сети, может в любое время получить свой локальный тактовый сигнал из принятого сигнала. Вследствие b) это также относится ко всем последующим блокам, вплоть до приемника ведущего устройства. Таким образом, цифровые системы фазовой автоподстройки частоты, которые в конечном итоге используются для получения локального тактового сигнала, остаются заблокированными, что предотвращает длительную синхронизацию перед началом фактической телеграммы.

9.11 Тип 18: MDS: Проводная среда

9.11.1 Обзор

MDS Типа 18 должен быть в состоянии воспринимать начало и последующее прекращение приема данных, средства которого выходят за рамки настоящей спецификации.

9.11.2 Передача

Передача данных начинается после получения запроса Ph-Data (Начало действия) от DL-пользователя. Это преобразуется MDS в утверждение сигнала разрешения передачи со значением, указанным в поле данных, передаваемом по сигналу передачи.

MDS должен выдать подтверждение Ph-Data (Success) и получить следующий запрос Ph-data (Data) до срабатывания таймера скорости MDS в бодах. Только после выполнения этого запроса осуществляется последующее подтверждение Ph-Data (Success). Таким образом, таймер скорости передачи данных MDS регулирует скорость потока данных.

По получении запроса Ph-Data (окончание действия) от DL-пользователя, MDS завершает передачу в процессе с отменой сигнала включения передачи.

9.11.3 Прием

По получении активности данных MDS выдает индикацию Ph-Data (начало действия) с полученным значением данных. Каждые последующие полученные данные приводят к индикации Ph-Data (Data) с полученным значением данных. По завершении приема данных MDS выдает DL-пользователю Ph-Data (окончание действия).

9.12 Тип 24: MDS: Витой провод

9.12.1 Общие  положения

Зависимый от среды подуровень (MDS) является частью оборудования для передачи данных (DCE). Он передает закодированные биты с помощью интерфейса MDS - MAU, как указанов 10.8.

9.12.2 Точность тактового сигнала

Спецификации синхронизации для сигнала PhL должны быть определены в Таблице 47.

Таблица 47 - Спецификации синхронизации MDS

| Спецификация | Пределы / характеристики | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Скорость передачи битов | 10 Мбит/с ± CA | Также называется скорость DL-символа, данные “ноль” или “единица” |
| Длительность бита | 100 нс ± СА | Также называется длительностью DL-символа, данные “ноль” или “единица” |
| Длительность символа PhL | 50 нс ± СА | Также называется длительностью Ph-символа, см. Правила кодирования данных |
| Точность тактового сигнала (CA) | ± 100 ¦ мкгц/Гц макс. | Включая температуру, долгосрочную и краткосрочную стабильность |

9.12.3 Восстановление данных

Сигналы на интерфейсе DLL-PhL должны быть синхронизированы с локальной скоростью передачи битов, как показано в Таблице 47. Каждая реализация PhL должна обеспечивать механизм восстановления данных, который восстанавливает или реконструирует данные, полученные из соответствующей среды, в соответствии с временными требованиями, как указано в Таблице 47. Когда синхронизация данных достигается с помощью MDS, индикация Ph-Lock должна быть истинной.

Часть полученного кадра данных может быть утеряна или выброшена в процессе достижения синхронизации данных. Спецификация синхронизации данных, как показано в Таблице 47, должна быть получена до начала флага старта.

9.12.4 Правила кодирования данных

DL_символы, присутствующие в интерфейсе DLL-PhL, должны быть закодированы в соответствующие Ph-символы, как показано в Таблице 48 и на Рисунке 54. Символы НОЛЬ и ЕДИНИЦА должны быть закодированы в Ph-символы, представляющие правила кодирования данных Manchester Biphase L, как показано в Таблице 48. Форма волны напряжения сигнала (от MAU) показана в идеализированном виде на Рисунке 54 в качестве примера правил кодирования данных, приведенных в Таблице 48.

Таблица 48 - Правила кодирования данных MDS

| Биты данных (общее имя) | Представление DL_символа | Кодировка Ph-символов Манчестерское кодирование |
| --- | --- | --- |
| данные “ноль” | НОЛЬ или {0} | {L,H} 0 |
| данные “единица” | ЕДИНИЦА или {1} | {H,L} 1 |

Рисунок 54 - Символы манчестерского кода

10 Интерфейс MDS – MAU

10.1 Общие положения

Модуль сопряжения со средой (MAU) - отдельная дополнительная часть коммуникационного элемента, который подключается к среде напрямую или через пассивные компоненты (см. Рисунок 1). Для вариантов электрической сигнализации MAU приемопередатчик обеспечивает смещение уровня и формирование волн для передаваемого и принимаемого сигнала. Интерфейс MDS - MAU связывает MAU с MDS. Услуги определяются как физические сигналы, облегчающие доступ к этому интерфейсу. Следующий список подклассов для каждого Типа определяет минимальный набор необходимых услуг в интерфейсе MDS - MAU. Услуги управления см. в пункте 6.

Примечание: В зависимости от промышленной практики указывается несколько различных интерфейсов MDS - MAU.

10.2 Тип 1: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды

10.2.1 Услуги

Если интерфейс MDS - MAU открыт, он должен поддерживать, по крайней мере, набор необходимых услуг, указанных в Таблице 49 и 10.2.2.

Таблица 49 - Минимальные услуги на интерфейсе MDS - MAU

| Услуга |  | Сокращение | Направление |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемый: |  |  |  |
| Сигнал передачи |  | TxS | к MAU |
| Сигнал приема |  | RxS | от MAU |
| Включение передачи |  | TxE | к MAU |
| Необязательно: |  |  |  |
| Активация петли обратной связи |  | LbE | к MAU |

10.2.2 Спецификации услуг

10.2.2.1 Сигнал передачи (TxS)

Услуга передачи сигнала (TxS) должна передавать кодированную последовательность сигналов PhPDU по интерфейсу MDS - MAU на MAU, где последовательность будет передаваться в среду, если включение передачи (TxE) установлено на логическую 1 (высокий уровень).

10.2.2.2 Сигнал приема (RxS)

Услуга сигнала приема (RxS) должна передавать кодированную последовательность сигналов PhPDU или тишину в MDS с помощью интерфейса MAU - MDS. RxS должен присоединить сигнал, передаваемый через TxS, одновременно принимая передачи от среды.

10.2.2.3 Включение передачи (TxE)

Услуга включения передачи (TxE) создает для MDS возможность включения MAU для передачи данных. TxE устанавливается на логическую 1 (высокий уровень) в начале передачи преамбулы, а затем на логический 0 (низкий уровень) после передачи последнего бита разделителя конца.

Если используются резервные среды и метод реализации резервности заключается в приеме на всех каналах, и передаче только на одном, то канал (кабель), который в настоящее время используется для передачи, выбирается путем установки его TxE на логическую 1 (высокий уровень). Все каналы, которые в настоящее время не используются для передачи, отключаются путем установки TxE на логический 0 (низкий уровень).

10.2.2.4 Активация петли обратной связи (LbE)

Если используется дополнительная услуга Активации петли обратной связи (LbE), как показано в Таблице 49, она должна отключить конечный выходной каскад схемы передачи MAU, подключить выход предыдущего каскада схемы передачи MAU к схеме приема MAU и отсоединить схему приема MAU от среды. Состояние Активации петли обратной связи не должно меняться во время передачи или приема MAU.

Примечание: Эта услуга подтверждения имеет только локальное значение и предоставляет устройство с возможностью проверки целостности и функциональности схемы PhL, исключая среду.

10.2.3 Характеристики сигнала

Характеристики синхронизации должны быть совместимы с характеристиками, указанными в настоящем стандарте для соответствующего MDS.

Если интерфейс MDS - MAU открыт, то он должен работать с цифровыми уровнями сигнала, как показано в Таблице 50. Обе стороны интерфейса должны работать с одинаковым значением Vdd.

Таблица 50 - Уровни сигнала для открытого интерфейса MDS - MAU

| Символ | Параметр | Условия | Предельные значения | Единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol (минимальное выходное напряжение низкого уровня) | Максимальное выходное напряжение низкого уровня | lout = ±100 нА lout = +1,6 мА | 0,1 0,4 | V v | См. Примечание 1 |
| Voh (минимальное выходное напряжение высокого уровня) | Минимальное выходное напряжение высокого уровня | lout = ±100 нА lout = -0,8 мА | Vdd - 0,1 Vdd - 0,8 | v v | См. Примечание 1 См. Примечание 2 |
| Vil | Максимальное входное напряжение низкого уровня |  | 0,2 Vdd | v |  |
| Vih | Минимальное входное напряжение высокого уровня |  | 0,7 Vdd | v | См. Примечание 3 |
| Примечание 1: Обеспечивает возможность управления двумя типичными CMOS-нагрузками. Примечание 2: Совместимость входа CMOS с выходом TTL требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к Vdd. Примечание 3: Совместимость с выходом CMOS для 3,0 В ≤ VDD ≤ 5,5 В. Совместимость с выходом TTL (4,75 В ≤ Vdd ≤ 5,25 В) требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к VDD. |  |  |  |  |  |

10.2.4 Коммуникационный режим

Коммуникационный режим на этом интерфейсе должен обеспечивать одновременную передачу и прием.

10.2.5 Характеристики синхронизации

Интерфейс MDS - MAU должен корректно функционировать с битовой скоростью PhSDU от 1 кбит/с до 1,1 раза больше заявленной битовой скорости MAU.

Примечание: Скорость передачи в битах, доступная в реализации, указана в Заявке о соответствии реализации протокола (PICS).

10.3 Отменен

Примечание: Подпункт 10.3 это временный пункт в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию подпунктов предыдущего издания.

10.4 Тип 2: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды

10.4.1 Интерфейс MDS-MAU: Общие положения

10.4.1.1 Соответствие

Узел может включать любой (или более одного) вариант PhL, однако для каждого реализованного варианта PhL должен быть предусмотрен соответствующий интерфейс среды.

Интерфейс MDS-MAU не обязательно должен быть открыт при реализации любого варианта PhL.  Настоящий интерфейс может быть внутренним для узла и может быть внутренним для полупроводникового устройства. Однако если утверждается соответствие интерфейсу MDS-MAU, то реализация должна соответствовать требованиям подпункта 10.4.

10.4.1.2 Задержка от среды до интерфейса MDS-MAU

Для всех реализаций, соответствующих интерфейсу MDS-MAU, задержка приема от среды на интерфейс MDS-MAU должна быть менее 200 нс, а задержка передачи с интерфейса MDS-MAU в среду должна быть менее 200 нс.

10.4.2 Интерфейс MDS-MAU: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

10.4.2.1 Определения сигналов

В подпункте 10.4.2 перечислены сигналы, определенные для среды коаксиального провода, режимом напряжения, 5 Мбит/с интерфейса MDS-MAU, как показано в Таблице 51.

Таблица 51 - Определения интерфейса MDS-MAU: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

| TxDataOut | TxDataBar | NetEnable | RxData | RxCarrier | Ph-символ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | х | “0” | не определено | “0” | Передача отсутствует MAU_FRAME_REОМUEST = ложный |
| “0” | “0” | 1 | не определено | “0” | Передача отсутствует MAU_FRAME_REОМUEST = ложный |
| 1 | “0” | 1 | 1 | 1 | H |
| “0” | 1 | 1 | “0” | “0” | L |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Не допускается, может произойти повреждение передатчика |

10.4.2.2 TxDataOut

TXDATAOUT должен быть истинным для представления H из MAU и ложным для представления L, как показано в Таблице 51. TXDATAOUT должен быть ложным, если данные Ph-символа не передаются

(MAU_FRAME_REОМUEST = ложный)

10.4.2.3 TxDataBar

TxDATABAR должен быть истинным для представления L из MAU и ложным для представления H, как показано в Таблице 51. TxDATABAR должен быть ложным, если данные Ph-символа не передаются

(MAU_FRAME_REОМUEST = ложный)

10.4.2.4 NetEnable

NETENABLE должен быть  истинным, чтобы позволить MAU передавать данные TxDATAOUT и TxDATABAR Ph-символов на коаксиальный провод. Ложный NETENABLE должен предотвращать передачу данных Ph-символов TxDATAOUT и TxDATABAR, как показано в Таблице 51.

10.4.2.5 RxData

RxData должен представлять необработанные, искаженные, несинхронизированные Ph-символы (H или L), извлеченные из среды коаксиального провода.  Настоящий сигнал должен быть истинным или ложным в соответствии с требованиями, приведенными в Таблице 90. После восстановления данных и повторной синхронизации в соответствии с требованиями синхронизации MDS (Таблица 34) эти Ph-символы должны быть декодированы в соответствующие M_символы MDS, как показано в Таблице 35.

10.4.2.6 RxCarrier

RxCarrier должен быть истинным, когда уровень сигнала в среде коаксиального провода превышает пороговое напряжение обнаружения несущей, как показано в Таблице 91; в противном случае он должен быть ложным.  Настоящий сигнал должен использоваться для создания индикации Ph-CARRIER на интерфейсе DLL-PhL, в соответствии с определением в пункте 5.3.5.

10.4.3 Интерфейс MDS - MAU 5 Мбит/с, оптический носитель

10.4.3.1 Определения сигналов

В подпункте 10.4.3 перечислены сигналы, определенные для интерфейса MDS - MAU оптоволоконной среды со скоростью 5 Мбит/с, как показано в Таблице 52.

Таблица 52 - Интерфейс MDS - MAU 5 Мбит/с, оптоволоконная среда

| TxDataOut | NetEnable | RxData | RxCarrier | Ph-символ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безразличное состояние | “0” | “0” | “0” | L или “выключение” |
| 1 | 1 | 1 | 1 | H или “включение” |
| “0” | 1 | “0” | “0” | L или “выключение” |

10.4.3.2 TxDataOut

TxDataOut должен быть истинным для представления H из MAU и ложным для представления L, как показано в Таблице 98. Истинный сигнал должен быть представлен на волоконной среде как “включение”. Ложный сигнал должен быть представлен на волоконной среде как “выключение”. Требования к уровню передачи по волокну, определяющие “включение” (или Связанную мощность, PT on) и “выключение” (или связанную мощность, PT off), должны быть определены в пункте 19.6.

10.4.3.3 NetEnable

NetEnable должен быть истинным, чтобы указать, что подуровень MDS имеет действительные Ph-символы для передачи на волоконную среду. NetEnable должен включать MAU для передачи уровней включения TxDataOut на волоконную среду. NetEnable ложный должен предотвращать передачу сигналов TxDataOut, как показано в Таблице 52.

10.4.3.4 RxData

RxData должен представлять необработанные, искаженные, несинхронизированные Ph-символы (H или L), извлеченные из волоконной среды.  Настоящий сигнал должен быть истинным, если уровень освещенности в среде соответствует требованиям “включения”, как определено в 19.6, в противном случае  настоящий сигнал должен быть ложным. После восстановления данных и повторной синхронизации в соответствии с требованиями синхронизации MDS (Таблица 34) эти Ph-символы должны быть декодированы в соответствующие M_символы pls_data_indication, как показано в Таблице 35. Сообщение RxData ложное, если среда  нарушена, отсутствует или питание отключено от передающего конца волокна.

10.4.3.5 RxCarrier

RxCarrier должен быть истинным, если уровень освещенности в среде соответствует требованиям “включения”, как определено в 19.6, в противном случае  настоящий сигнал должен быть ложным.  Настоящий сигнал должен использоваться непосредственно для создания pls_carrier_indication в интерфейсе DLL-PhL. Если волоконный приемопередатчик не поддерживает механизм индикации несущей, то  настоящий интерфейсный сигнал должен быть подключен к интерфейсному сигналу RxData. Сообщение RxCarrier ложное, если среда  нарушена, отсутствует или питание отключено с передающего конца волокна.

10.4.4 Интерфейс MDS - MAU порт сетевого доступа (NAP)

Для интерфейса NAP MDS-MAU требуются следующие сигналы:

a) /TxPTC должен быть ложным для представления данных передачи H от MAU и истинным для представления L;

b) /RxPTC должен быть ложным для представления данных передачи H от MDS, и истинным для представления L.  Настоящий сигнал должен быть истинным, если среда NAP Отменена, нарушена, закорочена или исходный передатчик отключен.

10.5 Тип 3: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды

10.5.1 Синхронная передача

Должен использоваться интерфейс MDS - MAU, указанный для Типа 1 (см. 10.2).

10.5.2 Асинхронная передача

Вместо интерфейса MDS - MAU, описанного в 10.2, должен использоваться интерфейс DL - Ph для асинхронной передачи (см. 5.1 и 5.4.2).

10.6 Тип 8: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды

10.6.1 Обзор услуг

Интерфейс MDS-MAU предоставляет услуги для подключения MDS к соответствующему MAU. Услуги определяются как логические сигналы, которые подуровень MAU непосредственно преобразует в физические сигналы (см. Таблицу 53).

Таблица 53 - Услуги интерфейса MDS-MAU

| Услуга | Назначенный символ | Направление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходные данные | DO | От | MDS |
| Входные данные | DI | От | MAU |
| Шинный соединитель | ШС | От | MAU |
| Активация петли обратной связи | LbE | От | MDS |
| Выбор данных | DS | От | MDS |
| Активность среды | МА | От | MDS |
| Примечание: Услуги шинного соединителя, активации петли обратной связи, выбора данных и активности среды поддерживаются только MAU исходящего интерфейса. |  |  |  |

10.6.2 Описание услуг

10.6.2.1 Выходные данные (DO)

Эта услуга передает PhPDU от MDS к MAU.

10.6.2.2 Входные данны (DI)

Эта услуга передает PhPDU от MAU к MDS.

10.6.2.3 Шинный соединитель (BC)

Эта услуга указывает MDS подключена ли среда передачи к MAU исходящего интерфейса. Если среда передачи не подключена к MAU исходящего интерфейса, то управление системами должно для этого MAU отсоединить приемную цепь от среды с помощью услуги активация петли обратной связи (LbE) и соединить передающую цепь с приемной цепью.

Примечание 1: Услуга подключения шины поддерживается только MAU исходящего интерфейса. Он не связан с другими сервисами интерфейса MDS-MAU.

Примечание 2: Эта услуга является локальной услугой управления систем, которая указывает, подключено ли другое шинное устройство к исходящему интерфейсу MAU, что позволяет управлению систем закрывать или открывать кольцо передачи с помощью услуги активации обратной связи.

Примечание 3: Обнаружение другого подключенного устройства шины вызывается сигналом, который подается через мост в разъеме исходящего кабеля (см. определение кабеля).

10.6.2.4 Активация петли обратной связи (LbE)

Эта услуга позволяет управлению систем отделить приемную цепь от передающей среды для MAU исходящего интерфейса и соединить передающую цепь с входной цепью.

Примечание 1: Услуга активации петли обратной связи поддерживается только MAU исходящего интерфейса и не связана с другими службами интерфейса MDS-MAU.

Примечание 2: Эта услуга является локальным управлением систем, которая позволяет управлению закрыть кольцо передачи, если ни одно другое ведомое устройство шины не подключено к MAU исходящего интерфейса.

10.6.2.5 Активность среды (МА)

Эта услуга передает специальный статус PhPDU от MDS к MAU, если активное кольцо было отсоединено от среды и схема передачи и приема была подключена, но на среде должна быть создана контролируемая активность.

Примечание 1: Эта услуга используется только ведомым устройством.

Примечание 2: Услуга активности среды поддерживается только MAU исходящего интерфейса и не связана с другими услугами интерфейса MDS-MAU.

10.6.2.6 Выбор данных (DS)

Управление систем использует эту услугу для передачи в разъединенную среду исходящего MAU либо сброса PhPDU, либо с помощью услуги активности среды определенного состояния PHPDU.

Примечание 1: Эта услуга используется только ведомым устройством.

Примечание 1: Услуга выбора данных поддерживается только MAU исходящего интерфейса и не связана с другими службами интерфейса MDS-MAU.

10.6.3 Время отклика

MDS должен быть способен правильно декодировать бит с дрожанием битов, как показано на Рисунке 55. Отклонение для типового тактового сигнала должно быть в диапазоне ± 0,1 %.

ПРОЙДЕН          НЕ ПРОЙДЕН

Рисунок 55 - Устойчивость к дрожанию

10.6.4 Режим передачи

Интерфейс MDS-MAU должен одновременно обеспечивать независимую отправку и прием.

10.7 Тип 18: Интерфейс MDS - MAU: Проводная среда

10.7.1 Общие положения

Детализация PhPDU, которой обмениваются на интерфейсе MAU, составляет один бит.

10.7.2 Услуги

Если интерфейс MAU открыт, он должен поддерживать, по крайней мере, набор необходимых услуг, указанных в Таблице 54 и 10.7.3.

| Таблица 54 - Минимальные услуги на интерфейсе MAU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуга | Сокращение | Направление |
| Сигнал передачи | TxS | к MAU |
| Сигнал приема | RxS | от MAU |
| Включение передачи | TxE | к MAU |

10.7.3 Спецификации услуг

10.7.3.1 Сигнал передачи (TxS)

Услуга передачи сигнала (TxS) должна передавать кодированную последовательность сигналов PhPDU по интерфейсу на MAU, где последовательность будет передаваться в среду, если включение передачи (TxE) установлено на логическую 1 (высокий уровень).

10.7.3.2 Сигнал приема (RxS)

Услуга сигнала приема (RxS) должна передавать кодированную последовательность сигналов PhPDU или тишину с помощью интерфейса MDS. RxS должен присоединить сигнал, передаваемый через TxS, одновременно принимая передачи от среды.

10.7.3.3 Включение передачи (TxE)

Услуга включения передачи (TxE) должна обеспечивать возможность передачи данных MAU. TxE устанавливается на логическую 1 (высокий уровень) в начале передачи преамбулы, а затем на логический 0 (низкий уровень) после передачи последнего бита разделителя конца.

10.7.4 Характеристики сигнала

Если интерфейс MAU открыт, то он должен работать с цифровыми уровнями сигнала, как показано в Таблице 55. Обе стороны интерфейса должны работать с одинаковым значением VDD.

Таблица 55 - Уровни сигнала для открытого интерфейса MAU

| Символ | Параметр | Условия | Предельные значения | Единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol (минимальное выходное напряжение низкого уровня) | Максимальное выходное напряжение низкого уровня | lout = ±100 нА lout = +1,6 мА | 0,1 0,4 | V v | См. Примечание 1 |
| Voh (минимальное выходное напряжение высокого уровня) | Минимальное выходное напряжение высокого уровня | lout = ±100 нА lout = -0,8 мА | Vdd - 0,1 Vdd - 0,8 | v v | См. Примечание 1 См. Примечание 2 |
| Vil | Максимальное входное напряжение низкого уровня |  | 0,2 Vdd | v |  |
| Vih | Минимальное входное напряжение высокого уровня |  | 0,7 Vdd | v | См. Примечание 3 |
| Примечание 1: Обеспечивает возможность управления двумя типичными CMOS-нагрузками. Примечание 2: Совместимость входа CMOS с выходом TTL требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к VDD. Примечание 3: Совместимость с выходом CMOS для 3,0 В ≤ VDD ≤ 5,5 В. Совместимость с выходом TTL (4,75 В ≤ Vdd ≤5,25 В) требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к Vdd. |  |  |  |  |  |

10.7.5 Коммуникационный режим

Коммуникационный режим на этом интерфейсе должен обеспечивать одновременную передачу и прием.

10.7.6 Характеристики синхронизации

Интерфейс MAU должен корректно функционировать с битовой скоростью PhSDU от 1 кбит/с до 1,1 раза больше заявленной битовой скорости MAU. Тактовый сигнал должен быть реализован с точностью до 150 мкГц/Гц от заданной частоты.

10.8 Тип 24: Интерфейс MDS-MAU: проводная среда витой пары

10.8.1 Обзор услуг

Если интерфейс MDS - MAU открыт, он должен поддерживать, по крайней мере, набор необходимых услуг, указанных в Таблице 56 и 10.8.2.

Таблица 56 - Минимальные услуги интерфейса MDS-MAU

| Наименование сигнала | Назначенный символ | Направление |
| --- | --- | --- |
| Сигнал передачи | TxS | к MAU |
| Включение передачи | TxE | к MAU |
| Сигнал приема | RxS | от MAU |

10.8.2 Описание услуг

10.8.2.1 Сигнал передачи (TxS)

Эта услуга передает PhPDU из MDS в MAU, где он должен быть передан в среду, если включение передачи (TxE) установлено на логическую 1 (высокий уровень).

10.8.2.2 Включение передачи (TxE)

Услуга включения передачи (TxE) создает для MDS возможность включения MAU для передачи данных. MDS устанавливает TxE на логическую 1 (высокий уровень) непосредственно перед началом передачи и на логический 0 (низкий уровень) после окончания передачи.

10.8.2.3 Сигнал приема (RxS)

Эта услуга передает PhPDU от MAU к MDS.

10.8.2.4 Характеристики сигнала

Если интерфейс MDS - MAU открыт, то он должен работать с цифровыми уровнями сигнала, как показано в Таблице 57. Обе стороны интерфейса должны работать с одинаковым значением Vdd.

Таблица 57 - Уровни сигнала для открытого интерфейса MDS - MAU (VDD=5V)

| Символ | Параметр | Условия |  | предельные значения | Единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol | Максимальное выходное напряжение низкого уровня | lout = ±100 liA |  | 0,1 | V | См. Примечание 1 |
| voh | Минимальное выходное напряжение высокого уровня |  | lout = ±100 нА lout = -0,8 мА | vdd-0,1 Vdd-0,8 | v | См. Примечание 2 |
| vil | Максимальное входное напряжение низкого уровня |  |  | 0,2vdd | v |  |
| vih | Минимальное входное напряжение высокого уровня |  |  | 0,7vdd | v | См. Примечание 3 |
| Примечание 1: Обеспечивает возможность управления двумя типичными CMOS-нагрузками. |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 2: Совместимость входа CMOS с выходом TTL требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к Vdd |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 3: Совместимость с выходом CMOS для 3,0 В < VDD < 5,5 В. Совместимость с выходом TTL (4,75 В < Vdd < 5,25 В) требует “подтягивающего” резистора от входа сигнала к Vdd |  |  |  |  |  |  |

10.8.2.5 Характеристики синхронизации

Характеристики синхронизации должны быть совместимы с характеристиками, указанными в настоящем стандарте для соответствующего MDS. Интерфейс MDS - MAU должен корректно функционировать с битовой скоростью PhSDU 10 Мбит/с.

11 Типы 1 и 7: Модуль сопряжения со средой: режим напряжения, линейно-шинная топология 150 ОМ проводная среда витой пары

11.1 Общие положения

Примечание: Эти требования MAU специально не предусмотрены для содействия вариантам распределения мощности по сигнальным проводникам и пригодности для сертификации искробезопасности.

Сетевая среда состоит из экранированного кабеля витой пары. Независимо от топологии, все подключенные устройства, кроме, возможно, передающего устройства, имеют высокий импеданс для предотвращения значительной нагрузки на сеть. Трапециевидные формы сигналов используются для уменьшения электромагнитных излучений и искажений сигнала.

Поддерживается линейная топология шины, а также некоторые разветвленные ациклические топологии. Сеть содержит один магистральный кабель, с терминальным устройством на каждом конце.

11.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов

Для модуля сопряжения со средой (MAU) витой пары определены шесть скоростей передачи битов. Данный MAU должен поддерживать по крайней мере одну из этих скоростей передачи битов.

Таблица 58 определяет поддерживаемые скорости передачи битов и определяет символы для зависимых от скорости передачи битов величин, используемых в пункте 11.

Таблица 58 - Величины, зависящие от скорости передачи битов в сетях с режимом напряжения

| Количество |  | Символ | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная битовая скорость передачи данных |  | BR | Мбит/с | 0,031 25 1 2,5 5 10 |  |  |  |  | 25 |
| Максимальное отклонение от BR |  | ΔBR |  | 0,2 % 0,01 % |  |  |  |  |  |
| Номинальная длительность бита |  | Тбит |  | 32 1,0 0,4 0,2 0,1 |  |  |  |  | 0,04 |
| Максимальное отклонение от Тбит |  | ΔТбит | - | 0,9 мкс 0,025 % |  |  |  |  |  |
| Сигнальные частоты | Номинальный для повторяющегося бита | fr | МГц | 0,031 25 1 2,5 |  |  | 5 10 |  | 25 |
|  | Номинальный минимум = 0,25 fr | fmin | МГц | 0,007 8 0,25 0,625 |  |  | 1,25 2,5 |  | 6,25 |
|  | Номинальный максимум = 1,25 fr | fmax | МГц | 0,039 1,25 3,125 |  |  | 6,25 12,5 |  | 31,25 |
| Максимальное количество устройств |  | Nmax |  | 32 16 |  |  |  |  |  |
| Максимальное расстояние между устройствами |  | Lmax | м | 4 000 750 |  | 500 400 200 |  |  | 100 |
| Максимальное затухание между устройствами |  | Amax | дБ | 15 17 |  | 18 |  |  |  |
| Максимальное искажение, обусловленное затуханием между устройствами |  | ADmax | дБ | 8 |  | 10 |  |  |  |
| Максимальное искажение, обусловленное рассогласованием между устройствами |  | MDmax | дБ | 0,2 |  |  | 0,4 | 0,6 |  |
| Максимальное время нарастания или спада сигнала |  | Trf | нс | 8 000 200 80 |  |  | 40 | 20 | 8 |
| Максимальное расстояние между разветвителями для образования кластера |  | CSmax | м | 4 2 |  |  | 1 | 0,5 | 0,25 |
| Минимальный входной импеданс устройства |  | Dinmin | кОМ | 8 |  |  | 4 | 2 | 1 |
| Максимальная выходная мощность передатчика в состоянии покоя |  | ОМTOmax | mV rms | 1 | 5 10 |  | 20 | 40 | 80 |
| Максимальная частота для измерения ОМTOmax |  | fОМTOmax | МГц | 0,1 | 4 fr |  |  |  |  |

Средняя скорость передачи битов должна составлять BR ± ΔBR, усредненная по кадру с минимальной длиной 16 октетов. Мгновенная длительность бита должна составлять Тбит ± ΔТбит.

11.3 Спецификации сети

11.3.1 Компоненты

Режим напряжения MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

а) кабель с витой парой;

b) устройства (содержащие по меньшей мере один элемент связи);

c) соединители;

d) разветвители;

e) терминаторы.

11.3.2 Топология

Провод MAU должен работать в сети с ацикличной номинально линейной топологией шины, состоящей из магистрали, с терминальным устройством на каждом конце, как указано в 11.8.5, к которой подключены разветвители. Каждый элемент связи должен быть соединен параллельно магистральному кабелю.

Примечание: Разветвитель и коммуникационный элемент обычно интегрированы в одно устройство.

Активные ретрансляторы могут использоваться для создания ответвлений или для расширения длины магистрали за пределы одного сегмента в соответствии с правилами конфигурации сети. Ветви должны рассматриваться как сегменты и могут сделать шину нелинейной. Циклы (замкнутые циклы) никогда не допускаются.

11.3.3 Правила конфигурации сети

MAU, заявляющий о соответствии пункту 11, должен соответствовать требованиям пункта 11 при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правило 1: Полевая шина должна обеспечивать связь между двумя устройствами и устройствами Nmax, работающими с одинаковой скоростью передачи битов.

Примечание 1: Это правило не исключает использования более чем Nmax устройств в установленной системе.

Правило 2: Полностью загруженный (максимальное количество подключенных устройств) сегмент полевой шины должен иметь общую длину кабеля, включая ветви, до Lmax между любыми двумя устройствами.

Примечание 2: Поддержка этой максимальной длины кабеля является обязательным требованием для MAU для соответствия пункту 11, однако это не исключает использования более длинных длин в установленной системе.

Правило 3: Общее количество регенераций формы сигнала ретрансляторами и активными разветвителями между любыми двумя устройствами зависит от реализации ретранслятора.

Примечание 3: Предыдущие издания настоящего стандарта ограничивали это общее число четырьмя.

Правило 4: Максимальная задержка распространения между любыми двумя устройствами не должна превышать 40 Тбит. Для эффективности работы сети та часть времени оборота любого устройства в сети, вызванная PhE между концом принятого кадра и началом переданного кадра, содержащего связанный немедленный ответ, не должна превышать 30 периодов бита, не более 2 периодов, из которых должно быть связано с MAU.

Примечание 4: Поскольку не обязательно выставлять раскрывать интерфейс DLL - PhL или интерфейс MDS - MAU, эта часть времени оборачиваемости устройства полевой шины, вызванная PhL или MAU, не указана и, следовательно, недоступна для тестов соответствия.

Правило 5: Полевая шина должна обеспечивать продолжение работы во время подключения или отключения устройства. Должны выявляться ошибки данных, вызванные при подключении или отключении.

Правило 6: Для полевой шины, которая не подключается к сигнальным проводникам, один отказ в любом одном элементе связи (включая короткое замыкание, но исключая jabber) не должен прерывать операции между другими элементами связи более чем на 1 мс.

Правило 7: В системах, чувствительных к полярности, пары проводящей среды должны иметь четко обозначенные проводники, которые однозначно идентифицируют отдельные проводники. Последовательная поляризация должна поддерживаться во всех точках соединения.

Правило 8: Ухудшение электрических характеристик сигнала между любыми двумя устройствами из-за затухания, искажения затухания и несовпадения искажений должно ограничиваться значениями, указанными ниже.

a) Затухание сигнала: Конфигурация шины (длина магистрали, количество устройств и возможные согласующие устройства) должна быть такой, чтобы затухание между любыми двумя устройствами на частоте fr не превышало Amax;

b) Искажение, обусловленное затуханием: Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, а также количество устройств) должна быть такой, чтобы между любыми двумя устройствами:

0 < [Затухание (fmax) - Затухание (fmin)] < ADmax

Затухание должно быть монотонным и неубывающим для всех частот от fmin до fmax;

c) Несовпадение искажений: несовпадения (в результате любого воздействия) на шине должно быть таким, как в любой точке вдоль магистрали в полосе частот fmin - fmax:

|Z - Zfr| / |Z + Zfr| < MDmax

где Zfr - характеристический импеданс магистрального кабеля на частоте fr, а Z - параллельное соединение Zfr и импеданса нагрузки на разветвителе.

Примечание 5: Это правило сводит к минимуму ограничения на длину магистрали и ответвления, количество устройств и т.д., указывая только ограничения передачи, обусловленные комбинациями этих факторов.  Можно использовать различные комбинации в зависимости от потребностей приложения.

Примечание 6: Обычной причиной значительного расхождения является концентрация нескольких разветвителей на коротком отрезке магистрали.

Если расстояние между двумя последовательными разветвителями меньше CSmax, то задержка распространения между ними меньше 7~rf и концентрация представляет собой один несогласованный элемент, вызывающий значительные отражения переходов сигнала.

Концентрация разветвителей, где расстояние между двумя последовательными разветвителями меньше CSmax, определяется как кластер. Для соблюдения Правила 8с при использовании устройств с входным импедансом минимального значения Dinmin и ответвлениями нулевой длины рекомендуется, чтобы кластер включал не более 4 соединителей.

Использование устройств с входным импедансом значительно выше минимального значения D;'nmin позволяет создавать кластеры с большим количеством разветвителей. Использование ответвлений ненулевой длины может потребовать менее четырех разветвителей на кластерах.

Примечание 7 Можно уменьшить несоответствие при помощи кластера следующими способами:

- использование активных многопортовых разветвителей,

- установка согласующих устройств (пассивных аттенюаторов) на каждой стороне кластера при соблюдении Правила 8.

Правило 9: Следующие правила применяются к системам, реализованным с резервными носителями:

а) каждый канал (кабель) должен соответствовать правилам конфигурации сети;

b) между двумя резервированными сегментами не должно быть нерезервированного сегмента;

c) ретрансляторы также должны быть резервными;

d) если устройства системы спроектированы (управлением системами) для одновременной передачи более чем по одному каналу, то разница во времени распространения между любыми двумя устройствами по любым двум каналам не должна превышать пяти периодов бита;

Настоящий период может быть увеличен, но не сокращен управлением системы, как указано в Таблице 7 (см. 6.2.2.2 и 9.2.9).

e) номера каналов и связь с физической средой передачи должны поддерживаться последовательно по всей полевой шине, то есть каналы 1, 2, 3... от систем управления должны всегда подключаться к физическим каналам 1, 2, 3...;

11.3.4 Правила распределения питания для конфигурации сети

Экран кабеля не должен использоваться в качестве силового проводника.

11.4 Спецификация схемы передачи MAU

11.4.1 Краткое описание

В таблицах 59 - 61 кратко излагаются требования MAU.

Таблица 59 - Краткая спецификация уровня передачи MAU

| Характеристики уровня передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 56) | Предельные значения |
| --- | --- |
| Выходной уровень (пк-пк, см. Рисунок 57) С испытательной нагрузкой (0,5 номинального Zo магистрального кабеля при fr) | 5,5 В - 9,0 В 75 Ом ± 1 % |
| Максимальная положительная и отрицательная разность амплитуд (сигнальное смещение), как показано на Рисунке 58 | ± 0,45 В |
| Выходной уровень при снятом одном терминаторе (пк-пк) с испытательной нагрузкой (номинальное сопротивление магистрального кабеля при fr) | 5,5 В - 11,0 В 150 Ом ± 1 % |
| Максимальный уровень выходного сигнала; разомкнутая цепь (пк-пк) | 5,5 В - 30,0 В |
| Максимальное искажение выходного сигнала, т.е. перенапряжение, посылка и спад (см. Рисунок 57) | ±10 % |
| Выход бездействующего передатчика; т.е. шум передатчика (измеряется в полосе частот от 1 кГц до fОМTOmax) | ≤ ОМTOmax (со среднеквадратическим значением.) |

Таблица 60 - Краткая спецификация синхронизации передачи MAU для работы 31,25 кбит/с

| Характеристики синхронизации передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 56) | Предельные значения |
| --- | --- |
| Скорость передачи битов | BR ± ΔBR |
| Мгновенная длительность бита | Тбит ± ΔТбит |
| Время нарастания и спада (10 % - 90 % сигнала пк-пк, см. Рисунок 57) | ≤ 25 % Тбит |
| Скорость нарастания (в любой точке 10% - 90% сигнала пк-пк) | ≤ 0,2 V/мкс |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 58) | ± 2,5 % Тбит |
| Время включения/выключения передачи (Т.е. время, в течение которого выходная форма выходного сигнала может не соответствовать требованиям передачи) | ≤2,0 Тбит |
| Таблица 61 - Краткая спецификация синхронизации передачи MAU для работы> 1 кбит/с |  |
| Характеристики синхронизации передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 56) | Предельные значения |
| Скорость передачи битов | BR ± ΔBR |
| Мгновенная длительность бита | Тбит ± ΔТбит |
| Время нарастания и спада (10 % - 90 % сигнала пк-пк, см. Рисунок 57) | < 20 % Тбит |
| Скорость нарастания (в любой точке 10% - 90% сигнала пк-пк) | < 100 В/мкс x (fr/МГц) |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 58) | ± 2,5 % Тбит |
| Время включения/выключения передачи (Т.е. время, в течение которого выходная форма выходного сигнала может не соответствовать требованиям передачи) | < 2,0 Тбит |

11.4.2 Тестовая конфигурация MAU

На Рисунке 56 показана конфигурация, которая должна использоваться для тестирования MAU, следующим образом.

• Дифференциальное напряжение сигнала: Vd = Va - Vb

• Сопротивление испытательной нагрузки R = 75 Ом (0,5 номинального сопротивления магистрального кабеля при fr) и C = 0,15 мкФ, если иное не указано в виде конкретного требования.

• Данные “+” терминал подключен к источнику питания “+” терминал и данные “-” терминал подключен к источнику питания “-” терминал.

Рисунок 56 - Тестовая конфигурация схемы передачи

11.4.3 Требования к выходному уровню MAU

На Рисунке 57 описана выходная форма сигнала для требований к выходному уровню напряжения витой пары.

Примечание: На Рисунке 57 показан пример компонента переменного тока одного цикла сигнала полевой шины, иллюстрирующий некоторые ключевые элементы спецификации схемы передачи. Показаны только напряжения сигнала; эта диаграмма не учитывает напряжения питания.

Рисунок 57 - Форма выходного сигнала

Схема передачи MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходному уровню, причем все амплитуды измеряются в расчетной средней точке между любыми пиками или впадинами в верхней и нижней частях сигнала (“средняя точка” на Рисунке 57):

а) выходное напряжение на испытательной нагрузке после повышения/понижения напряжения трансформатора (если применимо) должно составлять от 5,5 В до 9,0 В пк-пк при сопротивлении нагрузки 75 Ом ± 1 % (“мин. выход” на Рисунке 57);

b) выходное напряжение на магистрали или на передающих терминалах с сопротивлением нагрузки 150 Ом ± 1 % (Т.е. при снятом одном терминаторе магистрали) должно находиться в диапазоне от 5,5 В до 11,0 В пк-пк (“макс. o/p один терминатор Отменен” на Рисунке 57);

c) выходное напряжение на магистрали или на передающих терминалах с любым сопротивлением, включая разомкнутую цепь должно быть 5,5 В - 30,0 В пк-пк. Для целей испытания разомкнутая цепь должна определяться как нагрузка с сопротивлением 100 кОм параллельно емкости 15 пФ;

d) во время передачи устройство не должно полностью выходить из строя (отказать) при сопротивлении нагрузки <1 Ом в течение 1 с;

e) разница между положительной и отрицательной амплитудой, измеренная, как показано на Рисунке 57, не должна превышать ±0,45 В пика;

f) выходной шум от MAU который принимает или не питается, не должен превышать ОМТOmax со среднеквадратическим значением., измеренный дифференциально в полосе частот от 1 кГц до fОМTOmax, отнесенной к магистрали;

g) дифференциальное напряжение на испытательной нагрузке должно быть таким, чтобы напряжение монотонно изменялось от 10% до 90% от пикового значения. После этого напряжение сигнала не должно изменяться более чем на ±10% от пикового значения до следующего перехода. Это допустимое изменение должно включать все формы искажения выходного сигнала, то есть перенапряжение, зацикливание и ослабление.

11.4.4 Требования к выходной синхронизации MAU

11.4.4.1 Общие требования к выходной синхронизации для всех скоростей передачи данных

Схема передачи MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходной синхронизации:

а) передаваемое дрожание интервала бита не должно превышать ΔТбит от идеальной точки перехода через нуль, измеренной относительно предыдущего пересечения нуля (см. Рисунок 58);

Рисунок 58 - Дрожание интервала передаваемого и получаемого бита (отклонение от точки перехода через нуль)

b) схема передачи должна включаться, то есть сигнал должен подниматься от уровня максимального выходного шума схемы передачи, указанного в пункте 11.4.3 f), до полного выходного уровня менее чем за 2,0 Тбит. Форма сигнала, соответствующая третьему и более поздним интервалам битов, должна быть такой, как указано на Рисунке 57;

c) схема передачи должна отключаться, то есть сигнал должен падать с полного выходного уровня до уровня ниже максимального выходного уровня шума схемы передачи, указанного в пункте 11.4.3 f), менее чем за 2,0 Тбит. Время возвращения схемы передачи в выключенное состояние импеданса не должно превышать 4,0 Тбит. Для целей испытания это требование должно выполняться при испытательной конфигурации цепи передачи данных, приведенной на Рисунке 56, с эквивалентной емкостью кабеля максимальной длины, проходящего между полюсами DUT.

Примечание: Это требование заключается в том, чтобы при переходе схемы передачи из активной в пассивную емкость линии полностью разряжалась.

11.4.4.2 Дополнительные требования к выходной синхронизации для операции 31,25 кбит/с

Схема передачи MAU должна соответствовать следующим дополнительным требованиям к выходной синхронизации:

a) время нарастания и спада, измеряемое от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала, не должно превышать 0,25 Тбит (см. Рисунок 57);

b) скорость нарастания не должна превышать 0,2 В/мкс, измеряемой в любой точке в диапазоне от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала (см. Рисунок 57).

Примечание: Требования a) и b) создают трапециевидную форму сигнала на выходе схемы передачи. Требование b) ограничивает уровень паразитного излучения, которое может быть связано с соседними схемами и Т.д. Требование b) рассчитывается по формуле:

максимальная скорость нарастания = 2 x мин. скорость нарастания = 2 x 0,8 Vo / 0,25 Тбит = 6,4 x Vo / Тбит, где Vo - максимальное пиковое выходное напряжение (9,0 В) при стандартной нагрузке.

11.4.4.3 Дополнительные требования к выходной синхронизации для операции> 1 Mbit/s

Схема передачи MAU должна соответствовать следующим дополнительным требованиям к выходной синхронизации:

a) время нарастания и спада, измеряемое от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала, не должно превышать 0,2 Тбит (см. Рисунок 57);

b) скорость нарастания не должна превышать 100 В/мкс (fr/МГц), измеряемой в любой точке в диапазоне от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала (см. Рисунок 57).

Примечание: Требования a) и b) создают трапециевидную форму сигнала на выходе схемы передачи. Требование b) ограничивает уровень паразитного излучения, которое может быть связано с соседними схемами и т.д. Требование b) рассчитывается по формуле:

максимальная скорость нарастания = 36 × мин. скорость нарастания = 3 × 0,8 Vo / 0,2 Тбит = 12 × Vo / Тбит, где Vo - максимальное пиковое выходное напряжение (9,0 В) при стандартной нагрузке.

11.4.5 Полярность сигнала

Для устройства, питаемого от шины, терминал сбора данных “+” должен быть подключен к выводу питания” +”, а терминал сбора данных “ - “должен быть подключен к выводу питания “-”. См. Рисунок 56

При включении передачи переход от высокого к низкому уровню сигнала, закодированного манчестерским кодом, сопровождается переходом от высокого к низкому уровню в Vd на шине. Переход от низкого к высокому уровню сигнала, закодированного манчестерским кодом, сопровождается переходом от низкого к высокому уровню в Vd на шине. Полярность сигнала определена на Рисунке 59.

Во время приема переход от высокого к низкому значению в Vd на шине сопровождается переходом от высокого к низкому сигналу, закодированному манчестерским кодом. Переход от низких к высоким значениям в Vd на шине сопровождается переходом от низких к высоким значениям сигнала, закодированного манчестерским кодом.

Примечание 1: Манчестерское кодирование определено в разделе 9.2.2.

Рисунок 59 - Полярность сигнала

Примечание 2: Форма сигнала на Рисунке 59 показана в качестве примера символов “1”, “0”, “N+” и “N -”. Эта форма сигнала не является фактическим PhPDU. Правила кодирования см. в разделе 9.2.2.

Примечание 3: Формы сигналов TxS и RxS на Рисунке 59 не определены во времени, отмеченный как “Прием”.

Примечание 4: Сигналы на интерфейсе MDS-MAU определены в пункте 10. Сигналы TxS, TxE и RxS, показанные на Рисунке 59, доступны только в том случае, если открыт интерфейс MDS-MAU.

11.5 Спецификация схемы приема MAU

11.5.1 Краткое описание

В таблице 62 приводится краткое описание спецификации.

Таблица 62 - Краткая спецификация схемы приема MAU

| Характеристики схемы приема (значения, установленные для магистрали) | Предельные значения |
| --- | --- |
| Входной импеданс, измеренный в диапазоне частот от fmin до fmax | ≥8 kОМ |
| Чувствительность; минимальный пиковый сигнал должен быть принят (см. Рисунок 60) | 700 мВ |
| Подавление шума; максимальный пиковый шум должен быть подавлен (см. Рисунок 60) | 280 мВ |
| Максимальное дрожание интервала получаемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 58) | ±0,10 Тбит |

11.5.2 Входной импеданс

Дифференциальный входной импеданс приемной цепи MAU должен быть не менее Dinmin в диапазоне частот от fmin до fmax. Это требование должно соблюдаться в состояниях отключения и включения питания (не передачи) и при переходе между этими состояниями.  Настоящий импеданс измеряется на клеммах коммуникационного элемента с использованием синусоидальной волны с амплитудой сигнала, превышающей порог чувствительности приемника и менее, чем 9,0 В пк-пк.

Примечание: Требование к входному импедансу ≥Dinmin во время включения и выключения питания может быть удовлетворено автоматическим отключением передатчика в эти периоды.

11.5.3 Чувствительность приемника и подавление шума

Приемная схема MAU должна обеспечивать прием входного сигнала амплитудой не менее 700 мВ пк-пк, включая перенапряжение и колебания (см. “уровень сигнала” вместе с “положительной амплитудой” и “отрицательной амплитудой”, все на Рисунке 60).

Схема приема MAU не должна реагировать на входной сигнал с амплитудой пк-пк, которая не превышает 280 мВ (см. подавление шума на Рисунке 60).

Рисунок 60 - Чувствительность приемника и подавление шума

11.5.4 Дрожание интервала получаемого бита

Схема приема должна принимать сигнал с манчестерским кодированием, передаваемый в соответствии с 11.2 и 11.4. Кроме того, приемник должен работать корректно с сигналами с изменением времени между любыми двумя соседними точками перехода сигнала (переход через нуль) ± 0,10 Тбит или менее. См. Рисунок 58

Примечание 1: Данная спецификация не исключает использования приемников более эффективных, чем эта спецификация.

Примечание 2: В зависимости от шаблона символов номинальное время между переходом через нуль составляет 0,5 Тбит или 1,0 Тбит.

Примечание 3: Нет необходимости отклонять сигнал с заданным значением изменения времени. Приемник сообщает об ошибке, если дрожание интервала получаемого бита превышает способность приемника надежно декодировать передаваемые сигналы.

11.5.5 Восприимчивость к помехам и частота ошибок

Если полевая шина работает в различных стандартных шумовых средах, вероятность того, что блок пользовательских данных Прикладного уровня содержит необнаруженную ошибку, вызванную работой передающих физических и DLL-объектов, должна быть меньше 1 из 1012 (1 ошибка за 20 лет при 1 600 сообщениях/с).

Элемент связи считается соответствующим этому теоретическому требованию, если он отвечает следующим требованиям к восприимчивости к помехам. Они определяются частотой обнаруженных ошибок кадра, которая определяется отношением обнаруженных ошибок к необнаруженным 106.

Примечание 1 Это достигается с помощью 16-битной последовательности проверки кадров в DLL.

Элемент связи, включающий MAU, работающий с кадрами, содержащими 64 случайных бита пользовательских данных, с максимальной частотой кадров и сигналами пиковой амплитуды 1,4 В должен производить не более 3 обнаруженных ошибок кадра в 3 x 106 кадров при работе в присутствии синфазного напряжения или гауссовского шума следующим образом:

a) синусоидальный сигнал любой частоты от 63 Гц до 2 fr с амплитудой 4 В об/мин и от 47 Гц до 63 Гц с амплитудой 250 В со среднеквадратическим значением;

b) синфазный сигнал постоянного тока ± 10 В;

c) белый гауссовский аддитивный дифференциальный шум в полосе частот от 1 кГц до 4 fr с плотностью шума 30 мкВ/ √ Гц со среднеквадратическим значением.

Примечание 2: Спецификации синфазного напряжения и гауссовского шума предназначены для проверки соответствия приемной цепи со сбалансированными нагрузками и не указывают на практику установки системы.

Элемент связи, включающий MAU, работающий с кадрами, содержащими 64 случайных бита пользовательских данных, в среднем 1 600 сообщений/с, с сигналами пиковой амплитуды 1,4 В, должен производить не более шести обнаруженных ошибок кадра в 100 000 кадров при работе в условиях электромагнитных или электрических помех следующим образом:

1) Электромагнитное поле 10 В/м, как указано в IEC 61000-4-3, с уровнем серьезности 3;

2) электрический быстрый переходный процесс, как указано в IEC 61000-4-4 с уровнем серьезности 3.

Приведенная выше спецификация частоты ошибок также должна обеспечиваться после, но не во время работы в следующих шумовых средах:

i) электростатический разряд 8 кВ на открытые металлоконструкции, как указано в IEC 61000-4-2, с уровнем серьезности 3. Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

ii) испытания на высокочастотные помехи, как указано в IEC 60255-22-1:1988, Класс испытательного напряжения III (пиковые значения 2,5 кВ и 1 кВ первого полупериода в продольном и поперечном режимах соответственно). Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

11.6 Подавление дрожания

MAU должен обеспечивать самопроизвольные прерывания для предотвращения попадания передаваемых сигналов в среду. Аппаратное обеспечение внутри MAU (без внешнего сообщения, кроме обнаружения выходных сигналов или утечки через функцию передачи) должно обеспечивать окно от 5 000 Тбит до 15 000 Тбит, в течение которого может передаваться обычный кадр. Если длина кадра превышает эту продолжительность, функция подавления дрожания должна блокировать дальнейшее поступление выходных сигналов в среду и отключать эхо на линии RxS (см. 10.2.2.2), чтобы указать MDS на обнаружение дрожания.

При скорости передачи данных 31,25 кбит/с MAU отключает функцию самопрерывания через 3 с ± 50 %.

Примечание 1: Это препятствует трафику шины не более чем на 8 % (~ 1/12,5) доступного времени.

При скорости передачи данных 1 Мбит/с или выше MAU отключает функцию самопрерывания через 500 000 Тбит ± 50 %.

Примечание 2: Это препятствует трафику шины не более чем на 3 % (~ 1/32) доступного времени.

11.7 Распределение питания

11.7.1 Обзор

Режим напряжения MAU, функционирующих со скоростью передачи данных ≤ 2,5 Мбит/с, могут дополнительно получать питание через проводники сигналов или снабжаться отдельно. Режим напряжения MAU, функционирующих со скоростью передачи данных > 2,5 Мбит/с, снабжаются отдельно. Отдельно питаемое устройство может быть подключено к питаемой полевой шине.

Для удобства пользования требования пункта 11.7 устройства с питанием от сети и сетевые источники питания обобщены в Таблице 63 и Таблице 64 соответственно.

Таблица 63 - Характеристики устройств с питанием от сети

| Характеристики устройств, работающих от сети | Предельные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31,25 кбит/с | 1 Мбит/с | > 1 Мбит/с |
| Максимальная скорость изменения тока в рабочей точке (не передающая) | 1 мА/мкс | 0,05 мА/мкс | 0,1 мА/мкс |
| Рабочее напряжение | От 9,0 В до 32,0 В постоянного тока. |  |  |
| Минимальное выдерживаемое напряжение, любой полярности, без повреждений | 35 В |  |  |

Таблица 64 - Требования к сети питания

| Требования к сети питания | Предельные значения |
| --- | --- |
| Выходное напряжение | < 32 В постоянного тока. |
| Выходная пульсация и шум | См. Рисунок 61 |
| Выходное сопротивление, измеренное в диапазоне частот от fmin до fmax | >Dinmin |

11.7.2 Напряжение питания

Устройство полевой шины, требующее соответствие пункту 11, должно быть способно работать в диапазоне напряжений от 9 В до 32 В постоянного тока между двумя проводниками, включая пульсацию. Устройство должно выдерживать минимальное напряжение ±35 В постоянного тока без повреждений.

Устройство полевой шины, требующее соответствия пункту 11, должно соответствовать требованиям пункта 11 при питании от источника питания со следующими техническими характеристиками:

а) Выходное напряжение источника питания должно быть не более 32 В постоянного тока, включая пульсацию.

Напряжение источника питания, добавляемое к выходному напряжению передатчика разомкнутой цепи, должно быть меньше предела, установленного местным регулирующим органом для конкретной реализации.

b) Выходное сопротивление источника питания должно быть ≥8 кОм в диапазоне частот от fmin до fmax.

c) Требования к пробою изоляции сигнальной цепи и цепи распределения мощности от земли и друг от друга должны соответствовать требованиям IEC 61131-2.

Эквивалентное испытательное напряжение должно подаваться между независимыми изолированными цепями или между изолированными цепями и доступными проводящими частями. Для цепей с номинальным напряжением ≤50 В постоянного тока или среднеквадратичное значение эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 444 В среднеквадратического значения , 635 В постоянного тока и 635 В пикового импульсного испытания. Для цепей с номинальным напряжением от 150 В до 300 В или среднеквадратичное значение, эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 2 260 В или среднеквадратичное значение, 3 175 В постоянного тока и 3 175 В пикового импульсного испытания.

d) Если источник питания питает два или более сегмента, то импеданс изоляции каждого сегмента должен быть разделен на ± 10% между двумя сигнальными проводниками сегмента.

11.7.3 Питание через сигнальные проводники

Устройство полевой шины, претендующее на соответствие пункту 11, питаемое через сигнальные проводники, должно соответствовать требованиям пункта 11 при работе с максимальными уровнями пульсаций и шума источника питания следующим образом:

а) 30 мВ пк-пк в диапазоне частот от fmin до fmax;

b) 2 В пк-пк в диапазоне частот от 47 Гц до 63 Гц;

c) 300 В пк-пк на частотах более 12,5 fr, максимум до 50 МГц;

d) уровни на промежуточных частотах в целом в соответствии с Рисунком 61, на котором показаны уровень и частоты для питания через проводники сигналов.

Рисунок 61 - Пульсация и шум источника питания

Устройство должно иметь максимальную скорость изменения тока покоя в непередающем состоянии 0,1 мА/мкс.

Примечание: Это требование ограничивает влияние переходных процессов мощности на сигналы.

11.7.4 Питание отдельно от сигнальных проводников

Примечание: Распределение питания на устройства, не питаемые от полевой шины, осуществляется отдельными проводниками, питающими местные источники питания или регуляторы. Возможно, что эти проводники находятся на отдельном кабеле или том же кабеле, что и сигнальные проводники.

Устройство полевой шины с раздельным питанием, утверждающее соответствие пункту 11, должно потреблять не более 100 мкА постоянного тока от сигнальных проводников и не должно подавать более 100 ед постоянного тока на сигнальные проводники, когда оно не передает сигнал.

11.7.5 Электрическая изоляция

Все устройства полевой шины, независимо от того, питаются ли они отдельно или через сигнальные проводники, должны обеспечивать низкочастотную изоляцию между землей и магистральным кабелем полевой шины.

Примечание 1: Это возможно путем изоляции всего устройства от земли или с помощью трансформатора, оптической развязки или какого-либо другого изолирующего компонента между магистральным кабелем и устройством.

Комбинированный источник питания и элемент связи не требуют электрической изоляции.

Для электроустановок, обеспечивающих различные заземления, сопротивление изоляции, измеренное между экраном кабеля полевой шины и заземлением устройства полевой шины, должно быть больше 250 кОм на всех частотах ниже 63 Гц.

Изоляция должна быть отведенной на высоких частотах емкостью таким образом, чтобы импеданс, измеренный между экраном кабеля полевой шины и заземлением устройства полевой шины, составлял менее 15 Ом в диапазоне от 3 МГц до 100 МГц.

Примечание 2: Емкость между заземлением и экраном магистрального кабеля, необходимая для выполнения обоих этих требований, может быть в диапазоне значений от 3,5 нФ до 10,6 нФ.

Для электроустановок, обеспечивающих общее заземление в соответствии с IEC 60364-4-41 и IEC 60364-5-54, экран кабеля полевой шины и заземление устройства полевой шины могут быть непосредственно соединены.

Максимальная несбалансированная емкость на землю с любого входного терминала устройства не должна превышать 250 пФ.

Требования к пробою изоляции сигнальной цепи и цепи распределения мощности от земли и друг от друга должны соответствовать требованиям IEC 61131-2.

Примечание 3: Эквивалентное испытательное напряжение должно подаваться между независимыми изолированными цепями или между изолированными цепями и доступными проводящими частями. Для цепей, питающих от источника с напряжением ≤50 В постоянного тока или среднеквадратичное значение, эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 444 В постоянного тока, 635 В постоянного тока и 635 В пикового импульсного испытания. Для цепей, питающих от источника с напряжением от 150 В до 300 В или среднеквадратичное значение эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 2 260 В или среднеквадратичное значение, 3 175 В постоянного тока и 3 175 В пикового импульсного испытания.

11.8 Спецификации среды

11.8.1 Соединитель

Кабельные соединители, если они используются, должны соответствовать настоящему стандарту (см. Приложение А). Также могут использоваться полевые оконечные методы, такие как винтовые или плоские контакты и неразъемное соединение (срашивание).

11.8.2 Стандартный испытательный кабель

Кабель, используемый для испытания устройств полевой шины с MAU в режиме напряжения 150 ом на соответствие требованиям пункта 11, должен представлять собой один кабель витой пары с общим экраном, отвечающим следующим минимальным требованиям при температуре 25 °С:

а) ZO = 150 Ом ± 10 % в диапазоне от 0,25 fr до 1,25 fr;

b) максимальное затухание при 25 fr - 1,25 fr, как указано в Таблице 65;

c) максимальная емкостная асимметрия экрана = 1,5 нФ/км;

d) максимальное сопротивление постоянному току (на проводник) = 57,1 ом/км;

e) площадь поперечного сечения проводника (размер провода) = номинальная 0,33 мм2;

f) минимальное удельное сопротивление между проводником и экраном = 16 ГОм км;

g) минимальное покрытие экрана - 95 %.

Таблица 65 - Пределы затухания испытательного кабеля

| Скорость передачи битов | Максимальное затухание при |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25 fr | 1,25 fr |
| 31,25 кбит/с | 1,5 дБ | 3 дБ |
| 1 Мбит/с | 6,5 дБ | 13 дБ |
| 2,5 Мбит/с | 10 дБ | 20 дБ |
| 5 Мбит/с | 13 дБ | 26 дБ |
| 10 Мбит/с | 17 дБ | 37 дБ |
| 25 Мбит/с | 26 дБ | 60 дБ |

Предыдущая спецификация предназначена для проверки на соответствие MAU. Другие типы кабелей могут использоваться в реальных установках (см. Приложение В). Кабели с улучшенными техническими характеристиками могут обеспечивать увеличенную длину магистрали или лучшую помехозащищенность или могут быть необходимы для удовлетворения условий окружающей среды или установки. И наоборот, кабели с более низкими техническими характеристиками могут использоваться с учетом ограничений длины как магистрали, так и ответвлений, а также возможного несоответствия требованиям восприимчивости к РЧП/ЭМП.

11.8.3 Разветвитель

Разветвитель, как показано на Рисунке 62, должен обеспечивать одну или несколько точек соединения с магистралью. Как правило, он интегрирован с устройством полевой шины.

Рисунок 62 - Разветвитель полевой шины

Пассивный разветвитель может содержать любой или все дополнительные элементы, как описано ниже:

a) трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку и преобразование импеданса между магистралью и устройством;

b) соединители, обеспечивающие легкое подключение к магистрали.

Активные разветвители, требующие внешних источников питания, содержат компоненты для усиления и повторной передачи сигнала. Требования к уровню и синхронизации передачи должны соответствовать 11.4.

11.8.4 Соединения

Примечание: Соеденеие — это любая часть сети, в которой не сохраняется характеристический импеданс сетевого кабеля. Возможно, это связано с разделением проводников кабеля, снятием защитного экрана кабеля, изменением калибра или типа провода, прикреплением к клеммным колодкам и т.д. Таким образом, практическое определение сростка — это любая часть сети, которая не является непрерывной длиной указанной среды.

Непрерывность всех проводников кабеля должна поддерживаться в сростке.

11.8.5 Терминатор

На обоих концах магистрального кабеля должен быть расположен терминатор, подключенный от одного сигнального проводника к другому. Между терминатором и экраном кабеля должно отсутствовать соединение.

Для целей испытаний с использованием кабеля, указанного в 11.8.2, значение импеданса терминатора должно быть 150 Ом ± 2% в общем диапазоне частот от 625 кГц до 31,25 МГц.

Примечание: В практических реализациях это значение будет выбрано приблизительно равным среднему значению характеристического импеданса кабеля на соответствующих частотах, чтобы минимизировать отражения линии передачи.

Утечка постоянного тока через терминатор не должна превышать 100 мкА. Терминатор должен быть неполяризованным.

11.8.6 Правила экранирования

Для обеспечения полного соответствия требованиям пункта 11.5.3 по помехоустойчивости необходимо обеспечить целостность экранирования во всей кабельной разводке, разъемах и разветвителях следующими способами:

a) покрытие экрана кабеля должно составлять более 95 % от полной длины кабеля;

b) экранирование должно полностью покрывать электрические цепи в коннекторах, разветвителях и сростках.

Примечание: Отклонение от этих правил экранирования может привести к снижению помехоустойчивости.

11.8.7 Правила заземления

Примечание 1: Заземление означает постоянное подключение к земле через достаточно низкое сопротивление и с достаточной пропускной способностью по току, чтобы предотвратить скачок напряжения, который может привести к чрезмерной опасности для подключенного оборудования или людей.

(Общие) линии ноль вольт могут быть подключены к земле, где они гальванически изолированы от магистрали полевой шины.

Устройства полевой шины должны функционировать в соответствии с требованиями пункта 11 со средней точкой одного терминатора или одного индуктивного разветвителя, подключенного непосредственно к земле.

Устройства полевой шины не должны подключать ни один проводник витой пары к земле в любой точке сети. Сигналы должны подаваться и сохраняться дифференцированно по всей сети.

Стандартная практика заключается в том, чтобы экран магистрального кабеля полевой шины (если это применимо) был эффективно заземлен в одной точке по всей длине кабеля. По этой причине устройства полевой шины должны обеспечивать постоянную изоляцию экрана кабеля от земли.

Стандартной практикой также является сбалансированное подключение сигнальных проводников к земле в одной и той же точке, например, с помощью центрального отвода терминатора или трансформатора связи.

Для питаемых от шины систем заземление экрана и сбалансированных сигнальных проводников должно быть близко к блоку питания. Допускается емкостная связь между экраном или уравновешенными сигнальными проводами и локальным заземлением устройства для управления электромагнитными помехами.

11.8.8 Цветовое кодирование кабелей

При выборе цвета кабеля следует учитывать региональную практику.

В Северной Америке цвета внутренних проводников кабеля и внешней оболочки кабеля (оболочки) должны присваиваться в соответствии с Таблицей 66.

Таблица 66 - Рекомендуемая цветовая маркировка кабелей в Северной Америке

| Цвет для внутренних проводников |  |
| --- | --- |
| '+' (положительное напряжение) внутренний проводник | Оранжевый или красный/оранжевый/коричневый конец спектра |
| '-' (отрицательное напряжение) внутренний проводник | Синий или синий/фиолетовый конец спектра |
| Экранирующий проводник (который может быть заземлен) | Неокрашенный, прозрачный или зеленый |
| Цвет внешней оболочки (кожух) |  |
| Правила строительства общего назначения | Оранжевый |
| Принципы невоспламеняемого конструирования | Оранжевая/синяя полоса |
| Правила искробезопасного конструирования | Синяя или синяя/оранжевая полоса или синяя/черная полоса |

12 Типы 1 и 3: Модуль сопряжения со средой: 31,25 кбит/с, режим напряжения с маломощным вариантом, шинная и древовидная топология, проводная среда 100 Ом

Примечание: Тип 3 использует настоящий MAU только для синхронной передачи.

12.1 Общие положения

MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с 100 Ом одновременно обеспечивает доступ к сети связи и дополнительной сети распределения электроэнергии. Устройства, подключенные к сети, взаимодействуют через среду и могут питаться от нее или могут не питаться. При питании от шины питание распределяется в виде постоянного напряжения и тока, а коммуникационные сигналы накладываются на питание постоянного тока. В искробезопасном применении доступная мощность может ограничивать количество устройств.

Сетевая среда состоит из однопарного кабеля, обычно, но не всегда, витой пары. Независимо от топологии, все подключенные устройства, кроме, возможно, передающего устройства, имеют высокий импеданс для предотвращения значительной нагрузки на сеть. Трапециевидные формы сигналов используются для уменьшения электромагнитных излучений.

Поддерживаются топологии шин и деревьев. В любой топологии сеть содержит один магистральный кабель, с терминальным устройством на конце. В топологии шины ответвители распределены по длине магистрали. В топологии дерева ответвители сосредоточены на одном конце магистрали. Ответвитель может подключать к сети более одного устройства, с максимальным количеством устройств на ответвлении в зависимости от длины ответвителя.

На частоте питания (постоянный ток) устройства представляются сети в виде токового стока с ограниченной скоростью изменения питающего тока из среды. Это предотвращает переходные изменения тока нагрузки от помех сигналам связи.

Пункт 12 определяет вариант с низким энергопотреблением, который позволяет устройствам сокращать потребление тока из сети, когда они не передают данные.

Для сведения к минимуму колебания и вибрации в сети, импеданс источника питания задается как функция импеданса терминатора шины таким образом, чтобы общее реактивное сопротивление сети было минимизировано в диапазоне частот от 50 Гц до 39 кГц.

12.2 Скорость передачи битов

Средняя скорость передачи битов, BR, должна составлять 31,25 кбит/с ± 0,2 %, усредненная по кадру с минимальной длиной 16 октетов. Мгновенная длительность бита, Тбит, должна составлять 32 мкс ± 0,9 мкс

12.3 Спецификации сети

12.3.1 Компоненты

MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

a) проволочный кабель;

b) устройства (содержащие, по меньшей мере, один элемент связи);

c) разветвители;

d) терминаторы.

Сеть может дополнительно включать в себя следующие компоненты:

e) соединители;

f) источники питания;

g) устройства, включающие источники питания;

h) искробезопасные барьеры.

12.3.2 Топологии

Провод MAU должен работать в сети с ацикличной номинально линейной или древовидной топологией шины, состоящей из магистрали, с терминальным устройством на каждом конце, как указано в 12.8.5, к которой подключены элементы связи через соединители и ответвители. Топология дерева со всеми элементами связи, расположенными на концах ствола, считается особым случаем шины для целей пункта 12. Каждый элемент связи должен быть соединен параллельно магистральному кабелю.

Разветвитель и элемент связи могут быть интегрированы в одно устройство (Т.е. ответвление нулевой длины). Несколько коммуникационных элементов могут быть подключены к магистрали в одной точке с помощью многопортового разветвителя. Активный разветвитель может быть использован для удлинения ответвления до длины, предусматривающей терминирование во избежание отражений и искажений. Активные ретрансляторы могут использоваться для расширения длины магистрали за пределы одного сегмента в соответствии с правилами конфигурации сети. Ветви должны рассматриваться как сегменты и могут сделать шину нелинейной. Циклы (замкнутые циклы) никогда не допускаются.

12.3.3 Правила конфигурации сети

MAU, заявляющий о соответствии пункту 12, должен соответствовать требованиям пункта 12 при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правило 1: Полевая шина должна обеспечивать связь между следующим количеством устройств, работающих с одинаковой скоростью передачи битов.

а) для неискробезопасной полевой шины без питания через сигнальные проводники: между двумя и 32 устройствами;

b) для неискробезопасной полевой шины с питанием от сигнальных проводников: между двумя показателями и количеством устройств, которые могут питаться от сигнальных проводников, при условии, что для устройств, находящихся на Отмененном конце от источника питания, сообщающего с одним устройством на схеме 10 мА со стороны источника питания, должно быть доступно минимум 120 мА;

c) для искробезопасной полевой шины: между двумя показателями и количеством устройств, которые могут питаться от сигнальных проводников, при условии, что для устройств, находящихся в опасной зоне, должно быть доступно не менее 40 мА.

Примечание 1: Это правило не исключает использования большего количества устройств в установленной системе. Поскольку потребляемая мощность устройства не указана, количество устройств с питанием от шины невозможно указать. Пункт b) предполагает, что минимальное напряжение питания составляет 20 В постоянного тока. Пункт c) предполагает, что искробезопасный барьер функционирует с выходом постоянного тока 19 В.

Правило 2: Полностью загруженный (максимальное количество подключенных устройств) сегмент полевой шины должен иметь общую длину кабеля, включая ответвления, до 1 900 м между любыми двумя устройствами.

Примечание 2: Поддержка этой максимальной длины кабеля является обязательным требованием для соответствия пункту 12, однако это не исключает использования более длинных кабелей в установленной системе.

Правило 3: Общее количество регенераций формы сигнала ретрансляторами и активными разветвителями между любыми двумя устройствами зависит от реализации ретранслятора.

Примечание 3: Предыдущие издания настоящего стандарта ограничивали это общее число четырьмя.

Правило 4: Максимальная задержка распространения между любыми двумя устройствами не должна превышать 20 Тбит.

Для эффективности работы сети та часть времени оборота любого устройства в сети, вызванная PhE между концом принятого кадра и началом переданного кадра, содержащего связанный немедленный ответ, не должна превышать 30 периодов бита, не более 2 периодов, из которых должно быть связано с MAU.

Примечание 4: Поскольку необязательно выставлять раскрывать интерфейс DLL - PhL или интерфейс MDS - MAU, эта часть времени оборачиваемости устройства полевой шины, вызванная PhL или MAU, не указана и, следовательно, недоступна для тестов соответствия.

Правило 5: Полевая шина должна обеспечивать продолжение работы во время подключения или отключения устройства. Должны выявляться ошибки данных, вызванные при подключении или отключении.

Правило 6: Отказ любого элемента связи или ответвления (за исключением короткого замыкания, низкого импеданса или дрожания) не должен препятствовать операциям между другими элементами связи более чем на 1 мс.

Правило 7: В системах, чувствительных к полярности, пары проводящей среды должны иметь четко обозначенные проводники, которые однозначно идентифицируют отдельные проводники. Последовательная поляризация должна поддерживаться во всех точках соединения.

Правило 8: Ухудшение электрических характеристик сигнала между любыми двумя устройствами из-за ослабления, искажения ослабления и несовпадения искажений должно ограничиваться значениями, указанными ниже.

a) Ослабление сигнала: Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, количество устройств, искробезопасные барьеры, гальванические разъединители и возможные согласующие устройства) должна быть такой, чтобы ослабление между любыми двумя устройствами на частоте fr (31,26 кГц) не превышало 10,5 дБ;

b) Искажение, обусловленное затуханием: Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, а также количество устройств, барьеров и гальванических изоляторов) должна быть такой, чтобы между любыми двумя устройствами:

0 < [Затухание (1,25 fr) - Затухание (0,25 fr)] < 6 дБ

Затухание должно быть монотонным неубывающим для всех частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц).

c) Несовпадение искажений: несовпадения (в результате любого воздействия, включая ответвление максимальной длины разомкнутой цепи) на шине должно быть таким, как в любой точке вдоль магистрали в полосе частот 0,25 fr - 1,25 fr (7,8 кГц - 39 кГц):

|Z - Zfr| / |Z + Zfr| < 0,2

где Zfr - импеданс магистрального кабеля на частоте fr (31,25 кГц), а Z - параллельное соединение Zfr и импеданса нагрузки на разветвителе.

Концентрация разветвителей должна быть менее 15 на 250 м.

Примечание 5: Это правило сводит к минимуму ограничения на длину магистрали и ответвления, количество устройств и т.д., указывая только ограничения передачи, обусловленные комбинациями этих факторов.  Можно использовать различные подключения в зависимости от потребностей приложения.

Правило 9: Следующие правила применяются к системам, реализованным с резервными носителями:

а) каждый канал (кабель) должен соответствовать правилам конфигурации сети;

b) между двумя резервными сегментами не должно быть нерезервного сегмента;

c) ретрансляторы также должны быть резервными;

d) если устройства системы сконфигурированы (управлением системами) для одновременной передачи более чем по одному каналу, то разница во времени распространения между любыми двумя устройствами по любым двум каналам не должна превышать пяти периодов бита;

Настоящий период может быть увеличен, но не сокращен управлением системы, как указано в Таблице 4 (см. 6.2.2.2 и 9.2.9).

e) номера каналов и связь с физической средой передачи должны поддерживаться последовательно по всей полевой шине, то есть каналы 1, 2, 3... от систем управления должны всегда подключаться к физическим каналам 1, 2, 3...;

Правило 10: Для сегмента полевой шины с питанием от шины напряжение, доступное для всех устройств, включая пульсацию и постоянную составляющую падения напряжения, вызванного сигнализацией, должно находиться в диапазоне от 9,0 В до 32,0 В постоянного тока.

Примечание 6: Постоянная составляющая падения напряжения, вызванного сигнализацией, зависит от конфигурации сети. Компонент постоянного тока вызван ступенчатым изменением тока устройства через сопротивление сети (сопротивление кабеля, сопротивление барьера и т.д.).

12.3.4 Правила распределения питания для конфигурации сети

См. 11.3.4.

12.4 Спецификация схемы передачи MAU

12.4.1 Краткое описание

Для удобства пользования требования пунктов 12.2 и 12.4 кратко изложены в Таблице 67 и Таблице 68.

Таблица 67 - Краткая спецификация уровня передачи MAU

| Характеристики уровня передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 56) | Предельные значения |
| --- | --- |
| Выходной уровень (пк-пк, см. Рисунок 57) С испытательной нагрузкой (0,5 номинального импеданса магистрального кабеля при fr (31,25 кГц)) | 0,75 В до 1 В 50 Ом ± 1 % |
| Максимальная положительная и отрицательная разность амплитуд (сигнальное смещение), как показано на Рисунке 58 | ±50 мВ |
| Выходной уровень; с одним Отмененным терминатором (пк-пк) с испытательной нагрузкой (номинального импеданса магистрального кабеля при fr (31,25 кГц)) | от 0,75 В до 2,0 В 100 Ом ± 1 % |
| Максимальный уровень выходного сигнала; разомкнутая цепь (пк-пк) | 35 В |
| Максимальное искажение выходного сигнала, Т.е. перенапряжение, зацикливание и спад (см. Рисунок 57) | ±10 % |
| Выход бездействующего передатчика; Т.е. шум передатчика (измеряется в полосе частот от 1 кГц до 100 кГц) | <1 мВ (со среднеквадратическим значением.) |

Таблица 68 - Краткая спецификация выходной синхронизации MAU

| Характеристики синхронизации передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 56) | Ограничения для 31,25 кбит/с (питание от шины и/или искробезопасные) |
| --- | --- |
| Скорость передачи битов | 31,25 кбит/с ± 0,2 % |
| Мгновенная длительность бита | 32 мкс ± 0,9 мкс |
| Время нарастания и спада (10 % - 90 % сигнала пк-пк, см. Рисунок 57) | ≤ 25 % Тбит |
| Скорость нарастания (в любой точке 10% - 90% сигнала пк-пк) | ≤0,2 В/мкс |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 58) | ± 2,5 % Тбит |
| Время включения/выключения передачи (Т.е. время, в течение которого выходная форма выходного сигнала может не соответствовать требованиям передачи) | < 2,0 Тбит |

12.4.2 Тестовая конфигурация MAU

На Рисунке 56 показана конфигурация, которая должна использоваться для испытаний MAU. Дифференциальное напряжение сигнала: Vd = Va - Vb

Если иное не указано в виде конкретного требования, испытательное сопротивление нагрузки R = 50 Ом (0,5 номинального сопротивления магистрального кабеля при fr (31,25 кГц)) и C = 2 мкФ (2 х емкость одного терминатора).

Данные “+” терминал подключен к источнику питания “+” терминал и данные “-” терминал подключен к источнику питания “-” терминал.

Примечание: Спецификацию источника питания см. в 12.7. Спецификацию терминатора см. в 12.8.5.

12.4.3 Требования к выходному уровню MAU

На Рисунке 57 описана выходная форма сигнала для требований к выходному уровню напряжения витой пары.

Примечание 1: На Рисунке 57 показан пример компонента переменного тока одного цикла сигнала полевой шины, иллюстрирующий некоторые ключевые элементы спецификации схемы передачи. Показаны только напряжения сигнала; эта диаграмма не учитывает напряжения питания.

Схема передачи MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходному уровню, причем все амплитуды измеряются в расчетной средней точке между любыми пиками или впадинами в верхней и нижней частях сигнала (“средняя точка” на Рисунке 57):

a) выходное напряжение на испытательной нагрузке после повышения/понижения (если применимо) напряжения трансформатора должно быть между 0,75 В и 1,0 В пк-пк при сопротивлении нагрузки 50 Ом ± 1 % (“мин. выход” на Рисунке 57);

b) выходное напряжение на магистрали или на передающих терминалах с сопротивлением нагрузки 100 Ом ± 1 % (Т.е. при снятом одном терминаторе магистрали) должно составлять от 0,75 В до 2,0 В пк-пк (“макс. выходная мощность при одном Отмененном терминаторе” на Рисунке 57);

c) выходное напряжение на магистрали или на передающих терминалах при любой нагрузке, включая разомкнутую цепь, не должно превышать 35 В в любой полярности. Для целей испытания разомкнутая цепь должна определяться как нагрузка с сопротивлением 100 кОм параллельно емкости 15 пФ;

d) во время передачи устройство не должно полностью выходить из строя (отказывать) при сопротивлении нагрузки <1 Ом в течение 1 с;

e) разница между положительной и отрицательной амплитудой, измеренная, как показано на Рисунке 57, не должна превышать ±50 мВ пика;

f) выходной шум от MAU который принимает или не питается, не должен превышать 1 мВ со среднеквадратическим значением, измеренный дифференциально в полосе частот от 1 кГц до 100 кГц, отнесенной к магистрали;

g) дифференциальное напряжение на испытательной нагрузке должно быть таким, чтобы напряжение монотонно изменялось от 10% до 90% от пикового значения. После этого напряжение сигнала не должно изменяться более чем на ±10% от пикового значения до следующего перехода. Это допустимое изменение должно включать все формы искажения выходного сигнала, то есть перенапряжение, зацикливание и падение.

Примечание 2: Во время передачи выходное напряжение на терминалах устройства может существенно превышать напряжение, указанное в подпункте 12.4.3 g), однако в пределах значения, указанного в пункте 12.4.3 c), из-за влияния комбинированного последовательного импеданса устройства, ответвительного кабеля и любого защитного устройства шины, как описано в пункте 12.4.3 c).

12.4.4 Требования к выходной синхронизации

Схема передачи MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходной синхронизации:

а) дрожание интервала передаваемого бита не должно превышать ±0,025 Тбит от идеальной точки перехода через нуль относительно предыдущего пересечения нуля (см. Рисунок 58);

b) схема передачи должна включаться, то есть сигнал должен подниматься от уровня максимального выходного шума схемы передачи, указанного в пункте 12.4.3 f), до полного выходного уровня менее чем за 2,0 ТбиТ.Форма сигнала, соответствующая третьему и более поздним интервалам битов, должна быть такой, как указано на Рисунке 57;

c) схема передачи должна отключаться, то есть сигнал должен падать с полного выходного уровня до уровня ниже максимального выходного уровня шума схемы передачи, указанного в пункте 12.4.3 f), менее чем за 2,0 ТбиТ.Время возвращения схемы передачи в выключенное состояние импеданса не должно превышать 4 ТбиТ.Для целей испытания это требование должно выполняться при испытательной конфигурации цепи передачи данных, приведенной в 12.4.2, с эквивалентной емкостью кабеля максимальной длины, проходящего между полюсами DUT.

Примечание 1: Это требование заключается в том, чтобы при переходе схемы передачи из активной в пассивную емкость линии полностью разряжалась.

d) время нарастания и спада, измеряемое от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала, не должно превышать 0,25 Тбит (см. Рисунок 57);

e) скорость нарастания не должна превышать 0,2 В/мкс, измеряемой в любой точке в диапазоне от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала (см. Рисунок 57).

Примечание 2: Требования d) и e) создают трапециевидную форму сигнала на выходе схемы передачи. Требование d) ограничивает уровень паразитного излучения, которое может быть связано с соседними схемами и Т.д. Требование d) рассчитывается по формуле:

максимальная скорость нарастания = 2 x мин. скорость нарастания = 2 x 0,8 Vo / 0,25 Тбит = 6,4 x Vo / Тбит, где Vo - максимальное пиковое выходное напряжение (1,0 В) при стандартной нагрузке.

12.4.5 Полярность сигнала

См. 11.4.5.

12.4.6 Переход от приема к передаче

Когда устройство начинает передавать сигнал, форма выходного сигнала должна безотлагательно выполнять требования пункта 12.4.3.

Примечание: Нет необходимости увеличивать ток устройства от его значения приема до значения передачи.

На Рисунке 63 приведены четыре примера различных значений тока покоя устройства.

Примечание:  Настоящий Рисунок включен в настоящий стандарт для пояснительных целей и не подразумевает конкретных видов применения.

Рисунок 63 - Переход от приема к передаче

12.5 Спецификация схемы приема MAU

12.5.1 Краткое описание

В таблице 69 приводится краткое описание спецификации.

Таблица 69 - Краткая спецификация схемы приема MAU

| Характеристики схемы приема (значения, установленные для магистрали) | Предельные значения (питание от шины и/или искробезопасное) |
| --- | --- |
| Входной импеданс измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr | ≥ 3 кОм |
| Чувствительность; минимальный пиковый сигнал должен быть принят (см. Рисунок 60) | 150 мВ |
| Подавление шума; максимальный пиковый шум должен быть подавлен (см. Рисунок 60) | 75 мВ |
| Максимальное дрожание интервала получаемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 58) | ±0,10 Тбит |

12.5.2 Входной импеданс

Дифференциальный входной импеданс приемной цепи MAU должен составлять не менее 3 кОм в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц). Это требование должно применяться по истечении 20 мс времени запуска после подключения к сети или подачи питания в сеть. Устройства с независимым питанием и устройства с сетевым питанием, способные отключаться при подключении к сети, должны удовлетворять этому требованию в состояниях включения и выключения питания, а также при переходе между этими состояниями.  Настоящий импеданс измеряется на клеммах коммуникационного элемента с использованием синусоидальной волны с амплитудой сигнала, превышающей порог чувствительности приемника и менее, чем 2,0 В пк-пк.

Примечание 1: Требование к входному импедансу >3 кОм во время включения и выключения питания может быть удовлетворено автоматическим отключением передатчика в эти периоды.

Примечание 2: Возможно, что устройства с неисправными электронными схемами отключения имеют импедансы меньше заданной величины в неисправном состоянии.

12.5.3 Чувствительность приемника и подавление шума

Приемная схема MAU должна обеспечивать прием входного сигнала амплитудой не менее 150 мВ пк-пк, включая перенапряжение и колебания (см. “уровень сигнала” вместе с “положительной амплитудой” и “отрицательной амплитудой”, все на Рисунке 60).

Схема приема MAU не должна реагировать на входной сигнал с амплитудой пк-пк, которая не превышает 75 мВ (см. подавление шума на Рисунке 60).

12.5.4 Дрожание интервала получаемого бита

Схема приема должна принимать сигнал с манчестерским кодированием, передаваемый в соответствии с 12.2 и 12.4. Кроме того, приемник должен работать корректно с сигналами с изменением времени между любыми двумя соседними точками перехода сигнала (переход через нуль) ± 0,10 Тбит или менее. См. Рисунок 58

Примечание 1: Это не исключает использования приемников более эффективных, чем эта спецификация.

Примечание 2: В зависимости от шаблона символов номинальное время между переходами через нуль составляет половину или один бит.

Примечание 3: Нет необходимости отклонять сигнал с заданным значением изменения времени. Приемник сообщает об ошибке, если дрожание интервала получаемого бита превышает способность приемника надежно декодировать передаваемые сигналы.

12.5.5 Восприимчивость к помехам и частота ошибок

Если полевая шина работает в различных стандартных шумовых средах, вероятность того, что блок пользовательских данных Прикладного уровня содержит необнаруженную ошибку, вызванную работой передающих физических и DLL-объектов, должна быть меньше 1 из 6 x 109 (1 ошибка за 20 лет при 10 сообщениях/с).

Элемент связи считается соответствующим этому теоретическому требованию, если он отвечает следующим требованиям к восприимчивости к помехам. Они определяются частотой обнаруженных ошибок кадра, которая определяется отношением обнаруженных ошибок к необнаруженным 106.

Примечание 1 Это достигается с помощью 16-битной последовательности проверки кадров в DLL.

Элемент связи, включающий MAU, работающий с кадрами, содержащими 32 случайных бита пользовательских данных, с максимальной частотой кадров и сигналами пиковой амплитуды 375 мВ, должен производить не более 10 обнаруженных ошибок кадра в 60 000 кадров при работе в присутствии синфазного напряжения или гауссовского шума следующим образом:

a) синусоидальный сигнал любой частоты от 63 Гц до 2 МГц с амплитудой 4 В об/мин и от 47 Гц до 63 Гц с амплитудой 250 В со среднеквадратическим значением;

b) синфазный сигнал постоянного тока ± 10 В;

c) белый гауссовский аддитивный дифференциальный шум в полосе частот от 1 кГц до 100 кГц с плотностью шума 70 ед. В/ВГц со среднеквадратическим значением.

Примечание 2: Спецификации синфазного напряжения и гауссовского шума предназначены для проверки соответствия приемной цепи со сбалансированными нагрузками и не указывают на практику установки системы.

Элемент связи, включающий MAU, работающий с кадрами, содержащими 32 случайных бита пользовательских данных, в среднем 10 сообщений/с, с сигналами пиковой амплитуды 375 мВ, должен производить не более 10 обнаруженных ошибок кадра в 1 000 кадров при работе в условиях электромагнитных или электрических помех следующим образом:

1) Электромагнитное поле 10 В/м, как указано в IEC 61000-4-3, с уровнем серьезности 3;

2) электрический быстрый переходный процесс, как указано в IEC 61000-4-4 с уровнем серьезности 3.

Приведенная выше спецификация частоты ошибок также должна обеспечиваться после, но не во время работы в следующих шумовых средах:

i) электростатический разряд 8 кВ на открытые металлоконструкции, как указано в IEC 61000-4-2, с уровнем серьезности 3. Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

ii) испытания на высокочастотные помехи, как указано в IEC 60255-22-1:1988, Приложении E, Класс испытательного напряжения III (пиковые значения 2,5 кВ и 1 кВ первого полупериода в продольном и поперечном режимах соответственно). Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

12.6 Подавление дрожания

MAU должен обеспечивать самопроизвольное прерывание для предотвращения попадания передаваемых сигналов в среду. Аппаратное обеспечение внутри MAU (без внешнего сообщения, кроме обнаружения выходных сигналов или утечки через функцию передачи) должно обеспечивать окно от 120 до 240 мс, в течение которого может передаваться обычный кадр. Если длина кадра превышает эту продолжительность, функция подавления дрожания должна блокировать дальнейшее поступление выходных сигналов в среду и отключать эхо на линии RxS (см. 10.2.2.2), чтобы указать MDS на обнаружение дрожания.

MAU должен сбросить функцию саморазрыва через период 3,0 с ± 50 %.

Примечание: Это препятствует трафику шины не более чем на 16 % (~ 240 мс / 1,5 с) доступного времени.

12.7 Распределение питания

12.7.1 Общие положения

Устройство может получать питание через сигнальные проводники или отдельно. Устройство может быть сертифицировано как искробезопасное при любом способе получения энергии.

Примечание: Настоящий стандарт не содержит требований к сертификации искробезопасности, но направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

Отдельно питаемое устройство может быть подключено к питаемой полевой шине.

Для удобства пользования требования пункта 12.7 устройства с питанием от сети и сетевые источники питания обобщены в Таблице 70 и Таблице 71.

Таблица 70 - Характеристики устройств с питанием от сети

| Характеристики устройств, работающих от сети | Пределы на 31,25 кбит/с |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | От 9,0 В до 32,0 В постоянного тока. |
| Минимальное выдерживаемое напряжение, любой полярности, без повреждений | 35 В |
| Максимальная скорость изменения тока покоя (не передающий); это требование не применяется в течение первых 20 мс после подключения устройства к рабочей сети или в течение первых 20 мс после подачи питания в сеть. | 1,0 мА/мс a b |
| Максимальный ток; это требование применяется в течение интервала времени от 500 мкс до 20 мс после подключения устройства к рабочей сети или от 500 мкс до 20 мс после подачи питания в сеть (см. примечание). | Номинальный ток покоя плюс 20 мА |
| a Первые 500 мкс исключаются для зарядки RFI-фильтров и других емкостей в устройстве. Спецификация скорости изменения применяется через 20 мс. |  |
| b Максимальный ток в течение первых 500 мкс должен быть не более чем в два раза больше максимального тока, указанного выше, чтобы свести к минимуму влияние тока включения на остальную часть подключенной сети. |  |
| Примечание 1: Эти исключения потенциально способны спровоцировать нарушение электроснабжения устройств, питающихся от одного и того же источника питания, в течение интервала исключения. |  |
| Примечание 2 Эти исключения могут существенно повысить требования к току источника питания в течение интервала исключений, который происходит сразу после подачи питания в PhL-сегмент. |  |
| Таблица 71 - Требования к сети питания |  |
| Требования к сети питания a | Пределы на 31,25 кбит/с |
| Выходное напряжение, неискробезопасное | < 32 В постоянного тока. |
| Выходное напряжение, искробезопасное | Зависит от уровня барьера |
| Выходная пульсация и шум | См. Рисунок 64 |
| Выходной импеданс | См. 12.7.4 |
| a При проектировании источника питания следует учитывать скачок тока при подключении устройства или включении питания, разрешенный Таблицей 70. |  |

12.7.2 Напряжение питания

Устройство полевой шины, требующее соответствие пункту 12, должно быть способно работать в диапазоне напряжений от 9 В до 32 В постоянного тока между двумя проводниками, включая пульсацию. Устройство должно выдерживать минимальное напряжение ±35 В постоянного тока без повреждений.

12.7.3 Питание через сигнальные проводники

Устройство полевой шины, требующее соответствие пункту 12, должно соответствовать требованиям пункта 12 при питании от источника питания со следующими техническими характеристиками:

а) Выходное напряжение источника питания для неискробезопасных сетей должно быть не более 32 В постоянного тока, включая пульсацию.

Примечание 1. Для искробезопасных систем рабочее напряжение может быть ограничено сертификационными требованиями. В этом случае источник питания будет расположен в безопасной зоне, а его выходное напряжение будет ослаблено защитным барьером или эквивалентным компонентом.

b) Требования к пробою изоляции сигнальной цепи и цепи распределения мощности от земли и друг от друга должны соответствовать требованиям IEC 61131-2.

Примечание 2: См. 11.7.5, Примечание 3.

c) Если источник питания питает два или более сегмента, то импеданс изоляции каждого сегмента должен быть разделен на ± 10% между двумя сигнальными проводниками сегмента.

Устройство полевой шины, претендующее на соответствие пункту 12, питаемое через сигнальные проводники, должно соответствовать требованиям пункта 12 при работе с максимальными уровнями пульсаций и шума источника питания следующим образом:

d) 16 мВ пк-пк в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц);

e) 2,0 В пк-пк в диапазоне частот от 47 Гц до 63 Гц для неискробезопасного применения;

f) 0,2 В пк-пк в диапазоне частот от 47 Гц до 625 Гц для искробезопасного применения;

g) 1,6 В пк-пк на частотах более 125 fr, максимум до 25 МГц;

h) уровни на промежуточных частотах в целом в соответствии с Рисунком 64.

Рисунок 64 - Пульсация и шум источника питания

Устройство полевой шины, утверждающее соответствие пункту 12, которое питается через сигнальные проводники, должно демонстрировать максимальную скорость изменения тока, потребляемого из сети, равную 1 мА/мс. Это требование не применяется:

1) при передаче,

2) в течение первых 20 мс после подключения устройства к рабочей сети;

3) в течение первых 20 мс после подачи питания в сеть; или

4) при отключении от сети или отключении питания от сети.

В маркировке устройства должен быть указан номинальный ток покоя. Устройство должно потреблять от сети не более чем на 20 мА сверх своего номинального тока в течение интервала времени от 500 мкс до 20 мс после подключения устройства к рабочей сети или от 500 мкс до 20 мс после подачи питания в сеть.

Примечание 3: Первые 500 мкс исключаются для зарядки RFI-фильтров и других емкостей в устройстве. Спецификация скорости изменения применяется через 20 мс.

Максимальный ток в течение первых 500 мкс должен быть не более чем в два раза больше максимального тока, указанного выше, чтобы свести к минимуму влияние тока включения на остальную часть подключенной сети.

Примечание 4: Эти исключения потенциально способны спровоцировать нарушение электроснабжения устройств, питающихся от одного и того же источника питания, в течение интервала исключения.

Примечание 5 Эти исключения могут существенно повысить требования к току источника питания в течение интервала исключений, который происходит сразу после подачи питания в PhL-сегмент.

12.7.4 Импеданс источника питания

Источник питания, используемый для питания сигнальных проводников, должен соответствовать спецификации импеданса, приведенной в пунктах 12.7.4.1, 12.7.4.2 или 12.7.4.3.

При проектировании источника питания следует учитывать скачок тока при подключении устройства или включении питания, разрешенный в п.12.7.3.

12.7.4.1 Импеданс источника питания для одиночных выходных источников питания

Для источников питания с одним выходом импеданс источника питания измеряется с помощью испытательной схемы, приведенной на Рисунке 65.

Рисунок 65 - Испытательная схема для источников питания с одним выходом

Испытательные терминаторы, изображенные на Рисунке 65, должны быть 100 Ом ± 1 % каждый последовательно с 1 мкФ ± 5 %. В испытательной цепи должны использоваться два испытательных терминатора, если испытуемый источник питания не содержит внутреннего терминатора. Если испытуемый источник питания содержит внутренний терминатор, который всегда подключен, то в испытательной цепи должен использоваться только один испытательный терминатор. Если испытуемый источник питания содержит внутренний терминатор, который может быть дополнительно подключен к цепи, то источник питания испытывается a) с внутренним терминатором и одним испытательным терминатором и b) с двумя испытательными терминаторами и без внутреннего терминатора.

Если источник питания предназначен для использования с внешней сетью определения импеданса (например, как это может быть в случае с источниками питания, предназначенными для избыточного использования), то источник питания должен быть испытан с подключенной внешней сетью.

Источник питания должен быть испытан на 20 %, 50% и 80% его номинального выходного тока (или 20 мА, в зависимости от того, что больше), при этом источник питания нагружен постоянной нагрузкой постоянного тока, имеющей соответствие 1 мА/В или лучше (Т.е. импеданс ≥1 кОм).

Источник питания проверяется путем контроля напряжения шины переменного тока VBus при подаче синусоидальной волны 10 В пк-пк от источника испытательного сигнала через резистор 950 Ом ± 1% и конденсатор связи мощностью не менее 1 000 мкФ.

Измеренное напряжение шины переменного тока VBus должно соответствовать следующему.

а) Для неискробезопасных источников питания, предназначенных для питания искробезопасных барьеров: VBUS должен находиться в диапазоне от 0,40 В пк-пк до 0,60 В пк-пк на всех частотах от 50 Гц до 39 кГц.

b) Для искробезопасных источников питания и для неискробезопасных источников питания, не предназначенных для питания искробезопасных барьеров: VBUS должен находиться в диапазоне от 0,40 В пк-пк до 0,60 В пк-пк от 3 кГц до 39 кГц и не должен увеличиваться или уменьшаться со скоростью более 20 дБ в декаду на любой частоте от  50 Гц - 3 кГц.

Примечание: Допускается совмещение функций источника питания и терминатора при условии, что эта комбинация электрически эквивалентна независимым устройствам, отвечающим требованиям пункта 12, и при соблюдении правил конфигурации сети, изложенных в пункте 12.3.

Источники питания, не предназначенные для питания искробезопасных барьеров, должны иметь маркировку “Не использовать с искробезопасными барьерами”.

12.7.4.2 Распределение питания через искробезопасный барьер

Выходной импеданс искробезопасного барьера при подключении в испытательных цепях, как показано на Рисунке 66, определяется с точки зрения его частотно-зависимых характеристик.

Рисунок 66 - Тестовая схема распределения питания через искробезопасный барьер

Испытательный источник питания, показанный на Рисунке 66, состоит из низкоимпедансного источника постоянного напряжения, установленного последовательно с 5 мГн ± 5 % и 50 Ом ± 1 %. Испытательные терминаторы должны быть 100 Ом ± 1 % каждый последовательно с 1 мкФ ± 5 %. Если барьер имеет внутренний терминатор, то барьер должен испытываться с помощью одного испытательного терминатора. В противном случае барьер испытывается с помощью двух испытательных терминаторов.

Барьер испытывается на 20 %, 50% и 80% номинального выходного тока (или 20 мА, в зависимости от того, что больше), при условии постоянной нагрузки постоянного тока, имеющей соответствие 1 мА/В или лучше (Т.е. импеданс >1 кОм).

Источник питания испытывается путем контроля напряжения шины VBUS при подаче синусоидальной волны 10 В пк-пк от источника испытательного сигнала через резистор 950 Ом ± 1% и конденсатор связи мощностью не менее 1 000 мкФ.

Измеренное напряжение шины переменного тока VBUS на опасной стороне барьера должно находиться в диапазоне от 0,40 В пк-пк до 0,60 В пк-пк от 3 кГц до 39 кГц и не должно увеличиваться или уменьшаться со скоростью более 20 дБ в декаду на любой частоте от 50 Гц до 3 кГц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается совмещение функций источника питания, ИБ барьера и терминатора при условии, что эта комбинация, установленная различными способами, электрически эквивалентна независимым устройствам, отвечающим требованиям пункта 12, и при соблюдении правил конфигурации сети, изложенных в пункте 12.3.

12.7.4.3 Импеданс источника питания для многовыходовых источников питания с сигнальной связью между выходами

Примечание 1: Подпункт 12.7.4.3 применим к гальваническим изоляторам, активным разветвителям и другим устройствам, обеспечивающим несколько портов питания и сигнала.

Для многовыходовых источников питания с соединением сигнала связи полевой шины между выходами импеданс источника питания измеряется с помощью испытательной схемы, приведенной на Рисунке 67.

Рисунок 67 - Испытательная схема для нескольких выходных источников питания с сигнальным соединением

Испытательные терминаторы, изображенные на Рисунке 67, должны быть 100 Ом ± 1 % каждый последовательно с 1 мкФ ± 5 %. В испытательной цепи должны использоваться два испытательных терминатора, если испытуемое устройство не содержит внутреннего терминатора. Если испытуемое устройство содержит внутренний терминатор, который всегда подключен, то в испытательной цепи должен использоваться только один испытательный терминатор. Если испытуемое устройство содержит внутренний терминатор, который может быть дополнительно подключен к цепи, то устройство испытывается a) с внутренним терминатором и одним испытательным терминатором и b) с двумя испытательными терминаторами и без внутреннего терминатора.

Если испытуемое устройство предназначено для использования с внешней сетью определения импеданса (например, как это может быть в случае с источниками питания, предназначенными для избыточного использования), то источник питания должен быть испытан с подключенной внешней сетью.

Испытуемое устройство должно испытываться на 20 %, 50% и 80% его номинального выходного тока (или 20 мА, в зависимости от того, что больше) на каждом выходе, при этом устройство нагружено постоянной нагрузкой постоянного тока, имеющей соответствие 1 мА/В или выше (Т.е. импеданс >1 кОм).

Измеренное напряжение шины переменного тока VBUS должно находиться в диапазоне от 0,40 В пк-пк до 0,60 В пк-пк от 3 кГц до 39 кГц и не должно увеличиваться или уменьшаться со скоростью более 20 дБ в декаду на любой частоте от 50 Гц до 3 кГц.

Примечание 2: Допускается совмещение функций источника питания, разделителя или соединителя и терминатора при условии, что импеданс этой комбинации, установленной различными способами, эквивалентен параллельному импедансу независимых устройств отвечающих требованиям пункта 12, и при соблюдении правил конфигурации сети, изложенных в пункте 12.3.

12.7.5 Питание отдельно от сигнальных проводников

Примечание: Распределение питания на устройства полевой шины, не работающие на шине, осуществляется отдельными проводниками, питающими местные источники питания, регуляторы или защитные барьеры. Искробезопасная сертификация может потребовать, чтобы эти проводники находились в отдельном кабеле от сигнальных проводников, а также может установить более строгие требования к уровням тока, чем оговаривалось.

Устройство полевой шины с раздельным питанием должно потреблять не более 10 мА постоянного тока от сигнальных проводников и не должно подавать более 100 мкА постоянного тока на сигнальные проводники, когда оно не передает сигнал. В маркировке устройства должен быть указан номинальный ток покоя, потребляемый из сети.

12.7.6 Электрическая изоляция

Все устройства полевой шины, независимо от того, питаются ли они отдельно или через сигнальные проводники, должны обеспечивать низкочастотную изоляцию между землей и магистральным кабелем полевой шины.

Примечание 1: Это возможно путем изоляции всего устройства от земли или с помощью трансформатора, оптической развязки или какого-либо другого изолирующего компонента между магистральным кабелем и устройством.

Комбинированный источник питания и элемент связи не требуют электрической изоляции.

Для экранированных кабелей сопротивление изоляции, измеренное между экраном кабеля полевой шины и заземлением устройства полевой шины, должно быть больше 250 кК на всех частотах ниже 63 Гц.

Максимальная несбалансированная емкость на землю с любого входного терминала устройства не должна превышать 250 пФ.

Требования к пробою изоляции сигнальной цепи и цепи распределения мощности от земли и друг от друга должны соответствовать требованиям IEC 61131-2.

Примечание 2: См. 11.7.5, Примечание 3.

12.8 Спецификации среды

12.8.1 Соединитель

Кабельные соединители, если они используются, должны соответствовать настоящему стандарту (см. Приложение А для Типа 1 и Приложение I для синхронной передачи Типа 3). Также могут использоваться полевые оконечные методы, такие винтовые или плоские контакты и неразъемное соединение.

12.8.2 Стандартный испытательный кабель

Кабель, используемый для испытания устройств полевой шины, утверждающий соответствие с пунктом 12, должен представлять собой один кабель витой пары с общим экраном, отвечающим следующим минимальным требованиям при температуре 25 °С:

a) импеданс при fr (31,25 кГц) = 100 Ом ± 20 %;

b) максимальное затухание при 1,25 fr (39 кГц) = 3,0 дБ/км;

c) максимальный емкостный дисбаланс экрана = 4 нФ/км, испытанный с использованием образца длиной 30 м или более;

d) максимальное сопротивление постоянному току (на проводник) = 24 ом/км;

e) максимальное изменение задержки распространения от 0,25 fr до 1,25 fr = 1,7 мкс/км;

f) площадь поперечного сечения проводника (размер провода) = номинальная 0,8 мм2;

g) минимальное покрытие экрана - 90 %.

Предыдущая спецификация предназначена для проверки на соответствие MAU. Другие типы кабелей могут использоваться в реальных установках (см. Приложение В.). Кабели с улучшенными техническими характеристиками могут обеспечивать увеличенную длину магистрали или лучшую помехозащищенность или могут быть необходимы для удовлетворения условий окружающей среды или установки. И наоборот, кабели с более низкими техническими характеристиками могут использоваться с учетом ограничений длины как магистрали, так и ответвлений, а также возможного несоответствия требованиям восприимчивости к РЧП/ЭМП.

Для искробезопасного применения отношение индуктивности к сопротивлению (L/R) должно быть меньше предельного значения, установленного местным регулирующим органом для конкретной реализации.

12.8.3 Разветвитель

Разветвитель обеспечивает одну или несколько точек соединения с магистралью. Он может быть интегрирован в устройство полевой шины, и в этом случае нет ответвления. В противном случае у него есть как минимум три точки доступа, как показано на Рисунке 68: по одному для ответвления и по одному для каждой стороны магистрали.

Рисунок 68 - Разветвитель полевой шины

Пассивный разветвитель может содержать любой или все дополнительные элементы, как описано ниже:

a) трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку и преобразование импеданса между магистралью и ответвлением;

b) соединители, обеспечивающие легкое подключение к ответвлению и/или магистрали.

c) защитные резисторы, как показано на Рисунке 69, для защиты движения шины между другими устройствами от воздействия короткого замыкания на неработающую, не искробезопасную магистраль.

Рисунок 69 - Защитные резисторы

Примечание: Такие последовательные резисторы по своей сути увеличивают напряжение на терминалах устройства при передаче данных. Это повлияет на напряжение на приемных терминалах электрически “соседних” устройств. Максимальное выдерживающее напряжение, необходимое для всех таких устройств, см. в 12.4.3.

Активные разветвители, требующие внешних источников питания, содержат компоненты для усиления и повторной передачи сигнала. Требования к уровню и синхронизации передачи должны соответствовать 12.3.

12.8.4 Соединиеия

Примечание 1: Ссоединеие — это любая часть сети, в которой не сохраняется характеристический импеданс сетевого кабеля. Возможно, это связано с разделением проводников кабеля, снятием защитного экрана кабеля, изменением калибра или типа провода, сопряжением с соединением, прикреплением к клеммным колодкам и т.д. Таким образом, практическое определение сростка — это любая часть сети, которая не является непрерывной длиной указанной среды.

Для сетей, имеющих общую длину кабеля (магистраль и соединения) более 400 м, сумма длин всех сростков не должна превышать 2,0% от общей длины кабеля. При длине кабеля 400 м или менее сумма длин всех сростков не должна превышать 8 м.

Примечание 2: Мотивом для этой спецификации является сохранение качества передачи, с требованием, чтобы сеть была почти полностью сконструирована из указанной среды.

Непрерывность всех проводников кабеля должна поддерживаться в сростке (соединении).

12.8.5 Терминатор

На обоих концах магистрального кабеля должен быть расположен терминатор, подключенный от одного сигнального проводника к другому. Между терминатором и экраном кабеля должно отсутствовать соединение.

Значение импеданса терминатора должно составлять 100 Ом - 2 Ом/+ 6 Ом в диапазоне частот 0,25 fr - 1,25 fr (7,8 кГц - 39 кГц). Импеданс терминатора должен быть эквивалентен резистору 100 Ом, последовательно соединенному с конденсатором 1,0 мкФ. Максимальные допуски на компоненты должны составлять 100 Ом ± 2 Ом и 1,0  ± 0,2 мкФ.

Примечание: 1 Это значение импеданса является приблизительно средним значением характеристического импеданса кабеля для подходящих кабелей на соответствующих частотах и выбрано для минимизации отражений линии передачи.

Компоненты терминатора следует выбирать таким образом, чтобы они соответствовали заданным значениям в диапазоне температур и срока службы установки. Рекомендуемое допустимое значение для компонентов при 25 °C - 100 Ом ± 1 Ом и 1 мкФ ± 0,1 мкФ.

Утечка постоянного тока через терминатор не должна превышать 100 мкА. Терминатор должен быть неполяризованным.

Все терминаторы, используемые для ИБ приложений, должны соответствовать требованиям изоляции (утечка и расстояние), соизмеримым с требуемым утверждением ИБ. Терминаторы для приложений, не относящихся к ИБ, не предусматривают официального утверждения ИБ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Допускается совмещение функций источника питания, защитного барьера и терминатора при условии, что импеданс этой комбинации, установленной различными способами, эквивалентен параллельному импедансу независимых устройств отвечающих требованиям пункта 12, и при соблюдении правил конфигурации сети, изложенных в пункте 12.3.3.

12.8.6 Правила экранирования

В тех случаях, когда при использовании защиты необходимо обеспечить соответствие требованиям к помехоустойчивости 12.5, необходимо обеспечить целостность экранирования по всем кабелям, соединителям и разветвителям. Следующие правила могут способствовать выполнению этих требований, однако сами по себе не являются обязательными:

a) кабель должен быть экранирован более чем на 90% его полной длины;

b) экранирование должно полностью покрывать электрические цепи в коннекторах, разветвителях и сростках.

Примечание 1: Отклонение от этих правил экранирования может привести к снижению помехоустойчивости.

Примечание 2: Из-за больших длин волн разрывы покрытия 25 см на соединителях, разветвителях и  сростках, в том числе в местах крепления ответвления, как правило, не вызывают проблем при условии сохранения непрерывности защиты.

Примечание 3: Корпус соединителей, разветвителей и сростков в металлической распределительной коробке может обеспечить защиту от источников шума вне распределительной коробки.

12.8.7 Правила заземления

Примечание: Заземление означает постоянное подключение к земле через достаточно низкое сопротивление и с достаточной пропускной способностью по току, чтобы предотвратить скачок напряжения, который может привести к чрезмерной опасности для подключенного оборудования или людей.

Устройства полевой шины должны функционировать в соответствии с требованиями пункта 12 со средней точкой одного терминатора или одного индуктивного разветвителя, подключенного непосредственно к земле.

Устройства полевой шины не должны подключать ни один проводник витой пары к земле в любой точке сети. Сигналы должны подаваться и сохраняться дифференцированно по всей сети. (Общие) линии с нолем вольт могут быть подключены к земле, где они гальванически изолированы от магистрали полевой шины.

Стандартная практика заключается в том, чтобы экран магистрального кабеля полевой шины (если это применимо) был эффективно заземлен в одной точке по всей длине кабеля. По этой причине устройства полевой шины должны обеспечивать постоянную изоляцию экрана кабеля от земли.

Стандартной практикой также является сбалансированное подключение сигнальных проводников к земле в одной и той же точке, например, с помощью центрального отвода терминатора или трансформатора связи.

Для питаемых от шины систем заземление экрана и сбалансированных сигнальных проводников должно быть близко к блоку питания.

Для искробезопасных систем заземление должно находиться на защитном барьере заземления.

Допускается емкостная связь между экраном или уравновешенными сигнальными проводами и локальным заземлением устройства для управления электромагнитными помехами при соблюдении требований искробезопасности.

12.8.8 Цветовое кодирование кабелей

См. 11.8.8.

В тех случаях, когда региональные практики, например указанные в 11.8.8, не отменяют их, для систем типа 3 рекомендуется использовать следующие цвета кабелей, как показано в

Таблице 72.

Таблица 72 - Спецификация цвета кабеля Типа 3

| Параметр кабеля | Цвет |
| --- | --- |
| Цвет защитного экрана искробезопасного | Черный |
| Цвет защитного экрана искробезопасного | Синяя или сине-черная полоса |
| Цвет внутреннего проводника кабеля A (PA-) | Зеленый |
| Цвет внутреннего проводника кабеля B (PA+) | Красный |

12.9 Искробезопасность

12.9.1 Общие положения

Настоящий стандарт не ставит своей целью перечислить требования, в соответствии с которыми тот или иной элемент оборудования может быть сертифицирован как искробезопасный, и не предусматривает, чтобы оборудование было искробезопасным. Скорее, он направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

12.9.2 Искробезопасный барьер

Импеданс барьера должен быть больше 460 Ом на любой частоте в диапазоне от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц). Спецификация импеданса искробезопасного барьера применяется ко всем барьерам, используемым в качестве составной части PhL, независимо от того, установлены ли они в качестве отдельного элемента сетевого оборудования или встроены в карту питания. Импеданс барьера измеряется на терминалах с обеих сторон барьера. Импеданс барьера измеряется при установке сетевого источника питания на номинальное рабочее напряжение (не предохранительное напряжение) барьера.

Примечание: Допускается совмещение функций источника питания, защитного барьера и терминатора при условии, что импеданс этой комбинации, установленной различными способами, эквивалентен параллельному импедансу независимых устройств, отвечающих требованиям пункта 12, и при соблюдении правил конфигурации сети, изложенных в пункте 12.3.3.

При номинальном рабочем напряжении барьера и на любой частоте в диапазоне от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц) емкость, измеренная от “+” (положительного) терминала сети (опасная сторона) до земли, должна отличаться не более чем на 250 пФ от емкости, измеренной от “-” (отрицательного) терминала сети (опасная сторона) до земли.

12.9.3 Размещение барьера и терминатора

Барьер должен быть отделен от ближайшего терминатора не более чем 100 м кабеля.

12.10 Гальванические изоляторы

Коммуникационные характеристики гальванических изоляторов, используемых на полевой шине, должны соответствовать спецификациям 12.4, 12.5 и 12.9. Гальванические изоляторы, обеспечивающие питание устройств полевой шины, также должны соответствовать спецификациям источника питания, приведенным в 12.7.

13 Тип 1: Модуль сопряжения со средой: токовый режим, проводная среда витой пары

13.1 Общие положения

MAU в режиме тока 1,0 Мбит/с одновременно обеспечивает доступ к сети связи и сети распределения электроэнергии. Устройства, подключенные к сети, взаимодействуют через среду и могут питаться от нее или могут не питаться. Мощность распределяется как постоянный ток. Коммуникационные сигналы накладываются на мощность переменного тока.

Сетевая среда состоит из экранированного кабеля витой пары.

Трапециевидные формы сигналов используются для уменьшения электромагнитных излучений и искажений сигнала.

В искробезопасном применении доступная мощность может ограничивать количество устройств.

Устройства подключаются последовательно по шине, тогда как в вариантах в режиме напряжения устройства подключаются параллельно шине.

13.2 Скорость передачи битов

Средняя скорость передачи битов, BR ± ABR, должна составлять 1,0 Мбит/с ± 0,01 %, усредненная по кадру с минимальной длиной 16 октетов. Мгновенная длительность бита, Тбит ± ΔТбит, должна быть 1,0 мкс ± 0,025 мкс.

13.3 Спецификации сети

13.3.1 Компоненты

MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

а) кабель;

b) терминаторы;

c) разветвители;

d) устройства (содержащие, по меньшей мере, один элемент связи).

Проводная сеть в токовом режиме может дополнительно включать следующие компоненты:

e) соединители;

f) источники питания;

g) устройства, включающие источники питания;

h) искробезопасные барьеры.

Сетевая среда состоит из экранированного кабеля витой пары. Независимо от топологии, все подключенные устройства, кроме, возможно, передающего устройства, имеют низкий импеданс для предотвращения значительной нагрузки на сеть.

13.3.2 Топологии

Провод MAU должен работать в сети с линейной топологией шины, состоящей из магистрали, с терминальным устройством на каждом конце, как указано в 13.8.5, к которой подключены элементы связи через соединители и ответвители.

Разветвитель и элемент связи могут быть интегрированы в одно устройство (Т.е. ответвление нулевой длины).

Топология дерева со всеми элементами связи, расположенными на концах ствола, считается особым случаем шины для целей пункта 13.

Несколько коммуникационных элементов могут быть подключены к магистрали в одной точке с помощью многопортового разветвителя. Активный разветвитель может быть использован для удлинения ответвления до длины, предусматривающей терминирование во избежание отражений и искажений. Активные ретрансляторы могут использоваться для расширения длины магистрали за пределы одного сегмента в соответствии с правилами конфигурации сети.

13.3.3 Правила конфигурации сети

MAU, заявляющий о соответствии пункту 13, должен соответствовать требованиям пункта 13 при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правило 1: Одна полевая шина должна обеспечивать связь между двумя и 32 устройствами, работающими с одинаковой скоростью передачи битов, как для шины с питанием, так и для шины без питания, а также в опасной зоне с использованием распределенных барьеров.

Примечание 1: Использование одиночного барьера в безопасной зоне может ограничивать количество устройств в опасной зоне.

Примечание 1: Это правило не исключает использования большего количества устройств в установленной системе. Количество устройств было рассчитано исходя из предположения, что устройство с питанием от шины потребляет 100 МВт.

Правило 2: Полностью загруженный (максимальное количество подключенных устройств) сегмент полевой шины в токовом режиме должен иметь общую длину кабеля до 750 м между любыми двумя устройствами.

Примечание 2: Максимальная длина кабеля 3750 м является обязательным требованием для соответствия пункту 13, однако это не исключает использования более длинных длин в установленной системе.

Правило 3: Общее количество регенераций формы сигнала ретрансляторами и активными разветвителями между любыми двумя устройствами зависит от реализации ретранслятора.

Примечание 4: Предыдущие издания настоящего стандарта ограничивали это общее число четырьмя.

Правило 4: Максимальная задержка распространения между любыми двумя устройствами не должна превышать 40 Тбит.

Для эффективности работы сети та часть времени оборота любого устройства в сети, вызванная PhE между концом принятого кадра и началом переданного кадра, содержащего связанный немедленный ответ, не должна превышать 5 периодов бита, не более 2 периодов, из которых должно быть связано с MAU.

Примечание 5: Поскольку не обязательно раскрывать интерфейс DLL - PhL или интерфейс MDS - MAU, эта часть времени оборачиваемости устройства полевой шины, вызванная PhL или MAU, не указана и, следовательно, недоступна для тестов соответствия.

Правило 5: Полевая шина должна обеспечивать продолжение работы во время подключения или отключения устройства. Должны выявляться ошибки данных, вызванные при подключении или отключении.

Правило 6: Отказ любого элемента связи или ответвления (включая короткое замыкание или обрыв цепи, за исключением дрожания) не должен препятствовать операциям между другими элементами связи более чем на 1 мс.

Правило 7: Сеть не должна быть полярно-чувствительной с подачей питания на линию или без питания.

Правило 8: Ухудшение электрических характеристик сигнала между любыми двумя устройствами из-за ослабления, искажения ослабления и несовпадения должно ограничиваться значениями, указанными ниже.

а) Затухание сигнала: Затухание сигнала, обусловленное каждым устройством, не должно превышать 0,2 дБ. Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, количество устройств, ИБ барьеры, гальванические разъединители и возможные согласующие устройства) должна быть такой, чтобы затухание между любыми двумя устройствами на частоте, соответствующей скорости передачи битов, не превышало 16 дБ.

b) Искажение, обусловленное затуханием: Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, а также количество устройств) должна быть такой, чтобы между любыми двумя устройствами:

[Затухание (1,25 fr) - Затухание (0,25 fr)] < 6 дБ

Затухание (1,25 fr) > Затухание (0,25 fr)

где fr - это частота, соответствующая скорости передачи битов. Затухание должно быть монотонным для всех частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 250 кГц до 1,25 МГц).

c) Несовпадение искажений: несовпадения (в результате ответвлений или любого воздействия, включая ответвление максимальной длины разомкнутой цепи) на шине должно быть таким, как в любой точке вдоль магистрали в полосе частот 0,25 fr - 1,25 fr (250 кГц - 1,25 кГц):

|Z - Zfr| / |Z + Zfr| < 0,2

где

Zo - характеристический импеданс магистрального кабеля;

Z - параллельная комбинация Zo и импеданса нагрузки на разветвителе.

Примечание 6: Это правило сводит к минимуму ограничения на длину магистрали и ответвления, количество устройств и т.д., указывая только ограничения передачи, обусловленные комбинациями этих факторов.  Можно использовать различные комбинации в зависимости от потребностей приложения.

Правило 9: Следующие правила применяются к системам, реализованным с резервными носителями:

а) каждый канал (кабель) должен соответствовать правилам конфигурации сети;

b) между двумя резервированными сегментами не должно быть нерезервированного сегмента;

c) ретрансляторы также должны быть резервными;

d) если система сконфигурирована (управлением системами) для одновременной передачи более чем по одному каналу, то разница во времени распространения между любыми двумя устройствами по любым двум каналам не должна превышать пяти периодов бита;

e) номера каналов должны поддерживаться последовательно по всей полевой шине, то есть каналы 1, 2, 3... от систем управления должны всегда подключаться к физическим каналам 1, 2, 3...

13.3.4 Правила распределения питания для конфигурации сети

См. 11.3.4.

13.4 Спецификация схемы передачи MAU

Требования подпункта 13.4 кратко изложены в Таблице 73 и Таблице 74.

Таблица 73 - Краткая спецификация уровня передачи MAU

| Характеристики уровня передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 70) | Предельные значения (питание от шины и/или искробезопасное) |
| --- | --- |
| Выходной уровень (пк-пк, см. Рисунок 57) При испытательной нагрузке (>2 x номинальный Zo магистрального кабеля) | >2,5 В 320 Ом ± 1 % |
| Максимальная положительная и отрицательная разность амплитуд (сигнальное смещение), как показано на Рисунке 58 | ±0,2 В |
| Уровень выходного сигнала; разомкнутая цепь (пк-пк) | <4,0 В |
| Максимальное искажение выходного сигнала, Т.е. перенапряжение, зацикливание и спад (см. Рисунок 57) | ±10 % |
| Выход бездействующего передатчика; Т.е. шум передатчика (измеряется в полосе частот от 1 кГц до 4 МГц) | <1 мВ (со среднеквадратическим значением.) |

Таблица 74 - Краткая спецификация выходной синхронизации MAU

| Характеристики синхронизации передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 70) | Предельные значения (питание от шины и/или искробезопасное) |
| --- | --- |
| Скорость передачи битов | 1 Мбит/с ± 0,01 % |
| Мгновенная длительность бита | 1 нс ± 0,025 нс |
| Время нарастания и спада (10 % - 90 % сигнала пк-пк, см. Рисунок 57) | < 20 % Тбит |
| Скорость нарастания (в любой точке 10% - 90% сигнала пк-пк) | <40,0 В/нс |
| Максимальное дрожание интервала получаемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 58) | ± 2,5 % Тбит |
| Время включения/выключения передачи (Т.е. время, в течение которого выходная форма выходного сигнала может не соответствовать требованиям передачи) | < 2,0 Тбит |

13.4.1 Тестовая конфигурация

На Рисунке 70 показана конфигурация, которая должна использоваться для испытаний.

Рисунок 70 - Тестовая конфигурация для MAU в режиме тока

Тестовая конфигурация для пункта 13 должна быть такой, как показано на Рисунке 70, если не указано иное.

Примечание: Испытательная нагрузка R = 320 Ом (двукратный максимум кабеля Zo), так как выход нагружается последовательным контуром магистрали.

13.4.2 Требования к уровню выходного сигнала

Примечание: На Рисунке 57 показан пример одного цикла сигнала полевой шины, иллюстрирующий некоторые ключевые элементы спецификации схемы передачи. Показаны только напряжения сигнала; эта диаграмма не учитывает напряжения питания.

Схема передачи MAU в токовом режиме должна соответствовать следующим требованиям к уровню выходного сигнала, причем все амплитуды измеряются в предполагаемой средней точке между любыми пиками или впадинами в верхней и нижней части формы волны (“средняя точка” на Рисунке 57):

a) выходное напряжение на испытательной нагрузке после повышения/понижения напряжения трансформатора должно быть не менее 2,5 В пк-пк при сопротивлении нагрузки 320 Ом ± 1 % (“мин. выход” на Рисунке 57);

b) выходное напряжение на магистрали или на передающих терминалах при любой нагрузке, включая разомкнутую цепь, не должно превышать 4,0 В пк-пк (“макс. выход на магистрали” на Рисунке 57). Для целей испытания разомкнутая цепь должна определяться как нагрузка с сопротивлением 100 кОм параллельно емкости 15 пФ;

с) во время передачи устройство не должно полностью выходить из строя (отказывать) при сопротивлении нагрузки <1 Ом в течение 1 с;

d) разница между положительной и отрицательной амплитудой, измеренная, как показано на Рисунке 57, не должна превышать ±0,2 В пика;

e) выходной шум от MAU в режиме тока, который принимает или не питается, не должен превышать 1 мВ со среднеквадратическим значением, измеренный дифференциально в полосе частот 1 кГц - 4 МГц, отнесенной к магистрали;

f) дифференциальное напряжение на испытательной нагрузке должно быть таким, чтобы напряжение монотонно изменялось от 10% до 90% от пикового значения. После этого напряжение сигнала не должно изменяться более чем на ±10% от пикового значения до следующего перехода. Это допустимое изменение должно включать все формы искажения выходного сигнала, то есть перенапряжение, зацикливание и падение.

13.4.3 Требования к выходной синхронизации

Схема передачи MAU в токовом режиме должна соответствовать следующим требованиям к выходной синхронизации:

a) время нарастания и спада, измеряемое от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала, не должно превышать 0,2 Тбит (см. Рисунок 57);

b) скорость нарастания не должна превышать 40 В/мкс, измеряемой в любой точке в диапазоне от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала (см. Рисунок 57);

Примечание 1: Требования a) и b) создают трапециевидную форму сигнала на выходе схемы передачи. Требование b) ограничивает уровень паразитного излучения, которое может быть связано с соседними схемами и Т.д. Требование b) рассчитывается по формуле:

Максимальная скорость нарастания = 3 x мин. скорость нарастания = 3 x 0,8 Vo / 0,2 T = 12 x Vo / Тбит, где Vo - расчетное максимальное выходное напряжение пк-пк со стандартной нагрузкой (3,3 В).

c) дрожание интервала передаваемого бита не должно превышать ±0,025 номинального времени передачи бита от идеальной точки перехода через нуль относительно предыдущего пересечения нуля (см. Рисунок 71);

Рисунок 71 - Дрожание интервала передаваемого и получаемого бита (отклонение от точки перехода через нуль)

d) схема передачи должна включаться, то есть сигнал должен подниматься от уровня максимального выходного шума схемы передачи, указанного в пункте 13.4.2 e), до полного выходного уровня менее чем за 2,0 ТбиТ.Форма сигнала, соответствующая третьему и более поздним интервалам битов, должна быть такой, как указано в подпунктах 13.4;

e) схема передачи должна отключаться, то есть сигнал должен падать с полного выходного уровня до уровня ниже максимального выходного уровня шума схемы передачи, указанного в пункте 13.4.2 e), менее чем за 2,0 ТбиТ.Время возвращения схемы передачи в выключенное состояние импеданса не должно превышать 4,0 ТбиТ.Для целей испытания это требование должно выполняться при испытательной конфигурации цепи передачи данных, приведенной в 13.4.1, с эквивалентной емкостью кабеля максимальной длины, проходящего между полюсами DUT.

Примечание 1: Это требование заключается в том, чтобы при переходе схемы передачи из активной в пассивную емкость линии полностью разряжалась.

13.5 Спецификация схемы приема MAU

13.5.1 Общие положения

Для удобства пользования требования 13.4 кратко изложены в Таблице 75.

Таблица 75 - Краткая спецификация схемы приема

| Характеристики схемы приема (значения, установленные для магистрали) | Предельные значения (питание от шины и/или искробезопасное) |
| --- | --- |
| Входной импеданс измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr | <2,5 Ом |
| Чувствительность; минимальный пиковый сигнал должен быть принят (см. Рисунок 60) | 1,3 мА |
| Подавление шума; максимальный пиковый шум должен быть подавлен (см. Рисунок 60) | 0,8 мА |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 71) | ±0,10 Тбит |

13.5.2 Входной импеданс

Дифференциальный входной импеданс приемной цепи MAU в токовом режиме не должен превышать 2,5 Ом последовательно с линией в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr. (от 250 кГц до 1,25 МГц) Это требование должно выполняться в выключенном и включенном (не передающем) состояниях и при переходе между этими состояниями.  Настоящий импеданс измеряется на индуктивном разветвителе с использованием синусоидальной формы сигнала тока с амплитудой, превышающей порог чувствительности приемника и менее 20 мА пк-пк.

Примечание: Требование к входному импедансу ≤2,5 Ом во время включения и выключения питания может быть удовлетворено автоматическим отключением передатчика в эти периоды.

13.5.3 Чувствительность приемника и подавление шума

Приемная схема MAU должна обеспечить прием входного сигнала от пика 1,3 мА до пика 20,0 мА, включая перенапряжение и колебания (см. “уровень сигнала” вместе с “положительной амплитудой” и “отрицательной амплитудой”, все на Рисунке 57).

Схема приема MAU не должна реагировать на входной сигнал с амплитудой линейного тока пк-пк, которая не превышает 0,8 мА (см. подавление шума на Рисунке 60).

13.5.4 Дрожание (джиттер) интервала получаемого бита

Схема приема должна принимать сигнал с манчестерским кодированием, передаваемый в соответствии с 13.2 и 13.4. Кроме того, приемник должен работать корректно с сигналами с изменением времени между любыми двумя соседними точками перехода сигнала (переход через нуль) ± 0,10 Тбит или менее. См. Рисунок 71.

Примечание 1: Это не исключает использования приемников более эффективных, чем эта спецификация.

Примечание 2: В зависимости от шаблона символов номинальное время между переходами через нуль составляет половину или один бит.

Примечание 3: Нет необходимости отклонять сигнал с заданным значением изменения времени. Приемник сообщает об ошибке, если дрожание интервала получаемого бита превышает способность приемника надежно декодировать передаваемые сигналы.

13.5.5 Восприимчивость к помехам и частота ошибок

Если полевая шина работает в различных стандартных шумовых средах, вероятность того, что блок пользовательских данных Прикладного уровня содержит необнаруженную ошибку, вызванную работой передающих физических и DLL-объектов, должна быть меньше 1 из 1012 (1 ошибка за 20 лет при 1 600 сообщениях/с).

Элемент связи считается соответствующим этому теоретическому требованию, если он отвечает следующим требованиям к восприимчивости к помехам. Они определяются частотой обнаруженных ошибок кадра, которая определяется отношением обнаруженных ошибок к необнаруженным 106.

Примечание 1 Это достигается с помощью 16-битной последовательности проверки кадров в DLL.

Элемент связи, включающий MAU в режиме тока, работающий с кадрами, содержащими 64 случайных бита пользовательских данных, с максимальной частотой кадров и сигналами пиковой амплитуды 4,0 мА, должен производить не более 3 обнаруженных ошибок кадра в 3 x 106 кадров при работе в присутствии синфазного напряжения или гауссовского шума следующим образом:

a) синусоидальный сигнал любой частоты от 63 Гц до 2 МГц с амплитудой 4 В об/мин и от 47 Гц до 63 Гц с амплитудой 250 В со среднеквадратическим значением;

b) синфазный сигнал постоянного тока ± 10 В;

c) аддитивный белый гауссовский дифференциальный шум в полосе частот от 1 кГц до 4 МГц с плотностью шума 0,09 мкА/ВГц со среднеквадратическим значением с использованием тестовой схемы на Рисунке 72.

Примечание 2: Спецификации синфазного напряжения и гауссовского шума предназначены для проверки соответствия приемной цепи со сбалансированными нагрузками и не указывают на практику установки системы.

Рисунок 72 - Цепь для испытания на воздействие шума для MAU в режиме тока

Элемент связи, включающий MAU в режиме тока, работающий с кадрами, содержащими 64 случайных бита пользовательских данных, в среднем 1 600 сообщений/с, с сигналами пиковой амплитуды 4,0 мА, должен производить не более шести обнаруженных ошибок кадра в 100 000 кадров при работе в условиях электромагнитных или электрических помех следующим образом:

1) Электромагнитное поле 10 В/м, как указано в IEC 61000-4-3, с уровнем серьезности 3;

2) электрический быстрый переходный процесс, как указано в IEC 61000-4-4 с уровнем серьезности 3.

Приведенная выше спецификация частоты ошибок также должна обеспечиваться после, но не во время работы в следующих шумовых средах:

i) электростатический разряд 8 кВ на открытые металлоконструкции, как указано в IEC 61000-4-2, с уровнем серьезности 3. Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

ii) испытания на высокочастотные помехи, как указано в IEC 60255-22-1:1988, Класс испытательного напряжения III (пиковые значения 2,5 кВ и 1 кВ первого полупериода в продольном и поперечном режимах соответственно). Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

13.6 Подавление дрожания

MAU должен обеспечивать самопроизвольное прерывание для предотвращения попадания передаваемых сигналов в среду. Аппаратное обеспечение внутри MAU (без внешнего сообщения, кроме обнаружения выходных сигналов или утечки через функцию передачи) должно обеспечивать окно от 5 до 15 мс, в течение которого может передаваться обычный кадр. Если длина кадра превышает эту продолжительность, функция подавления дрожания должна блокировать дальнейшее поступление выходных сигналов в среду и отключать эхо на линии RxS (см. 10.2.2.2), чтобы указать MDS на обнаружение дрожания.

MAU должен сбросить функцию саморазрыва через период 500 мс ± 50 %.

Примечание: Это препятствует трафику шины не более чем на 6 % (= 15/250) доступного времени.

13.7 Распределение питания

13.7.1 Общие положения

Устройство может  дополнительно получать питание через сигнальные проводники или отдельно.

Устройство может быть сертифицировано как искробезопасное при любом способе получения энергии.

Настоящий стандарт не содержит требований к сертификации искробезопасности, но направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

Отдельно питаемое устройство может быть подключено к питаемой полевой шине.

Для удобства пользования требования 13.7 кратко изложены в Таблице 76.

Таблица 76 - Требования к сети питания

| Требования к сети питания | Предельные значения |
| --- | --- |
| Выходной ток | от 50 мА до 200 мА со среднеквадратическим значением. |
| Выходная частота | 16 кГц ± 0,5 % |
| Максимальное выходное напряжение, искробезопасное | Зависит от уровня барьера |
| Нелинейное искажение питающего тока | < 0,2 % |
| Выходной импеданс измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr | < 5 Ом |

13.7.2 Питание через сигнальные проводники

Устройство должно работать в диапазоне постоянного тока от 50 мА до 200 мА.

Примечание: Выходное напряжение источника питания зависит от потерь в кабеле и потребляемой мощности на одно устройство.

Устройство полевой шины может быть рассчитано на потребление одной или нескольких стандартных нагрузок. Стандартная нагрузка - 100 МВт.

Выходное напряжение разомкнутой цепи источника питания, должно быть меньше предела, установленного местным регулирующим органом для конкретной реализации. Выходной импеданс источника питания должен быть <5 Ом в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 250 кГц до 1,25 кГц).

Падение напряжения в разветвителе сигнала должно быть менее 0,1 В при частоте 16 кГц.

Падение напряжения в соединителях на концах кабеля должно быть менее 0,3 В при частоте 16 кГц.

Форма сигнала мощности должна представлять собой чистую синусоиду частотой 16 кГц ± 0,5% и максимальным гармоническим искажением 0,2 %.

Устройство не должно вводить гармонические составляющие частоты мощности более 1,0 мВ пк-пк от линии к линии в основной магистрали.

13.7.3 Питание отдельно от сигнала

Примечание: Распределение питания на устройства полевой шины, не работающие на шине, осуществляется отдельными проводниками, питающими местные источники питания, регуляторы или защитные барьеры. Искробезопасная сертификация может потребовать, чтобы эти проводники находились в отдельном кабеле от сигнальных проводников, а также может установить более строгие требования к уровням тока, чем оговаривалось.

Устройство полевой шины с раздельным питанием, утверждающее соответствие пункту 13, должно падать не более чем на 1 мВ со среднеквадратичным значением на частоте питания сигнальных проводников и не должно подавать ток более чем на 100 мкА среднеквадратичное значение  на сигнальные проводники, когда оно не передает сигнал.

13.7.4 Электрическая изоляция

Все устройства полевой шины, независимо от того, питаются ли они отдельно или через сигнальные проводники, должны обеспечивать низкочастотную изоляцию между землей и магистральным кабелем полевой шины.

Примечание 1: Это возможно при использовании индуктивного разветвителя с достаточной изоляцией, изоляции всего устройства от земли или с помощью трансформатора, оптической развязки или какого-либо другого изолирующего компонента между магистральным кабелем и устройством.

Комбинированный источник питания и элемент связи не требуют электрической изоляции.

Изоляция, измеренная между экраном кабеля полевой магистральной шины и заземлением устройства полевой шины, должна быть больше 250 кОм на всех частотах ниже 63 Гц.

Изоляция должна быть отведенной на высоких частотах емкостью таким образом, чтобы импеданс, измеренный между экраном кабеля полевой магистральной шины и заземлением устройства полевой шины, составлял менее 15 Ом в диапазоне от 3 МГц до 30 МГц.

Примечание 2: Емкость между заземлением и экраном магистрального кабеля, необходимая для выполнения обоих этих требований, может быть в диапазоне значений от 3,5 нФ до 10,6 нФ.

Максимальная несбалансированная емкость на землю с любого входного терминала устройства не должна превышать 250 пФ.

Требования к пробою изоляции сигнальной цепи и цепи распределения мощности от земли и друг от друга должны соответствовать требованиям IEC 61131-2.

Эквивалентное испытательное напряжение должно подаваться между независимыми изолированными цепями или между изолированными цепями и доступными проводящими частями.

Примечание 3: Для цепей с номинальным напряжением ≤50 В постоянного тока или среднеквадратичное значение эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 444 В постоянного тока, 635 В постоянного тока и 635 В пикового импульсного испытания. Для цепей с номинальным напряжением от 150 В до 300 В или среднеквадратичное значение, эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 2 260 В или среднеквадратичное значение, 3 175 В постоянного тока и 3 175 В пикового импульсного испытания.

13.8 Спецификации среды

13.8.1 Соединитель

Кабельные соединители, если они используются, должны соответствовать стандарту IEC для полевых шин (см. Приложение А). Также могут использоваться полевые оконечные методы, такие винтовые или плоские контакты и неразъемное соединение.

13.8.2 Стандартный испытательный кабель

Кабель, используемый для испытания устройств полевой шины с MAU в режиме тока на соответствие требованиям пункта 13, должен представлять собой один кабель витой пары с общим экраном, отвечающим следующим минимальным требованиям при температуре 25 °С:

а) Zo при 0,25 fr (250 кГц) = 150 Ом ± 10 %;

b) Zo при 1,25 fr (1,25 МГц) = 150 Ом ± 10 %;

c) максимальное затухание при 0,25 fr (250 кГц) = 6,5 дБ/км;

d) максимальное затухание при 1,25 fr (1,25 МГц) = 13 дБ/км;

e) максимальная емкостная асимметрия экрана = 1,5 нФ/км;

f) максимальное сопротивление постоянному току (на проводник) = 57,1 Ом/км;

g) площадь поперечного сечения проводника (размер провода) = номинальная 0,33 мм2;

h) минимальное удельное сопротивление между проводником и экраном = 16 ГОм/км;

i) минимальное покрытие экрана - 95 %.

Предыдущая спецификация предназначена для проверки на соответствие MAU. В реальных установках могут использоваться и другие типы кабелей (см. Приложение В). Кабели с улучшенными техническими характеристиками могут обеспечивать увеличенную длину магистрали и/или лучшую помехозащищенность. И наоборот, кабели с более низкими техническими характеристиками могут использоваться с учетом ограничений длины как магистрали, так и ответвлений, а также возможного несоответствия требованиям восприимчивости к РЧП/ЭМП.

Для искробезопасного применения отношение индуктивности к сопротивлению (L/R) должно быть меньше предельного значения, установленного местным регулирующим органом для конкретной реализации.

13.8.3 Разветвитель

Индуктивный разветвитель соединяет одно устройство или ответвление с магистралью. Он передает сигналы данных на устройство и от него, а также может передавать питание на устройство. Магистральный кабель работает как один первичный виток в индуктивном разветвительном трансформаторе. Разрешены следующие варианты:

a) соединение может выполняться без нарушения изоляции кабеля;

b) индуктивный разветвитель может использоваться в качестве соединителя;

c) элемент ИБ барьера может быть включен в качестве неотъемлемой части индуктивного разветвителя.

Разветвитель должен быть неотъемлемой частью MAU, если устройство подключено к магистрали. Входной импеданс разветвителя должен быть не более 2,5 ОМ последовательно с линией.

13.8.4 Соединеия

Примечание: Соединение — это любая часть сети, в которой не сохраняется характеристический импеданс сетевого кабеля. Возможно, это связано с разделением проводников кабеля, снятием защитного экрана кабеля, изменением калибра или типа провода, подключением к ответвлениям и т.д. Таким образом, практическое определение сростка — это любая часть сети, которая не является непрерывной длиной указанной среды.

Непрерывность всех проводников кабеля должна поддерживаться в соединеие.

13.8.5 Терминатор

На обоих концах магистрального кабеля должен быть расположен терминатор, подключенный от одного сигнального проводника к другому. Между терминатором и экраном кабеля должно отсутствовать соединение.

Для целей испытаний с использованием кабеля, указанного в 13.8.2, терминатор должен быть в диапазоне значений импеданса 120 ОМ ± 2% в диапазоне частот 0,25 fr - 1,25 fr (250 кГц - 1,25 МГц).

Примечание 1: Значение сопротивления терминатора было выбрано ниже значения характеристического импеданса испытательного кабеля, поскольку устройства токового  режима добавляют импедансы последовательно с терминатором. Это значение было выбрано для уменьшения отражений линии передачи для полевой шины с 2-32 устройствами.

Примечание 2: В практических реализациях с питанием, подаваемым через сигнальные проводники, терминатор будет исключаться на промышленных частотах, чтобы минимизировать потери мощности.

Утечка постоянного тока через терминатор не должна превышать 100 мкА. Терминатор должен быть неполяризованным.

Все терминаторы, используемые для применения ИБ, должны соответствовать требованиям изоляции (утечка и расстояние), соизмеримым с требуемым утверждением ИБ. Терминаторы для приложений, не относящихся к ИБ, не предусматривают официального утверждения ИБ.

13.8.6 Правила экранирования

Для обеспечения полного соответствия требованиям пункта 13.5 по помехоустойчивости необходимо обеспечить целостность экранирования во всей кабельной разводке, разъемах и разветвителях следующими способами:

a) покрытие экрана кабеля должно составлять более 95 % от полной длины кабеля;

b) экранирование должно полностью покрывать электрические цепи в коннекторах, разветвителях и сростках.

Примечание: Отклонение от этих правил экранирования может привести к снижению помехоустойчивости.

13.8.7 Правила заземления

Примечание 1: Заземление означает постоянное подключение к земле через достаточно низкое сопротивление и с достаточной пропускной способностью по току, чтобы предотвратить скачок напряжения, который может привести к чрезмерной опасности для подключенного оборудования или людей.

(Общие) линии ноль вольт могут быть подключены к земле, где они гальванически изолированы от магистрали полевой шины.

Устройства полевой шины должны функционировать в соответствии с требованиями пункта 13 со средней точкой одного терминатора или одного индуктивного соединителя, подключенного непосредственно к земле.

Устройства полевой шины не должны подключать ни один проводник витой пары к земле в любой точке сети. Сигналы должны подаваться и сохраняться дифференцированно по всей сети.

Стандартная практика заключается в том, чтобы экран магистрального кабеля полевой шины (если это применимо) был эффективно заземлен в одной точке по всей длине кабеля. По этой причине устройства полевой шины должны обеспечивать постоянную изоляцию экрана кабеля от земли.

Для питаемых от шины систем заземление экрана и сбалансированных сигнальных проводников должно быть близко к блоку питания.

Для искробезопасных систем заземление должно находиться на защитном барьере заземления. Допускается емкостная связь между экраном или уравновешенными сигнальными проводами и локальным заземлением устройства для управления электромагнитными помехами при соблюдении требований искробезопасности.

13.8.8 Цветовое кодирование кабелей

См. 11.8.8.

14 Тип 1: Модуль сопряжения со средой: токовый режим (1 А), проводная среда витой пары

14.1 Общие положения

MAU в режиме тока 1,0 Мбит/с одновременно обеспечивает доступ к сети связи и сети распределения электроэнергии с увеличенной мощностью Устройства, подключенные к сети, взаимодействуют через среду и могут питаться от нее или могут не питаться. Мощность распределяется как постоянный переменный ток с частотой, значительно ниже частоты сигнала. Коммуникационные сигналы накладываются на мощность переменного тока.

Сетевая среда состоит из экранированного кабеля витой пары.

В случае применения во взрывоопасной зоне шина, неискробезопасная, может иметь барьеры искробезопасности, встроенные в подключенные устройства, тем самым увеличивая количество устройств, допустимых в опасной зоне, по сравнению с одним устройством барьера.

Устройства подключаются последовательно по шине, тогда как в вариантах в режиме напряжения устройства подключаются параллельно шине.

14.2 Скорость передачи битов

См. 13.2.

14.3 Спецификации сети

14.3.1 Компоненты

MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

а) кабель;

b) терминаторы;

c) разветвители;

d) крепления разветвителя;

e) устройства (содержащие, по меньшей мере, один элемент связи).

Проводная сеть в токовом  режиме может дополнительно включать следующие компоненты:

f) соединители;

g) источники питания;

h) устройства, включающие источники питания;

i) барьеры искробезопасности (ИБ).

Сетевая среда состоит из экранированного кабеля витой пары. Независимо от топологии, все подключенные устройства, кроме, возможно, передающего устройства, имеют низкий импеданс для предотвращения значительной нагрузки на сеть.

Крепление разветвителя - это сетевой элемент, обеспечивающий подключение разветвителя к сетевой среде. Оно может рассматриваться как первичная обмотка трансформаторов (индуктивного разветвителя) и имеет, по сути, электрические характеристики, влияющие на сеть.

14.3.2 Топологии

Провод MAU должен работать в сети с линейной топологией шины, состоящей из магистрали, с терминальным устройством на каждом конце, как указано в 14.8.5, к которой подключены элементы связи через разветвители.

Разветвитель и элемент связи могут быть интегрированы в одно устройство (как например, ответвление нулевой длины).

Несколько коммуникационных элементов могут быть подключены к магистрали в одной точке с помощью многопортового разветвителя. Активный разветвитель может быть использован для удлинения ответвления до длины, предусматривающей терминирование во избежание отражений и искажений. Активные ретрансляторы могут использоваться для расширения длины магистрали за пределы одного сегмента в соответствии с правилами конфигурации сети.

14.3.3 Правила конфигурации сети

MAU, заявляющий о соответствии пункту 14, должен соответствовать требованиям пункта 14 при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правило 1: Одна полевая шина должна обеспечивать связь между двумя и 30 устройствами, работающими с одинаковой скоростью передачи битов, как для шины с питанием, так и для шины без питания, а также в опасной зоне с использованием распределенных барьеров.

Примечание 1: Это правило не исключает использования большего количества устройств в установленной системе. Количество устройств было рассчитано исходя из предположения, что устройство с питанием от шины потребляет 1,0 Вт.

Правило 2: Полностью загруженный (максимальное количество подключенных устройств) сегмент полевой шины в токовом режиме  должен иметь общую длину кабеля до 400 м между любыми двумя устройствами.

Примечание: Максимальная длина кабеля 2 400 м является обязательным требованием для соответствия пункту 14, однако это не исключает использования более длинных длин в установленной системе.

Правило 3: Общее количество регенераций формы сигнала ретрансляторами и активными разветвителями между любыми двумя устройствами зависит от реализации ретранслятора.

Примечание 3: Предыдущие издания настоящего стандарта ограничивали это общее число до пяти.

Правило 4: Максимальная задержка распространения между любыми двумя устройствами не должна превышать 40 Тбит.

Для эффективности работы сети та часть времени оборота любого устройства в сети, вызванная PhE между концом принятого кадра и началом переданного кадра, содержащего связанный немедленный ответ, не должна превышать 5 периодов бита, не более 2 периодов из которых должно быть связано с MAU.

Примечание 4: Поскольку не обязательно раскрывать интерфейс DLL - PhL или интерфейс MDS - MAU, эта часть времени оборачиваемости устройства полевой шины, вызванная PhL или MAU, не указана и, следовательно, недоступна для тестов соответствия.

Правило 5: Полевая шина должна обеспечивать продолжение работы во время подключения или отключения устройства. Должны выявляться ошибки данных, вызванные при подключении или отключении.

Правило 6: Отказ любого элемента связи или ответвления (включая короткое замыкание или обрыв цепи, за исключением дрожания) не должен препятствовать операциям между другими элементами связи более чем на 1 мс.

Правило 7: Сеть не должна быть полярно-чувствительной с подачей питания на линию или без питания.

Правило 8: Ухудшение электрических характеристик сигнала между любыми двумя устройствами из-за затухания, искажения затухания и несовпадения должно ограничиваться значениями, указанными ниже.

а) Затухание е сигнала: затухание сигнала, обусловленное каждым устройством, не должно превышать 0,35 дБ. Затухание сигнала, обусловленное полным или холостым соединением, не должно превышать 0,6 дБ. Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, количество устройств, ИБ барьеры, гальванические разъединители и возможные согласующие устройства) должна быть такой, чтобы затухание между любыми двумя устройствами на частоте, соответствующей скорости передачи битов, не превышало 10 дБ.

Примечание 5: Затухание сигнала, обусловленное устройством, происходит с кабелем с характеристическим импедансом 80 ОМ. При использовании кабеля с более низким импедансом, затухание на каждое устройство будет увеличиваться.

Потребуется, чтобы устройства были подключены к шине с помощью крепления, чтобы достичь максимального количества подключенных устройств.

b) Искажение, обусловленное затуханием: Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, а также количество устройств) должна быть такой, чтобы между любыми двумя устройствами:

[Затухание (1,25 fr) - Затухание (0,25 fr)] < 6 дБ

Затухание (1,25 fr) > Затухание (0,25 fr)

где fr — это частота, соответствующая скорости передачи битов. Затухание должно быть монотонным для всех частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 250 кГц до 1,25 МГц).

c) Несовпадение искажений: несовпадения (в результате ответвлений или любого воздействия, включая ответвление максимальной длины разомкнутой цепи) на шине должно быть таким, как в любой точке вдоль магистрали в полосе частот 0,25 fr - 1,25 fr (250 кГц - 1,25 кГц):

|Z - Zfr| / |Z + Zfr| < 0,2

где

Zo — это характеристический импеданс магистрального кабеля;

Z — это последовательное соединение Zo и импеданса нагрузки на разветвителе.

Примечание 6: Это правило сводит к минимуму ограничения на длину магистрали и ответвления, количество устройств и т.д., указывая только ограничения передачи, обусловленные комбинациями этих факторов.  Можно использовать различные комбинации в зависимости от потребностей приложения.

Правило 9: Следующие правила применяются к системам, реализованным с резервными носителями:

а) каждый канал (кабель) должен соответствовать правилам конфигурации сети;

b) между двумя резервированными сегментами не должно быть нерезервированного сегмента;

c) ретрансляторы также должны быть резервными;

d) если система сконфигурирована (управлением системами) для одновременной передачи более чем по одному каналу, то разница во времени распространения между любыми двумя устройствами по любым двум каналам не должна превышать пяти периодов бита;

Примечание 7: Эта задержка равна значению по умолчанию перекоса межканального сигнала (см. 9.2.9). Разница в задержке распространения может быть больше, если параметр перекоса межканального сигнала установлен в соответствии с этой разницей.

e) номера каналов должны поддерживаться последовательно по всей полевой шине, то есть каналы 1, 2, 3... от систем управления должны всегда подключаться к физическим каналам 1, 2, 3...

14.3.4 Правила распределения питания для конфигурации сети

См. 11.3.4.

14.4 Спецификация схемы передачи MAU

Требования подпункта 14.4 кратко изложены в Таблице 77 и Таблице 78.

Таблица 77 - Краткая спецификация уровня передачи для токового  режима MAU

| Характеристики уровня передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 70) | Предельные значения (питание от шины и/или искробезопасное) |
| --- | --- |
| Выходной уровень (пк-пк, см. Рисунок 57) При испытательной нагрузке (>2 x номинальный Zo магистрального кабеля) | >2,25 В 160 Ом ± 1 % |
| Максимальное искажение выходного сигнала, Т.е. перенапряжение, зацикливание и спад (см. Рисунок 57) | ±10 % |
| Выход бездействующего передатчика; Т.е. шум передатчика (измеряется в полосе частот от 1 кГц до 4 МГц) | <1 мВ (со среднеквадратическим значением.) |

Таблица 78 - Краткая спецификация выходной синхронизации для MAU в токовом режиме

| Характеристики уровня передачи, значения, отнесенные к магистрали (но измеренные с использованием испытательной нагрузки, как показано на Рисунке 70) | Предельные значения (питание от шины и/или искробезопасное) |
| --- | --- |
| Скорость передачи битов | 1 Мбит/с ± 0,01 % |
| Мгновенная длительность бита | 1 мкс ± 0,025 мкс |
| Время нарастания и спада (10 % - 90 % сигнала пк-пк, см. Рисунок 57) | < 20 % Тбит |
| Скорость нарастания (в любой точке 10% - 90% сигнала пк-пк) | <200,0 В/мкс |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 73) | ± 2,5 % Тбит |
| Время включения/выключения передачи (Т.е. время, в течение которого выходная форма выходного сигнала может не соответствовать требованиям передачи) | < 2,0 Тбит |

14.4.1 Конфигурация

На Рисунке 70 показана конфигурация, которая должна использоваться для испытаний.

Тестовая конфигурация для пункта 14 должна быть такой, как показано на Рисунке 70, если не указано иное.

Примечание: Испытательная нагрузка RL = 160 Ом ± 1 %, так как выход нагружается последовательным контуром магистрали.

14.4.2 Требования к уровню выходного сигнала

Примечание: На Рисунке 57 показан пример одного цикла сигнала полевой шины, иллюстрирующий некоторые ключевые элементы спецификации схемы передачи. Показаны только напряжения сигнала; эта диаграмма не учитывает напряжения питания.

Схема передачи MAU в токовом режиме должна соответствовать следующим требованиям к уровню выходного сигнала, причем все амплитуды измеряются в предполагаемой средней точке между любыми пиками или впадинами в верхней и нижней части формы волны (“средняя точка” на Рисунке 57):

a) выходное напряжение на испытательной нагрузке после повышения/понижения напряжения трансформатора должно быть не менее 2,25 В пк-пк при сопротивлении нагрузки 160 Ом ± 1 % (“мин. выход” на Рисунке 57);

b) во время передачи устройство не должно полностью выходить из строя при сопротивлении нагрузки <1 ОМ в течение 1 с;

c) выходной шум от MAU в режиме тока, который принимает или не питается, не должен превышать 1 мВ (со среднеквадратическим значением.), измеренный дифференциально в полосе частот 100 кГц - 4 МГц, отнесенной к магистрали;

d) дифференциальное напряжение на испытательной нагрузке должно быть таким, чтобы напряжение монотонно изменялось от 10% до 90% от пикового значения. После этого напряжение сигнала не должно изменяться более чем на ±10% от пикового значения до следующего перехода. Это допустимое изменение должно включать все формы искажения выходного сигнала, то есть перенапряжение, зацикливание и падение.

14.4.3 Требования к выходной синхронизации

Схема передачи MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходной синхронизации:

a) время нарастания и спада, измеряемое от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала, не должно превышать 0,2 (см. Рисунок 57);

b) скорость нарастания не должна превышать 200 В/мкс, измеряемой в любой точке в диапазоне от 10% до 90% амплитуды максимального сигнала (см. Рисунок 57);

дрожание интервала передаваемого бита не должно превышать ±0,025 Тбит от идеальной точки перехода через нуль относительно предыдущего пересечения нуля (см. Рисунок 73);

Рисунок 73 - Дрожание интервала передаваемого и получаемого бита (отклонение от точки перехода через нуль)

d) схема передачи должна включаться, то есть сигнал должен подниматься от уровня максимального выходного шума схемы передачи, указанного в пункте 14.4.2 c), до полного выходного уровня менее чем за 2,0 ТбиТ. Форма сигнала, соответствующая третьему и более поздним интервалам битов, должна быть такой, как указано в подпунктах 14.4;

e) схема передачи должна отключаться, то есть сигнал должен падать с полного выходного уровня до уровня ниже максимального выходного уровня шума схемы передачи, указанного в пункте 14.4.2 c), менее чем за 2,0 ТбиТ.Время возвращения схемы передачи в выключенное состояние импеданса не должно превышать 4,0 ТбиТ. Для целей испытаний этому требованию должна соответствовать конфигурация испытания передающей цепи, приведенная в пункте 14.4.1.

Примечание: Это требование заключается в том, чтобы при переходе схемы передачи из активной в пассивную емкость линии полностью разряжалась.

14.5 Спецификация схемы приема MAU

14.5.1 Общие  положения

Требования подпункта 14.5, кратко изложены в Таблице 79.

Входной импеданс приемной цепи может быть индуктивным. Для предотвращения того, чтобы резистивная часть импеданса стала слишком высокой, в Таблице 79 указаны как максимальный общий входной импеданс, так и максимальное входное сопротивление.

Таблица 77 - Краткая спецификация схемы приема для токового  режима MAU

| Характеристики схемы приема (значения, установленные для магистрали) | Ограничения для токового режима (питание от шины и/или искробезопасные) |
| --- | --- |
| Входное сопротивление измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (250 кГц - 1,25 МГц) | <0,5 Ом |
| Чувствительность; минимальный пиковый сигнал должен быть принят (см. Рисунок 60) | 4,0 мА |
| Подавление шума; максимальный пиковый шум должен быть подавлен (см. Рисунок 60) | 2,0 мА |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита (отклонение от точки перехода через нуль, см. Рисунок 71) | ±0,10 Тбит |
| Входной импеданс измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr(250 кГц - 1,25 МГц) | <4,0 Ом |

14.5.2 Входной импеданс

Дифференциальное входное сопротивление приемной цепи MAU в токовом режиме не должен превышать 0,5 Ом, а также дифференциальный входной импеданс приемной цепи MAU в токовом режиме не должен превышать 4,0 Ом, последовательно с линией в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 250 кГц до 1,25 МГц) Это требование должно выполняться в выключенном и включенном (не передающем) состояниях и при переходе между этими состояниями.  Настоящий импеданс измеряется на индуктивном разветвителе с использованием синусоидальной формы сигнала тока с амплитудой, превышающей порог чувствительности приемника и менее 20 мА пк-пк.

14.5.3 Чувствительность приемника и подавление шума

Приемная схема MAU должна обеспечить прием входного сигнала от пика 4,0 мА до пика 20,0 мА, включая перенапряжение и колебания (см. “уровень сигнала” вместе с “положительной амплитудой” и “отрицательной амплитудой”, все на Рисунке 57).

Схема приема MAU не должна реагировать на входной сигнал с амплитудой линейного тока пк-пк, которая не превышает 2,0 мА (см. подавление шума на Рисунке 60).

14.5.4 Дрожание интервала получаемого бита

Схема приема должна принимать сигнал с манчестерским кодированием, передаваемый в соответствии с 14.2 и 14.4. Кроме того, приемник должен работать корректно с сигналами с изменением времени между любыми двумя соседними точками перехода сигнала (переход через нуль) ± 0,10 Тбит или менее. См. Рисунок 73.

Примечание 1: Это не исключает использования приемников более эффективных, чем эта спецификация.

В зависимости от шаблона символов номинальное время между переходами через нуль может составлять половину или один бит.

Примечание 2: Нет необходимости отклонять сигнал с заданным значением изменения времени. Приемник сообщает об ошибке, если дрожание интервала получаемого бита превышает способность приемника надежно декодировать передаваемые сигналы.

14.5.5 Восприимчивость к помехам и частота ошибок

См. 13.5.5.

14.6 Подавление дрожания

См. 13.6.

14.7 Распределение питания

14.7.1 Общие положения

Устройство может дополнительно получать питание через сигнальные проводники или отдельно. Устройство может быть сертифицировано как искробезопасное при любом способе получения энергии.

Примечание 1: Настоящий стандарт не содержит требований к сертификации искробезопасности, но направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

Отдельно питаемое устройство может быть подключено к питаемой полевой шине.

Примечание 2: Для удобства пользования требования 14.7 кратко изложены в Таблице 80.

Таблица 80 - Требования к сети питания

| Требования к сети питания | Предельные значения |
| --- | --- |
| Выходной ток | 1,0 A со среднеквадратическим значением. + 5 % |
| Выходная частота | 16 кГц ± 0,5 % |
| Нелинейное искажение и шум питающего тока | См. Рисунок 74 |
| Выходной импеданс измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (250 кГц - 1,25 МГц) | <5 Ом |

Рисунок 74 - Гармонические искажения и шум источника питания

14.7.2 Питание через сигнальные проводники

Устройство полевой шины, претендующее на соответствие пункту 14, при питании через сигнальные проводники, должно соответствовать требованиям пункта 14 при питании от источника со следующими техническими характеристиками.

а) Выходной ток источника питания должен составлять 1,0 А об/мин ± 5 %.

Примечание 1: Выходное напряжение источника питания зависит от потерь в кабеле и потребляемой мощности на одно устройство.

Устройство полевой шины может быть рассчитано на потребление одной или нескольких стандартных нагрузок. Стандартная нагрузка - 1,0 Вт.

Примечание 2: Выходное напряжение разомкнутой цепи источника питания, должно быть меньше предела, установленного местным регулирующим органом для конкретной реализации.

b) Выходной импеданс источника питания должен быть <5 Ом в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 250 кГц до 1,25 кГц).

c) Форма сигнала мощности должна представлять собой синусоиду частоты и максимальных гармонических искажений и шума следующим образом:

1) 0,1 мА со среднеквадратическим значением в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (250 кГц - 1,25 МГц);

2) 3,0 мА со среднеквадратическим значением в диапазоне частот от 47 Гц до 48 кГц, за исключением 16 кГц ± 0,5 %;

3) уровни на других частотах в соответствии с Рисунком 74.

Устройство не должно вводить гармонические составляющие частоты мощности более 15 мА со среднеквадратическим значением в основной магистрали.

14.7.3 Питание отдельно от сигнала

Примечание: Распределение питания на устройства полевой шины, не работающие на шине, осуществляется отдельными проводниками, питающими местные источники питания, регуляторы или защитные барьеры. Искробезопасная сертификация может потребовать, чтобы эти проводники находились в отдельном кабеле от сигнальных проводников, а также может установить более строгие требования к уровням тока, чем оговаривалось.

Устройство полевой шины с раздельным питанием, утверждающее соответствие пункту 14, должно падать не более чем на 200 мВ со среднеквадратичным значением на частоте питания сигнальных проводников и не должно подавать ток более чем на 100 ед / мин на сигнальные проводники, когда оно не передает сигнал.

14.7.4 Электрическая изоляция

См. 13.7.4.

14.8 Спецификации среды

14.8.1 Соединитель

См. 13.8.1.

14.8.2 Стандартный испытательный кабель

Кабель, используемый для испытания устройств полевой шины с MAU в режиме тока на соответствие требованиям пункта 14, должен представлять собой один кабель витой пары с общим экраном, отвечающим следующим минимальным требованиям при температуре 25 °С:

а) Zo при 0,25 fr (250 кГц) = 80 Ом ± 10 %;

b) Zo при 1,25 fr (1,25 МГц) = 80 Ом ± 10 %;

c) максимальное затухание при 0,25 fr (250 кГц) = 11,0 дБ/км;

d) максимальное затухание при 1,25 fr (1,25 МГц) = 20,0 дБ/км;

e) максимальное сопротивление постоянному току (на проводник) = 15,0 Ом/км;

f) площадь поперечного сечения проводника (размер провода) = номинальная 1,5 мм2;

Предыдущая спецификация предназначена для проверки на соответствие MAU. В реальных установках могут использоваться и другие типы кабелей (см. Приложение В). Кабели с улучшенными техническими характеристиками могут обеспечивать увеличенную длину магистрали и/или лучшую помехозащищенность. И наоборот, кабели с более низкими техническими характеристиками могут использоваться с учетом ограничений длины как магистрали, так и ответвлений, а также возможного несоответствия требованиям восприимчивости к РЧП/ЭМП.

14.8.3 Разветвитель

См. 13.8.3.

14.8.4  Соединеие

См. 13.8.4.

14.8.5 Терминатор

На обоих концах магистрального кабеля должен быть расположен терминатор, подключенный от одного сигнального проводника к другому. Между терминатором и экраном кабеля должно отсутствовать соединение.

Для целей испытаний с использованием кабеля, указанного в 14.8.2, терминатор должен быть в диапазоне значений импеданса 80 Ом ± 2% в диапазоне частот 0,25 fr - 1,25 fr (250 кГц - 1,25 МГц).

Падение напряжения в соединителях на концах кабеля должно быть менее 0,3 В при частоте 16 кГц.

Примечание: В практических реализациях с питанием, подаваемым через сигнальные проводники, терминатор будет исключаться на промышленных частотах, чтобы минимизировать потери мощности.

Терминатор должен быть неполяризованным.

Все терминаторы, используемые для потенциально взрывоопасных сред, должны соответствовать требованиям, соизмеримым с требуемыми разрешительными документами.

14.8.6 Правила экранирования

Для обеспечения полного соответствия требованиям пункта 14.5 по помехоустойчивости необходимо обеспечить целостность экранирования во всей кабельной разводке, разъемах и разветвителях следующими способами:

a) покрытие экрана кабеля должно составлять более 95 % от полной длины кабеля;

b) экранирование должно полностью покрывать электрические цепи в коннекторах, разветвителях и сростках.

Примечание: Отклонение от этих правил экранирования может привести к снижению помехоустойчивости.

14.8.7 Правила заземления

См. 13.8.7.

14.8.8 Цветовое кодирование кабелей

См. 11.8.8.

15 Типы 1 и 7: Модуль сопряжения со средой: двухволоконный оптический носитель

15.1 Общие положения

Сетевая среда состоит из пары волоконно-оптических волноводов, обеспечивающих двунаправленность за счет использования отдельного волокна для каждого направления распространения сигнала. Они называются элементарный оптический путь.

Во всех сетях, охватывающих более двух устройств, оптоволоконные волноводы, передающие сигналы от устройств, объединяются пассивным или активным разветвителем типа звезда, а затем ретранслируются на всех волноводах, передающих сигналы к устройствам. Возможна также двухточечная связь между парой устройств, использующих один элементарный оптический путь.

Эти двойные волокна соединяются с CPIC устройства полевой шины. Оптоволоконная система передачи сама по себе искробезопасна.

15.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов

Шесть битовых скоростей определены для модуля сопряжения со средой (MAU) для двухволоконных оптических сред, где сетевая среда состоит из пары однонаправленных оптических волноводов. Данный MAU должен поддерживать, по крайней мере, одну из этих скоростей передачи битов. Таблица 81 определяет поддерживаемые скорости передачи битов и определяет символы для зависимых от скорости передачи битов величин, используемых в подпункте 15.2:

Таблица 81 - Величины, зависящие от скорости передачи битов высокоскоростных (>1 Мбит/с) двухволоконных сетей

| Количество | Символ | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная битовая скорость передачи данных | BR | Мбит/с | 0,031 25 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
| Максимальное отклонение от BR | ΔBR |  | 0,2 % |  |  | 0,01 % |  |  |
| Номинальная длительность бита | Тбит |  | 32,0 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,04 |
| Максимальное отклонение от Тбит | ΔТбит | - | 0,025 % |  |  | 0,015 % |  |  |
| Максимальная задержка распространения | PDmax | Тбит | 20 |  |  | 40 |  |  |

Средняя скорость передачи битов должна составлять BR ± ΔBR, усредненная по кадру с минимальной длиной 16 октетов. Мгновенная длительность бита должна составлять Тбит ± ΔТбит.

15.3 Спецификации сети

15.3.1 Компоненты

Оптический MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

а) оптический кабель;

b) устройства (содержащие, по меньшей мере, один элемент связи);

c) соединители;

d) оптические пассивные звезды;

e) оптические активные звезды.

15.3.2 Топологии

Оптический MAU функционирует в сети с топологией “звезда” или “двухточечной” сети. Устройства соединены с оптическими звездами или одноранговыми устройствами элементарными оптическими путями. Оптические звезды связаны между собой элементарными оптическими путями.

15.3.3 Правила конфигурации сети

MAU, заявляющий о соответствии пункту 15, должен соответствовать требованиям пункта 15 при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правило 1: Все сетевые устройства работают с одинаковой скоростью передачи битов.

Правило 2: Общее число оптических активных звезд между любыми двумя устройствами не должно превышать четырех.

Правило 3: Максимальная задержка распространения между любыми двумя устройствами не должна превышать значения, указанного в Таблице 81.

Для эффективности работы сети та часть времени оборота любого устройства в сети, вызванная PhE между концом принятого кадра и началом переданного кадра, содержащего связанный немедленный ответ, не должна превышать 5 периодов бита, не более 2 периодов из которых должно быть связано с MAU.

Примечание: Поскольку не обязательно выставлять интерфейс DLL - PhL или интерфейс MDS - MAU, эта часть времени оборачиваемости устройства полевой шины, вызванная PhL или MAU, не указана и, следовательно, недоступна для тестов соответствия.

Правило 4: Полевая шина должна обеспечивать продолжение работы во время подключения или отключения устройства. Должны выявляться ошибки данных, вызванные при подключении или отключении.

Правило 5: Сеть должна быть ациклической, с единственным путем между любыми двумя устройствами.

Правило 6: Следующие правила применяются к системам, реализованным с резервными носителями:

а) каждый канал должен соответствовать правилам конфигурации сети;

b) между двумя резервированными сегментами или оборудованием не должно быть нерезервированного сегмента;

c) если устройства системы сконфигурированы (управлением системами) для одновременной передачи более чем по одному каналу, то разница во времени распространения между любыми двумя устройствами по любым двум каналам не должна превышать пяти периодов бита;

d) номера каналов и связь с физической средой передачи должны поддерживаться последовательно по всей полевой шине, то есть каналы 1, 2, 3... от систем управления должны всегда подключаться к физическим каналам 1, 2, 3...

15.4 Спецификация схемы передачи MAU

Примечание: Для удобства пользования требования пункта 15.4 кратко изложены в Таблицах 82 и 83.

15.4.1 Тестовая конфигурация

Выходной уровень, характеристики выходной синхронизации и спектрального калибрования рассчитываются в конце стандартного тестового оптоволокна длиной 1 м, подключенного к CPIC.

15.4.2 Спецификация выходного уровня

Схема передачи оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходному уровню и спектральному калиброванию: Уровень и спектральные характеристики измеряются при температуре 25 °С. Выходной уровень - это эффективная выходная мощность высокого уровня. Спецификация выходного уровня показана в Таблице 82.

Таблица 82 - Краткая спецификация уровня передачи и спектрального калибрования

| Характеристики уровня передачи и спектрального калибрования (значения, отнесенные к CPIC со стандартным испытательным волокном) | Пределы с использованием волокна 62,5/125 мкм |
| --- | --- |
| Длина волны максимума излучения | (850 ± 30) нм |
| Типовая длина волны половинной мощности (AX) | ≤50 нм |
| Эффективная выходная мощность высокого уровня | (-11,5 ± 1,5) дБм |
| Превышение переходов | <15 % эффективной мощности |
| Коэффициент затухания | >20:1 |

15.4.3 Спецификация выходной синхронизации

Схема передачи оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходной синхронизации (см. Рисунок 75). Характеристики синхронизации рассчитываются при температуре 25 °С. Спецификация выходной синхронизации приведена в Таблице 83.

Таблица 83 - Краткая спецификация синхронизации передачи

| Характеристики синхронизации передачи (значения, отнесенные к CPIC со стандартным тестовым оптоволокном) | Предельные значения |
| --- | --- |
| Скорость передачи битов | BR ± ΔBR |
| Мгновенная длительность бита | Тбит ± AТбит |
| Время нарастания и спада (10 % - 90 % сигнала пк-пк) | < 2,0 % Tбит |
| Разница между временем нарастания и спада | < 0,5 % Тбит |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита | ± 2,0 % Tбит |

Рисунок 75 - Шаблон формы оптической волны

15.5 Спецификация схемы приема MAU

15.5.1 Общие  положения

Требования подпункта 15.5, кратко изложены в Таблице 84.

Таблица 84 - Краткая спецификация схемы приема

| Характеристики схемы приема (значения, отнесенные к CPIC со стандартным тестовым оптоволокном) | Предельные значения |
| --- | --- |
|  | Система низкой чувствительности Система высокой чувствительности |
| Рабочий диапазон приемника | от -30,0 дБм до -10,0 дБм от -40,0 дБм до -20,0 дБм |
| Максимальное дрожание интервала получаемого бита | ±14 % Тбит |

15.5.2 Рабочий диапазон приемника

Указанный диапазон чувствительности приемника составляет

a) от -30,0 дБм до -10,0 дБм эффективная мощность для низкой чувствительности;

b) от -40,0 дБм до -20,0 дБм эффективная мощность для высокой чувствительности.

15.5.3 Максимальное дрожание интервала получаемого бита

Схема приема должна принимать сигнал с манчестерским кодированием, передаваемый в соответствии с 15.4. Кроме того, приемник принимает сигналы с изменением времени между двумя соседними точками перехода сигнала (переход 50%) ±14,0 % Тбит или менее.

Примечание: Это не отрицает возможность использования приемников, работающий лучше, чем указано в данной спецификации, но в соответствии с допуском на дрожание интервала получаемого бита MDS (см. 9.2.6).

В зависимости от шаблона символов номинальное время между переходами 50% может составлять 1,0 Тбит или 0,5 Тбит.

15.5.4 Восприимчивость к помехам и частота ошибок

15.5.4.1 Низкая скорость (31,25 кбит/с)

Если полевая шина работает в различных стандартных шумовых средах, вероятность того, что блок пользовательских данных Прикладного уровня содержит необнаруженную ошибку, вызванную работой передающих физических и DLL-объектов, должна быть меньше 1 из 6 x 109 (1 ошибка за 20 лет при 10 сообщениях/с).

Элемент связи считается соответствующим этому теоретическому требованию, если он отвечает следующим требованиям к восприимчивости к помехам. Они определяются частотой обнаруженных ошибок кадра, которая определяется отношением обнаруженных ошибок к необнаруженным 106.

Коммуникационный элемент, включающий оптический MAU, работающий со скоростью 31,25 кбит/с с кадрами, содержащими 32 случайных бита пользовательских данных, в среднем 10 сообщений в секунду, с сигналами -25 дБм, должен производить не более 10 обнаруженных ошибок кадра в 60 000 кадров при работе в условиях электромагнитных или электрических помех следующим образом:

a) Электромагнитное поле 10 В/м, как указано в IEC 61000-4-3, с уровнем серьезности 3;

b) электрический быстрый переходный процесс, как указано в IEC 61000-4-4 с уровнем серьезности 3.

15.5.4.2 Высокая скорость (>1 Мбит/с)

Если полевая шина работает в различных стандартных шумовых средах, вероятность того, что блок пользовательских данных Прикладного уровня содержит необнаруженную ошибку, вызванную работой передающих физических и DLL-объектов, должна быть меньше 1 из 1012 (1 ошибка за 20 лет при 1 600 сообщениях/с).

Элемент связи считается соответствующим этому теоретическому требованию, если он отвечает следующим требованиям к восприимчивости к помехам. Они определяются частотой обнаруженных ошибок кадра, которая определяется отношением обнаруженных ошибок к необнаруженным 106.

Коммуникационный элемент, включающий оптический MAU, работающий со скоростью > 1 Мбит/с с кадрами, содержащими 64 случайных бита пользовательских данных, в среднем 1 600 сообщений/с, с сигналами -25 дБм, должен производить не более 6 обнаруженных ошибок кадра в 100 000 кадров при работе в условиях электромагнитных или электрических помех следующим образом:

a) Электромагнитное поле 10 В/м, как указано в IEC 61000-4-3, с уровнем серьезности 3;

b) электрический быстрый переходный процесс, как указано в IEC 61000-4-4 с уровнем серьезности 3.

15.5.4.3 Общие сведения

Спецификация частоты ошибок также должна обеспечиваться после, но не во время работы в следующих шумовых средах:

a) электрический разряд 8 кВ на открытые металлоконструкции, как указано в IEC 61000-4-2, с уровнем серьезности 3. Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

b) испытания на высокочастотные помехи, как указано в IEC 60255-22-1:1988, 3,1 (Класс испытательного напряжения III, пиковые значения 2,5 кВ и 1 кВ первого полупериода в продольном и поперечном режимах соответственно). Если в результате этого испытания устройство временно теряет свои функции или рабочие характеристики, оно должно восстановиться после любой такой потери без вмешательства оператора в течение 3 с после окончания испытания;

15.6 Подавление дрожания

MAU должен обеспечивать самопроизвольное прерывание для предотвращения попадания передаваемых сигналов в среду. Аппаратное обеспечение внутри MAU (без внешнего сообщения, кроме обнаружения выходных сигналов или утечки через функцию передачи) должно обеспечивать окно от 3 750 Тбит до 7 500 Тбит, в течение которого может передаваться обычный кадр. Если длина кадра превышает эту продолжительность, функция подавления дрожания должна блокировать дальнейшее поступление выходных сигналов в среду и отключать эхо на линии RxS (см. 10.2.2.2), чтобы указать MDS на обнаружение дрожания.

При скорости передачи данных 31,25 кбит/с MAU отключает функцию самопрерывания через 3 с ± 50 %.

Примечание 1: Это препятствует трафику шины не более чем на 8 % (~ 1/12,5) доступного времени.

При скорости передачи данных 1 Мбит/с или выше MAU отключает функцию самопрерывания через 500 000 Тбит ± 50 %.

Примечание 2: Это препятствует трафику шины не более чем на 3 % (~ 1/32) доступного времени.

15.7 Спецификации среды

15.7.1 Соединитель

Кабельные соединители, если они используются, должны соответствовать настоящему стандарту (см. Приложение А). Также могут использоваться неразрывные соединения (срашивание).

15.7.2 Стандартное испытательное волокно

Кабель, используемый для испытания устройств полевой шины или оптических активных звезд с оптическим MAU, для соответствия требованиям пункта 15 должен представлять собой оптоволоконный кабель длиной 1 м с двумя кремнеземными оптоволоконными волноводами. Характеристики этих волноводов должны быть совместимы с IEC 60793 [тип волокна: A1 b (62,5/125 мкм)] следующим образом:

- диаметр сердечника (урна): 62,5 ± 3

- диаметр оболочки (мкм): 125 ± 3

- эксцентриситет сердцевины и оболочки (%): <6

- некруглость сердечника (%): <6

- некруглость оболочки (%): <2

- внешний диаметр первичного покрытия (мкм): 250 ± 15

- числовая апертура: 0,275 ± 0,015

- затухание для 850 нм (дБ/км): <3,0

- ширина полосы для 850 нм (МГц х км): >200

Допускаются альтернативные испытательные волокна.

Примечание: Операция с использованием запасного испытательного волокна 50 мкм или 100 мкм описана в Приложении Е.

15.7.3 Оптическая пассивная звезда

Примечание: Более подробную информацию см. Приложение С.

15.7.4 Оптическая активная звезда

15.7.4.1 Определение

Оптико-электронное устройство или модуль в оптической системе связи, который принимает сигнал, усиливает его и ретранслирует (коррекция временных параметров необязательна).

15.7.4.2 Эксплуатация

Следует рассмотреть три типа связи.

а) Связь между двумя оптическими активными звездами

Любой кадр, поступающий непосредственно от оптической активной звезды и достигающий оптического доступа другой оптической активной звезды, ретранслируется без обратной связи (доступ, который получает кадр, не ретранслирует  настоящий кадр).

b) Связь между оптической активной звездой и устройством полевой шины

Любой кадр, поступающий от оптической активной звезды и достигающий устройства полевой шины, принимается и не передается повторно. Любой кадр, поступающий из устройства полевой шины и достигающий оптической активной звезды, ретранслируется без обратной связи.

c) Связь между оптической пассивной звездой и оптической активной звездой

Любой кадр, поступающий из оптической пассивной звезды, и достигающий оптической активной звезды ретранслируется без обратной связи. Пассивная звезда отражает все кадры намеренно. Оптическая активная звезда не ретранслирует сигналы обратной связи оптической пассивной звезды.

Регенерирующие функции

Оптическая активная звезда восстанавливает сигналы до стандартных уровней мощности передачи. Характеристики синхронизации (дрожание) могут быть регенеративными или нет; эта функция необязательна.

15.7.4.3 Характеристики передачи и приема

Даны следующие характеристики: a) Уровневые характеристики

Характеристики уровня передачи и приема аналогичны оптическому MAU (см. 15.4.2 и 15.5.2). Уровень и спектральные характеристики измеряются при температуре 25 °С. Эти технические характеристики приводятся в Таблице 85.

Таблица 85 - Характеристики уровня передачи и спектрального калибрования оптической активной звезды

| Характеристики уровня передачи и спектрального калибрования (значения, отнесенные к CPIC со стандартным испытательным волокном) | Пределы, с волокном 62,5/125 мкм |
| --- | --- |
| Длина волны максимума излучения (λp) | (850 ± 30) нм |
| Типовая длина волны половинной мощности (Δλ) | <50 нм |
| Коэффициент затухания | >20:1 |
| Эффективная выходная мощность высокого уровня | (-11,5 ± 1,5) дБм |
| Рабочий диапазон приемника (эффективная мощность) | Система низкой чувствительности Система высокой чувствительности |
|  | от -30,0 дБм до -10,0 дБм от -40,0 дБм до -20,0 дБм |

b) Характеристики синхронизации

Спецификации синхронизации передачи и приема оптической активной звезды (см. Таблицу 86):

- время нарастания и спада передаваемого сигнала;

- временная деформация сигналов, обусловленная оптической активной звездой.

Характеристики синхронизации определяются при температуре 25 °С. Для оптических активных звезд, которые имеют функцию регенерации синхронизации, характеристики синхронизации не отличаются от оптического MAU.

Таблица 86 - Характеристики синхронизации оптической активной звезды

| Характеристики синхронизации (значения, отнесенные к CPIC) | Предельные значения |
| --- | --- |
| Время нарастания и спада передаваемых сигналов (10 % - 90 % сигнала пк-пк) | <2 % Тбит |
| Максимальная временная деформация между оптическими входными и выходными портами (см. Примечание 1) | ±3 % Тбит |
| Время распространения бита данных между портом оптического входа и любыми выходными портами для активной звезды с регенеративной функцией синхронизации (см. Примечание 2). | <2 % Тбит |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита для оптической активной звезды с регенеративной функцией управления временем (см. Примечание 2) | ±2,0 % Тбит |
| Примечание 1: Временная деформация, вызванная оптической активной звездой, представляет собой временную разность ширины одного и того же физического бита, битовой картины, формы волны или другого соответствующего термина. Примечание 2: Только для оптических активных звезд с функцией регенерации синхронизации. |  |

16 Тип 1: Модуль сопряжения со средой: 31,25 кбит/с, одноволоконная оптическая среда

16.1 Общие положения

Сетевая среда состоит из набора двунаправленных одноволоконных оптических волноводов, каждый из которых известен как элементарный световод.

Во всех сетях, охватывающих более двух устройств, волоконные волноводы, передающие сигналы от устройств, объединяются рефлективным пассивным разветвителем типа звезда, где принятые сигналы повторно передаются по всем волоконным волноводам к устройствам. Возможна также двухточечная связь между парой устройств, использующих один элементарный оптический путь.

Эти двунаправленные одиночные волокна соединяются с CPIC устройства полевой шины. Оптоволоконная система передачи сама по себе искробезопасна.

16.2 Скорость передачи битов

Скорость передачи битов, BR ± ΔBR, должна составлять 31,25 кбит/с ± 0,2 %, усредненная по кадру с минимальной длиной 16 октетов. Мгновенная длительность бита, Тбит ± ΔТбит, должна быть 32 мкс ± 0,025 %.

16.3 Спецификации сети

16.3.1 Компоненты

См. 15.3.1.

16.3.2 Топологии

См. 15.3.2.

16.3.3 Правила конфигурации сети

MAU, заявляющий о соответствии пункту 16, должен соответствовать требованиям пункта 16 при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правила такие же, что и в пункте 15.3.3, за исключением следующего.

16.4 Спецификация схемы передачи MAU

Примечание: Для удобства пользования требования пункта 16.4 кратко изложены в Таблицах 87 и 83.

16.4.1 Тестовая конфигурация

См. 15.4.1.

16.4.2 Спецификация выходного уровня

Схема передачи оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходному уровню и спектральному калиброванию: Уровень и спектральные характеристики измеряются при температуре 25 °С. Выходной уровень - это эффективная выходная мощность высокого уровня. Спецификация выходного уровня приведена в Таблице 87.

Таблица 87 - Краткая спецификация уровня передачи и спектрального калибрования

| Характеристики уровня передачи и спектрального калибрования (значения, отнесенные к CPIC со стандартным испытательным волокном) | Ограничения для 31,25 кбит/с (волокно 100/140 мкм) |
| --- | --- |
| Длина волны максимума излучения (λp) | (850 ± 30) нм |
| Типовая длина волны половинной мощности (Δλ) | ≤50 нм |
| Эффективная выходная мощность высокого уровня | (-13,5 ± 1,0) дБм |
| Превышение переходов | ≤15 % эффективной мощности |
| Коэффициент затухания | ≥20:1 |

16.4.3 Спецификация выходной синхронизации

Схема передачи оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходной синхронизации (см. Рисунок 75). Характеристики синхронизации рассчитываются при температуре 25 °С. Спецификация выходной синхронизации приведена в Таблице 83.

16.5 Спецификация схемы приема MAU

16.5.1 Общие  положения

Требования пункта 16.5 приводятся в Таблице 84, однако относительно стандартного испытательного волокна 100/140 мкм пункта 16.

16.5.2 Рабочий диапазон приемника

Указанный диапазон чувствительности приемника составляет

a) от -30,0 дБм до -12,5 дБм эффективная мощность для низкой чувствительности;

b) от -40,0 дБм до -20,0 дБм эффективная мощность для высокой чувствительности.

16.5.3 Максимальное дрожание интервала получаемого бита

См. 15.5.3.

16.5.4 Восприимчивость к помехам и частота ошибок

См. 15.5.4.1 и 15.5.4.3.

16.6 Подавление дрожания

Это требование является таким же, как и в 15.6, за исключением следующего:

MAU должен сбросить функцию саморазрыва через период 3 с ± 50 %.

Примечание: Это препятствует трафику шины не более чем на 8 % (~ 1/12,5) доступного времени.

16.7 Спецификации среды

16.7.1 Соединитель

См. 15.7.1

16.7.2 Стандартное испытательное волокно

Оптоволоконный волновод, номинальные характеристики которого совместимы с IEC 60793 [тип волокна: A1d (100/140 urn)].

Кабель, используемый для испытания устройств полевой шины или оптических активных звезд с оптическим MAU, для соответствия требованиям пункта 16 должен представлять собой волоконно-оптический кабель длиной 1 м с одним кремнеземным волоконно-оптическим волноводом со следующими

- характеристиками:

| - диаметр сердечника (мкм): | 100 ± 5 |
| --- | --- |
| - диаметр оболочки (мкм): | 140 ± 4 |
| - эксцентриситет сердцевины и оболочки (%): | <6 |
| - некруглость сердечника (%): | <6 |
| - некруглость оболочки (%): | <4 |
| - числовая апертура | 0,26 ± 0,03 |
| - затухание для 850 нм (дБ/км): | <4,0 |
| - ширина полосы для 850 нм (МГц х км): | >100 |

Допускаются альтернативные испытательные волокна.

Примечание: Операция с использованием запасного испытательного волокна 50 мкм или 62,5 мкм описана в Приложении Е.

16.7.3 Оптическая пассивная звезда

Примечание: Более подробную информацию см. Приложение С.

16.7.4 Оптическая активная звезда

16.7.4.1 Определение

Применяется подпункт 15.7.4.1.

16.7.4.2 Эксплуатация

Применяется подпункт 15.7.4.2.

16.7.4.3 Характеристики передачи и приема

16.7.4.3.1 Характеристики уровня

Характеристики уровня передачи и приема аналогичны оптическому MAU (см. 16.4.2 и 16.5.2). Уровень и спектральные характеристики измеряются при температуре 25 °С. Эти технические характеристики приводятся в Таблице 88.

Таблица 88 - Характеристики уровня передачи и спектрального калибрования оптической активной звезды

| Характеристики уровня передачи и спектрального калибрования (значения, отнесенные к CPIC со стандартным испытательным волокном) | Пределы, с волокном 100/140 мкм |
| --- | --- |
| Пиковая длина волны излучения (λp) | (850 ± 30) нм |
| Типовая длина волны половинной мощности (Δλ) | <50 нм |
| Коэффициент затухания | >20:1 |
| Эффективная выходная мощность высокого уровня | (-13,5 ± 1,0) дБм |
| Рабочий диапазон приемника (эффективная мощность) | Система низкой чувствительности Система высокой чувствительности |
|  | от -30,0 дБм до -12,5 дБм от -40,0 дБм до -20,0 дБм |

16.7.4.3.2 Характеристики синхронизации

Применяются характеристики синхронизации, указанные в 15.7.4.3.

17 Отменен

ПРИМЕЧАНИЕ: Пункт 17  — это временный пункт в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию пунктов предыдущего издания.

18 Тип 2: Модуль сопряжения со средой: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда

18.1 Общие положения

Только один способ крепления указан для 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда. Могут использоваться и другие методы, однако они должны соответствовать тем же сигнальным и эксплуатационным характеристикам. Если используется указанный способ крепления среды коаксиальным проводом, то он должен включать индуктивную связь в узле и использовать пассивный отвод для крепления к среде. Отвод должен иметь ответвление длиной 1 м.

5 Мбит/с, режим напряжения, вариант коаксиального провода PhL должен подключаться к среде коаксиального провода с сегментами сети длиной до 1 км с 48 узлами (см. 18.5).

Примечание: Физический уровень может быть реализован таким образом, чтобы обеспечить сертификацию для работы во взрывоопасных средах, без ущерба для расстояния или сокращения количества узлов. Настоящий стандарт не содержит требований к сертификации искробезопасности, но направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

MAU должен состоять из приемопередатчика, трансформатора и соединителя, как показано на Рисунке 76. Приемопередатчик должен использовать сигналы, определенные в интерфейсе MDS-MAU, для генерации сигналов, необходимых для привода трансформатора. Подключение к среде должно осуществляться через разъемы BNC или TNC, как указано в Приложении F. Изоляция заземления должна обеспечиваться через трансформатор, как указано в 18.3.

Рисунок 76 - Компоненты 5 Мбит/с, режим напряжения, вариант коаксиального провода PhL

18.2 Приемопередатчик: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

При использовании 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда, коаксиальный проводной приемопередатчик должен использоваться для передачи и приема сигналов Н и В. Передающая часть приемопередатчика должна получать сигналы передачи от интерфейса MDS-MAU, представляющие собой символы В и Н. Он должен передавать ассиметричный, изолированный от земли сигнал на кабель через изолирующий трансформатор. Дополнение этой функции должно выполняться в приемнике, который должен обеспечивать индикацию RxData и RxCarrier на интерфейсе MDS-MAU.

Функциональная блок-схема с описанием компонентов подуровня МАU, показана на Рисунке 77.

Примечание 1: На Рисунке 3 показан пример резервного приемопередатчика, а на Рисунке 4 - пример одноканального приемопередатчика.

Примечание: Блоки с метками Xmit и Isolation объединяются для представления передатчика.

Рисунок 77 - Блок-схема коаксиального проводного MAU

На Рисунке 78 показана упрощенная функциональная схема передатчика.

Примечание 2: Более подробная информация содержится в примерах схем, изображенных на Рисунках Н.3 и Н.4.

Рисунок 78 - Передатчик коаксиального проводного MAU

На интерфейсе MDS-MAU должны быть доступны три сигнала для управления передачей на среду: TxDataOut, TxDataBar и NetEnable. Эти три передающих сигнала при подключении к приемопередатчику должны определять физические символы на проводе. Связь между этими линиями запроса приемопередатчика и сигналами на носителе должна быть такой, как указано в Таблице 89.

Таблица 89 - Определение линии управления передачей 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

| TxDataOut | TxDataBar | NetEnable | Физический символ | Сигнал на среде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| безразличное состояние(x) | безразличное состояние(x) | ложь(0) | отсутствует | Передатчик выключен, см. Таблицу 92. |
| ложь(0) | ложь(0) | истина(1) | отсутствует | Передатчик выключен, см. Таблицу 92. |
| истина(1) | ложь(0) | истина(1) | H | + напряжение (положительное), см. Таблицу 92. |
| ложь(0) | истина(1) | истина(1) | L | - напряжение (отрицательное), см. Таблицу 92. |
| истина(1) | истина(1) | истина(1) | не допускается (см. примечание) | Не допускается (см. примечание) |
| Примечание: Это состояние может привести к повреждению схемы передатчика. |  |  |  |  |

Примечание: заштрихованные области, показанные выше, не определены.

Рисунок 79 - Работа приемника коаксиального проводного MAU

Два сигнала индикации должны подаваться на интерфейс MDS-MAU от MAU с RxData и RxCarrier, как показано в Таблице 89. Связь между напряжением сигнала на проводе и этими двумя сигналами для номинальных порогов должно быть таким, как показано в Таблице 90 и Таблице 91. Значения, указанные в Таблице 90 и Таблице 91, определены в Таблице 93. Входной уровень (Vin), показанный на Рисунке 79, определяется как напряжение, измеренное между центральным проводником коаксиального кабеля и коаксиальным экраном. Все полярности должны определяться с точки зрения напряжения на центральном проводнике коаксиального кабеля (Vin+ или Vin -), как отсылки к коаксиальному экрану.

Таблица 90 - Определения выходных данных приемника: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

| Входной уровень в среде | RxData | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Vin более положительный, чем положительный предел чувствительности данных (Vsense+) | истина(1) | См. Таблицу 93 |
| Vin более отрицательный, чем отрицательный предел чувствительности данных (Vsense-) | ложь(0) | См. Таблицу 93 |
| Vin между положительными и отрицательными пределами чувствительности данных | не определено | Допускает гистерезис и отклонение |

Таблица 91 - Определения мощности выхода приемника: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

| Входной уровень в среде | RxCarrier | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Vin более положительный, чем высокий предел чувствительности, несущей (VsenseH) | истина(1) | См. Таблицу 93 |
| Vin ниже, чем низкий предел чувствительности несущей (или отрицательный) (VsenseL) | ложь(0) | См. Таблицу 93 |
| Vin между низкими и высокими пределами чувствительности, несущей | не определено | Допускает гистерезис и отклонение |

Интерфейс среды должен соответствовать требованиям, приведенным в Таблицах 92, 93 и 94.

Таблица 92 - Интерфейс среды коаксиального провода - Спецификации передачи

| Спецификация | Пределы / характеристики | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Уровень передачи (Tx level) пк-пк | 8,2 В ± 1,3 В a b c | См. Рисунок 80 |
| Асимметрия уровня передачи (от 0 до 1) | < 450 мВ макс b d |  |
| Искажение сигнала передачи (перенапряжение, падение, кольцо) | ± 10 % a e | См. Рисунок 80 |
| Общее дрожание передачи (Tx Jitter) | < 5 нс | См. Рисунок 80 |
| Выходное сопротивление передатчика | 20 ом макс |  |
| Максимальный уровень шума при выключенном передатчике | 5 мВ макс а |  |
| Время от ложного значения NetEnable до уровня шума выключения передатчика | 400 нс а |  |
| Предел нарастания | 1 В/нс макс а | См. Рисунок 80 |
| Предел нарастания / спада (от 10 % до 90 % от пика до пика) | 30 нс макс а | См. Рисунок 80 |
| а Это должно быть напряжение от пика до пика, измеренное в нагрузке 37,5 Ом в диапазоне от 0 МГц до 20 МГц. b Уровень передачи измеряется в расчетной средней точке между любыми максимальными и минимальными точками как в верхней, так и в нижней части формы сигнала. с Настоящий уровень должен быть на 0,5 В ниже при измерении как внутри глазковой индикации при движении для минимального сигнала 6,4 В (пк-пк). d Это значение измеряется как абсолютная разность между абсолютным значением уровня передачи для 1 (+ напряжение) и абсолютным значением уровня передачи для 0 (- напряжение), измеренным в нагрузке 37,5 Ом от 0 МГц до 20 МГц. e Уровни должны быть функцией фактического измеренного напряжения передачи. |  |  |

Рисунок 80 - Маска передатчика коаксиального проводного MAU

Таблица 93 - Интерфейс среды коаксиального провода -передача

| Спецификация | Пределы / характеристики | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Минимальный уровень принимаемого сигнала (пк-пк) | 510 мВ | Внутри глазковой идикации, как показано на Рисунке 81 |
| Пороговое напряжение данных | ноль В | Отрицательные и положительные пределы чувствительности допускают гистерезис и отклонение |
| Отрицательные пределы чувствительности данных (Vsense-) | - 140 мВ | Допускает гистерезис и отклонение |
| Положительные пределы чувствительности данных (Vsense+) | +140 мВ | Допускает гистерезис и отклонение |
| Низкий предел чувствительности системы связи (VsenseL) | + 23 мВ | Допускает гистерезис и отклонение |
| Высокий предел чувствительности системы связи (VsenseH) | + 255 мВ | Допускает гистерезис и отклонение |
| Дрожание структуры RxData (пк-пк) для Vin > 510 мВ | < 40 нс | Внутри глазковой идикации, как показано на Рисунке 81 должно быть истинным, если Vin > минимального уровня принимаемого сигнала |

Рисунок 81 - Маска приемника коаксиального проводного MAU

Таблица 94 - Интерфейс среды коаксиального провода - Общие  положения

| Спецификация | Пределы / характеристики | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Соединение | Трансформаторная связь | Заземление |
| Изоляция при 0 Гц | 500 кОм мин a | Экран должен иметь резистивно-емкостную связь с местным заземлением |
| Входной импеданс (Tx Off) | потеря подключения 0,2 дБ | (См. Рисунок 85) Альтернатива модели импеданса |
| Модель импеданса (Tx Off) |  | Альтернатива входному импедансу |
| Последовательная индуктивность | 0,56 мкГн ± 20 % b | Включение питания |
| Параллельная индуктивность | 425 мкГн ± 20 % b | Включение питания |
| Параллельная емкость | 50 pF макс b 55 пФ макс b | Включение питания Выключение питания |
| Параллельное сопротивление | 3,9 кОм ± 20 % b 3,4 кОм ± 20 % b | Включение питания Выключение питания |
| Соединитель | BNC или TNC | Более подробную информацию см. в Приложении F |
| a Значение конденсатора должно быть не менее 0,01 мкФ/500 В. Это требование относится ко всем интерфейсам среды, подключенным к сети. b Все характеристики импеданса должны соблюдаться при выключенном передатчике и включенном или отключенном питании, как показано на Рисунке. Все характеристики импеданса должны соблюдаться во всем динамическом диапазоне приемника от минимального уровня приема до максимального уровня передачи. |  |  |

Примечание 3: Пример эталонной конструкции для 5 Мбит/с, режим напряжения, приемопередатчика MAU коаксиального провода показан в H.1.1.

18.3 Трансформатор: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

Примечание 1: Трансформатор соединяет сигналы передачи и приема с носителем и от него. Важной особенностью трансформатора является то, что он обеспечивает гальваническую развязку или заземление изоляции между узлами. Это предотвращает высокое синфазное напряжение из-за разности напряжений заземления между узлами. Также предотвращает большие контуры заземления, которые могут быть восприимчивы к низкочастотной магнитной связи.

На Рисунке 82 показано схематическое Символ трансформатора.

Рисунок 82 - Символ трансформатора

Соединительные трансформаторы должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 95.

Таблица 95 - 5 Мбит/с, режим напряжения, электрические характеристики коаксиального проводного трансформатора

| Спецификация | Мин. | Стандарт. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Индуктивность (измеряется при 40 кГц и 100 мВ) | 350 мкГн | 750 мкГн |  |
| Емкость обмотки (измеряется на частоте 10 МГц) | 16,0 пФ | 24,8 пФ | 29,5 пФ |
| Параллельное сопротивление (потеря в сердечнике) | 8,0 кОм | 9,1 кОм | 11,2 кОм |
| Индуктивность рассеяния | 255 нГн | 400 нГн | 625 нГн |
| Гальваническая развязка (при 47-63 Гц, менее 1,0 мА) | 500 Vrms за 60 секунд 600 Vrms за 1 с |  |  |
| Резонансная частота | 1,0 МГц | 1,4 МГц | 1,8 МГц |

Индуктивность рассеяния измеряется между контактами 1 и 2 с контактами 4 и 6, соединенными вместе. Гальваническая развязка измеряется с помощью штифтов 1, 2 и 3, связанных вместе, и штифтов 4 и 6, связанных вместе. Требование гальванической изоляции должно быть выполнено от штифта 1 до штифта 4, от штифта 1 до сердечника и от штифта 4 до сердечника. Все остальные измерения должны производиться между контактами 4 и 6 с контактом 2, подключенным к заземлению прибора.

Примечание 2: Пример эталонной конструкции для 5 Мбит/с, режим напряжения, трансформатора MAU коаксиального провода показан в H. 1.2.

18.4 Соединитель 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда

Для узла должен использоваться соединитель с разъемом BNC или TNC в соответствии с требованиями настоящего стандарта (см. Приложение F).

18.5 Топология 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда

Сегмент должен содержать архитектуру магистраль-ответвление. Магистраль должна состоять из коаксиального кабеля и заканчиваться с обоих концов резистором, равным 75 Ом ± 5 %.

Примечание 1: Это ограничивает отражения от передаваемых сигналов на магистрали, отражающиеся на концах кабеля.

Узлы должны быть присоединены к сети с помощью отводных кабелей. Отводные кабели должны крепиться к магистрали с помощью указанных отводов. Эти отводы должны содержать пассивную схему, позволяющую прикреплять магистраль при минимизации отражений из-за нагрузки крепления.

Узлы, подключенные к детерминированной управляющей сети, не должны терминировать экран кабеля сброса непосредственно на землю. Терминирование экрана должно осуществляться в соответствии с Таблицей 94. Для правильного терминирования экрана каждого отводного кабеля должен использоваться резистор, параллельный конденсатору 0,01 мкФ. Параллельная резистивная связь должна обеспечиваться от экрана к земле.

На Рисунке 83 показан пример топологии.

Примечание 2: В этом примере два сегмента соединены ретранслятором, образуя семиузловой канал.

Рисунок 83 - 5 Мбит/с, режим напряжения, пример топологии коаксиального провода

Пределы топологии показаны на Рисунке 84. К отрезку длиной до 1 км можно подключить до 48 узлов, как показано на Рисунке 84. Компромисс между расстоянием и количеством узлов показан на Рисунке 84. Если требуется комбинация узлов и расстояния, превышающая пределы сегмента, то должно использоваться устройство ретранслятора PhL (см. Приложение G). Что касается среды, то устройство ретранслятора PhL должно быть электрически и механически таким же, как узел. Устройство ретранслятора PhL должно требовать отвода для каждого сегмента, к которому оно подключено, и поэтому может быть прикреплено в любом месте на каждом сегменте. Ретрансляторы не должны размещаться таким образом, чтобы между сегментами было установлено более одного соединения.

Должна поддерживаться любая топология, поддерживающая один путь между любыми двумя объектами PhL. Множество путей между объектами PhL не допускаются реализацией, утверждающей соответствие пункту 18.

Настоящий вариант PhL может быть объединен с другими вариантами PhL внутри одного и того же узла или в разных узлах с помощью RM (машины-ретранслятора) и (или) устройств ретранслятора PhL (см. Приложение G).

Примечание 3: Дополнительную информацию о ретрансляторах см. в Приложении G.

Примечание 4: Эти ограничения основаны на спецификации кабеля, указанной в 18.7.1.

Рисунок 84 применяется при использовании ответвлений, как указано в 18.6, и магистрального коаксиального кабеля, указанного в Таблице 97. Кабели с характеристиками затухания, отличными от приведенных в Таблице 97, могут использоваться, если на Рисунке 84 применен соответствующий множитель длины сегмента.

Рисунок 84 - Пределы топологии среды коаксиального провода

18.6 Ответвления 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда

18.6.1 Описание

Ответвление должно содержать пассивную схему, компенсирующую дополнительную нагрузку присоединенного узла.

Примечание 1: Таким образом, на магистрали для каждого узла наблюдается небольшая величина потерь передачи, а не разрыв импеданса и, следовательно, отражение.

Ответвление должно использоваться для всех узлов, соответствующих указанному способу крепления коаксиальной проводной среды.

Примечание 2: Пример эталонной конструкции для 5 Мбит/с, режим напряжения, ответвление МСС коаксиального провода показан в H. 1.3.

18.6.2 Требования

Стандартный вариант отвода обеспечивает соединения гнезд BNC в магистрали и штекер BNC в узле, герметичный вариант отвода IP67 обеспечивает соединения гнезд TNC в магистрали и штекер TNC или BNC в узле в соответствии с требованиями настоящего стандарта (см. Приложение F). Для обеспечения надлежащей компенсации ответвительного кабеля в отводе должен использоваться ответвительный кабель указанного типа длиной 1 м.

Примечание 1: Электрические требования к отводу определяются переданными и отраженными характеристиками, видимыми магистралью, если порт отвода правильно соединен необходимым ответвлением и узлом эквивалентной нагрузки. Хотя отвод имеет три порта, его можно рассматривать как двухпортовое устройство, если он настроен таким образом. Термин “эквивалентная нагрузка узла” означает нагрузку, представляющую номинальное сопротивление узла. Эквивалентная нагрузка узла может быть построена из дискретных компонентов до тех пор, пока эквивалентная нагрузка удовлетворяет всем требованиям пункта 18.

Требования к пропусканию и отражению должны быть такими, как показано на Рисунке 85. Параметры рассеяния (S11, S22, S12 и S21) должны использоваться для определения электрических требований к отводу. S11 и S22 используются для определения характеристик отражения магистрального соединителя отвода, в то время как ответвление заканчивается узловой эквивалентной нагрузкой, а другой магистральный соединитель заканчивается терминатором магистрали (75 ОМ ± 5 %). S12 и S21 должны использоваться для определения характеристик передачи отвода от одного магистрального соединителя к другому с помощью отводного кабеля, терминированного узлом эквивалентной нагрузки. Характеристики пропускания и отражения всех отводов должны попадать в область пропускания, определенную на Рисунке 85.

Примечание 2: Отвод является возвратным устройством (S11=S22, S12=S21), поэтому ориентация магистрального порта произвольна.

Рисунок 85 - Электрические характеристики отвода коаксиальной проводной среды

18.6.3 Ответвление

Ответвительный кабель должен соответствовать пределам и характеристикам, указанным в Таблице 96.

Таблица 96 - Спецификация коаксиального ответвительного кабеля

| Спецификация | Пределы / характеристики |
| --- | --- |
| Экранирование | Двойная плетеная оболочка, каждая оплетка имеет покрытие 95 % |
| Импеданс | 75 ОМ ± 3 ОМ |
| Задержка | 4,1 нс/м ± 0,1 нс/м |
| Затухание (дБ/100 м) при |  |
| 1 МГц | 1,25 |
| 5 МГц | 3,01 |
| 10 МГц | 4,33 |
| 25 МГц | 6,89 |
| 50 МГц | 10,1 |
| Структурные возвратные потери | 23 дБ минимум от 5 МГц до 50 МГц |
| Сопротивление проводника по постоянному току | 92 Ом/км номинал. |
| Сопротивление защитного экрана по постоянному току | 10,5 Ом/км номинал. |
| Номинальная емкость | 54,13 пФ/м |

18.7 Магистраль 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда

18.7.1 Магистральный кабель

Магистральный кабель должен соответствовать спецификациям, приведенным в Таблице 97.

Таблица 97 - Спецификация коаксиального магистрального кабеля

| Спецификация | Пределы / характеристики |
| --- | --- |
| Экранирование | Четырех экранированный |
| Импеданс | 75 ОМ ± 3 ОМ |
| Задержка | 4,1 нс/м ± 0,1 нс/м |
| Затухание (дБ/100 м) при |  |
| 1 МГц | 1,15 |
| 2 МГц | 1,25 |
| 5 МГц | 1,48 |
| 10 МГц | 1,94 |
| 20 МГц | 2,82 |
| 50 МГц | 4,49 |
| Структурные возвратные потери | 23 дБ минимум от 5 МГц до 50 МГц |
| Сопротивление проводника по постоянному току | 92 Ом/км номинал. |
| Сопротивление защитного экрана по постоянному току | 24 Ом/км номинал. |
| Номинальная емкость | 53,15 пФ/м |

Ответвительный кабель, как указано в Таблице 96, может также использоваться для магистрального кабеля ограниченной длины (до 10 м на сегмент).

18.7.2 Разъединители

В магистральном соединении должен использоваться штекер BNC или TNC в соответствии с требованиями настоящего стандарта (см. Приложение F).

19 Тип 2: Модуль сопряжения со средой: 5 Мбит/с, оптическая среда

19.1 Общие положения

Примечание 1: Пункт 19 определяет оптическую среду и вариант PhL. Здесь собрана информация, необходимая для проектирования соединения PhL.

Примечание 2: Метод крепления волоконной среды определяет три варианта волоконной среды и PhL. Первый вариант охватывает требования к волоконной среде и PhL для систем с малым радиусом действия до 300 м (номинальное расстояние), второй вариант охватывает требования к волоконной среде и PhL для систем со средним радиусом действия до 7 км (номинальное расстояние), а последний вариант охватывает требования к волоконной среде и PhL для систем с большим радиусом действия до 20 км (номинальное расстояние).

Метод сопряжения волоконной среды должен включать в себя полнодуплексную двухточечную или кольцевую топологию с использованием передатчика и приемника на каждом конце пары волокон.

Для всех вариантов способы крепления волоконной среды должны определяться либо как двухточечная связь, либо как кольцевая топология. Двухточечная связь должна обеспечивать соединение между конечными узлами, конечными узлами и устройствами ретранслятора PhL или ретранслятором PhL и ретранслятором PhL. Кольцевая топология должна обеспечивать соединение между любыми двумя или более узлами или устройствами, реализующими кольцевую машину-ретранслятор (RRM), о которой говорится в Приложении G. Для переключения между средой или топологией необходимо использовать устройство ретранслятора PhL. Это должно быть реализовано в виде активного центра, активной звезды или активного кольца. Активный узел или активная звезда должны состоять как минимум из двух портов.

Примечание 3: Физический уровень может быть реализован таким образом, чтобы обеспечить сертификацию для работы во взрывоопасных средах, без ущерба для расстояния или сокращения количества узлов. Настоящий стандарт не содержит требований к сертификации искробезопасности, но направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

Волоконная среда MAU должна состоять из волоконного приемопередатчика и волоконного разъема. Приемопередатчик должен использовать сигналы, определенные в интерфейсе MDS-MAU, для генерации сигналов, необходимых для привода приемопередатчика. Крепление к среде должно осуществляться через волоконно-оптические соединители.

19.2 Приемопередатчик 5 Мбит/с, оптический носитель

Для поддержки волоконной среды волоконный приемопередатчик должен передавать и принимать сигналы L и H от MDS. Передающая часть приемопередатчика должна получать сигналы передачи от интерфейса MDS-MAU, представляющие символы H и L, и передавать либо “свет включен” (для H), либо “свет выключен” (для L) с использованием приемопередатчика с прямой связью. Это означает, что приемопередатчик должен обеспечивать передачу и прием сигналов PhL на частотах от нуля (без переходов символов Ph) до 10 МГц минимум.

Примечание: Необходимы приемопередатчики с прямой связью, поскольку подуровни MDS и MAU, как указано, не обеспечивают вставку и Отменение последовательности простоя, когда нет данных L или H, которые должны быть отправлены, то есть в периоды отсутствия активности Ph-символа.

Эта функция должна дополняться в приемнике, который предоставляет данные RxData и RxCarrier интерфейсу MDS-MAU, как показано на Рисунке 86, функциональная блок-схема, изображающая компоненты MAU.

Рисунок 86 - Блок-схема MAU 5 Мбит/с, волоконно-оптическая среда

Сигналы передачи должны быть такими, как показано в Таблице 98.

Таблица 98 - Определения линий управления передачей 5 Мбит/с, волоконно-оптическая среда

| TxDataOut | NetEnable | Физический символ | Сигнал на волоконной среде |
| --- | --- | --- | --- |
| безразличное состояние(x) | ложь(0) | безразличное состояние(x) | выкл. |
| ложь(0) | истина(1) | L | выкл. |
| истина(1) | истина(1) | H | вкл. |

Пределы передачи и приема волоконного интерфейса должны быть такими, как показано в Таблице 99.

Таблица 99 - Интерфейс волоконной среды 5,0 Мбит/с, оптический

| Спецификация | Пределы / характеристики | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Дрожание входного набора | 40 нс пк-пк макс. | Измеряется на RxData |
| Общее дрожание передачи | < 5 нс пк-пк |  |

19.3 Топология 5 Мбит/с, оптический носитель

Топология среды, определенная для варианта крепления волоконной среды, должна быть двухточечной связью или кольцевой топологией. Двухточечная топология должна находиться между любыми двумя объектами PhL, которые отвечают требованиям пункта 19 и которые не реализуют RRM. Кольцевая топология должна находиться между любыми двумя объектами PhL, которые отвечают требованиям пункта 19 и реализуют RRM (см. Приложение G). Переключение между этими двумя топологиями требует использования ретранслятора PhL или любого устройства, реализующего функцию RRM и ретранслятор PhL. В любом случае узлы и ретрансляторы должны быть каскадируемыми до тех пор, пока каждое звено соответствует требованиям, указанным в пункте 19. Общая задержка распространения сигнала должна использоваться при расчете значения времени интервала, как описано в IEC 61158-4-2.

Должна поддерживаться любая топология, поддерживающая один путь между любыми двумя объектами PhL. Множество путей между объектами PhL не допускаются реализацией, утверждающей соответствие пункту 19.

Настоящий вариант PhL может быть объединен с другими вариантами PhL внутри одного и того же узла или в разных узлах с помощью RM (машины-ретранслятора) и (или) устройств ретранслятора PhL (см. Приложение G).

19.4 Магистральное волокно 5 Мбит/с, оптическая среда

Магистральное волокно должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 19.6 для соответствующего варианта волокна PhL.

19.5 Магистральные разъемы 5 Мбит/с, оптическая среда

Магистральные разъемы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта (см. Приложение F) для различных вариантов волоконных PhL.

19.6 Спецификации волокна 5 Мбит/с, оптическая среда

Характеристики сигнала для волоконных сред и варианта PhL при 25 °C должны быть такими, как показано в Таблице 100, Таблице 101 и Таблице 102.

Таблица 100 - Спецификация сигнала волокна 5 Мбит/с, оптическая среда, узкий диапазон

| Спецификация | Мин. | Номинальный | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Волокно |  |  |  |
| Расстояние | 0 м | 300 м |  |
| Затухание волокна при X | 6 дБ/км |  |  |
| Волоконная технология | Ступенчатый профиль, оптоволокно из кварцевого стекла в жесткой оболочке (HCS) |  |  |
| Сердцевина и оболочка | 200/230 мкм |  |  |
| Числовая апертура | 0,5 |  |  |
| Система |  |  |  |
| ОПК | 10-9 |  |  |
| Бюджет мощности | 3,9 дБ | 9,5 дБ |  |
| Передатчик |  |  |  |
| Длина волны X | 640 нм | 650 нм | 660 нм |
| Спектральная ширина | 21 нм |  |  |
| Соединенная мощность, Pt on (передача вкл.) | -16,1 дБм, пик | -12,5 дБм, пик | -8,5 дБм, пик |
| Соединенная мощность, Pt off (передача выкл.) |  |  | -44 дБм, пик |
| Оптическое время нарастания Trise |  |  |  |
| Оптическое время спада Tfall |  |  |  |
| Приемник |  |  |  |
| Pr min (приемник включен) |  | -25 дБм, пик | -23 дБм, пик |
| Pr max (прием вкл.) | -1,0 дБм | +3,0 дБм |  |
| Искажение ширины импульса |  |  | 30 нс |

Таблица 101 - Спецификация сигнала волокна 5 Мбит/с, оптическая среда, средний диапазон

| Спецификация | Мин. | Номинальный | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Волокно |  |  |  |
| Расстояние | 0 м | 7 км |  |
| Затухание волокна при X | 1,5 дБ/км |  |  |
| Волоконная технология | Градиентный показатель , многомодовый |  |  |
| Сердцевина и оболочка | 62,5/125 мкм |  |  |
| Числовая апертура | 0,275 |  |  |
| Система |  |  |  |
| ОПК | 10-9 |  |  |
| Бюджет мощности | 11,3 дБ | 16,4 дБ |  |
| Передатчик |  |  |  |
| Длина волны X | 1 270 нм | 1 300 нм | 1 370 нм |
| Спектральная ширина |  | 130 нм | 185 нм |
| Соединенная мощность, Pt on (передача вкл.) | -15,5 дБм, пик | -13,5 дБм, пик | -12,0 дБм, пик |
| Соединенная мощность, Pt off (передача выкл.) |  |  | - 40 дБм, пик |
| Оптическое время нарастания Trise |  | 1,8 нс | 4,0 нс |
| Оптическое время спада Tfall |  | 2,2 нс | 4,0 нс |
| Приемник |  |  |  |
| Pr min (приемник включен) | -33,5 дБм, пк | -31,8 дБм, пик | -28,8 дБм, пик |
| Pr max (прием вкл.) |  |  |  |
| Искажение ширины импульса |  |  | 2 нс |

Таблица 102 - Спецификация сигнала волокна 5 Мбит/с, оптическая среда, дальней связи

| Спецификация | Мин. | Номинальный | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Волокно |  |  |  |
| Расстояние | 20 км |  |  |
| Затухание волокна при X | 0,5 дБ/км |  |  |
| Волоконная технология | Градиентный показатель , одномодовый |  |  |
| Сердцевина и оболочка | 10/125 мкм |  |  |
| Числовая апертура | 0,1 |  |  |
| Система |  |  |  |
| ОПК | 10-9 |  |  |
| Бюджет мощности | 10 дБ |  |  |
| Передатчик |  |  |  |
| Длина волны X | 1 270 нм | 1 300 нм | 1 370 нм |
| Спектральная ширина |  | 70 нм |  |
| Соединенная мощность, Pt on (передача вкл.) | -18 дБм, пк | -15 дБм, пк | -10 дБм, пк |
| Соединенная мощность, Pt off (передача выкл.) |  |  | -40 дБм пк |
| Оптическое время нарастания Trise |  | 2 нс | 4,0 нс |
| Оптическое время спада Tfall |  | 2,2 нс | 4,0 нс |
| Приемник |  |  |  |
| Pr min (приемник включен) |  | -32 дБм, пк | -30 дБм, пк |
| Pr max (прием вкл.) | -10 дБм |  |  |
| Искажение ширины импульса |  |  | 2 нс |

20 Тип 2: Модуль сопряжения со средой: порт сетевого доступа (NAP)

20.1 Общие положения

На Рисунке 87 показано расположение порта сетевого доступа (NAP) PhL и среды в эталонной модели ISO/OSI.

Рисунок 87 - Эталонная модель NAP

Локальное подключение к компьютеру (настольному компьютеру или ноутбуку), портативному программирующему устройству или другому временному сетевому подключению осуществляется через приемопередатчик NAP с использованием протокола и скорости передачи данных, указанных для магистрали. Приемопередатчик NAP должен получать одну линию передачи от интерфейса MDS-MAU, передавать и принимать от другого узла на другом конце кабеля NAP и обеспечивать одну линию приема обратно к интерфейсу MDS-MAU.

Поскольку это одиночные линии, вкл/выкл носителя не представляется.  Эти сигналы постоянно должны быть либо логическим “нулем”, либо логической “единицей”. Среда постоянно работает от одной линии передачи.

NAP PhL должен поддерживать двухточечное соединение между двумя узлами. Эта топология не должна быть многоуровневой для поддержки более двух узлов.

Должна поддерживаться любая топология, поддерживающая один путь между любыми двумя объектами PhL. Множество путе между объектами PhL не допускаются реализацией, утверждающей соответствие пункту 20.

Узел, первичное соединение которого с каналом осуществляется через вариант NAP PhL, считается переходным узлом сети. Узел, первичное подключение которого к линии связи осуществляется через любой другой вариант PhL, считается постоянным узлом сети. Переходный узел должен поддерживать связь с другим переходным узлом или постоянным узлом с использованием среды NAP. Постоянный узел должен использовать функциональные возможности машины-ретранслятора (RM) (см. Приложение G), содержащиеся в DLL этого узла, чтобы позволить переходному узлу связываться с другими постоянными узлами, как показано на Рисунке 88. Постоянный узел функционирует как переходный узел при отсутствии других подключенных сред PhL, как показано на Рисунке 88.

Рисунок 88 - Пример переходных и постоянных узлов

Настоящий вариант PhL может быть объединен с другими вариантами PhL внутри одного и того же узла или в разных узлах с помощью RM (машины-ретранслятора) и (или) устройств ретранслятора PhL (см. Приложение G).

20.2 Сигнализация

Требования к сигнализации для порта NAP должны быть такими, как показано в Таблице 103.

Таблица 103 - Требования к NAP

| Спецификация интерфейса NAP | Проектная спецификация | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс NAP - Общие положения |  |  |
| Соединение | DC | Оптическая развязка, необходимая для программирования узлов |
| Конфигурация канала | Две однонаправленные пары RS-422 | Один Rx, один Tx |
| Соединитель | Экранированный RJ-45 | См. Приложение F |
| Терминирование | 100 Ом внутренний /RxPTC только |  |
| NAP - Передача |  |  |
| Выходной уровень в среде NAP с /TxPTC = истина | 2,5 В мин. | Измеряется между контактами Tx_H и GND REF с подключенной приемной нагрузкой 100 Ом NAP (см. Таблицу F.2) |
| Выходной уровень в среде NAP с /TxPTC = ложь | 2,5 В мин. | Измеряется между контактами Tx_L и GND REF с подключенной приемной нагрузкой 100 Ом NAP (см. Таблицу F.2) |
| Выходной уровень в среде NAP с /TxPTC = истина | 0,5 В макс. | Измеряется между контактами Tx_L и GND REF с подключенной приемной нагрузкой 100 Ом NAP (см. Таблицу F.2) |
| Выходной уровень в среде NAP с /TxPTC = ложь | 0,5 В макс. | Измеряется между контактами Tx_H и GND REF с подключенной приемной нагрузкой 100 Ом NAP (см. Таблицу F.2) |
| Выходной уровень в среде NAP с /TxPTC = данные | 4,0 В мин. | (Tx_H - Tx_L) измеряется пк-пк при нагрузке 100 Ом (см. Таблицу F.2) |
| Общее дрожание передачи | ± 5 нс макс. |  |
| Терминирование | Отсутствует |  |
| NAP - Прием |  |  |
| Уровень приема в среде NAP с /TxPTC = данные | 2,5 В мин. | (Rx H - Rx L) измеряется пк-пк (см. Таблицу F. 2) |
| Дрожание приема | ± 15 нс макс. |  |
| Терминирование | 100 Ом ± 10 % | По всем дифференциальным линиям |
| Сигнал приема неисправности | /RxPTC = истина | Если среда отключена, закорочена, приемник выключен или недоступен, /RxPTC должен быть истинным |

20.3 Приемопередатчик

Блок-схема NAP MAU, показанная на Рисунке 89, представляет как изолированные, так и неизолированные реализации. Изолированный NAP должен использоваться на переходных узлах. Оптоизоляция должна быть предусмотрена для предотвращения тока в заземляющем контуре между узлами при изоляции на землю. Оптоизоляция не требуется, если узел имеет автономное питание и не заземлен. Неизолированный NAP должен использоваться на постоянных узлах.

Примечание 1: Переходный узел определяется как узел с первичным и нормальным подключением к сети через NAP другого узла. Сюда входят без ограничений компьютерные интерфейсные карты, узлы конфигурации и другие узлы, которые являются переходными или временными сетевыми соединениями.

Примечание 2: Постоянный узел определяется как узел с первичным и нормальным подключением к сети через PhL, а не NAP. Сюда входят без ограничений: программируемые логические контроллеры, стоечные адаптеры ввода-вывода, контроллеры, роботы, сварочные аппараты и другие узлы, которые подключаются к сети в основном на постоянной основе.

Если узел может использоваться как переходный, так и постоянный узел, он должен включать оптоизоляцию в конструкцию NAP (если только он не является автономным и не может быть заземлен).

Рисунок 89 - Приемопередатчик NAP

Примечание 3 Пример эталонной конструкции для порта сетевого доступа к MAU показан в пункте H.2.

20.4 Соединитель

Соединитель, используемый на обоих концах соединения NAP, должен быть экранированным 8-контактным соединителем типа RJ-45, как указано в Приложении F.

20.5 Кабель

Кабель NAP должен иметь 8 проводников и общий экран. Экран должен быть сконструирован таким образом, чтобы свести к минимуму электромагнитные помехи. Штифты кабельного разъема должны быть такими, как показано в

Таблице F.2

Поскольку разъем NAP и соединения штыря одинаковы как для узла, так и для переходного узла, кабель должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить правильное соединение передачи данных и приема данных. Это должно быть выполнено путем реверсирования соединения на одном конце кабеля NAP, как показано на Рисунке 90.

Примечание: Разъемы кабеля NAP установлены таким образом, чтобы сигнальные провода были перевернуты для обеспечения правильного соединения. Это позволяет оборудованию использовать одну и ту же разводку независимо от функции.

Рисунок 90 - Кабель NAP

Кабель NAP должен отвечать следующим требованиям:

a) характеристики парной линии = 100 ОМ;

b) сопротивление (при 0 Гц) = 0,122 ОМ/m;

c) сортамент проводов = 26 (7 прядей, диаметр 0,16 мм);

d) проводники = 8 плюс общий экран;

e) максимальная длина кабеля = 10 м.

21 Тип 3: Модуль сопряжения со средой: синхронная передача, 31,25 кбит/с, режим напряжения, проводная среда

21.1 Общие положения

MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с одновременно обеспечивает доступ к сети связи и дополнительной сети распределения электроэнергии. Устройства, подключенные к сети, взаимодействуют через среду и могут питаться от нее или могут не питаться. При питании от шины питание распределяется в виде постоянного напряжения и тока, а коммуникационные сигналы накладываются на питание постоянного тока. В искробезопасном применении доступная мощность может ограничивать количество устройств.

Сетевая среда состоит из кабеля витой пары. Независимо от топологии, все подключенные устройства, кроме, возможно, передающего устройства, имеют высокий импеданс для предотвращения значительной нагрузки на сеть. Трапециевидные формы сигналов используются для уменьшения электромагнитных излучений.

Поддерживаются топологии шин и деревьев. В любой топологии сеть содержит один магистральный кабель с терминальным устройством на обоих концах. В топологии шины ответвители распределены по длине магистрали. В топологии дерева ответвители сосредоточены на одном конце магистрали. Ответвитель может подключать к сети более одного устройства, причем количество устройств зависит от длины ответвителя.

На частоте питания (постоянный ток) устройства представляются сети в виде токового стока с ограниченной скоростью изменения питающего тока из среды. Это предотвращает переходные изменения тока нагрузки от помех сигналам связи.

21.2 Скорость передачи битов

См. 12.2.

21.3 Спецификации сети

21.3.1 Компоненты

Применяется подпункт 12.3.1.

При выборе отдельных компонентов убедитесь, что все компоненты соответствуют требованиям модели FISCO. Только компоненты, идентифицированные как искробезопасное электрическое устройство или как связанное с ним электрическое устройство в соответствии с IEC 60079-11, могут быть установлены в искробезопасных сегментах полевой шины. В соответствии с 12.2.5.1 IEC 60079-14 допустимые значения входных параметров UI, II и PI искробезопасного устройства (например, полевого устройства) должны быть не менее сертифицированных максимальных значений выходных параметров U0, I0 и P0 соответствующего устройства питания. Необходимо также учитывать дополнительные ограничения, применимые к отдельным компонентам (например, ограничение мощности питания <1,2 Вт).

В таблице 104 перечислены возможные комбинации устройств из различных категорий систем.

Таблица 104 - Смесительные устройства различных категорий

|  | Взрывозащита устройства питания | Взрывозащита полевого устройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрывозащита сегмента шины |  |  | Ex ia |  |  | Ex ib |  |
|  |  | IIC | IIB | IIC/IIB | IIC | IIB | IIC/IIB |
| Ex ia IIC (Группа IIС) | [Ex ia] IIC | х |  | х |  |  |  |
| Ex ia IIB (Группа IIB) | [Ex ia] IIB | х | х | х |  |  |  |
|  | [Ex ia] IIC | х | х | х |  |  |  |
| Ex ib IIC (Группа IIС) | [Ex ib] IIC | х |  | х | х |  | х |
|  | [Ex ia] IIC | х |  | х | х |  | х |
| Ex ib IIB (Группа IIС) | [Ex ib] IIB | (x)1) | х | х | (x)1) | х | х |
|  | [Ex ib] IIC | х | х | х | х | х | х |
|  | [Ex ia] IIB | (x)1) | х | х | (x)1) | х | х |
|  | [Ex ia] IIC | х | х | х | х | х | х |
| 1) Эти комбинации возможны в теории, но на практике они не имеют значения, поскольку полевые устройства могут быть сертифицированы как для подгруппы IIC, так и для подгруппы IIB (см. колонку IIC/IIB). В любой комбинации необходимо обеспечить, чтобы абсолютные максимальные значения для входа полевого устройства соответствовали выходным характеристикам силового устройства: Ui > Uo Ii > Io Pi > Po |  |  |  |  |  |  |  |

Допускается подключение устройств с питанием от шины и устройств с питанием от локальной сети к искробезопасной полевой шине, если устройства с питанием от локальной сети имеют соответствующую изоляцию согласно IEC 60079-11.

Хотя подключение станции полевой шины (т.е. полевого устройства, малогабаритного терминала и разветвителя для ведущего устройства шины) с измененными полюсами не влияет на функциональность других устройств, подключенных к полевой шине, неправильно установленная станция шины, не оборудованная автоматическим определением полярности, не будет обеспечена питанием или не сможет отправлять и принимать сообщения. Станции с автоматическим определением полярности работают корректно при любом расположении входных терминалов к проводам.

21.3.2 Топологии

Провод MAU должен работать в сети с линейной топологией шины, состоящей из магистрали, с терминальным устройством на каждом конце, как указано в 21.8.5, к которой подключены элементы связи через соединители и ответвители.

Соединитель и элемент связи могут быть интегрированы в одно устройство (Т.е. ответвление нулевой длины).

Топология дерева со всеми элементами связи, расположенными на концах ствола, считается особым случаем шины для целей пункта 21.

Несколько коммуникационных элементов могут быть подключены к магистрали в одной точке с помощью многопортового разветвителя. Активный разветвитель может быть использован для удлинения ответвления до длины, предусматривающей терминирование во избежание отражений и искажений. Активные ретрансляторы могут использоваться для расширения длины магистрали за пределы одного сегмента в соответствии с правилами конфигурации сети.

21.3.3 Правила конфигурации сети

MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с должен соответствовать требованиям пункта 21 при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правило 1: Полевая шина должна обеспечивать связь между следующим количеством устройств, работающих с одинаковой скоростью передачи битов.

а) для неискробезопасной полевой шины без питания через сигнальные проводники: между двумя и 32 устройствами;

b) для неискробезопасной полевой шины с питанием от сигнальных проводников: между двумя показателями и количеством устройств, которые могут питаться от сигнальных проводников, при условии, что для устройств, находящихся на Отмененном конце от источника питания, сообщающего с одним устройством на схеме 10 мА со стороны источника питания, должно быть доступно минимум 120 мА;

c) для искробезопасной полевой шины: между двумя показателями и количеством устройств, которые могут питаться от сигнальных проводников, при условии, что для устройств, находящихся в опасной зоне, должно быть доступно не менее 40 мА.

Примечание 1: Правило 1 не исключает использования большего количества устройств в установленной системе. Поскольку потребляемая мощность устройства не указана, количество устройств с питанием от шины невозможно указать. Пункт b) предполагает, что минимальное напряжение питания составляет 20 В постоянного тока. Пункт c) предполагает, что искробезопасный барьер функционирует с выходом постоянного тока 19 В.

Правило 2: Полностью загруженный (максимальное количество подключенных устройств) сегмент полевой шины с напряжением 31,25 кбит/с должен иметь общую длину кабеля, включая ответвления, до 1 900 м между любыми двумя устройствами.

Примечание 2: Максимальная длина кабеля 1 900 м является обязательным требованием для соответствия пункту 21, однако это не исключает использования более длинных длин в установленной системе.

Правило 3: Общее количество регенераций формы сигнала ретрансляторами и активными разветвителями между любыми двумя устройствами не должно превышать четырех.

Правило 4: Максимальная задержка распространения между любыми двумя устройствами не должна превышать 20 Тбит.

Для эффективности работы сети та часть времени оборота любого устройства в сети, вызванная PhE между концом принятого кадра и началом переданного кадра, содержащего связанный немедленный ответ, не должна превышать 5 периодов бита, не более 2 периодов, из которых должно быть связано с MAU.

Примечание 5: Поскольку не обязательно раскрывать интерфейс DLL - PhL или интерфейс MDS - MAU, эта часть времени оборачиваемости устройства полевой шины, вызванная PhL или MAU, не указана и, следовательно, недоступна для тестов соответствия.

Правило 5: Полевая шина должна обеспечивать продолжение работы во время подключения или отключения устройства. Должны выявляться ошибки данных, вызванные при подключении или отключении.

Правило 6: Отказ любого элемента связи или ответвления (за исключением короткого замыкания, низкого импеданса или дрожания) не должен препятствовать операциям между другими элементами связи более чем на 1 мс.

Правило 7: В системах, чувствительных к полярности, среда витой пары должна иметь четко обозначенные проводники, которые однозначно идентифицируют отдельные проводники. Поляризация должна поддерживаться во всех точках соединения.

Правило 8: Ухудшение электрических характеристик сигнала между любыми двумя устройствами из-за ослабления, искажения ослабления и несовпадения должно ограничиваться значениями, указанными ниже.

a) Затухание сигнала: Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, количество устройств, ИБ барьеры, гальванические разъединители и возможные согласующие устройства) должна быть такой, чтобы ослабление между любыми двумя устройствами на частоте, соответствующей скорости передачи битов, не превышало 10,5 дБ.

b) Искажение, обусловленное затуханием: Конфигурация шины (длина магистрали и ответвления, а также количество устройств, барьеров и гальванических изоляторов) должна быть такой, чтобы между любыми двумя устройствами:

[Затухание (1,25 fr) - Затухание (0,25 fr)] < 6 дБ

Затухание (1,25 fr) > Затухание (0,25 fr)

где

fr - это частота, соответствующая скорости передачи битов. Затухание должно быть монотонным для всех частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц).

c) Несовпадение искажений: несовпадения (в результате ответвлений или любого воздействия, включая ответвление максимальной длины разомкнутой цепи) на шине должно быть таким, как в любой точке вдоль магистрали в полосе частот 0,25 fr - 1,25 fr(7,8 кГц - 39 кГц):

|Z - Zfr| / |Z + Zfr| < 0,2

где Zo - характеристический импеданс магистрального кабеля, а Z - параллельное соединение Zo и импеданс нагрузки на разветвителе.

Концентрация разветвителей должна быть менее 15 на 250 м.

Примечание 4: Правило 8 сводит к минимуму ограничения на длину магистрали и ответвления, количество устройств и т.Д., указывая только ограничения передачи, обусловленные комбинациями этих факторов.  Можно использовать различные комбинации в зависимости от потребностей приложения.

Правило 9: Следующие правила применяются к системам, реализованным с резервными носителями:

а) каждый канал (кабель) должен соответствовать правилам конфигурации сети;

b) между двумя резервированными сегментами не должно быть нерезервированного сегмента;

c) ретрансляторы также должны быть избыточными;

d) если система сконфигурирована (управлением системами) для одновременной передачи более чем по одному каналу, то разница во времени распространения между любыми двумя устройствами по любым двум каналам не должна превышать пяти периодов бита;

e) номера каналов должны поддерживаться последовательно по всей полевой шине, то есть каналы 1, 2, 3... от систем управления должны всегда подключаться к физическим каналам 1, 2, 3...

21.3.4 Правила распределения питания для конфигурации сети

См. 12.3.4.

21.4 Спецификация схемы передачи для MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с

21.4.1 Краткое описание

Для удобства пользования требования пунктов 21.2 и 21.4 кратко изложены в Таблицах 67 и 68 (см. 12.4.1).

21.4.2 Тестовая конфигурация

На Рисунке 56 (см. 11.4.2) показана конфигурация, которая должна использоваться для испытаний. Дифференциальное напряжение сигнала: Vd = Va - Vb

Сопротивление испытательной нагрузки R = 50 ОМ (0,5 кабеля Zo) и C = 10 u,F, если иное не указано в конкретном требовании.

21.4.3 Импеданс

Как для интерфейсов шины (Т.е. модуля сопряжения со средой MAU) полевых устройств и элементов связи, так и для источников питания в 11.4 содержится требование о том, чтобы входное сопротивление (может быть измерено от линии шины) в диапазоне частот сигнала (от 7,8 кГц до 39 кГц) не опускалось ниже минимального значения при нормальной работе. За исключением первых 10 мс после подключения полевого устройства к источнику питания, это требование распространяется на все аспекты работы. В Таблице 105 приведены входные импедансы интерфейсов шины и источников питания.

Таблица 105 - Входные импедансы интерфейсов шины и источников питания

|  | Импеданс | Диапазон напряжения | Диапазон токов |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс шины (например, полевое устройство) | > 3 кОм | 9 В - 32 В | Для рабочего тока |
| Искробезопасный источник питания шины | > 400 ОМ | Для рабочего напряжения | 0 - IMax |
| Неискробезопасный источник питания шины | > 3 кОм | Для рабочего напряжения | 0 - IMax |

Входной импеданс интерфейса шины измеряется синусоидальным сигналом, амплитуда которого должна быть больше чувствительности приемника, но всегда меньше 2 Vss.

Примечание: Не определен измерительный сигнал для источника питания.

Импеданс полевого устройства и источника питания определяется с помощью измерительной схемы, показанной на Рисунке 91.

Импеданс X испытуемого устройства вычисляется из соотношения двух напряжений Ud и Ur.

Два измеренных напряжения представляют собой комплексные значения, разность фаз которых включена в результаТ.Если в качестве исходного значения используется Ur:

где

cp - фазовый угол cp(UD) - cp(UR)

Это уменьшает измерение импеданса до измерения соотношения двух напряжений и измерения разности фаз.

Рисунок 91 - Электрическая схема принципа измерения импеданса

Пример

CL = CT = 2 мкF, RT = RM = 100 ОМом

Фазовый угол также может быть отрицательным. Если это так, то измеряемый объект представляет собой отрицательную нагрузку, которая усиливается, а не ослабляется. Это можно не принимать во внимание (это даже имеет положительные эффекты) для диапазона частот сигнала от 7,9 кГц до 39 кГц до тех пор, пока |X| остается в пределах указанного диапазона.

Примечание: Импеданс конкретно не указывается. Допускается любое низкое значение. В сочетании с неблагоприятными внешними условиями замыкания (например, длинные шлейфы) отрицательный импеданс может создать равномерный колебательный контур, который превращает шинную систему в генератор, хотя измеряемый объект остается стабильным в измерительной цепи.

Следующие источники ошибок могут повлиять на результат измерения импеданса.

a) Нелинейные искажения. Исправление: Используйте частотно-селективное измерение (т.е. оценивайте только фундаментальную волну) и осциллографический мониторинг измерительного сигнала.

b) Асимметрии в измерительной установке. Исправление: Используйте симметричный трансформатор Tr и избегайте емкостей при заземлении. При измерении импеданса оставляйте открытым любое заземление на объекте тестирования (например, вызванное фильтром ЭМС).

c) Шумовые сигналы, генерируемые объектом тестирования. Исправление: Измерьте фоновый шум. Он должен быть < 1 mVeff (измеряется при 50 ОМ). Если это условие выполняется, то влияние на измерение импеданса можно не учитывать.

21.4.4 Симметрия

Все интерфейсы шин должны быть изолированы от земли. Несбалансированная емкость между двумя терминалами шины и землей не должна превышать 250 пФ. Это также необходимо для барьеров и источников питания.

При условии, что импеданс между каждым из двух терминалов шины и землей содержит только одну емкостную составляющую, измерение двух эффективных емкостей на землю и последующее вычисление разности может определить асимметрию. В частности, при использовании неискробезопасных интерфейсов шинн, которые могут быть соединены с шиной через трансформатор, присутствуют значительные индуктивные составляющие. Даже при использовании элементов связи, которые не содержат индуктивности в качестве компонентов, индуктивное поведение, вызванное паразитными эффектами, может быть обнаружено, особенно для более высоких частот.В лучшем случае чисто емкостную асимметрию можно предположить только в ограниченном диапазоне частот.По этой причине для оценки характеристик симметрии рекомендуется определить Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR), определенный на Рисунке 92.

Рисунок 92 - Определение CMRR

Рисунок 93 - Блок-схема принципа измерения CMRR

Пример

Cc = Cd = 2 uF, Z/2 = 25 ом ± 0,1 %.

Полевое устройство, барьер или источник питания должны соответствовать требуемому значению CMRR, приведенному в Таблице 106. Что касается несбалансированной емкости, то CMRR должен быть выше значений, указанных в Таблице 106. CMRR измерительного прибора (например, как показано на Рисунке 93) без испытуемого устройства (т.е., DUT) должен быть не менее чем на 10 дБ выше перечисленных значений.

Таблица 106 - Требуемое значение CMRR

| Частота | кГц | < 40 | 120 | 400 | 1 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMRR | дБ | > 50 | > 40 | > 30 | > 20 |

21.4.5 Требования к уровню выходного сигнала

См. 12.4.3.

21.4.6 Требования к выходной синхронизации

См. 12.4.4.

21.4.7 Полярность сигнала

См. 11.4.5.

21.5 Спецификация схемы приема для MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с

См. 12.5.

21.6 Подавление дрожания

См. 12.6.

21.7 Распределение питания

21.7.1 Общие положения

Устройство может дополнительно получать питание через сигнальные проводники или отдельно. Устройство может быть сертифицировано как искробезопасное при любом способе получения энергии.

Примечание: Настоящий стандарт не содержит требований к сертификации искробезопасности, но направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

Отдельно питаемое устройство может быть подключено к питаемой полевой шине.

Для удобства пользования требования пункта 21.7 кратко изложены в Таблицах 107 и 108.

Таблица 107 - Характеристики устройства, работающего от сети, для MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с

| Характеристики устройств, работающих от сети | Пределы на 31,25 кбит/с |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | От 9,0 В до 32,0 В постоянного тока. |
| Минимальное выдерживаемое напряжение, любой полярности, без повреждений | 35 В |
| Максимальная скорость изменения тока в рабочей точки (не передающий); это требование не применяется в течение первых 10 мс после подключения устройства к рабочей сети или в течение первых 10 мс после подачи питания в сеть. | 1,0 мА/мс |
| Максимальный ток; это требование применяется в течение интервала времени от 100 мс до 10 мс после подключения устройства к рабочей сети или от 100 мс до 10 мс после подачи питания в сеть (см. примечание). | Номинальный ток покоя плюс 10 мА |
| Примечание: первые 100 мс исключаются для зарядки RFI-фильтров и других емкостей в устройстве. Спецификация скорости изменения применяется через 10 мс. |  |

Таблица 108 - Требования к сетевому питанию для 31,25 кбит/с

MAU в режиме напряжения

| Требования к сети питания | Пределы на 31,25 кбит/с |
| --- | --- |
| Выходное напряжение, неискробезопасное | < 32 В постоянного тока. |
| Выходное напряжение, искробезопасное | Зависит от уровня барьера |
| Выходная пульсация и шум | См. Рисунок 94 |
| Выходной импеданс, неискробезопасный измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr | >3 кОм |
| Выходной импеданс, искробезопасный измеряется в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr | >400 ОМ (См. примечание) |
| Примечание: Предполагается, что искробезопасный источник питания включает искробезопасный барьер. |  |

21.7.2 Напряжение питания

Устройство полевой шины, включающее MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с, должно быть способно работать в диапазоне напряжений от 9 В до 32 В постоянного тока между двумя проводниками, включая пульсацию. Устройство должно выдерживать минимальное напряжение ±35 В постоянного тока без повреждений.

Примечание 1: Для искробезопасных систем рабочее напряжение, возможно, ограничено сертификационными требованиями. В этом случае источник питания будет расположен в безопасной зоне, а его выходное напряжение будет ослаблено защитным барьером или эквивалентным компонентом.

Устройство полевой шины, включающее MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с, должно соответствовать требованиям пункта 21 при питании от источника питания со следующими техническими характеристиками.

а) Выходное напряжение источника питания для неискробезопасных сетей должно быть не более 32 В постоянного тока, включая пульсацию.

b) Выходной импеданс источника питания для неискробезопасных сетей должен быть >3 кОм в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц). Это требование не применяется в течение 10 мс после подключения или Отменения полевого устройства.

c) Выходной импеданс искробезопасного источника питания должен быть >400 ОМ в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц).

Примечание 2: Предполагается, что искробезопасный источник питания включает искробезопасный барьер.

d) Требования к пробою изоляции сигнальной цепи и цепи распределения мощности от земли и друг от друга должны соответствовать требованиям IEC 61131-2.

Эквивалентное испытательное напряжение должно подаваться между независимыми изолированными цепями или между изолированными цепями и доступными проводящими частями.

Примечание 3: Для цепей с номинальным напряжением <50 В постоянного тока или среднеквадратичное значение эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 444 В постоянного тока, 635 В постоянного тока и 635 В пикового импульсного испытания. Для цепей с номинальным напряжением от 150 В со среднеквадратическим значением. до 300 В со среднеквадратическим значением эквивалентные испытательные напряжения на уровне моря составляют 2 260 В или среднеквадратичное значение, 3 175 В постоянного тока и 3 175 В пикового импульсного испытания.

21.7.3 Питание через сигнальные проводники

Устройство полевой шины, включающее MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с и работающее от сигнальных проводников, должно соответствовать требованиям пункта 21 при работе с максимальными уровнями пульсаций и шума источника питания следующим образом:

а) 16 мВ пк-пк в диапазоне частот от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц);

b) 2,0 В пк-пк в диапазоне частот от 47 Гц до 63 Гц для неискробезопасного применения;

c) 0,2 В пк-пк в диапазоне частот от 47 Гц до 625 Гц для искробезопасного применения;

d) 1,6 В пк-пк на частотах более 125 fr, максимум до 25 МГц;

e) уровни на промежуточных частотах в целом в соответствии с Рисунком 94.

Рисунок 94 - Пульсация и шум источника питания

Устройство полевой шины, включающее MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с и работающее от сигнальных проводников, должно демонстрировать максимальную скорость изменения тока, потребляемого из сети, равную 1 мА/мс. Это требование не применяется:

• при передаче;

• в течение первых 10 мс после подключения устройства к рабочей сети;

• в течение первых 10 мс после подачи питания в сеть;

• при отключении от сети или отключении питания от сети.

В маркировке устройства должен быть указан номинальный ток покоя. Устройство должно потреблять от сети не более чем на 10 мА сверх своего номинального тока в течение интервала времени от 100 до 10 мс после подключения устройства к рабочей сети или от 100 до 10 мс после подачи питания в сеть.

Примечание: первые 100 мс исключаются для зарядки RFI-фильтров и других емкостей в устройстве. Спецификация скорости изменения применяется через 10 мс.

21.7.4 Электрическая изоляция

Все устройства полевой шины, использующие проводную среду, независимо от того, питаются ли они отдельно или через сигнальные проводники, должны обеспечивать низкочастотную изоляцию между землей и магистральным кабелем полевой шины.

Примечание 1: Это возможно путем изоляции всего устройства от земли или с помощью трансформатора, оптической развязки или какого-либо другого изолирующего компонента между магистральным кабелем и устройством.

Комбинированный источник питания и элемент связи не требуют электрической изоляции.

Для экранированных кабелей сопротивление изоляции, измеренное между экраном кабеля полевой шины и заземлением устройства полевой шины, должно быть больше 250 кК на всех частотах ниже 63 Гц.

Максимальная несбалансированная емкость на землю с любого входного терминала устройства не должна превышать 250 пФ.

Требования к пробою изоляции сигнальной цепи и цепи распределения мощности от земли и друг от друга должны соответствовать требованиям IEC 61131-2.

Эквивалентное испытательное напряжение должно подаваться между независимыми изолированными цепями или между изолированными цепями и доступными проводящими частями.

Примечание 2: Для цепей с номинальным напряжением < 50 В постоянного тока или r.m. s. эквивалентное тестовое напряжения составляет 444

V со среднеквадратическим значением., 635 V d.c. и 635 V пикового импульсного испытания на уровне моря. Для цепей с номинальным напряжением от 150 В до 300 В со среднеквадратическим значением эквивалентное тестовое напряжение на уровне моря составляет 2 260 В со среднеквадратическим значением., 3 175 В постоянного тока и 3 175 В пикового импульсного испытания.

21.8 Спецификации среды

21.8.1 Соединитель

Соединитель указан в пункте I.1.

21.8.2 Стандартный испытательный кабель

Кабель, используемый для испытания устройств полевой шины с MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с на соответствие требованиям пункта 21, должен представлять собой один кабель витой пары с общим экраном, отвечающим следующим минимальным требованиям при температуре 25 °С:

a) Zo при fr (31,25 кГц) = 100 ОМ ± 20 ОМ;

b) максимальное затухание при 1,25 fr (39 кГц) = 3,0 дБ/км;

c) максимальная емкостная асимметрия экрана = 2 нФ/км;

d) максимальное сопротивление постоянному току (на проводник) = 24 К/км;

e) максимальное изменение задержки распространения от 0,25 fr до 1,25 fr = 1,7 мкс/км;

f) площадь поперечного сечения проводника (размер провода) = номинальная 0,8 мм2;

g) минимальное покрытие экрана - 90 %.

Предыдущая спецификация предназначена для проверки на соответствие MAU. В реальных установках могут использоваться и другие типы кабелей (см. Приложение В). Кабели с улучшенными техническими характеристиками могут обеспечивать увеличенную длину магистрали и/или лучшую помехозащищенность. И наоборот, кабели с более низкими техническими характеристиками могут использоваться с учетом ограничений длины как магистрали, так и ответвлений, а также возможного несоответствия требованиям восприимчивости к РЧП/ЭМП.

Для искробезопасного применения должны быть выполнены специальные требования, например, указанные в соответствующих стандартах искробезопасного применения, например, IEC 60079-11 и IEC 60079-25.

21.8.3 Разветвитель

См. 12.8.3.

21.8.4  Соединения

См. 12.8.4.

21.8.5 Терминатор

На обоих концах магистрального кабеля должен быть расположен терминатор, подключенный от одного сигнального проводника к другому. Между терминатором и экраном кабеля должно отсутствовать соединение.

Значение импеданса терминатора должно составлять 100 Ом ± 2 Ом в диапазоне частот 0,25 fr - 1,25 fr (7,8 кГц - 39 кГц).

Примечание 1 Это значение является приблизительно средним значением характеристического импеданса кабеля для подходящих кабелей на соответствующих частотах и выбрано для минимизации отражений линии передачи.

Утечка постоянного тока через терминатор не должна превышать 100 мка. Терминатор должен быть неполяризованным.

Все терминаторы, используемые для применения ИБ, должны соответствовать требованиям изоляции (утечка и расстояние), соизмеримым с требуемым утверждением ИБ. Терминаторы для приложений, не относящихся к ИБ, не предусматривают официального утверждения ИБ.

Примечание 2: Допускается совмещение функций источника питания, защитного барьера и терминатора при условии, что импеданс этой комбинации, установленной различными способами, эквивалентен параллельному импедансу независимых устройств отвечающих требованиям пункта 21, и при соблюдении правил конфигурации сети, изложенных в пункте 21.3.3.

21.8.6 Правила экранирования

См. 12.8.6.

21.8.7 Правила заземления

Примечание 1: Заземление означает постоянное подключение к земле через достаточно низкое сопротивление и с достаточной пропускной способностью по току, чтобы предотвратить скачок напряжения, который может привести к чрезмерной опасности для подключенного оборудования или людей. (Общие) линии ноль вольт могут быть подключены к земле, где они гальванически изолированы от магистрали полевой шины.

Устройства полевой шины должны функционировать в соответствии с требованиями пункта 21 со средней точкой одного терминатора или одного индуктивного разветвителя, подключенного непосредственно к земле.

Устройства полевой шины не должны подключать ни один проводник витой пары к земле в любой точке сети. Сигналы должны подаваться и сохраняться дифференцированно по всей сети.

Лучшая практика заключается в том, чтобы экран магистрального кабеля полевой шины (если это применимо) был эффективно заземлен в нескольких точках по всей длине кабеля. Однако устройства полевой шины должны обеспечивать постоянную изоляцию экрана кабеля от земли.

Стандартной практикой также является сбалансированное подключение сигнальных проводников к земле в одной центральной точке заземления, например, с помощью центрального отвода терминатора или трансформатора связи. Для питаемых от шины систем заземление экрана и сбалансированных сигнальных проводников должно быть близко к блоку питания. Для искробезопасных систем заземление должно соответствовать связанным стандартам искробезопасности, например IEC 60079-11 и IEC 60079-25.

21.8.8 Цвета кабелей

См. 12.8.8.

21.9 Искробезопасность

21.9.1 Общие положения

Настоящий стандарт не ставит своей целью перечислить требования, в соответствии с которыми тот или иной элемент оборудования может быть сертифицирован как искробезопасный, и не предусматривает, чтобы оборудование было искробезопасным. Скорее, он направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

21.9.2 Искробезопасный барьер

Импеданс барьера должен быть больше 460 Ом на любой частоте в диапазоне от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц). Спецификация импеданса искробезопасного барьера применяется ко всем барьерам, используемым в качестве составной части PhL, независимо от того, установлены ли они в качестве отдельного элемента сетевого оборудования или встроены в карту питания. Импеданс барьера измеряется на терминалах с обеих сторон барьера. Импеданс барьера измеряется при установке сетевого источника питания на номинальное рабочее напряжение (не предохранительное напряжение) барьера.

Примечание: Допускается совмещение функций источника питания, защитного барьера и терминатора при условии, что импеданс этой комбинации, установленной различными способами, эквивалентен параллельному импедансу независимых устройств отвечающих требованиям пункта 21, и при соблюдении правил конфигурации сети, изложенных в пункте 21.3.3.

При номинальном рабочем напряжении барьера и на любой частоте в диапазоне от 0,25 fr до 1,25 fr (от 7,8 кГц до 39 кГц) емкость, измеренная от “+” (положительного) терминала сети (опасная сторона) до земли, должна отличаться не более чем на 250 пФ от емкости, измеренной от “-” (отрицательного) терминала сети (опасная сторона) до земли.

21.9.3 Размещение барьера и терминатора

Барьер должен быть отделен от ближайшего терминатора не более чем 100 м кабеля.

Примечание: Барьер может проявляться в виде шунтирующего импеданса до 460 Ом на сигнальных частотах. Сопротивление терминатора достаточно низкое, что при его размещении параллельно импедансу барьера результирующий импеданс почти полностью резистивный (нереактивный).

21.10 Гальванические изоляторы

Коммуникационные характеристики гальванических изоляторов, используемых на полевой шине, должны соответствовать спецификациям 21.9.

21.11 Соединительные элементы

21.11.1 Общие положения

Соединительные элементы используются для соединения различных сегментов Типа 3 с одним и тем же PhL или другим PhL.

За исключением уровней сигнала, в настоящем документе не описываются требуемые характеристики элемента связи. Это означает, что задача системного планировщика состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение стандарта “Правила конфигурации сети” при использовании соединительных элементов. Следующие технические характеристики имеют важное значение.

• Максимальная задержка сигнала;

• Максимальное отклонение от номинального сигнала в момент перехода через нуль (дрожание сигнала). Можно использовать два типа соединительных элементов:

• Ретрансляторы MBP-IS;

• сигнальные разветвители MBP-IS - RS 485.

21.11.2 Ретранслятор MBP-IS

Ретранслятор MBP-IS соединяет два сегмента MBP-IS. Он включает MAU на каждом сегменте и гальваническую развязку между двумя MAU. Электрические характеристики, приведенные в Таблице 109, являются обязательными для обоих интерфейсов полевой шины. Соответствующие требования MAU в пунктах 12 и 21.1 - 21.10, также применяются к ретрансляторам.

Таблица 109 - Электрические характеристики интерфейсов полевых шин

| Параметр | Значения | Подраздел настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| Сигнальный код | Манчестер II | 9.2.2 |
| Разделитель начала кадра | 1, N+, N-, 1, 0, N-, N+, 0 (Примечание 1) | 9.2.4 |
| Разделитель конца кадра | 1, N+, N-, N+, N-,1, 0, 1 (Примечание 1) | 9.2.5 |
| Преамбула | 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 | 9.2.6 |
| Скорость передачи данных | 31,25 кбит/с ± 0,2 % | 21.2 |
| Выходной уровень (пк-пк) | от 0,75 В до 1 В | 21.4.5 |
| Максимальная разница между положительной и отрицательной амплитудой передачи | ± 50 мВ | 21.4.5 |
| Максимальное искажение сигнала передачи (перенапряжение, звон падения) | ± 10 % | 21.4.5 |
| Шум передатчика | 1 мВ (СКО) (Примечание 2) | 21.4.5 |
| Выходной импеданс | > 3 кОм (Примечание 3) | 21.7.1 |
| Рабочее напряжение | 9 В to 32 В (Примечание 4) | 21.7.1 |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) | > 50 дБ (Примечание 5) |  |
| Блуждающий ток (Примечание 6) | 50 мка |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ 1 N+ и N - не являются символами данных. 2 В диапазоне частот от 1 кГц до 100 кГц. 3 В диапазоне частот от 7,8 кГц до 39 кГц. 4 Диапазон рабочих напряжений. Может быть ограничен от 9 В до 17,5 В или от 9 В до 24 В для искробезопасных устройств. 5 Соответствует несимметричной емкости 250 пФ при частоте 39 кГц. 6 Только для искробезопасности. |  |  |

Ретрансляторы, подключенные к искробезопасным сегментам шины, должны быть сертифицированы как искробезопасные устройства. Сертификат должен содержать заявление о том, что устройства соответствуют модели FISCO. Для гальванической изоляции должны соблюдаться технические требования стандарта IEC 60079-11.

Для обеспечения соблюдения правил конфигурации сети, изложенных в 21.3.3, проектировщик системы требует информацию о задержке сигнала, вызванной ретрансляторами, и максимальном отклонении от номинального сигнала при пересечении нуля (Т.е. дрожание сигнала). Эта информация отражается в техническом паспорте.

Ретранслятор может объединяться с источником питания и терминатором линии.

21.11.3 Сигнальный разветвитель MBP-IS - RS 485

Сигнальный разветвитель MBP-IS - RS 485 соединяет сегмент MBP-IS с сегментом RS 485. Он содержит MAU на каждом сегменте, гальваническую развязку между двумя MAU и манчестерское кодирование/декодирование.

Электрические характеристики, приведенные в Таблице 109, являются обязательными для интерфейса MBP-IS. Соответствующие требования MAU в пунктах 12 и 21.1 - 21.10, также применяются. Пункт 22 применяется к конструкции интерфейса шины RS 485.

Сигнальные разветвители, подключенные к искробезопасным сегментам шины, должны быть сертифицированы как искробезопасные устройства. Сертификат должен содержать заявление о том, что устройства соответствуют модели FISCO. Для гальванической изоляции должны соблюдаться технические требования стандарта IEC 60079-11 (см. 21.10)

Для обеспечения соблюдения правил конфигурации сети, изложенных в 21.3.3, проектировщик системы требует информацию о задержке сигнала, вызванной ретрансляторами, и максимальном отклонении от номинального сигнала при пересечении нуля (Т.е. дрожание сигнала). Эта информация отражается в техническом паспорте сигнального разветвителя.

Сигнальный разветвитель может объединяться с источником питания и терминатором шины.

Примечание: Такое устройство обычно называют сегментным разветвителем.

21.12 Питание

21.12.1 Общие положения

К шине должен быть подключен источник питания для питания полевых устройств. Напряжение питания зависит от требований конкретного применения.

Питание искробезопасной шины может быть обеспечено источником питания с искробезопасным выходом или неискробезопасным источником питания, дополненным барьером.

Для предотвращения воздействия на передачу данных электрические характеристики, указанные в пункте 21 настоящего стандарта и перечисленные в Таблице 110, являются обязательными для всех источников питания.

Выходные терминалы источника питания должны быть четко обозначены “+” и “-”.

Несмотря на то, что источник питания, изолированный от земли, специально не требуется, асимметричное заземление проводников магистральной шины не допускается. Крайне важно, чтобы любое соединение между проводниками и землей было сбалансировано. Более подробную информацию см. в разделе 21.8.7.

Таблица 110 - Электрические характеристики источников питания

|  | Не искробезопасно | Искробезопасно, IIC FISCO a | Искробезопасно, IIB FISCO a | Искробезопасно, IIC линейный барьер b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно модели FISCO | нет | да | ja |  |
| Макс. Напряжение питания постоянного тока U0 | < 32 В | < 17,5 В | < 17,5 В | < 24 В |
| Макс. Ток короткого замыкания постоянного тока I0 |  | < 360 мА | < 380 мА g | < 250 мА |
| Максимальная выходная мощность P0 |  | < 2,52 Вт | < 5,32 Вт | < 1,2 Вт |
| Пульсация, шум | < 16 мВ c | < 16 мВ c | < 16 мВ c | < 16 мВ c |
| Выходной импеданс g | >3 кОм c d | > 400 Ом c d | > 400 Ом c d | > 400 Ом c d e |
| Пульсация, шум | < 16 мВ c |  |  |  |
| Ослабление асимметрии | >50 дБ f |  |  | >50дБ ef |
| a Источник питания с прямоугольной или трапециевидной характеристикой в соответствии с моделью FISCO. b Источник питания или барьер с линейной характеристикой. c В диапазоне частот от 7,8 кГц до 39 кГц. В противном случае см. Рисунок 94. d Со встроенным линейным терминатором: 100 Ом ± 2 %. Рекомендуется установить терминатор на каждый источник питания. e В том числе барьер, если необходимо. f В стандарте нет обязательной спецификации, однако требуется функционально. g Предел тока вытекает из прямоугольной характеристики. |  |  |  |  |

Источники питания, используемые для питания полевых устройств, расположенных в потенциально взрывоопасных зонах, должны быть сертифицированы как искробезопасные вспомогательные устройства для использования в опасных местах.

21.12.2 Неискробезопасный источник питания

Неискробезопасные источники питания должны иметь технические характеристики, перечисленные в

Таблице 110.

Неискробезопасные источники питания могут использоваться вместе с утвержденным барьером для питания искробезопасной шины.

21.12.3 Искробезопасный источник питания

Для питания полевых устройств в потенциально взрывоопасных зонах к шине может быть подключен источник питания с искробезопасным выходом вместо комбинации искробезопасного источника питания и барьера. Это устройство обычно находится за пределами опасной зоны в диспетчерской. В значении IEC 60079-11 это так называемое вспомогательное устройство, поскольку, хотя оно и не защищено от взрыва само по себе, оно генерирует искробезопасную электрическую цепь, которая ведет к потенциально взрывоопасной зоне.

В дополнение к требованиям пункта 21, в особенности в Таблице 110, искробезопасные источники питания должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным в IEC 60079-14 и IEC 60079-11.

Если источник питания расположен в опасной зоне, то необходимо предусмотреть дополнительный стандартизированный тип защиты (например, установка в корпусе типа защиты “огнестойкий корпус d”).

Искробезопасные источники питания могут быть частью других компонентов полевой шины (например, сегментных разветвителей, см. 21.11).

Модель FISCO основана на номинальном напряжении постоянного тока 13,5 В. Кривые опережения зажигания для источников питания с прямоугольной характеристикой показывают, что предельно допустимая мощность значительно уменьшается при увеличении напряжения. С другой стороны, низковольтный источник питания может оказаться не предпочтительным из-за падения напряжения, вызванного линией передачи. Поэтому напряжение 13,5 В представляется приемлемым компромиссом.

Из-за допусков и для обеспечения запаса по амплитуде сигнала максимальное выходное напряжение U0 силового устройства должно быть больше номинального выходного напряжения. Амплитуда сигнала составляет <1 Vpp, поэтому необходим запас 0,5 В. Если допуски принимаются <1 В, то расчет приводит к гарантированному максимальному выходному напряжению U0 = 15 В. Допустимый максимальный выходной ток (ток короткого замыкания), в зависимости от группы взрывоопасной смеси, может быть взят из имеющихся кривых зажигания или получен из испытаний на зажигание. В группе IIC допустимый выходной ток составляет I0 = 128 мА. Можно выбрать другую комбинацию напряжения/тока в соответствии с FISCO.

Проектирование и реализация предохранительных ограничителей напряжения и тока зависит от выбранной категории искробезопасной цепи (“ia” или “ib”), Максимальные значения выходных параметров которой должны соответствовать требованиям FISCO.

Акт технического осмотра выдается для источника питания шины как “вспомогательного устройства” согласно IEC 60079-11. В этом сертификате указывается, что источник питания соответствует модели FISCO.

В дополнение к обычным данным (Т.е. максимальным выходным параметрам) сертификат может также содержать первичные спецификации, применимые к допустимой конфигурации полевой шины.

Примечание: Обычно предельные значения для максимально допустимой внешней индуктивности La и емкости Ca не требуются. Если бы эти значения были включены, то создалось бы впечатление, что La и Ca присутствуют в искробезопасной цепи как незащищенные индуктивность и емкость, что не относится к модели FISCO. Кабель здесь не рассматривается как концентрированная индуктивность и емкость до тех пор, пока параметры системы остаются в диапазоне допустимых пределов, определенных в модели FISCO.

21.12.4 Источник питания категории “ib”

Примечание 1: Поскольку цепь выходного тока источника питания должна иметь низкое внутреннее сопротивление постоянному току, представляется использование источника питания с регулятором напряжения и активного тока (Т.е. ограничением электронного тока). Например, можно достичь внутреннего сопротивления> 400 Ом в диапазоне частот сигнала в соответствии с Таблицей 110, используя частотно-зависимую отрицательную обратную связь.

Идеальная кривая выходной характеристики источника питания (Т.е. характеристика тока/напряжения) имеет прямоугольную форму (см. Рисунок 95). Если выходной ток увеличивается, выходное напряжение остается постоянным до тех пор, пока ток не достигнет определенного предела. IEC 60079-11 допускает такое решение, исходя из предположения, что было установлено избыточное ограничение тока и напряжения и обеспечена надежная гальваническая изоляция (необязательно) от неискробезопасных электрических цепей.

Рисунок 95 - Выходная характеристическая кривая источника питания категории Ex ib

Примечание 2: Напряжение постоянного тока 13,5 В кажется реалистичным, поскольку более высокие напряжения ограничивают доступную мощность. Кривые пределов взрывоопасности для источников с квадратными выходными характеристиками показывают, что допустимая мощность значительно уменьшается при повышении напряжения.

21.12.5 Источник питания категории “ia”

Источники питания с ограничением электронного тока должны быть сертифицированы в соответствии с IEC 60079-11 для категории “ib”.

Рисунок 96 - Выходная характеристическая кривая источника питания категории Ex ia

Источник питания ia должен соответствовать стандарту FISCO. Максимальный выходной ток IK на Рисунке 95 соответствует току IZul (при U = Uz) на Рисунке 96.

Пример

Пример источника питания, подходящего для категории “ia”, содержит следующие безопасные элементы: Источник напряжения с Uo = 34 В, фиксированное сопротивление с R = 158 Ом и стабилитроны с UZD = 15 В (максимальное значение). Такая схема имеет трапециевидную выходную характеристическую кривую, как показано на Рисунке 96. Приблизительные эксплуатационные значения, которые могут быть достигнуты для источника питания, перечислены ниже.

U = 13,5 В

I = 120 мА

P = 1,7 Вт

Примечание 1: Таким образом, эксплуатационные значения сопоставимы с таковыми в концепции “ib” с ограничением электронного тока. Недостатком является требование относительно высокого теплового напряжения последовательного резистора и потери мощности в последовательном резисторе, которые всегда присутствуют в условиях эксплуатации.

При применении страхового коэффициента 1,5, допустимая рассеиваемая мощность резистора должна составлять 11 Вт.

Примечание 2: Может оказаться полезным использовать два последовательных резистора.

Максимальная рассеиваемая мощность стабилитронов составляет 1,8 Вт.

Принимая во внимание страховой коэффициент, стабилитроны (диоды Зенера) должны быть пригодны для максимальной рассеиваемой мощности 2,7 Вт.

Примечание 3: Здесь также возможно использование двух последовательных диодов. Применяются стандарты IEC 60079-14 и IEC 60079-11.

21.12.6 Реверсивное питание

За исключением одного источника питания на сегмент, модель FISCO не позволяет устройствам, подключенным к искробезопасной полевой шине, подавать питание обратно на полевую шину, даже если на линии полевой шины происходит короткое замыкание. Это обычно обеспечивается последовательным подключением двух (для Ex ib) или трех (для Ex ia) кремниевых диодов или диодов Шоттки во входной электрической цепи. Полевое устройство соответствует модели FISCO, если блуждающий ток этих диодов (до максимального обратного напряжения в допустимом температурном диапазоне) не превышает 50 мкА. Здесь, как правило, помимо страхового коэффициента применяются и спецификации производителя диодов (т.е. типичные значения согласно спецификации).

Окончательное решение об этих мерах входит в компетенцию сертификационного органа, проводящего испытания на безопасность и сертификацию конкретного полевого устройства.

22 Тип 3: Модуль сопряжения со средой: асинхронная передача, проводная среда

22.1 Модуль сопряжения со средой для отказобезопасности

22.1.1 Характеристики

Эта спецификация MAU описывает сбалансированную линейную передачу, соответствующую ANSI TIA/EIA RS-485-A. Терминаторы, расположенные на обоих концах кабеля витой пары, позволяют PhL поддерживать, в частности, более высокую скорость передачи. Максимальная длина кабеля составляет 1 200 м при скорости передачи данных < 93,75 кбит/с. Для 1 500 кбит/с максимальная длина уменьшается до 70 м для кабеля типа В и 200 м для кабеля типа А. Для 12 Мбит/с максимальная длина составляет 100 м (только кабель типа А, см. 22.1.2.2).

Кодирование битов NRZ сочетается с сигнализацией ANSI TIA/EIA RS-485-A, предназначенной для недорогих линейных разветвителей, которые могут изолировать или не изолировать станцию от линии (гальваническая изоляция); требуются терминаторы линий, особенно для более высоких скоростей передачи данных (до 12 Мбит/с).

В Таблице 111 приведены необходимые характеристики.

Таблица 111 - Характеристики неискробезопасности

| Характеристика | Ограничения |
| --- | --- |
| Топология: | Линейная шина с терминальным устройством на обоих концах, заглушки < 0,3 м, ответвления отсутствуют; см. Примечание. Общая длина линии включает сумму длин заглушек. |
| Среда: | Рекомендуется использовать экранированный кабель витой пары, см. раздел “Технические характеристики среды” |
| Длина линии:a | < 1 200 м, в зависимости от скорости передачи данных и типа кабеля |
| Количество станций:a | 32 (Ведущие станции, ведомые станции или ретрансляторы) |
| Скорость передачи данных: | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1 500 / 3 000 / 6 000 / 12 000 кбит/с, могут поддерживаться дополнительные скорости передачи данных. |
| a Ретранслятор расширяет характеристики, см. Таблицу 112. |  |
| Примечание: В отличие от рекомендаций ANSI TIA/EIA RS-485-A рекомендуется допускать более длинные заглушки, если суммарная мощность всех заглушек (Cstges) не превышает следующих значений: |  |
| 0,05 нФ при 3, 6 и 12 Мбит/с. |  |
| 0,2 нФ при скорости 1,5 Мбит/с. |  |
| 0,6 нФ при 500 кбит/с. |  |
| 1,5 нФ при 187,5 кбит/с. |  |
| 3,0 нФ при 93,75 кбит/с. |  |
| 15 нФ при 9,6 и 19,2 кбит/с. |  |

Длина линии и количество подключенных станций могут быть увеличены с помощью ретрансляторов. Допускается не более 3 ретрансляторов между двумя станциями. Если скорость передачи данных < 93,75 кбит/с и если связанные участки образуют цепочку (топология линейной шины, отсутствие активной звезды, например, как на Рисунке 97) и предполагают, что поперечное сечение проводника составляет 0,22 мм2, то максимально допустимая топология показана в Таблице 112.

Таблица 112 - Характеристики с использованием ретрансляторов

| Количество ретрансляторов | Характеристика | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина линии | < 2,4 км |
|  | Количество станций | 62 (Ведущие станции, ведомые станции или ретрансляторы) |
| 2 | Длина линии | < 3,6 км |
|  | Количество станций | 92 (Ведущие станции, ведомые станции или ретрансляторы), см. Рисунок 97 |
| 3 | Длина линии | < 4,8 км |
|  | Количество станций | 122 (Ведущие станции, ведомые станции или ретрансляторы) |

Рисунок 97 - Ретранслятор в топологии линейной шины

В древовидной топологии, например, как показано на Рисунке 98, может использоваться более 3 ретрансляторов и подключаться более 122 станций, например, 5 ретрансляторов и 127 станций. Большая площадь может быть покрыта этой топологией, например, 4,8 км при скорости передачи данных менее 93,75 кбит/с и площади поперечного сечения 0,22 мм2.

Рисунок 98 - Ретранслятор в топологии дерева

22.1.2 Спецификации среды

22.1.2.1 Соединитель

Соединитель указан в пункте I.2.1.

22.1.2.2 Кабель

Среда шины - экранированный кабель витой пары. Экран помогает улучшить электромагнитную совместимость (ЭМС). Неэкранированная витая пара может быть использована при отсутствии сильных электромагнитных помех (ЭМП).

Характеристическое сопротивление кабеля должно находиться в диапазоне от 100 до 220 Ом, емкость кабеля (проводник - проводник) должна быть менее 60 пФ/м, а площадь поперечного сечения проводника должна быть равна или больше 0,22 мм2. Критерии выбора кабеля включены в приложение ANSI TIA/EIA RS-485-A.

Определены два типа кабелей, как указано в Таблице 113.

Таблица 113 - Технические характеристики кабеля

| Параметр кабеля | Тип А | Тип B |
| --- | --- | --- |
| Импеданс | от 135 до 165 Ом (f = от 3 до 20 МГц) | от 100 до 130 Ом (f > 100 кГц) |
| Емкость | < 30 пФ/м | < 60 пФ/м |
| Сопротивление | < 110 Ом/км | не указано |
| Площадь поперечного сечения проводника | > 0,34 мм2 | > 0,22 мм2 |
| Цвет защитного экрана неискробезопасного | Фиолетовый | Не указано |
| Цвет внутреннего проводника кабеля A (RxD/TxD-N) | Зеленый | Не указано |
| Цвет внутреннего кабельного проводника B (RxD/TxD-P) | Красный | Не указано |

В Таблице 114 показана максимальная длина кабелей типа А и типа В для различных скоростей передачи.

Таблица 114 - Максимальная длина кабеля для различных скоростей передачи данных

| Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость передачи данных | кбит/с | 9,6 | 19,2 | 93,75 | 187,5 | 500 | 1 500 | 3 000 | 6 000 12 000 |
| Кабель Тип А | м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 400 | 200 | 100 | 100 100 |
| Кабель Тип В | м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 600 | 200 | 70 |  | Не допускается |

Для скоростей передачи данных, равных или менее 1 500 кбит/с, сумма длин заглушек (суммарная емкость всех заглушек (Cstges)) указана в пункте 22.1. Например, при скорости 1 500 кбит/с максимальная длина заглушки для кабеля типа А составляет 6,6 м.

При скорости передачи данных 3 Мбит/с и выше суммарная емкость всех заглушек должна быть менее 0,05 нФ. Таким образом, для кабеля типа А общая длина заглушки составляет 1,6 м. При такой скорости передачи данных необходимо интегрировать импеданс в проводку во избежание отражений.

В следующем примере, Рисунок 99, показано интегрирование индуктивностей L1 - L4 в соединителе.

Рисунок 99 - Пример разъема с интегрированной индуктивностью

Для кабеля типа А индуктивности L1 - L4 должны иметь значение 110 НН ±22 нН со следующим ограничением:

Сопротивление между А и А' , а также В и В' должно быть < 0,35 Ом.

Типичная емкость каждой подключенной станции (разъем, кабель к приемопередатчикам ANSI TIA/EIA RS-485-A, сами приемопередатчики и другие детали) должна составлять: от 15 до 25 пФ.

Примечание 1: Расчет индуктивности включает участие подключенной станции. При отключении таких разъемов могут возникать отражения проводки, которые вызывают искажения на шине.

Зависимость допустимой скорости передачи данных от протяженности локальной линии связи (максимальное расстояние между двумя станциями) показана на Рисунке 2-А.1 стандарта ANSI TIA/EIA-422-B (также включенного в ITU-T V.11).

Примечание 2: Рекомендации, касающиеся длины линии, предполагают максимальное ослабление сигнала в 6 дБ. Опыт показывает, что расстояние может удваиваться при использовании проводников с площадью поперечного сечения > 0,5 мм2.

Минимальная проводка между двумя станциями показана на Рисунке 100.

Примечание: Не допускается инверсия двух проводов!

Рисунок 100 - Соединительная проводка

Проводка, показанная на Рисунке 100, допускает синфазное напряжение между обеими станциями (то есть разность напряжений между защитными заземлениями) не более ± 7 В. Если ожидается более высокое синфазное напряжение, то между точками заземления должен быть установлен компенсационный проводник.

22.1.2.3 Правила заземления и экранирования

При использовании экранированного кабеля витой пары рекомендуется подключать экран к защитному заземлению на обоих концах кабеля с помощью низкоимпедансных (то есть низкоиндуктивных) соединений. Это необходимо для достижения разумной электромагнитной совместимости.

Предпочтительно соединения между экраном кабеля и защитным заземлением (например, металлическим корпусом станции) должны выполняться через металлические корпуса и металлические крепежные винты Sub-D-соединителей. Если это невозможно, можно использовать вывод 1 разъемов.

22.1.2.4 Терминатор шины

Магистральная шина типа А и типа В должна заканчиваться на обоих концах RtA соответственно RtB. Оконечный резистор Rt, указанный в ANSI TIA/EIA RS-485-A, должен быть дополнен понижающим резистором Rd (подключенным к цифровому заземлению данных) и нагрузочным резистором Ru (подключенным к напряжению Плюс VP), как показано на Рисунке 101. Это дополняет напряжение дифференциального режима (то есть напряжение между проводниками) к четко определенному значению, когда ни одна станция не передает (в периоды простоя).

Каждая станция, предназначенная для завершения линии (совместно с терминатором шины), должна обеспечить наличие плюсового напряжения (например, + 5 В ± 0,25 В) на выводе 6 разъема шины.

Рисунок 101 - Терминатор шины

При напряжении питания +5 В ±0,25 В рекомендуется использовать следующие значения резисторов:

RtA = 220 Ом ±4,4 Ом, мин. 1/4 Вт;

RtB = 150 Ом ±3 Ом, мин. 1/4 Вт;

Ru = Rd = 390 Ом ±7,8 Ом, мин. 1/4 Вт

Источник питания, питающий вывод 6 (VP), должен обеспечивать ток не менее 10 мА в пределах установленных допусков напряжения.

Допускается смешение обоих типов кабелей и кабельных оконечных резисторов, как описано выше. Однако максимальная длина линии должна быть уменьшена до половины вышеуказанных фиксированных значений, если окончание линии и импеданс линии не совпадают.

22.1.3 Способ передачи

22.1.3.1 Битовое кодирование

Кодированные данные без возврата к нулю (NRZ) из DLL передаются по кабелю витой пары. Двоичная “1” (DL_symbol = “ЕДИНИЦА”) представлена постоянным положительным дифференциальным напряжением между выводом 3 (RxD/TxD-P) и выводом 8 (RxD/TxD-N) разъема шины, двоичный “0” (DL_symbol = “НОЛЬ”) - постоянным отрицательным дифференциальным напряжением.

22.1.3.2 Управление приемопередатчиком

Если станция не передает сигнал, выход передатчика должен быть отключен (DL_symbol = “ТИШИНА”), он должен представлять высокий импеданс линии. В периоды бездействия, т.е. когда данные не передаются ни одной из станций, сигнал приемной линии должен представлять собой двоичную “1” (DL_symbol = “ЕДИНИЦА”). Поэтому терминатор шины должен добиться положительного дифференциального напряжения между выводами разъема 3 и 8, если все передатчики отключены. Линейные приемники должны быть всегда включены, поэтому при простое двоичный сигнал “1” принимается каждой станцией.

22.2 Модуль сопряжения со средой для искробезопасности

22.2.1 Характеристики

Данная спецификация MAU описывает MAU для взрывозащиты типа Ex i в соответствии с IEC 60079-11 и IEC 60079-25 на основе сбалансированной линейной передачи, соответствующей ANSI TIA/EIA RS-485-A. Терминаторы, расположенные на обоих концах кабеля витой пары, позволяют PhL поддерживать, в частности, более высокую скорость передачи. Максимальная длина кабеля составляет 1 200 м при скорости передачи данных < 93,75 кбит/с. При максимальной скорости передачи 1 500 кбит/с максимальная длина кабеля уменьшается до 200 м. С этим MAU используется только кабель типа А, см. 22.2.2.2.

Кодирование битов NRZ сочетается с сигнализацией ANSI TIA/EIA RS-485-A, предназначенной для недорогих линейных разветвителей. Требуются терминаторы линий.

Во всех устройствах, подключенных к полевой шине, схема интерфейса шины должна быть гальванически изолирована от всех других электрических цепей. Разделяющее расстояние и напряжение изоляции между искробезопасными цепями и/или неискробезопасными цепями должны соответствовать применимым стандартам (например, IEC 60079-11).

В Таблице 118 приведены необходимые характеристики.

Таблица 115 - Характеристики искробезопасности

| Характеристика | Ограничения |
| --- | --- |
| Топология | Линейная шина с терминальным устройством на обоих концах, заглушки < 0,3 м, ответвления отсутствуют |
| Среда | Рекомендуется использовать экранированный кабель витой пары, см. раздел “Технические характеристики среды” |
| Длина линии: | < 1 200 м, в зависимости от скорости передачи данных |
| Количество станций: | 32 (Ведущие станции, Ведомые станции или изолирующие ретрансляторы полевой шины и дополнительно 2 внешних терминатора шины) |
| Скорости передачи данных | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1 500 кбит/с |

Линейная структура, как показано на Рисунке 102, позволяет соединять точки вдоль сегмента полевой шины аналогично установке цепей питания. Кабель полевой шины должен проходить в цикле через отдельные полевые устройства, чтобы избежать заглушек.

Изолирующий ретранслятор полевой шины или аналогичное устройство обычно образуют начало искробезопасного сегмента полевой шины.  Настоящий изолирующий ретранслятор полевой шины соединяет неискробезопасный сегмент полевой шины с искробезопасным сегментом полевой шины и одновременно обеспечивает надежную гальваническую изоляцию между ними. Искробезопасный сегмент полевой шины терминируется с обоих концов активного окончания шины. Вдоль сегмента полевой шины может быть расположено до 32 участников шины (полевые устройства, изолирующий ретранслятор полевой шины, внешние терминаторы шины и Т.д.). Участники шины подключены к сегменту полевой шины в электрически плавающей компоновке.

Рисунок 102 - Линейная структура искробезопасного сегмента

На Рисунке 103 показан пример настройки и сегментации системы полевой шины с изолирующими ретрансляторами полевой шины. Сегменты 2 и 3 полевой шины являются искробезопасными. Изолирующий ретранслятор полевой шины между искробезопасными сегментами 2 и 3 должен поддерживать гальваническую изоляцию. Количество каскадируемых ретрансляторов зависит от искажения сигнала и задержки сигнала (внимательно изучите технические характеристики производителя).

Сегмент 3 на Рисунке 103 запускается с помощью изолирующего ретранслятора полевой шины в середине сегмента 3. Шинное окончание обеспечивается на одном конце с помощью активного шинного окончания, а на другом конце - с помощью другого изолирующего ретранслятора полевой шины, который открывает сегмент 4 в безопасную зону.

Шинные окончания сегмента полевой шины могут быть расположены в изолирующем ретрансляторе полевой шины, полевом устройстве, в активном шинном окончании (как автономное устройство) или в соединителе, питаемом от изолирующего ретранслятора полевой шины или полевого устройства.

Ретранслятор между сегментами 2 и 3 на Рисунке 103 должен устанавливаться либо за пределами опасной зоны, как вспомогательное устройство. Установка в опасной зоне требует дополнительной защиты (например, Ex e, Ex d, Ex I и т.д. в соответствии с IEC 60079-0).

Рисунок 103 - Пример топологии, расширенной ретрансляторами

22.2.2 Спецификации среды

22.2.2.1 Соединитель

Соединитель указан в пункте I.2.2.

22.2.2.2 Кабель

В Таблице 116 приведены заданные параметры кабеля, связанные с функциональностью и искробезопасностью.

Таблица 116 - Спецификация кабеля (функциональная и безопасная)

| Параметр кабеля | Кабель Тип Аa | Предельные значения безопасности |
| --- | --- | --- |
| Характеристическое сопротивление (Ом) | 135...165 на частоте 3...20 МГц | Неприменимо |
| Рабочая мощность (нФ/км) | < 30 | Неприменимо |
| Диаметр провода (мм) | > 0,64 | > 0,1 единичный провод для тонкожильного проводника b > 0,35 c |
| Площадь поперечного сечения сердечника (мм2) | > 0,34 | > 0,096 2 c |
| Сопротивление петли (Ом/км) | < 110 | Неприменимо |
| Индуктивно-резистивное отношение (мГн/Ом) | < 15 | < 15 для самой низкой температуры окружающей среды (см. Примечание) |
| Цвет защитного экрана искробезопасного | Светло-синий | Если цвет используется для маркировки |
| Цвет внутреннего проводника кабеля А (RxD/TxD-N) | Зеленый |  |
| Цвет внутреннего кабельного проводника B (RxD/TxD-P) | Красный |  |
| a) В соответствии с IEC 60079-14. Кабель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к кабелям. |  |  |
| b) В соответствии с IEC 60079-14. Концы проводов тонкожильного проводника должны быть защищены от разъединения жил, например, с помощью наконечников кабеля или концевых втулок сердечника. |  |  |
| c) Это минимальное значение применяется для максимальной температуры окружающей среды 40 °C и температурного класса T6 для общего тока в кабеле полевой магистральной шины макс. 4,8 А. В соответствии с IEC 60079-11 Для получения информации о допустимой токовой нагрузке при других температурах окружающей среды это значение должно быть выведено из существующих требований. В случае RS 485-IS максимальный ток 4,8 А возникает в кабеле полевой магистральной шины. Это требует поперечного сечения провода > 0,096 2 мм2 (диаметр: > 0,35 мм) для кабеля, используемого в T6, и максимальной температуры окружающей среды 40 °C. Поскольку допустимая температура поверхности кабеля не должна превышать 80 °С в случае Т6, максимальное повышение температуры составляет 40 К для 4,8 А и вышеуказанного сечения провода. Для кабелей, проложенных в Т4, и кабелей с более высокой температурой окружающей среды, чем 40 °C, суммарная температура окружающей среды и повышение температуры кабеля не должны превышать 130 °C при токе 4,8 A. Во всех случаях изоляция кабеля должна соответствовать максимальной ожидаемой температуре кабеля. |  |  |
| Примечание Кабель типа А удовлетворяет этому требованию при температуре окружающей среды выше -40 °C. |  |  |

В Таблице 117 показана допустимая максимальная длина кабеля в зависимости от скоростей передачи.

Таблица 117 - Максимальная длина кабеля для различных скоростей передачи данных

| Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость передачи данных | кбит/с | 9,6 | 19,2 | 93,75 | 187,5 | 500 | 1 500 |
| Кабель Тип А | м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 400 | 200 |

22.2.2.3 Правила заземления и экранирования

Примечание: Заземление означает постоянное подключение к земле через достаточно низкое сопротивление и с достаточной пропускной способностью по току, чтобы предотвратить скачок напряжения, который может привести к чрезмерной опасности для подключенного оборудования или людей.

(Общие) линии, установленные на ноль вольт, могут быть подключены к земле, где они гальванически изолированы от магистрали полевой шины.

Устройства полевой шины не должны подключать ни один проводник витой пары к земле в любой точке сети. Сигналы должны подаваться и сохраняться дифференцированно по всей сети.

Устройства полевой шины должны обеспечивать постоянную изоляцию экрана кабеля от земли.

Для искробезопасных установок заземление должно соответствовать стандарту IEC 60079-14. Для экранирования см. 12.8.6.

22.2.2.4 Терминатор шины

Магистральная шина  типа А должна терминироваться с обоих концов Rt. Оконечный резистор Rt, указанный в ANSI TIA/EIA RS-485-A, должен быть дополнен понижающим резистором Rd (подключенным к заземлению окончания шины ISGND) и нагрузочным резистором Ru (подключенным к окончанию шины Плюс ISP), как показано на Рисунке 104. Это дополняет напряжение дифференциального режима (то есть напряжение между проводниками) к четко определенному значению, когда ни одна станция не передает (в периоды простоя).

Прекращение этой спецификации MAU для взрывозащиты типа Ex i отличается от спецификации неискробезопасного MAU в связи с измененной электрической спецификацией. В этом контексте при интеграции в коммуникационные устройства или штекерные разъемы следует обращать внимание на значения сопротивления оконечности шины (см. Рисунок 104) и измененное расположение оконечности шины (см. I.2.2).

Каждая станция, которая предназначена для прерывания линии (совместно с оконечным устройством шины), должна обеспечивать внутреннее напряжение питания U+ + 3,3 В ± 5%.

Рисунок 104 - Терминатор шины

22.2.3 Способ передачи

22.2.3.1 Битовое кодирование

См. 22.1.3.1.

22.2.3.2 Управление приемопередатчиком

См. 22.1.3.2.

22.2.3.3 Характеристики сигнала

22.2.3.3.1 Спецификация сигнала

На Рисунке 105 показана типичная форма сигнала напряжения на искробезопасной полевой шине. Определены три фазы, в которых на шине генерируются характерные уровни сигнала:

- состояние ожидания с V0Didle

- низкая фаза с V0Dlow

- высокая фаза с V0Dhigh

Предельный уровень шума играет решающую роль в определении уровней сигнала. Предельный уровень шума сигнала всегда представляет собой разность между напряжением, соответствующим этому уровню, и пороговым напряжением. Пороговое напряжение UTH является атрибутом приемника ANSI TIA/EIA RS-485-A в соответствии с ANSI TIA/EIA RS-485-A и определяется в диапазоне ±0,2 V. Для надежной передачи данных предельный уровень шума должен быть достаточно высоким. В случае MAU для искробезопасной полевой шины при “наихудшем случае” должен быть обеспечен минимальный запас шума 0,2 В.

Рисунок 105 - Форма волны дифференциального напряжения

Параметры, перечисленные в Таблице 118, являются обязательными для коммуникационных устройств.

Таблица 118 - Электрические характеристики искробезопасного интерфейса

| Параметр | Описание | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный уровень бездействия | V0Didle [V] | 0,50 | Имеет значение только для устройств со встроенной или подключаемой оконечной нагрузкой шины. |
| Уровень передачи на соединении шины (пк-пк) | V0Dss [V] | > 2,7 | Для самого неблагоприятного варианта конфигурации шины и максимальной нагрузки на передатчик |
| Положительный и отрицательный уровень передачи на соединении шины | V0Dhigh [V] | > 1,5 | Для самого неблагоприятного варианта конфигурации шины и максимальной нагрузки на передатчик |
|  | V0Dlow [V] | < - 1,1 |  |
| Уровень сигнала на входе приемника | VIDhigh [V] | > 0,8 | Для самого неблагоприятного варианта конфигурации шины |
|  | VIdlow [V] | < - 0,4 |  |
| Скорость передачи данных | кбит/с | 9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 500; 1 500 | Полевое устройство может быть сконструировано с ограниченной скоростью передачи данных. |
| Входное сопротивление (приемник) | Rin [k0hm] | > 12 |  |
|  | Cin [pF] | < 40 | Для питаемого или не питаемого устройства |
|  |  | « 0 |  |
| Напряжение питания RS 485 драйвер и окончание шины | Vdd [V] | 3,3 ±5 % |  |

22.2.3.3.2 Испытательные цепи

22.2.3.3.2.1 Общие  положения

Целью этих измерений является проверка уровней сигнала, указанных в Таблице 118. Измерения должны проводиться статически при низкой скорости передачи данных, чтобы существующее сопротивление, например, входная емкость, не влияли на результаты измерений. Кроме того, магистральная  шина заменяется на эквивалентное сопротивление, соответствующее сопротивлению петли для максимальной длины магистральной шины.

Примечание: Здесь описаны измерения, специфичные только для искробезопасного интерфейса.

Кроме того, следует проверить соответствие стандарту ANSI TIA/EIA RS-485-A.

22.2.3.3.2.2 Измерение уровня бездействия

Это измерение определяет характеристики терминального сопротивления. По этой причине эти измерения должны проводиться только на испытуемых устройствах, которые оснащены окончанием шины (см. Рисунок 106), или обеспечивают питание внешней оконечной нагрузкой шины (реализуются соединения ISM и ISP), см. Рисунок 107.

Дополнительные компоненты, а также переключатель и резисторы должны быть подключены непосредственно к терминалам DUT (5 - 15 см). При использовании соединительного кабеля длина кабеля не должна превышать 1 метра.

Измерение проводится в два этапа:

Шаг 1: измерить напряжение разомкнутой цепи, которое должно быть больше, чем указано в

Таблица 118, строка 1.

Шаг 2: напряжение V2 измеряется в условиях нагрузки (нагрузка 330 Ом). V2 должен находиться в заданном диапазоне (0,65-V1 < V2 < 0,72 - V1). Это гарантирует, что оконечный резистор находится в диапазоне от 130 Ом до 180 Ом.

Рисунок 106 - Тестовая установка для измерения уровня бездействия устройств со встроенным оконечным резистором

Рисунок 107 - Тестовая установка для измерения уровня бездействия устройств со связующим оконечным резистором

22.2.3.3.2.3 Измерение уровней сигнала

Для приведенных ниже измерений. Для подключения к ведущей системе должен использоваться соответствующий стандарту изолирующий ретранслятор полевой шины. Во время испытания искробезопасная полевая шина должна быть терминирована с обоих концов в соответствии с 22.2.2.4. Если окончание шины не интегрировано в испытуемое устройство, то необходимо использовать внешнее совместимое окончание шины.

Для измерения сигналов на искробезопасной полевой шине без внешних воздействий необходимо подключить электрически изолированный осциллограф (например, ручной с питанием от аккумулятора).

Дополнительные компоненты, а также резистор и резисторная сеть должны подключаться как можно короче к терминалам DUT и изолирующему ретранслятору полевой шины. При использовании соединительного кабеля вся длина кабеля(ей) не должна превышать 2 метров. Осциллограф может быть присоединен к любым подходящим терминалам в соответствии со схемой.

Измерение, показанное на Рисунке 108, определяет уровни передачи на соединениях передатчика и для разрушающей нагрузки. Это относится к кабелю полевой шины, длина которого равна нулю. В этом случае выходной ток передатчика и, следовательно, нагрузка находятся на максимуме. Номинальные значения уровней передачи приведены в Таблице 118, строки 2 и 3.

Рисунок 108 - Испытательная установка для измерения уровней передачи

Измерение, показанное на Рисунке 109, пытается проверить способность передатчика генерировать достаточный уровень для каждого приемника при наихудшей нагрузке. При максимальной длине кабеля полевой шины 1 200 м и дополнительной нагрузке это происходит примерно в середине кабеля. Значения измерений должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 118, строка 4.

Рисунок 109 - Испытательная установка для измерения уровней приема

22.2.4 Искробезопасность

22.2.4.1 Общие  положения

Настоящий стандарт не ставит своей целью перечислить требования, в соответствии с которыми тот или иной элемент оборудования может быть сертифицирован как искробезопасный, и не предусматривает, чтобы оборудование было искробезопасным. Скорее, он направлен на исключение условий или ситуаций, которые могли бы помешать сертификации искробезопасности.

22.2.4.2 Модель искробезопасности для полевой шины

Искробезопасная полевая шина основана на модели, в которой все устройства активны. Все устройства питаются извне и могут подавать питание на полевую шину. В искробезопасной цепи допустимо только максимальное количество энергии при учете существующих индуктивностей и емкостей. Это максимальное количество энергии описывается кривыми опережения зажигания.

Примечание: Анализ, проведенный PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), служит основой для искробезопасной полевой шины. PTB-Mitteilungen, 113 Jahrgang, Heft 2/2003, Die Bewertung der Zundfahigkeit eigensicherer Stromkreise anhand eines Rechenverfahrens. Abschnitt: Der eigensichere RS 485 Feldbus als Anwendungsbeispiel.

Основная настройка модели полевой шины показана на Рисунке 110. Изолирующий ретранслятор полевой шины (обычно) расположен в неопасной зоне для безопасного отделения искробезопасного сегмента шины от неискробезопасного сегмента шины. Другие подключенные устройства связи расположены в опасной зоне. Магистральная  шина терминируется на обоих концах с помощью внешнего активного оконечного устройства шины или оконечного устройства шины, встроенного в полевое устройство. Все устройства связи питаются от внешних источников напряжения и обладают средствами безопасного ограничения тока и напряжения на шине.

Рисунок 110 - Модель полевой шины для искробезопасности

При определенных обстоятельствах устройства, установленные в опасной зоне, должны быть обеспечены дополнительными мерами взрывозащиты (например, Ex e, d, m в соответствии с IEC 60079-0).

22.2.4.3 Модель коммуникационного устройства

Принципиальная схема интерфейса RS 485-IS приведена на Рисунке 111. Интерфейс состоит из компонентов для гальванической развязки, ограничения напряжения, ограничения тока и приемопередатчика RS 485.

Рисунок 110 - Модель коммуникационного устройства для искробезопасности

Для обеспечения соблюдения предельного значения Uo, указанного в Таблице 119, все соединения с интерфейсом шины (линии питания и линии передачи данных) должны быть ограничены соответствующими компонентами, ограничивающими напряжение. В этом контексте должны приниматься во внимание допуски и максимальная мощность компонентов. При определенных обстоятельствах в устройстве для передачи данных/источнике питания должны быть введены соответствующие меры по ограничению мощности.

Во всех устройствах, подключенных к искробезопасной сети, схема интерфейса шины должна быть гальванически изолирована от всех других электрических цепей.

Разделяющее расстояние и напряжение изоляции между искробезопасными цепями и/или неискробезопасными цепями должны соответствовать IEC 60079-11

Примечание: Ограничение тока определяется максимальным выходным напряжением и суммой внутреннего сопротивления. Внутреннее сопротивление формируется последовательными резисторами линий передачи данных RxD/TxD-N и RxD/TxD-P и последовательными резисторами Ru и Rd для питания терминатора шины.

В этом контексте должны также приниматься во внимание допуски и предел изменения мощности сопротивления. Подробные требования к компонентам ограничения тока и напряжения изложены в IEC 60079-11.

22.2.4.4 Максимальные значения безопасности

В Таблице 119 приведены соответствующие параметры безопасности и их значения для всей системы полевых шин.

Таблица 119 - Максимальные значения безопасности

| Параметр | Описание | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Система шины |  |  |  |
| Максимальное входное напряжение | Ui [V] | l±4,2¦ |  |
| Максимальный входной ток | Ii [A] | 4,8 | Характеристика схемы линейная Rs = Uo/lo |
| максимальное отношение индуктивности к сопротивлению (см. примечание) | L'/R' [uH/Ом] | 15 | Для всего диапазона рабочих температур системы шин |
| Количество устройств | Ntn | < 32 | Полевое устройство может быть сконструировано с ограниченной скоростью передачи данных. |
| Коммуникационное устройство |  |  |  |
| Максимальное выходное напряжение | Uo [V] | l±4,2¦ |  |
| Максимальный выходной ток | lo [mA] | 149 | Суммарный ток от проводов А, В и питания для окончания шины |
| Максимальное входное напряжение | Ui [V] | l±4,2¦ |  |
| Максимальная внутренняя индуктивность | Li [H] | “0” | Сосредоточенная индуктивность по полевой шине не допускаются. |
| Максимальная внутренняя емкость | Ci [nF] | Неприменимо | Несущественно для безопасности |
| Внешнее активное окончание шины |  |  |  |
| Максимальное выходное напряжение | Uo [V] | l±4,2¦ |  |
| Максимальный выходной ток | lo [mA] | 16 |  |
| Максимальное входное напряжение | Ui [V] | ¦±4,2¦ |  |
| Максимальная внутренняя индуктивность | Li [H] | “0” | Сосредоточенная индуктивность по полевой шине не допускаются. |
| Максимальная внутренняя емкость | Ci [nF] | Неприменимо | Несущественно для безопасности |
| Примечание: При напряжении менее 10 В емкость кабеля не вызывает дополнительной опасности. Однако по функциональным причинам емкость кабеля для магистральной шины ограничена C' < 40 нФ/км. |  |  |  |

По функциональным причинам сопротивление ограничения тока должно быть разделено симметрично.

22.2.4.5 Изолирующий ретранслятор полевой шины

Для создания или подключения искробезопасных сегментов полевой шины требуются изолирующие ретрансляторы полевой шины (см. Рисунок 102и Рисунок 103). Искробезопасные интерфейсы полевых шин этих устройств также должны быть реализованы в соответствии с настоящей спецификацией MAU. В частности, максимальные данные по безопасности (см. 22.2.4.4) и гальваническая развязка от всех других цепей (см. 22.2.1) должны рассматриваться с точки зрения безопасности.

Изолирующий ретранслятор полевой шины должен быть сконструирован как вспомогательное устройство. При установке изолирующих ретрансляторов полевой шины в опасной зоне необходимо предпринять дополнительные меры взрывозащиты.

23 Тип 3: Модуль сопряжения со средой: асинхронная передача, оптическая среда

23.1 Характерные особенности оптической передачи данных

В Таблице 120 приведены характерные особенности оптической передачи данных.

Таблица 120 - Характерные особенности

| Наименование | Особенность |
| --- | --- |
| Передающая среда | Оптоволоконный кабель (FOC) изготовлен из кварца или пластика |
| Характеристики | - Большой диапазон, не зависящий от скорости передачи - Нечувствительность к электромагнитным помехам - Гальваническая развязка между подключенными узлами - Не реагирующее соединение - даже с существующими реализациями - Конфигурация оптических компонентов с экономичными стандартными компонентами |
| Структура сети | Звездообразная, кольцевая, линейная и смешанная топологии (дерево) Подключения к сегментам электрической сети |
| Компоненты сети | Разветвитель типа активная звезда ~¦ Ретранслятор ¦> с повторным оптоэлектрическим преобразователем J или без него |
| Скорости передачи данных | 9,6 кбит/с; 19,2 кбит/с; 45,45 кбит/с; 93,75 кбит/с; 187,5 Кбит/с; 500 Кбит/с; 1,5 Мбит/с; 3 Мбит/с; 6 Мбит/с; 12 Мбит/с |
| Диапазон сети и количество узлов | Зависит от количества и типа используемых компонентов сети ПРИМЕР 1: Сегмент сети с 1 разветвителем типа активная звезда и стекловолоконным оптическим кабелем (многомодовый) : - 3 400 м (независимо от количества узлов). ПРИМЕР 2: Сегмент сети с 1 разветвителем типа активная звезда и кабелем на основе пластикового оптоволокна: - 88 м (независимо от количества узлов). Примечание: Увеличение диапазонов и количества узлов возможно за счет связывания сегментов сети. |

На Рисунке 112 показан оптический MAU рядом с MAU ANSI TIA/EIA RS-485-A. Это означает, что оптический MAU должен быть подключен через интерфейс DL-Ph к DLL таким же образом, как и ANSI TIA/EIA RS-485-A MAU. Указанный интерфейс описан в разделе 5.4.2.

Рисунок 112 - Подключение к оптической сети

23.2 Основные характеристики оптической среды передачи данных

Оптическая среда передачи данных характеризуется:

- Нечувствительностью к электромагнитным помехам, Т.е.:

a) отсутствие перекрестных помех между различными оптоволоконными сигнальными линиями,

b) невосприимчивость к созданию помех от электрических линий и к ним,

c) невосприимчивость к помехам от электромагнитных полей, которые могут возникать, например, при переключении больших электрических нагрузок.

- Гальванической развязкой между подключенными узлами, т.е.:

a) отсутствие уравнительных токов между различными нулевыми потенциалами

b) для линии передачи не требуется никаких специальных мер молниезащиты.

- Возможность использования волоконной оптики для преодоления больших расстояний при высоких скоростях передачи.

- Простой и экономичный монтаж укороченных сетей на основе пластиковых волокон.

- Низким весом.

- Отсутствием коррозии.

- Упрощенная стандартная прокладка кабелей зданий по идентичным эталонным волокнам для многих других стандартов связи.

23.3 Оптическая сеть

Значимыми компонентами оптического MAU узла являются электрооптические преобразователи, взаимодействующие с электрической частью MAU и оптической сетевой средой.

Оптический передатчик преобразует электрические сигналы в оптические и передает эти сигналы в оптическую среду. И наоборот, оптический приемник преобразует принятые оптические сигналы от оптической среды в электрические сигналы.

На Рисунке 113 показана принципиальная структура оптической сети.

К дополнительным станциям

Рисунок 113 - Принципиальная структура оптической сети

Для каждого типа волокон задаются электрооптические преобразователи с определенным бюджетом уровня сигнала, учитывающие физические различия между стеклянными и пластиковыми волокнами.

Пользователь может “потреблять” бюджет уровня сигнала в виде затухания вдоль оптического канала.

23.4 Стандартный оптический канал  связи

Стандартный оптический канал связи - это теоретическая конструкция, которая используется для определения допустимого диапазона уровней сигнала и искажений сигнала, см. Рисунок 114.

Топологии сетей любой сложности могут быть рассчитаны по стандартной оптической линии связи. Стандартная оптическая связь состоит из

- электрооптический преобразователь (передатчик), преобразующий электрический сигнал в оптический сигнал, лежащий в допустимых пределах, заданных шаблоном сигнала (см. Рисунок 115);

- пассивный оптический канал связи, состоящий из волоконно-оптического кабеля и характеризующийся затуханием амплитуды сигнала и искажением синхронизации сигнала;

- оптико-электрический преобразователь (приемник), который обнаруживает принятый оптический сигнал, как описано в 23.7.3, и преобразует  настоящий сигнал в электрический сигнал с характеристиками, указанными в 23.8.

Рисунок 114 - Определение стандартной оптической линии связи

23.5 Сетевые структуры, построенные на сочетании стандартных оптических каналов

Согласно приведенному выше определению, стандартная оптическая линия связи образует сквозное соединение. Стандартные оптические линии связи могут быть соединены между собой (сцеплены) для построения сложных сетей путем соединения электрических интерфейсов. Цепные правила указаны в 23.8.3.

Таким образом, пользователь может определить структуру сети, выбрав распределение сигнала, которое наилучшим образом соответствует требованиям системы, подлежащей объединению в сеть.

Поддерживаются следующие топологии: звездная, кольцевая или линейная топологии, а также их комбинация для образования смешанной топологии. Соединение оптического и электрического сегментов сети (например, ANSI TIA/EIA RS-485-A MAU) является возможным и допустимым.

23.6 Битовое кодирование

Битовое кодирование без возврата к нулю из  DLL представлено оптическими сигналами следующим образом:

- двоичная “1” (DL_symbol = “ЕДИНИЦА”) означает отсутствие подсветки на FOC,

- двоичный “0” (DL_symbol = “НОЛЬ”) означает подсветку на FOC.

Состояние ожидания (DL_symbol = “ТИШИНА”) имеет одно из возможных двоичных состояний ”1”, то есть отсутствие подсветки.

23.7 Уровень оптического сигнала

23.7.1 Общие  положения

Принимая во внимание физические различия между стеклянными и пластиковыми волокнами, для обоих типов волокон применим определенный бюджет уровня.

23.7.2 Характеристики оптических передатчиков

Передаваемая мощность указывается в дБм.

Указанные уровни определяются на конце стекловолоконного кабеля длиной 1 м или пластикового волоконно-оптического кабеля длиной 0,5 м и измеряются с большой площадью детектора. Мода оболочки не должна включаться в измеряемую величину. Волоконно-оптический кабель должен подключаться к передатчику с помощью разъема, указанного в пункте 23.10. То есть затухание разъема на оптическом передатчике включается в измеряемую величину.

Допуски уровня сигнала применимы для всего диапазона рабочих температур (температура окружающей среды передающего элемента).

Все значения, указанные в следующей таблице 121-124, основаны на форме передаваемого сигнала, заданной шаблоном сигнала на Рисунке 115. Технические термины, используемые в таблице (пиковая длина волны и Т.д.), объясняются в IEC 60050-731.

Таблица 121 - Характеристики оптических передатчиков для многомодового стекловолокна

| Количество | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 790 - 910 | нм |
| Спектральная ширина | < 75 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| Испытательное волокно (градуированный показатель) (см. примечание) | 62,5/125 | мкм |
| ЧА (числовая апертура испытательного волокна) | 0,275 ± 0,015 |  |
| PSmax”0” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -10 | дБм |
| PSmin”0” (минимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -15 | дБм |
| PSmax”1” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “1”) | -40 | дБм |
| PSost (максимальное превышение, мощность передачи для двоичного кода “0”) | -8,8 | дБм |
| Примечание: Испытательное волокно, как указано в IEC 60793, Тип A1b. |  |  |

Таблица 122 - Характеристики оптических передатчиков для одномодового стекловолокна

| Количество | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 1 260 - 1 380 | нм |
| Спектральная ширина | < 120 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| Испытательное волокно (градуированный показатель) (см. примечание) | 9/125 | мкм |
| ЧА (числовая апертура испытательного волокна) | 0,113 ± 0,02 |  |
| PSmax”0” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -10 | дБм |
| PSmin”0” (минимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -20 | дБм |
| PSmax”1” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “1”) | -40 | дБм |
| PSost (максимальное превышение, мощность tx для “0”) | -8,8 | дБм |
| Примечание: Испытательное волокно, как указано в IEC 60793, Тип B1.1, B3. |  |  |

Таблица 123 - Характеристики оптических передатчиков для пластикового волокна

| Количество | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 640 - 675 | нм |
| Спектральная ширина | < 35 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| Испытательное волокно (градуированный показатель) (см. Примечание) | 980/1 000 | мкм |
| ЧА (числовая апертура испытательного волокна) | 0,5 ± 0,15 |  |
| Уровень мощности передатчика | Стандартный повышенный |  |
| PSmax”0” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -5,0 0 | дБм |
| PSmin”0” (минимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -11 -6 | дБм |
| PSmax”1” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “1”) | -42 -42 | дБм |
| PSost (максимальное превышение, мощность передачи для двоичного кода “0”) | -4,3 2,3 | дБм |
| Примечание: Испытательное волокно, как указано в IEC 60793, Тип A4a. |  |  |

Таблица 124 - Характеристики оптических передатчиков для стекловолокна 200/230 мкм

| Количество | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 640 - 675 | нм |
| Спектральная ширина | < 35 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| Испытательное волокно (ступенчатый профиль) (см. Примечание) | 200/230 | мкм |
| ЧА (числовая апертура испытательного волокна) | 0,37 ± 0,02 |  |
| PSmax”0” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -8 | дБм |
| PSmin”0” (минимальная мощность передачи для двоичного кода “0”) | -17 | дБм |
| PSmax”1” (максимальная мощность передачи для двоичного кода “1”) | -44 | дБм |
| PSost (максимальное превышение, мощность передачи для двоичного кода “0”) | -6,8 | дБм |
| Примечание Испытательное волокно в IEC 60793, Тип A3c: ЧА = 0,4 ± 0,04. |  |  |

23.7.3 Характеристики оптических приемников

Входная чувствительность приемников также указывается в дБм см. Таблицу 125 - Таблицу 128 Входная чувствительность измеряется на конце указанного эталонного волокна с большой площадью поверхности приемника. Мода оболочки не должна включаться в измеряемую величину.

Допуски уровня сигнала применимы для всего диапазона рабочих температур (температура окружающей среды приемного элемента). Они должны поддерживаться в течение указанного срока службы приемного элемента. Форма приемного сигнала основана на форме передающего сигнала, показанной в шаблоне сигнала на Рисунке 115.

Приемник должен выдерживать превышение входного сигнала в начале бинарного импульса “0”. Однако приемник не требует перерегулирования, например, для поддержания требуемого искажения сигнала.

Таблица 125 - Характеристики оптических приемников для многомодового стекловолокна

| Количество | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 790 - 910 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| PEmax”0” (максимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -10 | дБм |
| PEmin”0” (минимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -24 | дБм |
| PEmax”1” (максимальная мощность приема для двоичного кода “1”) | -42 | дБм |

Таблица 126 - Характеристики оптических приемников для одномодового стекловолокна

| Количество | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 1 260 - 1 380 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| PEmax”0” (максимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -10 | дБм |
| PEmin”0” (минимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -27 | дБм |
| PEmax”1” (максимальная мощность приема для двоичного кода “1”) | -40 | дБм |

Таблица 127 - Характеристики оптических приемников для пластикового волокна

| Количество | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 640 - 675 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| Приемник для уровня функционирования tx | Стандартный повышенный |  |
| PEmax”0” (максимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -5 0 | дБм |
| PEmin”0” (минимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -20 | дБм |
| PEmax”1” (максимальная мощность приема для двоичного кода “1”) | -42 | дБм |

Таблица 128 - Характеристики оптических приемников для стекловолокна 200/230 мкм

| Количество | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Пиковая длина волны | 640 - 675 | нм |
| Температура эксплуатации | 0 - 70 | °C |
| PEmax”0” (максимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -8 | дБм |
| PEmin”0” (минимальная мощность приема для двоичного кода “0”) | -22 | дБм |
| PEmax”1” (максимальная мощность приема для двоичного кода “1”) | -44 | дБм |

23.8 Искажение временного сигнала

23.8.1 Общие  положения

В следующих разделах описываются искажения сигнала, вызванные каждым из элементов канала передачи.

Оценка электрических цифровых сигналов всегда происходит на пересечении с 50 % амплитуды сигнала.

23.8.2 Форма сигнала на электрическом входе оптического передатчика

Допустимые искажения сигнала на электрическом входе оптического передатчика станции или компонента с повторной оптимизацией показаны в Таблице 129.

Таблица 129 - Допустимые искажения сигнала на электрическом входе оптического передатчика

| Сигнал | Ограничения для скорости передачи данных < 1,5 Мбит/с | Ограничения для скоростей передачи данных > 1,5 Мбит/с (Примечание 1) |
| --- | --- | --- |
| Тбит (Примечание 2) | 1/ Скорость_передачи_данных x (1 ± 0,3 %) | 1/ Скорость_передачи_данных x (1 ± 0,03 %) |
| tSBIT (только для стопового бита) (Примечание 3) | Тбит x (1 ± 6,25 %) |  |
| Примечание 1 Скорость передачи данных - это номинальная скорость передачи данных, указанная в Таблице 120. Примечание 2: Тбит - это время, которое проходит во время передачи одного бита. Это эквивалентно обратному значению скорости передачи. Примечание 3: tSBIT- это расширенный допуск на допустимую длительность бита в оптической сети, который применяется исключительно к передаваемому стоповому биту. Такое расширение допуска позволяет ретрансляторам с восстановлением тактовой синхронизации выравнивать отклонения в тактовых сигналах приема и передачи. |  |  |

23.8.3 Искажение сигнала из-за оптического передатчика

Для выполнения указанных требований передающий сигнал оптического передатчика должен находиться в пределах заштрихованного участка шаблона сигнала на Рисунке 115 с параметрами, приведенными в Таблице 130.

где

tost = максимальная длительность, при которой максимальная оптическая мощность передачи может быть динамически превышена.

tAB = нарастающий фронт оптического сигнала должен пройти через PSmax”1” до PSmin”0” в течение этого времени.

tCD спадающий фронт оптического сигнала должен пройти через PSmin”0” к PSmax”1” в течение этого времени.

tA'A кратчайшая длительность задержки сигнала за счет электрооптического преобразователя при изменении уровня от “1” до “0” (нарастающий оптический фронт).

tC'C кратчайшая длительность задержки сигнала за счет электрооптического преобразователя при изменении уровня от “0” до “1” (спадающий оптический фронт).

Рисунок 115 - Шаблон сигнала для оптического передатчика

Оптический передатчик должен соответствовать спецификациям шаблона при скорости <1,5 Мбит/с и от 3 Мбит/с до 12 Мбит/с, как показано в Таблице 130.

Таблица 130 - Допустимые искажения сигнала из-за оптического передатчика

|  | Время | < 1,5 Мбит/с | 3 Мбит/с - 12 Мбит/с | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tost |  | 200 | 20 | нс |
| tAB |  | 40 | 25 | нс |
| tCD |  | 95 | 25 | нс |
| tA'A | - tC'C | 65 | 5 | нс |

23.8.4 Искажение сигнала из-за оптического приемника

Максимальное искажение электрического выходного сигнала приемника по сравнению с оптическим входным сигналом указано в Таблице 131. Это относится ко всему диапазону входных уровней, указанному в 23.7.3.

Таблица 131 - Допустимые искажения сигнала из-за оптического приемника

| Время | < 1,5 Мбит/с | 3 Мбит/с - 12 Мбит/с | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| tdis”0” (см. примечание) | -20 - 95 | -25 - 25 | нс |
| Примечание tdis”0” описывает допустимые пределы искажения длительности бита для “0” бита. |  |  |  |

23.8.5 Влияние сигнала на соединительные компоненты

Соединительные компоненты, такие как разветвители типа активная звезда, преобразователи ANSI TIA/EIA RS-485-A/optical-MAU или повторители содержат внутреннюю логику, которая влияет на распространяемый сигнал за пределами этой логики благодаря электронно-оптическому преобразователю, описанному выше.

Максимальное воздействие должно находиться в пределах, указанных в Таблице 132:

Таблица 132 - Допустимое влияние сигнала на внутренние электронные схемы соединительного компонента

| Время | < 1,5 Мбит/с | 3 Мбит/с - 12 Мбит/с | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| tlog (см. Примечание 1) | - 0 - 10 | - 0 - 10 | нс |
| tdelay (см. Примечание 2) | < 3 Тбит | < 8 Тбит | нс |

Примечание 1: tlog описывает максимально допустимое искажение сигнала из-за внутренней логики компонента связи (например, разветвитель типа активная звезда) без повторной синхронизации.  Настоящий фактор относится к цепочке стандартных оптических каналов и уже учтен в Таблице 133.

Примечание 2: tdelay описывает максимально допустимую задержку сигнала между любым входом и выходом при прохождении через компонент связи (например, разветвитель типа активная звезда).

23.8.6 Цепочка стандартных оптических каналов

Если сеть состоит из стандартных оптических каналов, соединенных последовательно (цепочка), сумма искажений отдельных каналов не должна превышать суммарно допустимых битовых искажений длительности интерфейса узла, которая составляет 25 % (< 1,5 Мбит/с) или 30 % (12 Мбит/с).

Поскольку искажения электрооптических преобразователей представляют собой абсолютные величины, они приобретают все большее значение при более высоких скоростях передачи данных.

Если стандартные оптические каналы связи связаны между собой без устройства восстановления синхронизации, расчетное максимальное число каналов связи между двумя узлами и (или) компонентами восстановления синхронизации не должно превышать значений, указанных в Таблице 133.

Таблица 133 - Максимальное сцепление стандартных оптических каналов без восстановления синхронизации

| Скорость передачи данных | Количество последовательных каналов (<1,5 Мбит/с, см. Примечание 1) | Количество последовательных каналов (от 3 Мбит/с до 12 Мбит/с, см. Примечание 2) |
| --- | --- | --- |
| 12 Мбит/с | - | 1 |
| 6 Мбит/с | - | 2 |
| 3 Мбит/с | - | 4 |
| 1,5 Мбит/с | 1 | 8 |
| 500 кбит/с | 3 | 24 |
| 187,5 кбит/с | 8 | 64 |
| 93,75 кбит/с | 16 | 128 |
| 45,45 кбит/с | 33 | 264 |
| 19,2 кбит/с | 78 | 625 |
| 9,6 кбит/с | 156 | 1 250 |
| Примечание 1: Устройства рассчитаны на максимальную скорость передачи данных 1,5 Мбит/с. Примечание 2 Устройства рассчитаны на максимальную скорость передачи данных 12 Мбит/с. |  |  |

Любая необходимая степень сцепления возможна, если компоненты сцепления восстанавливают синхронизацию между оптическими каналами (восстановление синхронизации).

23.9 Частота двоичных ошибок

Максимальная частота двоичных ошибок (BER) 10-9 допускается на электрическом выходе стандартного оптического канала.

23.10 Разъемы для волоконно-оптического кабеля

Разъемы указаны в I.2.2.

23.11 Резервирование в оптических сетях передачи

Также возможен резервный оптический канал, аналогичный технологии электропередачи Типа 3. Функциональный принцип описан в Приложении J.

24 Тип 4: Модуль сопряжения со средой: RS-485

24.1 Общие положения

RS-485 MAU может использоваться для подключения до 125 устройств полевой шины по одному кабелю. Длина кабеля может достигать 1 200 м, а скорость передачи данных в бодах - 9 600, 19 200, 38 400 или 76 800.

24.2 Обзор услуг

Интерфейс MDS-MAU предоставляет услуги для подключения MDS к соответствующему MAU. Услуги TxS и RxS определяются как логические сигналы, которые подуровень MAU непосредственно преобразует в физические сигналы. Услуга TxE определяется как логический сигнал, который используется внутри MAU. Услуги интерфейса RS-485 MDS-MAU приведены в Таблице 134.

Таблица 134 - Услуги интерфейса MDS-MAU, RS-485, Тип 4

| Наименование сигнала | Назначенный символ | Направление |
| --- | --- | --- |
| Сигнал передачи | TxS | к MAU |
| Включение передачи | TxE | к MAU |
| Сигнал приема | RxS | от MAU |

24.3 Описание услуг

24.3.1 Сигнал передачи (TxS)

Эта услуга передает PhPDU из MDS в MAU, где он должен быть передан в среду, если включение передачи (TxE) установлено на логическую 1 (высокий уровень).

24.3.2 Включение передачи (TxE)

Услуга включения передачи (TxE) создает для MDS возможность включения MAU для передачи данных. MDS устанавливает TxE на логическую 1 (высокий уровень) непосредственно перед началом передачи и на логический 0 (низкий уровень) минимум 3, максимум 10 битовых интервалов после окончания передачи.

24.3.3 Сигнала приема (RxS)

Эта услуга передает PhPDU от MAU к MDS.

24.4 Сеть

24.4.1 Общие  положения

MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

- кабель;

- разъемы;

- устройства (содержащие, по меньшей мере, один элемент связи).

24.4.2 Топология

MAU функционирует в шинной структуре, организованной как физическое кольцо без окончания ния. До 125 устройств полевой шины подключаются непосредственно или через заглушки максимальной длины 2 м. Общая длина кабеля не должна превышать 1 200 м.

24.5 Электрические характеристики

Уровни напряжения передатчика и приемника можно взять из ANSI TIA/EIA-485-A.

24.6 Время отклика

Время отклика передатчика и приемника можно взять из ANSI TIA/EIA-485-A.

24.7 Интерфейс к среде передачи

Рекомендуемая схема соединения со средой передачи показана на Рисунке 116.

Значения компонентов:

R1, R2 15 кОм

R3, R4  ПТК, макс. 13 Ом, удерживающий ток 100 мА

D1 100 мА малосигнальный диод

D2, D3, D4, D5 3.9 В / 1 Вт диодный стабилизатор напряжения

Рисунок 116 - Рекомендуемая схема интерфейса

24.8 Спецификация среды передачи

24.8.1 Кабельные разъемы

Обычно устройства полевой шины оснащены винтовыми терминалами с маркировкой A, B и S для экранирования.

24.8.2 Кабель

Экранированный кабель витой пары с проводниками сечением не менее 0,22 мм2 и характеристическим сопротивлением от 100 Ом до 120 Ом.

25 Отменен

ПРИМЕЧАНИЕ: Пункт 25 это временный пункт в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию пунктов предыдущего издания.

26 Отменен

Примечание: Пункт 26 это временный пункт в настоящем издании для минимизации нарушений действующих национальных и международных стандартов и документов консорциумов, которые ссылаются на нумерацию пунктов предыдущего издания.

27 Тип 8: Модуль сопряжения со средой: Проводная среда витой пары

27.1 Сигналы MAU

MAU исходящего и входящего интерфейса показан на Рисунке 117 и Рисунке 118.

Рисунок 117 - MAU исходящего интерфейса

Рисунок 118 - MAU входящего интерфейса

27.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов

Для модуля сопряжения со средой (MAU) витой пары определены четыре скорости передачи битов. Данный MAU должен поддерживать, по крайней мере, одну из этих скоростей передачи битов. Таблица 135 определяет скорости передачи битов и зависимые от них величины.

Таблица 135 - Зависимые от скорости передачи битов величины витая пара проводная среды MAU

| Количество |  | Значение |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная скорость передачи битов (см. примечание) | 0,5 | 2 | 8 | 16 | Мбит/с |
| Максимальное отклонение от скорости передачи битов | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % | — |
| Номинальная длительность бита (T) | 2 000 | 500 | 125 | 62,5 | нс |
| Минимальная длина Отмененной шины | “0” | “0” | “0” | “0” | м |
| Максимальная длина Отмененной шины | 400 | 150 | 125 | 100 | м |
| Максимальное дрожание интервала передаваемого бита | ± 240 | ± 60 | ± 15 | ± 7,5 | нс |
| Примечание: Средняя скорость передачи данных для 13 бит. |  |  |  |  |  |

27.3 Сеть

27.3.1 Общие  положения

Проводная среда MAU с витой парой работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

кабель;

- разъемы;

- электрическая изоляция;

- устройства (имеющие хотя бы один элемент связи).

27.3.2 Топология

Проводная среда MAU витой пары должна работать в одной Отмененной шине с одним дополнительным устройством. Отмененная шина (см. Рисунок 119) состоит из двух двухточечных соединений. Соединения однонаправленные. Таким образом, каждый MAU имеет один передатчик и один приемник.

Рисунок 119 – Канал Отмененной шины

Отмененная шина связи должна находиться в диапазоне от 0 до максимальной длины для заданной скорости передачи битов (см.Таблицу 135).

27.4 Электрические характеристики

Уровни напряжения передатчика и приемника можно взять из ANSI TIA/EIA-422-B.

27.5 Время отклика

Время отклика передатчика и приемника можно взять из ANSI TIA/EIA-422-B.

27.6 Интерфейс к среде передачи

27.6.1 Общие положения

Соединение со средой передачи осуществляется через один входящий ( необязательно) и один или несколько исходящих интерфейсов, которые не зависят от среды (см. Рисунок 120).

Рисунок 120 - Интерфейс к среде передачи

27.6.2 Входящий интерфейс

Входящий интерфейс состоит из пяти сигнальных линий (см. Таблицу 136) для подключения к сети. Эти сигнальные линии должны быть электрически изолированы от устройства. Напряжение изоляции должно составлять >500 В (постоянное напряжение).

Таблица 136 - Входящие интерфейсные сигналы

| Короткое имя | Имя |
| --- | --- |
| DO1 | Линия приема данных + |
| /DO1 | Линия приема данных + |
| DI1 | Линия отправки данных + |
| /D11 | Линия отправки данных - |
| GND1 | Линия заземления |

27.6.3 Исходящий интерфейс

Исходящий интерфейс состоит из пяти сигнальных линий (см. Таблицу 137) для подключения к сети.

Таблица 137 - Исходящие интерфейсные сигналы

| Короткое имя | Имя |
| --- | --- |
| DO2 | Линия отправки данных + |
| /DO2 | Линия отправки данных - |
| DI2 | Линия приема данных + |
| /DI2 | Линия приема данных + |
| GND2 | Линия заземления |

27.7 Спецификация среды передачи

27.7.1 Кабельные разъемы

При использовании 9-позиционных сверхминиатюрных D-образных разъемов должно использоваться стандартное назначение контактов разъема (см. М.1.1).

Также могут использоваться полевые оконечные элементы, такие как винтовые зажимы или плоские разъемы и фиксированные разъемы. В этом случае следует использовать назначение выводов разъема, приведенное в М.1.2.

27.7.2 Кабель

В качестве магистральной шины  используется экранированный кабель с двумя витыми парами. Экранирование предназначено для улучшения электромагнитной совместимости (ЭМС). Отмененная магистральная шина должна, по крайней мере, соответствовать требованиям, указанным в Таблице 138.

Таблица 138 - Характеристики Отмененной магистральной шины

| Характерная величина (20 °C) | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Количество проводов (витых пар) | 3 x 2, витая пара |  |
| Поперечное сечение | Мин. 0,20 мм2 |  |
| Сопротивление проводника постоянного тока/100 м | Макс. 9,6 Ом | IEC 60189-1, 8.1 |
| Характеристический импеданс | 120 Ом ± 20 % при f = 0,064 МГц |  |
|  | 100 Ом ± 15 Ом при f > 1 МГц | IEC 61156-1, 6.3.1 |
| Диэлектрическая прочность |  |  |
| - Проводник/проводник | 1 кВрмс, 1 мин | IEC 60189-1, 8.2 |
| - Проводник/экран | 1 кВрмс, 1 мин |  |
| Сопротивление изоляции | Минимум 150 MОм для кабеля длиной 1 км | IEC 60189-1, 8.3 |
| (после испытания на диэлектрическую прочность) |  |  |
| Максимальное сопротивление связи |  |  |
| - при 30 МГц | 250 мК/м |  |
| Взаимная емкость (при 800 Гц) | Макс. 60 нФ для кабеля длиной 1 км | IEC 60189-1, 8.4 |
| Минимальная величина перекрестных помех на ближнем конце (NEXT) для кабеля длиной 100 м. |  | IEC 61156-1, 6.3.5 |
| - при 0,772 МГц | 61 дБ |  |
| - при 1 МГц | 59 дБ |  |
| - при 2 МГц | 55 дБ |  |
| - при 4 МГц | 50 дБ |  |
| - при 8 МГц | 46 дБ |  |
| - при 10 МГц | 44 дБ |  |
| - при 16 МГц | 41 дБ |  |
| - при 20 МГц | 40 дБ |  |
| Максимальное затухание для кабеля длиной 100 м |  | IEC 61156-1, 6.3.3. |
| - при 0,256 МГц | 1,5 дБ |  |
| - при 0,772 МГц | 2,4 дБ |  |
| - при 1 МГц | 2,7 дБ |  |
| - при 4 МГц | 5,2 дБ |  |
| - при 10 МГц | 8,4 дБ |  |
| - при 16 МГц | 11,2 дБ |  |
| - при 20 МГц | 11,9 дБ |  |

Минимальная проводка с защитным экраном между двумя коммутирующими устройствами показана на Рисунке 121.

Рисунок 121 - Проводка

27.7.3 Оконечный резистор

Кабельная пара приемной линии должна быть соединена с резисторной сетью (см. Рисунок 122) непосредственно перед приемником MAU. Цепь может использоваться для поляризации MAU для обнаружения короткого замыкания или разомкнутой цепи на проводе. Следует отметить, что результирующее эквивалентное сопротивление составляет не менее 100 Ом.

Рисунок 122 - Сеть оконечного резистора

28 Тип 8: Модуль сопряжения со средой: оптическая среда

28.1 Общие положения

Цель пункта 28 состоит в представлении рабочих и оптических характеристик оптического MAU двухволоконного мода.

Волоконно-оптический кабель Отмененной магистральной шины состоит из пары волоконно-оптических (см. Рисунок 123) волноводов, обеспечивающих двунаправленность за счет использования отдельного волокна для каждого направления распространения сигнала. Эти двойные волокна соединяются с CPIC сетевого устройства.

Рисунок 123 - Волоконно-оптический кабель Отмененной шины

Поддерживаются два типа оптоволокна:

- полимерное оптоволокно;

- кварцевое волокно с полимерным покрытием.

28.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов

Для оптического модуля сопряжения со средой (MAU) определены четыре скорости передачи битов. Данный MAU должен поддерживать, по крайней мере, одну из этих скоростей передачи битов. Таблица 139 определяет скорости передачи битов и зависимые от них величины.

Таблица 139 - Зависимые от скорости передачи битов величины оптического MAU

| Характеристики передаваемой синхронизации |  | Значение |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная битовая скорость передачи данных | 0,5 | 2 | 8 | 16 | Мбит/с |
| Максимальное отклонение от скорости передачи битов | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % |  |
| Номинальная длительность бита (T) | 2 000 | 500 | 125 | 62,5 | нс |

28.3 Топология сети

Оптический MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

- оптический кабель;

- разъемы;

- устройства (содержащие, по меньшей мере, один элемент связи).

Оптический MAU должен работать в одной Отмененной шине с одним дополнительным устройством. Отмененная шина (см. Рисунок 124) состоит из двух двухточечных соединений. Соединения однонаправленные. Таким образом, каждый MAU имеет один волоконно-оптический передатчик и один волоконно-оптический приемник.

Рисунок 124 - Оптоволоконный канал Отмененной шины

Длина кабеля должна находиться в пределах, указанных в Таблице 140.

Таблица 140 - Длина волоконно-оптического кабеля Отмененной шины

| Тип волокна | Минимальная длина | Максимальная длина |
| --- | --- | --- |
| Полимерное оптоволокно | 1 м | 50 м (см. a b) |
| Кварцевое волокно с полимерным покрытием | 1 м | 300 м (см. a b) |

Это не исключает больших расстояний между двумя устройствами, например, при использовании схем приема с меньшей минимальной чувствительностью оптического приемника, чем указано в 28.5.2.

Максимальная длина может быть сокращена в тех случаях, когда используются специальные кабели с более высоким затуханием, чем стандартные кабели, указанные в 28.6.2.

28.4 Спецификация схемы передачи

28.4.1 Правила кодирования данных

Кодирование без возврата к нулю задается для оптической передачи в соответствии с правилами кодирования, приведенными в Таблице 141.

Таблица 141 - Правила кодирования

| Логический бит символа | Кодирование |
| --- | --- |
| 1 | Низкий уровень оптической выходной мощности |
| “0” | Высокий уровень оптической выходной мощности |

В случае отсутствия активности шины используется состояние ожидания логического 0.

28.4.2 Тестовая конфигурация

Выходной уровень, характеристики выходной синхронизации и спектрального калибрования рассчитываются в конце стандартного испытательного волокна (как указано в 28.6.4), подключенного к CPIC.

Требования, относящиеся к подпункту 28.4, кратко изложены в Таблице 142 и Таблице 139.

28.4.3 Спецификация выходного уровня

Схема передачи оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходному уровню и спектральному калиброванию: Заданные характеристики уровня и спектрального калибрования должны поддерживаться во всем диапазоне температур, указанном для сетевого устройства. Выходной уровень — это эффективная выходная мощность логического 0. Спецификация выходного уровня приведена в Таблице 142.

Таблица 142 - Краткая спецификация уровня передачи и спектрального калибрования для оптического MAU

| Характеристики уровня передачи и спектрального калибрования (значения, отнесенные к CPIC со стандартным испытательным волокном) | Полимерное оптическое волокно (волокно 980/1 000) | Кварцевое волокно с полимерным покрытием (200/230 мкм волокна) |
| --- | --- | --- |
| Максимальная пиковая длина волны излучения (X p) | 660 нм 520 нм | 660 нм |
| Характерная ширина спектра на уровне 50% амплитуды (AX) | < 30 нм | < 30 нм |
| Максимальный уровень выходного сигнала | -2,0 дБм | -8 дБм |
| Минимальный уровень выходного сигнала | -6,2 дБм | -16,9 дБм |
| Максимальная эффективная выходная мощность логической 1 | -43 дБм -41 дБм | -45 дБм |
| Примечание: Стандартная спецификация испытательного волокна, см. 28.6.4. |  |  |

28.4.4 Спецификация выходной синхронизации

Схема передачи оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям к выходной синхронизации (см. Рисунок 125). Характеристики синхронизации должны поддерживаться во всем диапазоне температур, указанном для сетевого устройства.

Рисунок 125 - Шаблон формы оптической волны оптический MAU

Примечание 1: Для удобства пользования требования 28.4.4 кратко изложены в Таблице 139.

Примечание 2: 0 % эффективной мощности — это состояние низкой оптической выходной мощности (логическая 1).

Примечание 3: 100 % эффективная мощность — это состояние высокой оптической выходной мощности (логический 0).

Время нарастания, спада и дрожание интервала бита должны выбираться таким образом, чтобы электрическая спецификация выходной синхронизации оптической схемы приема MAU, приведенные в Таблице 143, продолжали действовать.

28.5 Спецификация схемы приема

28.5.1 Правила декодирования

Используются правила декодирования в соответствии с Таблицей 141.

28.5.2 Рабочий диапазон волоконно-оптического приемника

Оптическая схема приема MAU должна иметь минимальную чувствительность оптического приемника, определенную в Таблице 143, во всем диапазоне температур, указанном для сетевого устройства. Максимальная оптическая мощность для логического 0, измеренная с помощью стандартного испытательного волокна, указанного в 28.6.4, оптической приемной схемы MAU, не должна превышать значения, определенного в Таблице 143.

Волоконно-оптическая схема приема, используемая для систем 0,5 Мбит/с и 2 Мбит/с, должна обеспечивать обнаружение потока битов 01010 после 200 мс состояния ожидания, когда уровень оптической мощности второго логического 0 снижается до 65% по сравнению с другими. Эта способность должна поддерживаться во всем рабочем диапазоне волоконно-оптического приемника.

28.5.3 Максимальное дрожание интервала получаемого бита

Схема приема должна принимать сигнал с кодированием без возврата к нулю, передаваемый в соответствии с 28.4. Кроме того, волоконно-оптический приемник должен принимать сигналы с временным отклонением между любыми двумя соседними точками перехода сигнала (50 % пересечения) ± 25 %.

Требования, относящиеся к подпункту 28.5, кратко изложены в Таблице 143.

Таблица 143 - Краткая спецификация схемы приема оптического MAU

| Характеристики схемы приема (значения, отнесенные к CPIC) | Полимерное оптическое волокно (волокно 980/1 000) | Кварцевое волокно с полимерным покрытием (200/230 мкм волокна) |
| --- | --- | --- |
| Минимальная чувствительность оптического приемника | < -21,6 дБм | < -23 дБм |
| Максимальная оптическая мощность для логического 0 | - 2,0 дБм | - 8 дБм |
| Максимальное дрожание интервала получаемого бита | ± 25 % от номинального интервала передачи бита | ± 25 % от номинального интервала передачи бита |

28.6 Спецификация среды передачи

28.6.1 Разъединитель

Кабельные разъединители, если они используются, должны соответствовать спецификации, приведенной в пункте М.2.

28.6.2 Спецификация волоконно-оптического кабеля: полимерный волоконно-оптический кабель

28.6.2.1 Общие положения

Полимерный волоконно-оптический кабель для фиксированной прокладки в закрытых помещениях должен быть совместим со следующими спецификациями. Специальные волоконно-оптические кабели, используемые для экологического или физического применения, где, например, необходима высокая гибкость кабеля, могут отличаться от приведенных ниже спецификаций, касающихся затухания сигнала в кабеле.

28.6.2.2 Волоконный волновод

Волоконный волновод полимерного волоконно-оптического кабеля для сетевого оптического MAU должен отвечать следующим требованиям, приведенным в Таблице 144.

Таблица 144 - Спецификация волоконного волновода

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр сердечника | (980 ± 60) мкм |
| Диаметр оболочки | (1 000 ± 60) мкм |
| Некруглость оболочки | < 6 % |
| Материал сердечника | Полиметилметакрилат (ПММА) |
| Числовая апертура | 0,47 ± 0,03 |
| Профиль показателя преломления | Ступенчатый профиль |
| Ширина полосы при 660 нм | > 10 МГц х 100 м |
| Затухание при 650 нм (монохроматическое) | < 160 дБ/км |
| Затухание при 660 нм (измеряется с помощью светодиода и кабеля длиной 50 м) | < 230 дБ/км |

28.6.2.3 Одиночное волокно

Одиночное волокно полимерного волоконно-оптического кабеля для оптического MAU должно соответствовать следующим требованиям, приведенным в Таблице 145.

Таблица 145 - Спецификация одиночного волокна

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Буферный материал | Полиамид (ПА) |
| Цвет буфера | Черный или оранжевый |
| Внешний диаметр | 2,20 мм ± 0,07 мм |
| Минимальный долгосрочный радиус изгиба | 30 мм |

28.6.2.4 Оболочка кабеля и механические свойства кабеля

Защитная оболочка полимерного волоконно-оптического кабеля для оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям, приведенным в Таблице 146.

Таблица 146 - Спецификация защитной оболочки кабеля и механические свойства кабеля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Материал защитной оболочки | Полиуретан (ПУ) |
| Цвет защитной оболочки | Красный |
| Элементы защиты от изгиба | Неметаллические |
| Маркировка | Общая длина в м, дата изготовления |
| Диапазон температур (в рабочем состоянии) | -20 °C - +70 °C |
| Минимальный долгосрочный радиус изгиба | < 65 мм |
| Максимальная долгосрочная прочность на растяжение | > 100 Н |
| Максимальное долгосрочное горизонтальное давление | > 20 Н/см |

28.6.2.5 Свойства материала кабеля

Полимерный волоконно-оптический кабель для оптического MAU должен иметь следующие дополнительные свойства материала, как показано в Таблице 147.

Таблица 147 - Рекомендуемые дополнительные свойства материала кабеля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Маслостойкость | ASTM Oil No. 2, 100 °C, IEC 60811-404 |
| Не содержит галогенов | IEC 60754-2 |
| Устойчивость к озону | IEC 60811-403 |
| Устойчивость к УФ-излучению | ISO 4892-1 |
| Устойчивость к истиранию | IEC 60794-1-2 метод E2A Минимум 5 000 циклов, радиус точки стальной иглы 1 мм, 500 г |
| Примечание: В зависимости от области применения могут потребоваться и другие свойства материала, например отсутствие веществ, ослабляющих распад пигментных аггломератов (испытание хлороформом). |  |

28.6.3 Спецификация оптоволоконного кабеля: волоконный кабель из кварцевого стекла с полимерной оболочкой

28.6.3.1 Общие  положения

Оптоволоконный кабель из кварцевого стекла с полимерной оболочкой для фиксированной прокладки в закрытых помещениях должен быть совместим со следующими спецификациями. Специальный оптоволоконный кабель из кварцевого стекла с полимерной оболочкой, используемый для специального экологического применения, например наружные кабели, могут отличаться от приведенных ниже спецификаций относительно затухания кабеля.

28.6.2.2 Оптоволоконный волновод

Оптоволоконный волновод оптоволоконного кабеля из кварцевого стекла с полимерной оболочкой для оптического MAU должен соответствовать следующим требованиям, приведенным в Таблице 148.

Таблица 148 - Спецификация волоконного волновода

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр сердечника | (200 ± 8) мкм |
| Диаметр оболочки | (230 ± 10) мкм |
| Некруглость оболочки | < 6 % |
| Числовая апертура | 0,40 ± 0,04 |
| Профиль показателя преломления | Ступенчатый профиль |
| Ширина полосы при 650 нм | > 17 МГц х км |
| Затухание при 650 нм | < 10 дБ/км |

28.6.3.3 Одиночное волокно

Одиночное волокно оптоволоконного кабеля из кварцевого стекла с полимерной оболочкой для оптического MAU должно соответствовать следующим требованиям, приведенным в Таблице 149.

Таблица 149 - Спецификация одиночного волокна

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Буферный материал | Материал ЗГНК |
| Цвет буфера | Красный или зеленый |
| Внешний диаметр | 2,2 мм или 2,9 мм |
| Минимальный долгосрочный радиус изгиба | 30 мм |

28.6.3.4 Оболочка кабеля и механические свойства кабеля

Защитная оболочка оптоволоконного кабеля из кварцевого стекла с полимерной оболочкой для оптического MAU должна соответствовать следующим требованиям, приведенным в Таблице 150.

Таблица 150 - Спецификация защитной оболочки кабеля и механические свойства кабеля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цвет защитной оболочки | Красный |
| Элементы защиты от изгиба | Неметаллические |
| Маркировка | Общая длина (м), дата изготовления |
| Диапазон температур (в рабочем состоянии) | -20 °C - +70 °C |
| Минимальный долгосрочный радиус изгиба | < 50 мм |
| Максимальная долгосрочная прочность на растяжение | > 200 Н |
| Максимальное долгосрочное горизонтальное давление | > 100 Н/см |

28.6.3.5 Свойства материала кабеля

Оптоволоконный кабель из кварцевого стекла с полимерной оболочкой для оптического MAU должен иметь следующие дополнительные свойства материала, как показано в Таблице 147.

28.6.4 Стандартное испытательное волокно

Кабель, используемый для проверки сетевых устройств с оптическим MAU на соответствие требованиям пункта 28, представляет собой кабель с одним или несколькими оптоволоконными волноводами, характеристики которых приведены в Таблице 151.

Таблица 151 - Спецификация стандартного испытательного волокна для оптического MAU

| Параметр | Полимерное оптическое волокно (волокно 980/1 000 мкм) | Кварцевое волокно с полимерным покрытием (200/230 мкм волокна) |
| --- | --- | --- |
| Длина | 1 м | 1 м |
| Диаметр сердечника | (980 ± 60) мкм | (200 ± 8) мкм |
| Диаметр оболочки | (1 000 ± 60) мкм | (230 ± 10) мкм |
| Некруглость оболочки | < 6 % | < 6 % |
| Числовая апертура | 0,47 ± 0,03 | 0,40 ± 0,04 |
| Ширина полосы для 660 нм | > 10 МГц х 100 м | > 17 МГц х 1 км |
| Затухание для 660 нм (монохроматическое) | < 160 дБ/км | < 10 дБ/км |
| Диаметр буфера | 2,2 мм | 2,9 мм |
| Вносимые потери (см. примечание) | от 1,5 дБ до 2,0 дБ | от 1,0 дБ до 1,5 дБ |
| Примечание Измеряется в соответствии с IEC 61300-3-4 (процедура внесения B). |  |  |

29 Тип 12: Модуль сопряжения со средой: электрическая среда

29.1 Электрические характеристики

Эта спецификация MAU описывает сбалансированную линию однонаправленной передачи по паре проводов, соответствующих ANSI TIA/EIA-644-A. Терминатор, расположенный на приемном конце провода, позволяет PhL поддерживать, в частности, более высокую скорость передачи. Максимальная длина провода не должна превышать 20 м.  Настоящий метод передачи предлагается в дополнение к технологиям ISO/IEC 8802-3, известным как 100BASE-TX и 100BASE-FX. Его основное назначение - подключение устройств внутри шкафа управления. Таким образом, он предполагает общее заземление сигнальных устройств.

Манчестерское кодирование сочетается с сигнализацией ANSI TIA/EIA-644-A, предназначенной для недорогих линейных разветвителей, которые не могут изолировать станцию от линии (гальваническая развязка); требуется линейный терминатор (рекомендуемое значение резистора - 100 ОМ).

Поддерживаемая топология представляет собой пару проводов с ровно одним отправителем и одним приемником на одной паре.

Соединение состоит из двух пар проводов, которые соединяют ровно два DTE.

Термин провод определяет среду, которая способна передавать сигналы в соответствии с ANSI TIA/EIA-644-A на заданной длине. В заявлении о соответствии изготовителя устройства должны быть указаны эти параметры.

29.2 Спецификации среды

29.2.1 Соединитель

Для этой среды  не указан разъем. В заявлении о соответствии изготовителя устройства должны быть указаны возможности подключения.

29.2.2 Провод

Среда - пара проводов. Экранирование может быть использовано для улучшения электромагнитной совместимости (ЭМС). Неэкранированные провода могут использоваться при отсутствии сильных электромагнитных помех (ЭМП).

Характеристическое сопротивление Zo проволочной пары должно находиться в диапазоне от 80 до 120 Ом, емкость провода (проводник - проводник) должна быть менее 60 пФ/м. Критерии выбора проводов должны соответствовать руководящим принципам применения ANSI TIA/EIA-644-A, особенно для соединения платы шины и печатного узла.

Примечание: Если предположить, что выходное синфазное напряжение приблизительно 1,2 В, можно смоделировать выходной резистор как два последовательных резистора 50 ом с их центральным отводом, расположенным на уровне 1,2 В. Это обеспечивает соответствие типичному характеристическому импедансу трассировки печатной платы (Zo) 50 ом и минимизирует отражения.

Пара проводов должна иметь симметричную конструкцию (одинаковую длину, тесно связанную друг с другом и одинаковое расстояние до сигнала заземления). Две пары проводов должны иметь одинаковую длину. Допустим перекос менее 2 нс.

29.3 Способ передачи

29.3.1 Битовое кодирование

Данные манчестерского кодирования передаются по паре проводов из DLL. Двоичная “1” (N+ или первая половина DL_symbol = “ЕДИНИЦА” или вторая половина DL_symbol = “НОЛЬ”) представлена постоянным положительным дифференциальным напряжением на TxS/RxS, а двоичный “0” (N - или первая половина DL_symbol = “НОЛЬ” или вторая половина DL_symbol = “ЕДИНИЦА”) - постоянным отрицательным дифференциальным напряжением на TxS/RxS.

29.3.2 Представление в виде сигналов ANSI TIA/EIA-644-A

TxS будет представлен как OUT+ и OUT - в терминах ANSI TIA/EIA-644-A. Входы RxS на уровне ANSI TIA/EIA-644-A будут обозначены как IN+ и IN-.

Примечание: При условии выходного тока 3,5 мА синфазного напряжения приблизительно 1,2 В номинальная разность напряжений между OUT+ и OUT- составляет 350 мВ (в диапазоне от 247 мВ до 454 мВ). Для обнаружения сигнала необходимо дифференциальное напряжение 100 мВ.

30 Тип 16: Модуль сопряжения со средой: оптоволоконная среда со скоростью 2, 4, 8 и 16 Мбит/с

30.1 Структура линий электропередачи

Структура оптической линии передачи показана на Рисунке 126.

Рисунок 126 - Оптическая линия передачи

Возбуждающий контур передающего светодиода должен приводиться в действие электрическим импульсом. Высокоэффективный светодиод (передатчик) должен излучать свет с длиной волны 650 нм. Мощность передачи должна переключаться между “низким затуханием” и “высоким затуханием” с помощью переключателя с ручным управлением.

Волоконно-оптический кабель должен быть изготовлен из пластика или стекла со ступенчатым профилем или градуированным профилем. В зависимости от области применения могут использоваться оптоволоконные кабели и жилы. Затухание, происходящее вдоль линии передачи, вызвано оптоволоконным кабелем и, возможно, другими соединениями. Эти дополнительные соединения могут стать необходимыми, например, при прокладке через стену. Подробно о факторах, способствующих ослаблению вдоль линии, говорится в пункте О.2.

Примечание: Для известных оптоволоконных материалов затухание составляет примерно 220 дБ/км для пластика и 6 дБ/км для стекла.

Компонент приемника должен состоять из фотодиода и интегральной схемы усилителя.

Необходимо обеспечить, чтобы сигнал инвертировался при прохождении через ведомое устройство (Т.е. световой сигнал на оптическом ведомом входе не обязательно должен приводить к световому сигналу на оптическом выходе).

30.2 Характеристика времени передачи бита

30.2.1 Введение

Расстояние между восходящим и нисходящим фронтами оптического сигнала указано в подпункте 30.2. Фронт - это изменение уровня между оптически низким и оптически высоким уровнями. Спецификация основана на огибающей, которая была определена для оптического сигнала. Любой оптический выходной сигнал передатчика должен всегда оставаться в пределах этой конкретной огибающей.

Кроме того, задается производительность кода во время выполнения между оптическим ведомым входом и выходом. Ведомое устройство должно быть синхронизировано с тактовым сигналом передачи битового потока, поступающего на его оптический вход. Хотя тактовый сигнал передачи ведомого устройства может отклоняться от тактового сигнала на его входе в течение короткого времени, ведомое устройство должно синхронизироваться с заданным тактовым сигналом (например, с помощью системы фазовой автоподстройки частоты). Таким образом, все блоки, подключенные к сети, по определению должны передавать один и тот же усредненный тактовый импульс передачи. Другими словами, все блоки должны использовать тактовый импульс передачи ведущего устройства.

Ведомое устройство должно синхронизироваться с тактовым сигналом передачи на своем оптическом входе с помощью световых фронтов (восходящие фронты).

30.2.2 Ведущиее и ведомое устройство в тестовом режиме

30.2.2.1 Введение

В подпункте 30.2.2 указывается время работы на оптическом выходе ведущего устройства, когда ведущее устройство работает как в обычном, так и в тестовом режимах.

Должна быть предусмотрена возможность внешнего включения испытательного режима специальными средствами (например, нажатием клавиши). Ведущее и ведомое устройства должны обеспечить непрерывный световой сигнал, а также поток нулевых битов на оптическом выходе без наличия входного сигнала.

30.2.2.2 Режим испытания непрерывного светового сигнала

Непрерывный световой сигнал подразумевает логический высокий уровень без изменения уровня на оптическом выходе.  Настоящий режим необходим только для ведущего устройства. Ведомое устройство может генерировать непрерывный световой сигнал в зависимости от того, поступает ли непрерывный световой сигнал на оптический вход. Благодаря своей функции ретранслятора ведомое устройство должно быть способным отражать свет на своем оптическом выходе, который он получает на своем оптическом входе (или при его отсутствии).

Инверсия оптического сигнала должна обеспечиваться ведомым устройством.

30.2.2.3 Тестовый режим потока нулевых битов

Тестовый режим потока нулевых битов подразумевает, что передатчик должен передавать последовательные нули, которые, основываясь на коде NRZI, приводят к непрерывным изменениям уровня сигнальной схемы тактовой частоты передачи (это приводит к сигналу 1 МГц при скорости передачи данных 2 Мбит/с). Для синхронизации тактового сигнала передачи на оптическом выходном сигнале ведомое устройство должен использовать свой локальный тактовый сигнал. На оптическом выходе не допускается регулировка тактового сигнала (например, из-за цепи фазовой синхронизации, tcad), а допускается только статистически распределенное дрожание оптического сигнала. Это требование важно, так как позволяет системе изолировать и отделить шум дрожания J noise от возможных тактовых импульсов цепи фазовой синхронизации, tcad), о которой пойдет речь ниже. Формы кривых оптических сигналов, которые генерируются, когда система находится в тестовом режиме нулевого потока битов, не должны отклоняться от сигналов в нормальном режиме вблизи восходящего и нисходящего фронтов (например, различные время подъема и падения, различные уровни превышения в тестовом режиме). В частности, в тестовом режиме нулевого потока битов должна использоваться та же схема драйвера, что и в обычном режиме.

Для задания оптического выходного сигнала ведущего и ведомого устройств используются следующие параметры (см. Рисунки 127 и 128):

tr: Это временная задержка между точками 1 и 2 (= 1-1' или 2-2'). Это должен быть верхний предел времени, необходимого оптическому сигналу для прохождения через PTmaxL к PTminH на восходящем фронте. Это время не соответствует времени нарастания передатчика, которое указано в техническом паспорте между 10% и 90 % оптического сигнала.

tf: Это временная задержка между точками 3 и 4 (= 3-3' или 4-4'). Это должен быть верхний предел времени, необходимого оптическому сигналу для прохождения через PTminH к PTmaxL на восходящем фронте. Это время не соответствует времени затухания передатчика, которое указано в техническом паспорте между 10% и 90 % оптического сигнала.

Примечание: См. пункт примечание ниже относительно tr и tf.

tos:  Настоящий параметр указывает на период времени, в течение которого максимальная мощность оптической передачи может быть динамически превышена.  Настоящий интервал должен начинаться в момент времени ® (см. Рисунок 127).

tBIT: Это среднее арифметическое (измеряемое в течение нескольких секунд) тактового периода передачи (длительности интервала битов) ведущим устройством (не в тестовом режиме) и должно соответствовать ответному значению скорости передачи данных. Номинальная продолжительность устанавливается Тбитnom. Тбит измеряется между фронтами с одинаковым направлением (= 2 х tBIT) при уровнях оптической мощности 0,5 х PTminH ± 20 %. tBIT считается постоянным в диапазоне секунд. Допускаются только колебания из-за шума. Относительно большая длительность измерения tBIT гарантирует, что влияние кратковременных отклонений задержек между краями (дрожание Jnoise) незначительно. Следовательно, tBIT должен описывать время между точками 1 и 3, а также между точками 3 и 5 (которое должно соответствовать точке 1 следующего периода) (см. Рисунок 127).

tBITtest: Это среднее арифметическое значение, измеренное в течение нескольких секунд тактового периода передачи ведущего или ведомого устройства (длительность интервала битов) в тестовом режиме потока нулевого бита. Все измерения и свойства tBITtest должны соответствовать tBIT.

Jnoise:  Настоящий параметр описывает дрожание оптического сигнала. Это должно быть чисто статистическое отклонение расстояния между обоими фронтами по сравнению со значением tBITtest, измеренным в течение длительного интервала времени. Jnoise должен вычисляться путем наложения сигналов нескольких периодов (например, на осциллографе) таким образом, чтобы они сходились на одном уровне оптической мощности (например, PTmaXL на падающем или восходящем фронте). Затем дрожание оптического сигнала определяется шириной наложенных оптических сигналов (что дает время). Эта ширина не должна превышать значения Jnoise в диапазоне мощности между PTmaxL и PTminH наобороТ.По этому определению дрожание оптических сигналов ограничено, то есть формы кривой сигнала должны быть воспроизводимы в диапазоне мощности PTmaxL через PTminH наоборот.

Времена fr и ff не в полной мере доступны как время подъема и падения. Из-за несимметричных характеристик ВКЛ/ВЫКЛ схемы драйвера (рабочий цикл, задержка распространения) падающий фронт может быть смещен во времени относительно восходящего фронта, что приводит к оставшейся разнице для fBiTtest. В этом случае высокий уровень может быть продлен на некоторый интервал времени, а низкий уровень может быть сокращен на тот же интервал.  Настоящий интервал расширения/сокращения не считается частью интервала роста и падения. Кроме того, сигнал с добавленным Jnoise должен полностью оставаться в пределах огибающей, что подразумевает, что дрожание должно учитываться для времен fr и ff.

Рисунок 127 - Огибающая оптического сигнала

Рисунок 128 - Отображение дрожания (Jnoise)

30.2.3 Скорость передачи данных

Скорость передачи данных - это скорость передачи данных, измеряемая на оптическом выходе ведущего устройства. Его номинальное значение должно составлять 2 Мбит/с, 4 Мбит/с, 8 Мбит/с или 16 Мбит/с. Допускается отклонение измеряемого значения на ±0,01 %. Скорость передачи данных - это среднее время, измеряемое в течение нескольких секунд. Краткосрочное представление (диапазон наносекунд) может незначительно отклоняться и определяется через Jnoise (см. Таблицу 153).

В Таблице 152 указано, какие скорости передачи данных должны поддерживаться типом 16 и каким образом должна быть выбрана скорость передачи данных для двух классов исполнения, называемых CP16/1 и CP16/2.

Таблица 152 - Поддержка скорости передачи

| Класс исполнения | CP16/1 | CP16/2 |
| --- | --- | --- |
| 2 Мбит/с | Обязательный | Обязательный |
| 4 Мбит/с | Необязательный | Необязательный |
| 8 Мбит/с | Нет | Необязательный |
| 16 Мбит/с | Нет | Необязательный |
| Скорость передачи данных в бодах | Ручная настройка (например, переключатель) | Ручная настройка (например, переключатель) или автоматическое распознавание скорости передачи данных в бодах |

Таблица 153 - Параметры передачи данных

| Скорость передачи (скорость передачи данных) | Длительность бита |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Мбит/с ± 0,2 Кбит/с | 4 Мбит/с ± 0,4 Кбит/с | 8 Мбит/с ± 0,8 Кбит/с | 16 Мбит/с ± 1,6 Кбит/с |
| tBIT [нс] | 500 ± 0,05 | 250 ± 0,025 | 125 ± 0,012 5 | 62,5 ± 0,006 25 |
| tBITnom [нс] | 500 | 250 | 125 | 62,5 |
| tBITtest [нс] | 500 ± 0,05 | 250 ± 0,025 | 125 ± 0,012 5 | 62,5 ± 0,006 25 |
| Частота передачи данных (макс.) | 1 МГц | 2 МГц | 4 МГц | 8 МГц |
| Время для форм кривых |  |  |  |  |
| tos [нс] | 200 | 100 | 50 | 25 |
| tr [нс] | 100 | 40 | 20 | 10 |
| tf [нс] | 150 | 110 | 25 | 15 |
| Дрожание [нс] | 0 < Jnoise < 10 | 0 < Jnoise < 10 | 0 < Jnoise < 5 | 0 < Jnoise < 5 |

30.2.4 Исполнение ввода-вывода ведомого устройства

30.2.4.1 Общие положения

В подпункте 30.2.4 указывается исполнение ввода-вывода ведомого устройства синхронизации. Ведомое устройство должно принимать сигнал с определенным тактовым сигналом на своем оптическом входе. Среднее значение этого тактового сигнала равно тактовому сигналу передачи ведущего устройства. В долгосрочном плане ведомое устройство должно синхронизироваться с этим тактовым сигналом (путем оценки одного из восходящих или падающих фронтов).

Ведомое устройство должно генерировать свои собственные тактовые сигналы.  Настоящий тактовый сигнал должен использоваться для приема и передачи данных. Локальный тактовый сигнал ведомого устройства должен свободно перемещаться между синхронизирующими краями входящего битового потока. Во время синхронизации ведомое устройство должно регулировать фазы локального тактового сигнала (схема фазовой автоподстройки частоты). Это исполнение может наблюдаться на оптическом выходе, поскольку длительность высокого или низкого уровня сокращается или удлиняется по отношению к средней длительности бита ('BIT). Величина сокращения или удлинения называется временем регулировки тактового сигнала tcad.

Время регулировки тактового сигнала не должно превышать определенного значения (tcadmax). Кроме того, реализованное максимальное время регулировки тактового сигнала (tcadreal) каждого ведомого устройства должно быть указано изготовителем (e.g. 'BIT/16).

Оптический сигнал должен проходить через диапазон PTmaXL - PTminH и наоборот огибающей всегда в одном и том же положении (с учетом Jnoise). Огибающая может быть смещена по оптическому сигналу (из-за короткого времени подъема и падения), но Настоящий возможный сдвиг не должен рассматриваться в качестве “бонуса” к настройке тактового сигнала.

Ведомое устройство должно быть в состоянии правильно принимать сигналы, если его время настройки тактового сигнала меньше или равно максимальному времени настройки тактового сигнала, tcadreal, реализованного в этом ведомом устройстве. Если ведомые устройства физически расположены в кольце в восходящей tcadreal последовательности, система должна убедиться, что для любого ведомого устройства установлены надлежащие условия приема. Приемник ведущего устройства, являющийся последним блоком в кольце, должен иметь возможность обрабатывать максимально допустимое время настройки тактового сигнала tcadmax.

Рисунок 129 - Производительность входа-выхода ведомого устройства

В дополнение к только что описанному времени регулировки тактового сигнала должно быть указано минимальное время регулировки тактового сигнала (tcadmin). Каждое ведомое устройство должно быть в состоянии обрабатывать данные, если тактовый сигнал был отрегулирован tcadmin на его входе. Производительность входа/выхода ведомого устройства определяется следующими параметрами.

trfi: это время между точками 1 и 3 на Рисунке 129 на входе приемника.

tfri: это время между точками 3 и 5 на Рисунке 129 на входе приемника.

tcadreal: Это максимальное время настройки тактового сигнала (сокращение или удлинение уровня), которое генерирует ведомое устройство на своем оптическом выходе. Это значение должно быть указано изготовителем. Ведомое устройство также должно быть в состоянии корректно обрабатывать это максимальное время регулировки тактового сигнала на своем входе в пределах заданной частоты битовых ошибок.

tcadmin: это минимальное время настройки тактового сигнала, которое ведомое устройство должно быть в состоянии правильно обработать в пределах заданной частоты битовых ошибок.

tcadmax: это верхний предел для 'cadreal, также описывает максимальное время настройки тактового сигнала, которое ведущее устройство должно быть в состоянии правильно обработать в пределах заданной частоты битовых ошибок.

'rfo: это время между точками 1 и 3 на Рисунке 129 на выходе передатчика. 'fro: это время между точками 3 и 5 на Рисунке 129 на выходе передатчика.

'del: это временная задержка огибающей между оптическим входом и выходом, измеренная на ведомом устройстве (см. Рисунке 129).  Настоящий параметр описывает задержку (время выполнения) оптического сигнала через ведомое устройство в режиме ретранслятора (см. также Таблицу 158). Задержка должна измеряться между фронтом включения света на оптическом входе и соответствующим фронтом светового сигнала на оптическом выходе (в неинвертирующих ведомых устройствах это фронт включения света; в инвертирующих ведомых устройствах это фронт выключения света).

'del-optic: макс. задержка в электрооптических элементах приемника и передатчика.

'del-electric: макс. задержка прохождения электрического сигнала через ведомое устройство (например, с помощью ASIC).

Приемник должен иметь входной сигнал, определенный в случаях a) или b) Таблицы 154. Изменение между случаями a) и b) не допускается. Таким образом, время настройки тактового сигнала сократит или удлинит только высокий уровень или только низкий уровень.

Таблица 154 - Возможные входные сигналы ведомого устройства

Случай trfi tfri

a) i x 'BIT - tcadreal < 'rfi < i x 'BIT + 'cadreal j x 'BIT

b) i x 'BIT j x 'BIT- 'cadreal < 'rfi < j x 'BIT+ 'cadreal

Примечание 1: i и j - обычные цифры; i не идентична последовательности сетей, приведенной в аббревиатурах.

Примечание 2: Для нормальной работы i = 1-8 и j = 1-8, так что I + j = 2-16. При переключении с телеграммы

на полный сигнал и наоборот, i = 1 на 12 и j = 1 на 12, но I + j = 2 на 20.

С помощью этих специфических входных сигналов ведомое устройство должно обеспечить выполнение следующих задач:

a) корректный прием и обработка данных в пределах частоты ошибочных битов;

b) генерирование допустимых выходных сигналов.

Допустимые выходные сигналы должны иметь синхронизацию сигнала в указанных пределах и генерироваться в соответствии со случаями с) или d) Таблицы 155. Ведомое устройство должно быть в состоянии сокращать или удлинять только высокий уровень либо только низкий уровень с помощью регулировки тактового сигнала. Чередование между ними не допускается.

Таблица 155 - Возможные выходные сигналы ведомого устройства

| Случай | trfo |
| --- | --- |
| c) m × Тбит – tcadreal ≤ trfo ≤ m × Тбит+ tcadreal | n × Тбит |
| d) m × Тбит | n × Тбит– tcadreal ≤ trfo ≤ n × Тбит+ tcadreal |
| Примечание: m и n - это простые числа. Они не являются идентичными объяснению, приведенному в аббревиатурах. |  |

Для допустимых значений m и n следует различать четыре случая (приведенные в Таблице 156):

Таблица 156 - Допустимые выходные сигналы ведомого устройства

| Статус / ведомое устройство | Неинвертирующее ведомое устройство |  | Инвертирующее ведомое устройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ретранслятор | i = m; | j = n | i = n; j = m |  |
| Ведомое устройство передает | Нормальное функционирование | При переключении с | Нормальное функционирование | При переключении с |
| свою телеграмму | i, j = 8 | телеграммы на сигнал | i, j =8 | телеграммы на сигнал |
|  | m, n = 1 .. 8 | (1 .. 12) | m, n = 1 .. 8 | (1 .. 12) |
|  | m + n = 2 .. 16 | (2 .. 20) | m + n = 2 .. 16 | (2 .. 20) |

Примечание: Цифры в скобках представляют значения, которые могут возникнуть при переключении с телеграммы на сигнал заполнения.

30.2.4.2 Настройка тактового сигнала

Предельные значения времени настройки тактового сигнала указаны в Таблице 157.

Таблица 157 - Спецификация времени настройки тактового сигнала

| Время | Значение |
| --- | --- |
| tcadmin | = Тбитnom / 64 |
| tcadmax | = Тбитnom / 11 |
| tcadreal | 0 ≤ tcadreal ≤ tcadmax |

30.2.4.3 Задержка сигнала из-за ведомого устройства

Задержка сигнала из-за ведомого устройства (в режиме ретранслятора) определена в Таблице 158.

Таблица 158 - Задержка оптического сигнала в ведомом устройстве

| Скорость передачи данных в бодах | tdel-max | tdel-electric | tdel-optic |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Мбит/с | 750 нс | 400 нс | 350 нс |
| 4 Мбит/с | 375 нс | 200 нс | 175 нс |
| 8 Мбит/с | 250 нс | 100 нс | 150 нс |
| 16 Мбит/с | 200 нс | 50 нс | 150 нс |

30.2.5 Идеализированная форма сигнала

Идеализированная форма сигнала характеризуется изменением состояния оптического сигнала. Оптический сигнал заменяется прямоугольными формами волн одинаковой высоты и бесконечно короткими временами подъема и спада. Изменение состояния (фронт) идеализированной формы сигнала (прямоугольник) определяется на выходе передатчика как момент времени, в который оптическая мощность составляет 0,5 × PTminH ± 20 %. Оба пороговых уровня (низкое затухание и высокое затухание) всегда должны находиться в интервале PTmaxL и PTminH.

Все последующие периоды времени должны измеряться между изменениями состояния, определенными выше.

30.3 Подключение к оптическому волокну

30.3.1 Введение

В подпункте 30.3 более подробно описано подключение к оптическому волокну для ведущего и ведомого устройств, а также их взаимодействие.

В Таблице 159 показаны все основные функции, которые должны выполняться подключением.

Таблица 159 - Основные функции подключения

| Функция, которую должно выполнять — |  | Ведущее устройство | Ведомое устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извлечение тактового сигнала из принятого сигнала | х | х |
| 2 | Регенерация и передача принятого сигнала | х |  |
| 3 | Передача 0111 1111 в качестве сигнала заполнения | х |  |
| 4 | Передача телеграммы | х | х |
| 5 | Фазовая коррекция и беспичковый переход между числами | 4 - 3 3 - 4 | 4 - 2 2 - 4 |

30.3.2 Ведущее соединение

30.3.2.1 Функция

На Рисунке 130 показаны функции, которыми должно обладать ведущее соединение.

[2] Генератор сигналов заполнения [3] Мультиплексор [4] Передатчик

Рисунок 130 - Функции ведущего соединения

Блок управления - [1] на Рисунке 130 - должен сформировать телеграмму для отправки в соответствии с Рисунком 130 и преобразовать ее в сигнал с кодом NRZI (без возвращения к нулю с инверсией). При получении телеграммы контрольный блок ведущего устройства распознает телеграмму, закодированную и регенерированную по NRZI, как телеграмму ведущего устройства на основе ее разделителей для телеграмм и адресного поля. Кроме того, блок управления [1] должен проверять телеграмму и передавать в блок обработки сигналов только правильные поля данных.

За исключением кодирования/декодирования NRZI и генерации/распознавания разделителей для телеграмм, описанные выше функции будут обсуждаться с более высокими уровнями протокола.

30.3.2.2 Генерация сигнала заполнения

В соответствии с Рисунком 130 блок управления [1] должен генерировать тактовый сигнал передачи (TxClk) для ведущего устройства. Он должен быть направлен в генератор сигнала заполнения - [2] на Рисунке 130-, где сигнал заполнения генерируется в соответствии с 9.10.2, Рисунок 53.

Когда ведущее устройство передает сигнал заполнения (IDLE = 1), сигнал поступает через переключатель [3] на электрооптический преобразователь [4]. Переключатель должен работать таким образом, чтобы изменение сигнала на его выходе всегда совпадало с шаблоном тактового сигнала передачи. Таким образом, последующие блоки могут систему фазовой автоподстройки частоты для извлечения тактового сигнала. Таким образом, они всегда могут быть синхронизированы с тактовым сигналом передачи ведущего устройства.

Функциональный блок [6] будет рассмотрен в 30.3.3.

30.3.2.3 Переключение с сигнала заполнения на разделители для телеграмм и наоборот

При переходах от сигнала заполнения 0111 1111 к разделителям для телеграмм:

a) должна быть обеспечена возможность прерывания битовой строки 0111 1111 в любой момент;

b) должна быть предусмотрена возможность вставки до двух произвольных (переходных) битов xx (например, для упрощения реализации).

Однако все изменения сигнала, генерируемые таким образом, должны быть синхронизированы с тактовым сигналом передачи.

На Рисунке 131 показаны некоторые примеры допустимых паттернов сигналов передающего сигнала при переходах от сигнала заполнения к посылаемой телеграмме, где иногда вставленные (переходящие) биты выделяются темной заливкой.

Как показано на Рисунке 131, можно генерировать последовательности битов, имеющие несколько разделителей. Приемник должен обеспечивать распознавание выделенного сигнала с двойной линией в качестве ведущего разделителя для телеграммы.

При переходе от разделителей для телеграмм к сигналам заполнения, Т.е. после последовательности битов

01111110B (разделитель):

a) можно вставить до четырех произвольных переходных битов;

b) с последующим переключением на произвольную точку в последовательности битов 0111 1111 (заполнение битов).

Все изменения генерируемого сигнала должны синхронизироваться с тактовым сигналом передачи. На Рисунке 132 приведены некоторые примеры. Иногда вставленные (переходные) биты выделяются темной заливкой. Возможно появление нескольких разделителей. Получатель должен обеспечивать распознавание первого разделителя как заключающий телеграмму разделитель.

Рисунок 131 - Допустимые сигналы передачи при переходе от сигнала заполнения к разделителям телеграмм

На Рисунке 132 случай е) определяется тем, что два последовательных края противоположных направлений должны быть разделены максимум 12 периодами тактового сигнала передачи (tBIT), а два последовательных края с одним и тем же направлением должны быть разделены максимум 20 периодами тактового сигнала передачи (tBIT). Это имеет важное значение для правильной работы DPLL.

Рисунок 132 - Допустимые сигналы передачи при переходе от разделителя телеграммы к сигналу заполнения

30.3.3 Ведомое соединение

На Рисунке 133 показаны функции, которыми должно обладать ведомое соединение.

Рисунок 133 - Функции ведомого соединения

Функциональный блок [6] имеет следующие задачи:

a) Извлечение тактового сигнала из электрического принятого сигнала (извлечение тактового сигнала, возможно, с помощью DPLL). Тактовый сигнал, извлеченный в [6], должен использоваться в качестве тактового сигнала приема и передачи для [1] (для ведущего устройства тактовый сигналы приема и передачи - это разные сигналы);

b) Восстанавливая полученный сигнал, необходимо следить за тем, чтобы любые изменения сигнала происходили синхронно с тактовым сигналом, полученными в пункте a). Если ведомому устройству не нужно передавать свою собственную телеграмму, то должен быть отправлен регенерированный принятый сигнал (режим ретранслятора, холостой ход = 1).

Мультиплексор [3] должен работать в соответствии с параметрами перехода, указанными в 30.3.2.3. Источник питания:

Для выполнения вышеуказанных функций электронные компоненты должны продолжать работать (например, во время пуска и диагностики), даже если питание соответствующих устройств отключено. Ведомые устройства должны, по крайней мере, быть способны регенерировать поток данных и функционировать в качестве ретрансляторов, передавая данные.

30.3.4 Взаимодействие соединений

На Рисунке 134 показано взаимодействие соединения двух ведомых устройств в сети. Предполагается, что ведомое устройство 1 находится в процессе передачи телеграммы ведущему устройству. Мультиплексор [3] в ведущем устройстве должен передавать сигнал заполнения так, чтобы функциональный блок [6] ведомого устройства 1 мог извлекать тактовый сигнал. Ведомое устройство 2 мультиплексор [3] передает свой принимаемый с регенерацией сигнал (т.е. телеграмму ведомого устройства 1) ведущему устройству. Ведущее устройство, в свою очередь, извлекает тактовый сигнал приема из принятого сигнала с помощью своего функционального блока [6]. Все трехфазные замкнутые контуры на Рисунке 134 должны синхронизироваться в любое время. Эта синхронизация должна поддерживаться всегда, даже если активирован переход [3]. Во время переключения [3] важно избегать любых фронтов сигнала, которые не следуют шаблону тактового сигнала.

Рисунок 134 - Сеть с двумя ведомыми устройствами

31 Тип 18: Модуль сопряжения со средой: основная среда

31.1 Общие положения

Тип 18-PhL-B реализует MAU, совместимый с многоточечными соединениями витой пары ISO/IEC 8482, названный TPMI во всей остальной части пункта 31, и является производным от ANSI TIA/EIA-485-A.

К требованиям TPMI добавляются следующие:

• загрузка сигнала шины MAU

• требования к передаче сигнала

• спецификации среды

- описания топологии

- технические характеристики кабеля

- технические характеристики окончания линии электропередачи

• конечные точки и ответвления магистральных кабельных разъемов

• рекомендуемая схема интерфейса

Полученная шина типа 18-PhL-B может поддерживать скорость передачи данных до 10 Мбит/с и длину передачи до 1,2 км.

Примечание: В пункте 31 термин “станция” относится к сетевому устройству и используется для согласования с DLL типа 18 и AL, где определены различные типы станций.

31.2 Кодирование сигнала данных

Тип 18-PhL-B определяет кодирование сигнала данных NRZI (без возврата к нулю с инверсией) в соответствии с ISO/IEC 9314-1. Соответственно, переход от токовой посылки к паузе или переход от паузы к токовой посылке представляет собой логический переход PhPDU, а отсутствие перехода (от токовой посылки к паузе или от паузы к токовой посылке) представляет собой ноль PhPDU.

31.3 Загрузка сигнала

Реализация коммуникационного элемента MAU типа 18-PhL-B требует приемопередающих устройств, которые заданы не более чем на 0,5 единичных нагрузок (UL). Таким образом, максимальное количество подключенных устройств составляет 64.

31.4 Требования к передаче сигналов

Минимальная проводка между коммуникационными устройствами показана на Рисунке 135.

Рисунок 135 - Минимальная соединительная проводка

Рекомендуется подключать SLD (экран) к FG (полевое заземление) на обоих концах магистрального кабеля с помощью низкоимпедансных (то есть низкоиндуктивных) соединений. Это необходимо для достижения разумной электромагнитной совместимости.

31.5 Среда

31.5.1 Общие положения

Среда каждого сегмента шины (магистрали) и ответвлений (ветвей) представляет собой неэкранированный кабель витой пары. Экран помогает улучшить электромагнитную совместимость (ЭМС).

31.5.2 Топология

31.5.2.1 Сквозная топология

Выделенный кабель сконфигурирован с разъемом сквозного типа для каждого устройства, как показано на Рисунке 136.

Рисунок 136 - Топология выделенного кабеля

31.5.2.2 Т-образная топология

Топология Т-образного шлейфа сконфигурирована с Т-образными соединителями в качестве разветвителей для обеспечения узловых точек для ответвлений (ветвей), как показано на Рисунке 137.

Рисунок 137 - Т-образная топология

31.5.2.3 Требования к топологии

31.5.2.3.1 Сквозная топология

Максимальная длина кабеля в зависимости от скорости передачи данных указана в Таблице 160. Минимальное расстояние кабеля от устройства к устройству составляет 20 см.

Таблица 160 - Пределы сквозной топологии

| Скорость передачи битов | Максимальная длина кабеля |
| --- | --- |
| кбит/с | м |
| 10 000 | 100 |
| 5 000 | 160 |
| 2 500 | 400 |
| 625 | 900 |
| 156 | 1 200 |

31.5.2.3.2 Т-образная топология

Единственно допустимые скорости передачи битов для Т-образной топологии составляют 156 кбит/с и 625 кбит/с. Максимальные длины кабелей (в зависимости от скорости передачи данных) и другие ограничения топологии указаны в Таблице 161. См. Рисунок 137 для описания упомянутых компонентов шины.

Рисунок 161 - Пределы Т-образной топологии

| Параметр |  | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная длина магистральной линии | 625 кбит/с | 100 м |  |
|  | 156 кбит/с | 500 м |  |
| Максимальная длина ответвления | 625 кбит/с | 50 см | Длина кабеля на каждую ветвь (ответвление) |
|  | 156 кбит/с | 200 см |  |
| Максимальная общая длина ответвления |  | 8 м | Общая протяженность всех ответвлений вместе взятых |
| Максимальное расстояние между Т-образными ответвлениями |  | Без ограничений | Это расстояние измеряется на магистральной линии |
| Максимальное количество станций, подключенных к одному ответвлению |  | 6 |  |
| Минимальное расстояние до ведущей станции |  | 2 м | См. *1 на Рисунке 137. |
|  |  |  | Настоящий параметр уменьшается до 1 м для систем, сконфигурированных без Локальных станций или Станций интеллектуальных устройств. |
| Минимальное расстояние между станциями |  | 30 см | См. *2 на Рисунке 137. |
| Примечание: Типы станций (например, ведущая станция) определяются в DLL типа 18 и AP. |  |  |  |

31.5.3 Технические характеристики сигнального кабеля

Среда 3-жильного кабеля витой пары типа 18-PhL-B указана в пункте R.1.

31.5.4 Терминирование среды

Сегмент магистральной линии должен заканчиваться на каждом конце своим характеристическим импедансом. Требования к этим двум  оконечным резисторам линии передачи приведены в Таблице 162.

Таблица 162 - Требования к оконечным резисторам

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сопротивление | 110 н |
| Источник | 0,5 Вт |
| Допуск | < 5 % |

31.6 Конечные точки и ответвления магистральных кабельных разъемов

Нет физического разъема, указанного для использования с типом 18-PhL-B.

Тип соединителя должен быть винто-компрессионным, причем каждый терминал должен иметь два проводника типа, указанного для кабеля среды. Также требуется, чтобы для всех пяти точек подключения было предусмотрено достаточное количество терминалов или, как вариант, четыре точки подключения с отдельной точкой подключения, предусмотренной для схемы FG.

Рекомендуется использовать двухсекционные разъемы для отключения сетевых устройств. Кроме того, разработчику рекомендуется изучить соответствующие отраслевые партнерские ассоциации и консорциумы на предмет широко используемых соединительных решений для отрасли целевого применения. Ссылки на эти и другие соответствующие спецификации см. в серии IEC 61784.

31.7 Рекомендуемая схема MAU типа 18-PhL-B

Гальваническая развязка коммуникационного элемента не требуется, однако рекомендуется и настоятельно предлагается для стабильной работы. Минимальные требования, чтобы коммуникационный элемент был сконфигурирован с гальванической развязкой, как показано на Рисунке 138. Далее рекомендуется настроить элемент входа/выхода с собственной гальванической развязкой, как показано на Рисунке 139.

Рисунок 138 - Изоляция коммуникационных элементов

Рисунок 139 - Коммуникационный элемент и изоляция ввода/вывода

32 Тип 18: Модуль сопряжения со средой: силовая среда

32.1 Общие положения

Тип 18-PhL-P реализует MAU, совместимый с многоточечными соединениями витой пары ISO/IEC 8482, названный TPMI во всей остальной части пункта 32, и является производным от

ANSI TIA/EIA-485-A.

К требованиям TPMI добавляются следующие:

• спецификации кодирования сигнала данных

• загрузка сигнала шины MAU

• требования к передаче сигнала

• спецификации среды

- описания топологии

- технические характеристики кабеля

- технические характеристики окончания линии электропередачи

• конечные точки и ответвления магистральных кабельных разъемов

• встроенное распределение питания

• рекомендуемая схема интерфейса

Полученная шина типа 18-PhL-P может поддерживать скорость передачи данных до 2,5 Мбит/с и длину передачи до 500м.

Примечание: В пункте 32 термин “станция” относится к сетевому устройству и используется для согласования с DLL типа 18 и AL, где определены различные типы станций.

32.2 Кодирование сигнала данных

Тип 18-PhL-U определяет кодирование сигнала данных NRZI (без возврата к нулю с инверсией) в соответствии с ISO/IEC 9314-1. Соответственно, переход от токовой посылки к паузе или переход от паузы к токовой посылке представляет собой логический переход PhPDU, а отсутствие перехода (от токовой посылки к паузе или от паузы к токовой посылке) представляет собой ноль PhPDU.

32.3 Загрузка сигнала

Реализация коммуникационного элемента MAU типа 18-PhL-U требует приемопередающих устройств, которые заданы не более чем на 0,5 единичных нагрузок (UL). Таким образом, максимальное количество узлов устройства составляет 64.

32.4 Требования к передаче сигналов

Минимальная проводка между двумя коммуникационными устройствами показана на Рисунке 140.

Рисунок 140 - Минимальная соединительная проводка

32.5 Среда

32.5.1 Общие положения

Среда каждого сегмента шины (магистрали) и ответвления (ветви) представляет собой 4-жильный неэкранированный кабель. Эти кабели указаны как в плоских, так и в круглых конфигурациях с проводниками как для связи, так и встроенного распределения питания.

32.5.2 Топология

32.5.2.1 Общие положения

Пример конфигурации плоского кабеля со встроенным распределением питания показан на Рисунке 141. Шина включает магистраль и может включать ответвления (ветви).

Рисунок 141 - Топология плоского кабеля

32.5.2.2 Сквозная топология

Выделенный кабель сконфигурирован с разъемом сквозного типа для каждого устройства, как показано на Рисунке 142.

Рисунок 142 - Топология выделенного кабеля

32.5.2.3 Т-образная топология

Т-образная топология показана на Рисунке 143. В сети могут использоваться смешанные типы кабелей, однако они должны оставаться согласованными для данного ответвления сегмента магистрали.

Рисунок 143 - Т-образная топология

32.5.3 Требования к топологии

32.5.3.1 Сквозная топология

Максимальная длина кабеля в зависимости от скорости передачи данных указана в Таблице 163.

Таблица 163 - Пределы сквозной топологии

| Скорость передачи битов кбит/с | Максимальная длина кабеля м |
| --- | --- |
| 2 500 | 35 |
| 625 | 100 |
| 156 | 500 |

32.5.3.2 Т-образная топология

Топологическая реализация типа 18-PhL-P ограничена тем, что сегмент магистрали должен быть построен с использованием только одного типа кабеля (плоский, круглый предпочтительный или круглый альтернативный). Аналогичным образом каждая ветвь (ответвление) должна быть логически последовательной, то есть построенной только из одного типа кабеля. Однако типы ответвлений не обязательно должны совпадать с типом магистрального кабеля или других ответвлений в сегменте шины PhL.

Единственно допустимые скорости передачи битов для Т-образной топологии составляют 156 кбит/с, 625 кбит/с и

2,5 Мбит/с.

Максимальные длины кабелей (в зависимости от скорости передачи данных) и другие ограничения топологии указаны в Таблице 164.

Рисунок 164 - Пределы Т-образной топологии

| Параметр | Значение |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 156 кбит/с | 625 кбит/с | 2 500 кбит/с |  |
| Максимальная длина сегмента магистрали | 500 м | 100 м | 35 м | Не включая длину ответвления от линии |
| Максимальная длина ответвления | 60 м | 16 м | 4 м | Длина кабеля на каждую ветвь (ответвление) |
| Максимальная общая длина ответвления | 200 м | 50 м | 15 м | Общая протяженность всех ответвлений вместе взятых |
| Максимальная длина кабеля между подключенными устройствами | 500 м | 100 м | 35 м |  |
| Максимальная длина кабеля между Т-образными ответвлениями | Без ограничений |  |  | Это расстояние измеряется на магистральной линии |
| Максимальное количество устройств, подключенных к одному ответвлению | 8 |  |  |  |

32.5.4 Технические характеристики сигнального кабеля

32.5.4.1 Плоский кабель

Среда 4-жильного неэкранированного плоского кабеля Типа-18-PhL-P указана в R.2.1.

32.5.4.2 Круглый кабель - предпочтительно

Предпочтительная среда 4-жильного неэкранированного круглого кабеля Типа-18-PhL-P указана в R.2.2.  Настоящий тип кабеля также известен как провод VCTF.

32.5.4.3 Круглый кабель - альтернативный

Альтернативная среда 4-жильного неэкранированного круглого кабеля Типа-18-PhL-P указана в R.2.3.

32.5.5 Терминирование среды

Сегмент магистральной линии должен заканчиваться на каждом конце своим характеристическим импедансом. Требования к этим двум оконечным резисторам линии передачи указаны в Таблице 165 для плоского кабеля и Таблице 166 для круглого кабеля.

Таблица 165 - Требования к оконечным резисторам - плоский кабель

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сопротивление | 680 н |
| Источник | 0,5 Вт |
| Допуск | <10 % |

Таблица 166 - Требования к оконечным резисторам - круглый кабель

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сопротивление | 680 н |
| Источник | 0,5 Вт |
| Допуск | <10 % |

32.6 Конечные точки и ответвления магистральных кабельных разъемов

32.6.1 Разъем устройства

Необходимые размеры разъема устройства типа 18-PhL-P указаны в пункте Ом.2.

32.6.2 Разъем плоского кабеля

Необходимые размеры разъема плоского кабеля типа 18-PhL-P указаны в пункте Ом.3.

32.6.3 Разъем круглого кабеля

Необходимые размеры разъема круглого кабеля типа 18-PhL-P указаны в пункте Ом.4.  Настоящий разъем применим к обоим типам круглого кабеля типа 18-PhL-P.

32.6.4 Альтернативный разъем круглого кабеля

Необходимые размеры альтернативного разъема круглого кабеля типа 18-PhL-P указаны в пункте Ом.5.

32.6.5 Т-образный шлейфный ответвитель

Для Т-образного шлейфного ответвителя типа 18-PhL-P отсутствуют требуемые размеры. Можно использовать любой подходящий терминальный блок, имеющийся в продаже.

32.7 Встроенное распределение питания

32.7.1 Общие положения

Тип 18-PhL-P включает спецификации для встроенного распределения питания сети Силовой элемент PhL-сегмента может быть либо единой взаимосвязанной системой распределения мощности, либо разделен на несколько сегментов распределения мощности. Пример блок-схемы на Рисунке 144 демонстрирует PhL-сегмент с двумя сегментами распределения мощности.

Рисунок 144 - Тип 18-PhL-P распределение питания

32.7.2 Питание

Устройства питания должны быть выполнены с двумя разъемами шины устройства, которые обеспечивают сквозное подключение сигналов данных, однако питание подается только на один разъем. Принципиальная схема на Рисунке 145 показывает взаимосвязь источника питания.

Рисунок 145 - Тип 18-PhL-P распределение питания

Источник питания 24 В для типа 18-PhL-P должен соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Таблице 167.

Таблица 167 - Технические характеристики источника питания 24 В

| Параметр | Спецификация |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее напряжение | 28,8 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 20,4 В |
| Максимальный ток | 5 А |
| Изоляция - питание сигналов данных | 500 Vrms |
| Защита от обратного перенапряжения | 95 В |
| Допуск перенапряжения тока | Выходное напряжение в пределах от 19,2 В до 30,0 В для импульса ±5 А/1 мС |

32.7.3 Нагрузка энергосистемы

Каждое устройство, подключенное к шине типа 18-PhL-P, которое также потребляет энергию, должно соответствовать требованиям, указанным в Таблице 168.

Таблица 168 - 24В Технические характеристики энергопотребления

| Параметр | Спецификация |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее напряжение | 30,0 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 19,2 В |
| Максимальный ток | 5 А а |
| Начальный ток | 1,33 кратный рабочий ток b |
| Защита от обратного тока | отсутствие повреждения устройства или сети от обратного проводного питания |
| а Для полной дальности передачи необходимо ограничить энергопотребление до 0,1 А на одно устройство. |  |
| b Исключение составляет начальный ток, необходимый для зарядки входных блокировочных конденсаторов. Когда они включены, необходимо ограничить общий пусковой ток таким образом, чтобы мощность шины не падала до менее чем 19,2 В в течение более чем 1 мс при подключении устройства к рабочей сети. |  |

Технические характеристики начального и пускового тока (Таблица 168, Примечание 2) необходимы для поддержки устройств, подключаемых в “горячем” режиме, то есть устройств, которые могут быть подключены к рабочей сети или Отменены из нее без ущерба для сети или устройств.

Фильтрация схемы ввода питания и защита от обратного подключения питания также необходимы для стабильной работы при более высоких скоростях передачи битов. Параметры фильтра не заданы. Типичная схема фильтра и защиты показана на Рисунке 146 с маркировкой критических компонентов.

Рисунок 146 - Фильтрация и защита источника питания Типа 18-PhL-P

32.8 Рекомендуемая схема MAU типа 18-PhL-P

32.8.1 Общие положения

Принципиальные схемы, приведенные в подпунктах 32.8.2 и 32.8.3, приведены в информационных целях.

32.8.2 Гальваническая развязка коммуникационных элементов

Гальваническая развязка коммуникационного элемента не требуется, однако рекомендуется и настоятельно предлагается для стабильной работы. Минимальные требования, чтобы коммуникационный элемент был сконфигурирован с гальванической развязкой, как показано на Рисунке 147. Далее рекомендуется настроить элемент входа/выхода с собственной гальванической развязкой, как показано на Рисунке 148.

Рисунок 147 - Изоляция коммуникационных элементов

Рисунок 148 - Коммуникационный элемент и изоляция ввода/вывода

32.8.3 Питание

Полная схема стабилизации питания показана на Рисунке 149. Эта схема служит информативным руководством для рекомендуемой реализации компонентов источника питания типа 18-PhL-P.

Рисунок 149 - Схема питания PhL-P

33 Тип 24: Модуль сопряжения со средой: Проводная среда витой пары

33.1 Общие положения

Эта спецификация MAU описывает сбалансированную линейную передачу, соответствующую ANSI TIA/EIA -485-A. Максимальная длина кабеля составляет 50 м, а скорость передачи данных - 10 Мбит/с. Терминаторы расположены на обоих концах кабеля витой пары. Приемопередатчик MAU изолирован от линии передачи гальванической развязкой с использованием трансформатора. В Таблице 169 обобщены характеристики MAU.

Таблица 169 - Краткое описание MAU

| Характеристика | Ограничения |
| --- | --- |
| Топология | Линейная шина с терминальным устройством на обоих концах, ответвления отсутствуют |
| Среда | Экранированный кабель витой пары, см. 33.4 |
| Длина линии | < 50 м |
| Количество устройств | 17(Длина линии < 30 м) 16(Длина линии >30 м и < 50 м) |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |

33.2 Сеть

33.2.1 Компонент

MAU работает в сети, состоящей из следующих компонентов:

- кабель;

- разъемы;

- устройства (содержащие по меньшей мере один элемент связи).

33.2.2 Топология

Настоящий MAU должен работать в линейной топологии шины с терминаторами на обоих концах. Непосредственно подключается до 17 устройств полевой шины. Общая длина кабеля не должна превышать 50 м. Максимальное количество подключаемых устройств зависит от длины линии, как показано в Таблице 169. Длина линии и количество устройств могут быть увеличены с помощью ретранслятора. Допускается только один ретранслятор.На Рисунке 150 показан пример расширенной сети с использованием ретранслятора.

Рисунок 150 - Расширенная сеть Типа 24 с использованием ретранслятора

33.3 Электрические характеристики

Уровни напряжения на выходе передатчика и входе приемника соответствуют стандарту ANSI TIA/EIA-485-A. Выход передатчика и вход приемника гальванически изолированы импульсным трансформатором.

33.4 Технические характеристики среды

33.4.1 Разъем

Соединитель указан в пункте S.2. Для обеспечения согласования импеданса с линией передачи индуктор 100 нГ должен быть установлен в соединителе со стороны кабеля, как показано на Рисунке 151.

Рисунок 151 - Соединитель с индуктором

33.4.2 Кабель

Среда шины - экранированный кабель витой пары. Экран помогает улучшить электромагнитную совместимость (ЭМС). Структура и технические характеристики кабеля показаны на Рисунке 152 и в Таблице 170 соответственно.

Рисунок 152 - Структура кабеля

Таблица 170 - Технические характеристики кабеля

| Характеристика | Ограничения |
| --- | --- |
| Общий диаметр | 4,8±0,2 мм |
| Проводник | Луженая отожженная медь |
| Электрическое сопротивление проводника | < 114,4 н/км |
| Выдерживаемое напряжение | 1 000 В переменного тока, 1 мин |
| Сопротивление изоляции | > 100 Мн/км |
| Импеданс | 130 н |
| Емкость | 110 нФ/км |
| Затухание | 40 дБ/км (при 4 МГц) 60 дБ/км (при 10 МГц) |
| Цветовой код | Черный / Красный |

Проводка между двумя устройствами показана на Рисунке 153.

Инверсия двух проводов SRD - и SRD+ не допускается

Рисунок 153 - Соединительная проводка

Проводка, показанная на Рисунке 153, допускает синфазное напряжение между обоими устройствами (то есть разность напряжений между защитными заземлениями) не более 7 В. Если ожидается более высокое синфазное напряжение, то между точками заземления должен быть установлен компенсационный проводник.

33.4.3 Правила заземления и экранирования

Рекомендуется подключать экран к защитному заземлению на обоих концах кабеля с помощью низкоимпедансных (то есть низкоиндуктивных) соединений. Это необходимо для достижения разумной электромагнитной совместимости.

Предпочтительно соединения между экраном кабеля и защитным заземлением (например, металлическим корпусом устройства) должны выполняться через металлические корпуса соединителей.

33.4.4 Терминатор шины

Магистральная шина должен терминироваться с обоих концов Rt. Значение терминатора должно составлять 130 н ± 5% (1/2 Вт мин.), как показано на Рисунке 154.

Рисунок 154 - Терминатор шины

33.5 Способ передачи

33.5.1 Битовое кодирование

Данные манчестерского кодирования передаются через кабель витой пары из MDS. Дифференциальный сигнал линии передачи получен от pin2 (SRD-) и pin3 (SRD+) разъема шины.

Когда он Низкий, а вторая половина Высокая, первая половина бита дифференциального сигнала становится двоичной “1” (DL_symbol = “ЕДИНИЦА”). Когда он Высокий, а вторая половина Низкая, первая половина бита становится двоичным “0” (DL_symbol = “НОЛЬ”).

33.5.2 Управление приемопередатчиком

Приемопередатчик типа 24 MAU должен соответствовать техническим характеристикам передатчика и приемника, приведенным в Таблицах 171 и 172. Другие технические характеристики, не перечисленные в этих таблицах, должны соответствовать стандарту ANSI TIA/EIA-485-A.

Таблица 171 - Спецификация передатчика

| Спецификация | Пределы / характеристики |
| --- | --- |
| Высокий уровень выходного тока Высокий ток, IOH | -100 мА мин. |
| Низкий уровень выходного тока Низкий ток, IOL | 100 мА мин. |

Таблица 172 - Спецификация приемника

| Спецификация | Пределы / характеристики |
| --- | --- |
| Положительное входное пороговое напряжение | -10 мВ макс. |
| Отрицательное входное пороговое напряжение | -200 мВ мин. |

Если устройство не передает сигнал, выход передатчика должен быть отключен и представлять высокий импеданс линии. В периоды ожидания, т.е. когда данные не передаются ни одним из устройств, сигнал приемной линии должен представлять собой двоичную “1”. Уровень напряжения дифференциального сигнала, принимаемого в периоды ожидания, составляет 0 В. Поэтому пороговое напряжение приемника должно быть ниже 0 В, как указано в Таблице 172, чтобы приемник представлял собой двоичную “1”. Кроме того, принимаемый сигнал должен соответствовать глазковой индикации, указанному на Рисунке 155.

Рисунок 155 - Глазковая индикация

33.5.3 Трансформатор

Для гальванической развязки между средой и MAU должен использоваться импульсный трансформатор, указанный на Рисунке 156 и в Таблице 173.

знак: одинаковые полюса

Рисунок 156 - Символ трансформатора

Таблица 173 - Спецификация трансформатора

| Наименование | Спецификация | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Частота отклика | 2/4/10 МГц |  |
| Индуктивное сопротивление | 0,5 мГн мин | L (1-8) (2-7 коротких) 10 кГц 0,1 В |
| Коэффициент трансформации | (2-8):(1-7) = 1:1 (2-8):(3-4) = 1:2 (2-8):(5-6) = 1:2 |  |
| Сопротивление постоянному току | 600 мн (1-8) | (2-7 коротких) |
|  | 300 мн (4-3) | (4-6 коротких и 3-5 коротких) |
| Индуктивность рассеяния | 400 нГн макс. | L (1-8) (2-7 короткий и 3-6-4-5 короткий) |
| Емкость | 12 пФ макс. | (1-2-7-8 короткий и 3-6-4-5 короткий) 1 МГц |
| Линейные потери | 0,5 дБ макс. | (3-4) - (1-8) (2-7 короткий и 4-6 короткий и 3-5 короткий) 50 н: 2 МГц~10 МГц |
| Сопротивление изоляции | 100 Мн мин. | 500 В переменного тока |

33.5.4 Требования к выходному уровню

Уровни напряжения передачи и приема см. в ANSI TIA/EIA-485-A.

33.5.5 Интерфейс к среде передачи

Рекомендуемая схема типа 24 MAU показана на Рисунке 157.

Рисунок 157 - Рекомендуемая схема MAU

34 Тип 20: Модуль сопряжения со средой: Частотно-модулированная среда

34.1 Обзор

Протокол цифровой сигнализации этого стандарта использует двоичную фазовую непрерывную частотную манипуляцию (ЧМн) 1 200 бит/с для наложения цифровой связи на токовую петлю от 4 мА до 20 мА. Устройства передают сигналы либо модулирующим током, либо питающим напряжением; все сигналы появляются в виде напряжения, если чувствительны к низкому импедансу. Фазовая непрерывная частотная манипуляция требует, чтобы фазовый угол токовой посылки (1 200 Гц = двоичная 1) и паузы (2 200 Гц = двоичная 0) оставались непрерывными на границах битов 1 200 Гц, как показано на Рисунке 158.

Рисунок 158 - Фазовая непрерывная частотная манипуляция

Устройство, которое модулирует ток, появляется как высокоимпедансное по всей среде, и поэтому несколько таких устройств могут быть подключены параллельно. Устройство, подающее сигнал напряжения, имеет низкий последовательный импеданс. Многие устройства также используют ток для передачи или приема аналогового сигнала. Частота и амплитуда цифрового сигнала являются таковыми, что они не мешают аналоговому сигналу. Настоящий стандарт определяет аналоговый сигнал таким образом, чтобы он не мешал цифровому сигналу. Устройство также может работать от среды с помощью аналогового сигнала.

Настоящий стандарт также определяет устройства, которые не используют аналоговый или цифровой сигнал. Примерами таких устройств являются источник питания и барьер.

34.2 PhPDU

34.2.1 Структура PhPDU

На Рисунке 159 показана структура PhPDU. PhSDU - это последовательность октетов Ph-user-data примитива PH-Data. Преамбула представляет собой последовательность шестнадцатеричных октетов '0xFF'.

Рисунок 159 - Структура PhPDU

34.2.2 Передача PhPDU

34.2.2.1 Передача символов

После получения примитива запроса PH-Start PhE должен передать не менее 5 (пяти) и не более 20 (двадцати) символов преамбулы. Количество символов преамбулы является настраиваемым параметром. После передачи последней преамбулы PhE должен предоставить подтверждение PH-Start. PhE должен передавать октеты PhSDU по мере их получения от PhS-пользователя. Символы, образующие PhPDU, должны передаваться в едином непрерывном потоке.

Примечание: Пять символов преамбулы дают достаточно времени для утверждения несущей, подготовки модемной схемы и для того, чтобы устройство прослушивания начало принимать PhPDU.

Хотя максимальное число октетов преамбулы равно 20, количество октетов преамбулы влияет на эффективность системы. В приложениях сбора данных передача длинных последовательностей преамбул может иметь пагубные последствия. В результате передача избыточных символов преамбулы категорически не рекомендуется.

34.2.2.2 Формат символов

Каждый символ передается асинхронно и состоит из одиннадцати битов. Это, в порядке передачи, один стартовый бит, восемь битов данных (наименьший стартовый бит первый), один бит отрицательной четности и один стоповый бит, как показано на Рисунке 160. Между последовательными символами должно быть не более одного холостого бита (Т.е. дополнительных стоповых битов). Межсимвольный промежуток последовательных символов в PhPDU должен составлять менее 1 (одного) символа.

Рисунок 160 - Формат символов

Примечание: При скорости 1 200 бит/с передача символа занимает 9 167 мс.  Настоящий промежуток времени является временем символа для физического уровня Чмн.

34.2.3 Прием PhPDU

После обнаружения несущей приемник PhE должен искать символы преамбулы и синхронизировать их с начальным и стоповым битами. После получения двух символов преамбулы, не содержащих ошибок, он должен обеспечить индикацию PH-Start. Это равнозначно обнаружению носителя.

Во время приема символов PhSDU приемник должен проверить бит четности на правильное значение. При обнаружении ошибки PhE должен обеспечить индикацию PH-данных со статусом ошибки.

Если PhE обнаруживает отсутствие активности среды, он должен обеспечить примитивную индикацию PH-END. Активность среды определяется уровнем сигнала, превышающим уровни подавления шума, указанные в 34.6 и Таблице 176.

Если промежуток между двумя принятыми символами равен или превышает 1 (один) символ времени, то PhE должен обеспечить индикацию PH-данных с прерывистым состоянием ошибки приема данных.

34.2.4 Длина преамбулы

Длина преамбулы в PhPDU от ведущего к ведомому устройству указывается в запросе DL-Data-exchange - см. IEC 61158-3-20. Длина преамбулы в PhPDU от ведомого устройства к ведущему задается в виде параметра, определенного в IEC 61158-3-20.

34.3 Типы устройств

34.3.1 Общие  положения

Устройства классифицируются по следующим двум критериям:

• Входной или выходной импеданс и

• Подключение к сети.

Параметры всех устройств зависят от их типа. Эти параметры также определены в

34.3.2, 34.3.3 и 34.3.4.

34.3.2 Тип импеданса

34.3.2.1 Общие  положения

Все устройства классифицируются как один из двух типов в зависимости от его входного или выходного импеданса в диапазоне частот цифровых систем связи. Низкоимпедансное устройство имеет сигнальный элемент, который предназначен для приема аналогового сигнала тока или служит задающим устройством для многоточечной сети. Высокоимпедансное устройство управляет током как аналоговым сигналом или в многоточечной сети устанавливает постоянное значение для своего аналогового сигнала.

34.3.2.2 Низкоимпедансное устройство

Импеданс устройств с низким импедансом должен находиться в диапазоне частот цифровых систем связи от 230 Ом до 600 Ом. Изменение импеданса в расширенном частотном диапазоне должно находиться в пределах ± 3 дБ от его значения в центре диапазона частот цифровых систем связи.

Примечание 1: Предел изменения импеданса предотвращает чрезмерное искажение сигнала.

Примечание 2: Любое устройство, принимающее аналоговый сигнал тока, такое как устройство-контроллер аналогового входа или исполнительное устройство имеет низкое входное сопротивление, так что можно использовать более низкое напряжение постоянного тока для питания устройства, посылающего аналоговый сигнал тока. Для устройств такого типа нецелесообразно иметь высокий импеданс в диапазоне частот цифровых систем связи.

Примечание 3: Устройство на нижнем конце диапазона импеданса ограничивает использование параллельного сопротивления, подключенного к сети. Устройство на верхнем конце диапазона импеданса ограничивает общую емкость кабеля.

34.3.2.3 Высокоимпедансное устройство

Импеданс устройств с высоким импедансом должен находиться в диапазоне частот цифровых систем связи более 600 Ом.

Высокоимпедансное устройство должно быть спроектировано таким образом, чтобы иметь как можно более высокий импеданс в рамках других конструктивных ограничений.

Примечание: Для применения многоточечной сети общий импеданс, подключенный к среде, представляет собой параллельную комбинацию входного импеданса всех устройств, подключенных к среде.

34.3.3 Тип соединения

34.3.3.1 Общие  положения

Устройство классифицируется как имеющее один из следующих типов подключения к сети:

1) Входной ток,

2) Выходной ток,

3) Входное напряжение,

4) Выходное напряжение,

5) Вспомогательное устройство

6) Аналоговый передатчик,

7) Исполнительное устройство,

8) Не изолированный постоянный ток, или

9) Изолированный постоянный ток.

Устройство может иметь характеристики нескольких из этих типов соединений. Производитель должен определить типы соединений, для которых может быть сконфигурировано устройство.

34.3.3.2 Входной ток

Устройство, использующее резистор для измерения аналогового сигнала тока, определяется как устройство с входным токовым соединением. Токочувствительный резистор может быть как внутренним, так и внешним. В любом случае чувствительный резистор рассматривается как часть устройства, и импеданс устройства входного тока должен быть указан для включения этого резистора.

Устройство входного тока может включать сетевой источник питания и обеспечивать питание контура постоянным током. Если устройство может использовать диапазон значений измерительного сопротивления вместо одного фиксированного значения, то параметры устройства должны быть заданы в зависимости от значения резистора датчика.

Примечание: Устройства входного тока имеют низкий импеданс и обычно не изолированы от земли. Наиболее типичным примером устройства входного тока является подключение контроллера к аналоговому входному контуру (контур с общим передатчиком от 4 мА до 20 мА в качестве полевого устройства).

34.3.3.3 Выходной ток

Устройство, которое подает ток в виде аналогового сигнала, определяется как устройство с токовым выходным соединением. Устройство выходного тока может включать сетевой источник питания и обеспечивать питание контура постоянным током. В противном случае оно может быть подключено последовательно с внешним источником питания и управлять только током контура.

Устройство с токовым выходом имеет высокий импеданс Обычно эти устройства не изолированы от земли. Примерами устройств выходного тока являются подключение контроллера для аналогового выходного контура (контур с общим исполнительным устройством от 4 мА до 20 мА или позиционером в качестве полевого устройства) или отдельно работающее полевое устройство, которое подает ток в контур, а не питается из контура.

34.3.3.4 Входное напряжение

Устройство, измеряющее входной сигнал напряжения, определяется как устройство входного напряжения. Устройство такого типа должно иметь высокий входной импеданс. Устройство входного напряжения не обеспечивает питание контура постоянным током и может быть изолировано или не изолировано от земли.

Примечание: Требуется высокий входной импеданс, чтобы сопротивление в кабельной петле не приводило к ошибке в сигнале напряжения. Примерами устройства входного напряжения являются подключение контроллера для аналогового входного контура, где аналоговым сигналом является напряжение (например, от передатчика выходного напряжения) или отдельно питаемое выходное устройство, которое принимает напряжение в качестве своего аналогового входного сигнала, а не ток.

34.3.3.5 Выходное напряжение

Устройство, которое подает сигнал выходного напряжения, определяется как устройство выходного напряжения. Устройство такого типа должно иметь низкий импеданс в диапазоне частот цифровых систем связи. Устройство выходного напряжения не обеспечивает питание контура постоянным током и может быть изолировано или не изолировано от земли.

Примечание: Требуется низкий выходной импеданс, чтобы сопротивление в кабельной петле не приводило к ошибке в сигнале напряжения. Наиболее известным примером устройства выходного напряжения является 3-жильный передатчик выходного напряжения. Другой пример - контроллер, предназначенный для управления отдельно работающим полевым устройством. Сеть с аналоговым сигналом напряжения не может передавать питание постоянного тока, так как это приводит к падению напряжения в шлейфовой цепочке и недопустимой ошибке в аналоговом сигнале.

34.3.3.6 Вспомогательное устройство

Устройство, которое имеет съемное соединение, не требуется для связи в сети и подключается только на временной основе, определяется как вспомогательное устройство. Вспомогательное устройство должно иметь высокий импеданс и изолировано от контура тока постоянным током.

Анализ сети на максимальную длину провода должен включать вспомогательное устройство.

Примечание: Наиболее известным примером вспомогательного устройства является портативный терминал.

34.3.3.7 Аналоговый передатчик

Устройство, которое питается от постоянного тока из контура и изменяет величину тока в качестве средства аналогового сигнала, определяется как аналоговый передатчик. Устройство может использовать постоянный ток в качестве источника питания или питаться отдельно.

Примечание: Аналоговый передатчик имеет высокое сопротивление и обычно изолировано от земли постоянным током. Примерами аналоговых передатчиков являются 2-проводные передатчики или отдельно работающие передатчики с петлевым интерфейсом, которые питаются постоянным током из петли.

34.3.3.8 Исполнительное устройство

Устройство, которое питается от постоянного тока из контура на величину, определяемую устройством источника тока, определяется как исполнительное устройство. Устройство может использовать постоянный ток в качестве источника питания или питаться отдельно.

Примечание: Исполнительное устройство имеет низкое сопротивление и обычно изолировано от земли постоянным током. Наиболее известными примерами исполнительных устройств являются 2-проводные устройства, которые получают аналоговый сигнал через ток контура от 4 мА до 20 мА, подаваемый контроллером.

34.3.3.9 Неизолированный постоянный ток

Устройство, которое извлекает постоянное значение постоянного тока из контура и не использует аналоговый сигнал, определяется как устройство, не изолированное от постоянного тока. Устройство может использовать постоянный ток в качестве источника питания или питаться отдельно. Оно использует цифровой сигнал для связи.

Примечание: Устройство неизолированного постоянного тока имеет высокое сопротивление и обычно изолировано от земли постоянным током. Наиболее известным примером такого типа устройств является 2-проводный передатчик в режиме фиксированного тока.

34.3.3.10 Изолированный постоянный ток

Устройство, которое не извлекает постоянный ток из контура и не использует аналоговый сигнал, определяется как устройство, не изолированное от постоянного тока. Устройство питается отдельно. Оно использует цифровой сигнал для связи.

Примечание: Устройство изолированного постоянного тока имеет высокий импеданс Возможно, что устройства с изолированной шиной постоянного тока существуют на любом контуре, включая контуры с аналоговым сигналом, поскольку это действительно влияет на аналоговый сигнал. Сеть, возможно, построена со всеми устройствами этого типа, то есть с петлями, в которых вообще нет постоянного тока.

34.3.4 Параметры устройства

Один или несколько параметров, определенных в Таблице 174, применяются к устройству в зависимости от его импеданса и типа соединения.

Таблица 174 - Параметры устройства

| Тип устройства | Параметр |
| --- | --- |
| Постоянный ток, изолированный от земли | Минимальный Rtt и максимальный Ctt в наихудших условиях несбалансированной сети |
| Не изолированный от земли постоянный ток | Минимальный Rtt и максимальный Ctt при нормальном подключении и описание опорного заземления |
| Устройство, которое питается постоянным током из контура | Величина потребляемого тока и минимальное напряжение на терминале устройства, необходимое для работы устройства |
| Устройство, которое питает контур постоянным током | Минимальное и максимальное значения источника тока и напряжения, а также максимальное напряжение нагрузки, при котором устройство может работать |
| Устройство, вырабатывающее аналоговый сигнал | Максимальная и минимальная величина источника тока и минимальное напряжение на терминале устройства, необходимое для работы устройства |
| Низкоимпедансное устройство | Минимальные и максимальные значения импеданса в диапазоне частот цифровых систем связи. |

Значения применимых параметров должны быть указаны изготовителем устройства.

34.4 Правила конфигурации сети

Устройство должно соответствовать требованиям настоящего стандарта при использовании в сети, соответствующей настоящим правилам.

Правило 1: Сеть имеет, по крайней мере, одно устройство с низким импедансом. Комбинированное параллельное сопротивление всех подключенных устройств должно находиться в диапазоне от 170 Ом до 600 Ом.

Примечание 1: Сеть может иметь несколько устройств с низким импедансом, если общий параллельный импеданс находится в диапазоне, указанном выше.

Правило 2: В сети имеется только одно устройство аналоговой сигнализации.

Примечание 2: Несколько устройств аналоговой сигнализации в одной сети вызывает интерференцию двух аналоговых сигналов и, таким образом, делает его неэффективным.

Правило 3: Одно вторичное устройство подключено к сети. Правило 4: Двухточечная сеть с одним основным ведущим устройством.

Правило 5: Кабель для двухточечной сети имеет емкость 150 пФ на метр, сопротивление 0,05 Ом на метр, длину 1 200 м и общую емкость устройства-Cdev всех устройств 5 000 пФ.

Примечание 3: Длина кабеля является обязательным требованием для проведения испытания на соответствие, однако это не исключает использования более длинных кабелей в установленной сети.

Правило 6: Устройство, указанное для многоточечной сети, подключено к сети с 16 устройствами

Примечание 4: Эти предельные значения получены в результате расчетов уровня шума. Это правило не исключает использования большего количества устройств в установленной сети. Максимальное количество устройств, подключенных к одной сети, зависит от длины кабеля, шумовой среды и наличия необходимого напряжения постоянного тока на терминале устройства.

Правило 7: Кабель для многоточечной сети имеет емкость 400 пФ на метр, сопротивление 0,0368 Ом на метр, длину 500 м и общую емкость устройства-Cdev всех устройств 25 000 пФ.

Примечание 5: Длина кабеля является обязательным требованием для проведения испытания на соответствие, однако это не исключает использования более длинных кабелей в установленной сети.

Правила конфигурации сети предназначены для проверки соответствия устройства. Сеть может быть установлена с различными топологиями. В пункте Т.1 приводятся некоторые примеры топологий.

Рекомендации по длине кабеля приведены в пункте Т.2.

34.5 Спецификация цифрового передатчика

34.5.1 Тестовая конфигурация

На Рисунке 161 показана конфигурация, которая должна использоваться для испытаний. Рисунок 161 (а), “Аналоговый передатчик” - пример испытуемого устройства. На Рисунке 161 (b) испытуемым устройством может быть “Токовый вход” или “Исполнительное устройство”. Для испытуемых устройств других типов, определенных в пункте 34.3.3, испытательная конфигурация должна быть аналогичной. Все устройства испытывают с использованием этой испытательной конфигурации, и параметры цифрового передатчика измеряют по всей испытательной нагрузке.

Рисунок 161 - Тестовая конфигурация передачи

В некоторых случаях необходимо предотвратить протекание постоянного тока через испытательную нагрузку. В случае такой необходимости, блокирующий конденсатор постоянного тока 100 мкФ должен быть установлен последовательно с испытательной нагрузкой, как показано на Рисунке 161 (b).

В случае аналогового сигнального устройства, такого как аналоговый передатчик или устройство токового выхода, испытательная нагрузка также может служить в качестве измерительного импеданса тока.

Величина сопротивления части испытательной нагрузки должна составлять:

• 1 000 Ом для устройства с низким импедансом, а также

• 500 Ом для устройства с высоким импедансом.

34.5.2 Скорость передачи битов и модуляция

Скорость передачи данных должна составлять 1 200 бит/с ± 1 %. Устройство должно модулировать потребляемый ток или подавать напряжение на среду. Все сигналы проявляются как напряжение, когда они воспринимаются через нагрузку с низким импедансом. Метод модуляции должен быть фазовая непрерывная частотная манипуляция, то есть фазовый угол токовой посылки и паузы должны оставаться непрерывными на границах битов. Частота для токовой посылки (логическая 1) должна составлять 1 200 Гц ± 1 %; частота для паузы (логический 0) должна составлять 2 200 Гц ± 1 %.

34.5.3 Амплитуда

На Рисунке 162 показан пример компонента переменного тока одного цикла сигналов токовой посылки и паузы, иллюстрирующий некоторые ключевые элементы спецификации схемы передачи. Показаны только напряжения сигнала; эта диаграмма не учитывает напряжения питания. Пределы амплитуды передачи приводятся в Таблице 175.

Рисунок 162 - Форма сигнала передачи

Таблица 175 - Пределы амплитуды передачи

| Импеданс устройства | Vmin - минимальный пиковый уровень | Vmax - максимальный уровень от пика до пика | Испытательная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкая | 400 мВ | 800 мВ | 1 000 н ± 1 % |
| Высокая | 400 мВ | 600 мВ (см. текст) | 500 н ± 1 % |

Выходное напряжение устройства с низким импедансом должно составлять от 400 мВ до 800 мВ пк-пк при сопротивлении нагрузки 1 000 Ом ± 1 %.

Выходное напряжение высокоимпедансного устройства должно быть

а) 400 мВ - 600 мВ пк-пк, с сопротивлением нагрузки 500 Ом ± 1 %,

b) или 400 мВ - 800 мВ пк-пк, с сопротивлением нагрузки 500 Ом ± 1% и менее или равным 800 мВ пк-пк с сопротивлением нагрузки 1 000 Ом ± 1 %.

34.5.4 Синхронизация

Как показано на Рисунке 162, форма сигнала передачи устройства должна соответствовать следующей синхронизации.

a) Период нарастания и спада , измеренный от одного пика до следующего пика, должен быть больше или равно 150 мкс.

b) Период нарастания и спада , измеренный от одного пика до следующего пика для токовой посылки (маркёрного импульса) должен быть меньше или равно 400 мкс.

c) Период нарастания и спада , измеренный от одного пика до следующего пика для паузы, должен быть меньше или равно 200 мкс.

d) Скорость нарастания для токовой посылки должна составлять от 1 000 В/с до 4 000 В/с.

e) Скорость нарастания для паузы должна составлять от 2 000 В/с до 4 000 В/с.

Как показано на Рисунке 163, Рисунке 164 и Рисунке 165, поставщик должен соответствовать следующей синхронизации.

f) Время запуска носителя

Схема передачи должна включаться, то есть сигнал должен подниматься от уровня покоя до минимального требуемого уровня передачи, указанного в 34.5.3, менее чем за 5 (пять) номинальных интервалов передачи битов.

g) Время остановки носителя

После передачи последнего бита схема передачи должна отключиться, то есть сигнал должен упасть ниже минимального требуемого уровня приема, указанного в 34.6, менее чем за 3 (три) номинальных интервала передачи битов.

Примечание 1: Минимальный требуемый уровень приема составляет 120 мВ от пика до пика.

h) Время затухания носителя

После передачи последнего бита схема передачи должна отключиться, и сигнал должен упасть ниже максимального уровня допустимого шума, указанного в 34.6, менее чем за 6 (шесть) номинальных интервалов передачи битов.

Максимально допустимый уровень шума составляет 80 мВ пк-пк.

Примечание 2: Спецификации времени запуска, остановки и затухания носителя таковы, что он поддерживает помехи аналоговому сигналу на приемлемом уровне. Эта синхронизация такова, что при пропускании цифрового сигнала с тестовой нагрузкой 250 Ом через 2-полюсный фильтр нижних частот Баттерворта частотой 25 Гц выход фильтра в любой момент времени не превышает 10 мВ. Амплитудная характеристика этого фильтра совпадает со спектром аналогового сигнала, указанным в 34.7.1.

Рисунок 163 - Время запуска носителя

Рисунок 164 - Время остановки носителя

Рисунок 165 - Время затухания носителя

34.5.5 Спектр цифрового сигнала

Спектр цифровой сигнализации определяется как частота от 500 Гц до 10 кГц, как определено в 3.12.13 и показано на Рисунке 166. Он уменьшается со скоростью 40 дБ в декаду ниже 500 Гц и 20 дБ в декаду выше 10 кГц.

Рисунок 166 - Спектр цифрового сигнала

Примечание: Испытание соответствия для спектра цифрового сигнала не проводится. Если устройство соответствует синхронизации, кака указано в 34.5.4, то ожидается, что спектр будет таким, как показано на Рисунке.

34.6 Спецификация цифрового приемника

Технические характеристики цифрового приемника приведены в Таблице 176.

На Рисунке 167 показаны требования к помехоустойчивости.

Таблица 176 - Спецификация цифрового приемника

| Параметр схемы приемника | Условие испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- |
| Чувствительность - минимальный сигнал пк-пк, необходимый для приема |  | 120 мВ |
| Подавление шума - максимальный сигнал пк-пк, необходимый для отклонения |  | 80 мВ |
| Максимальный сигнал пк-пк, необходимый для приема | Испытуемое высокоимпедансное устройство | 1 500 мВ |
| Максимальный сигнал пк-пк, необходимый для приема | Испытуемое низкоимпедансное устройство | 800 мВ |
| Максимальная частота появления ошибок | Уровень сигнала 200 мВ пк-пк, добавленный гауссовый шум постоянной плотности 163 мквольт/корень Гц в расширенной полосе частот, псевдослучайная битовая последовательность | 1 в 10 000 битах |
| Внутриполосные синфазные помехи без ухудшения характеристик приемника - см. примечание | Расширенная полоса частот, Т.е. от 500 Гц до 10 кГц | 200 мВ пк-пк |
| Внутриполосные синфазные помехи без ухудшения характеристик приемника | Расширенная полоса частот, Т.е. от 500 Гц до 10 кГц | 55 мВ пк-пк |
| Низкополосные синфазные помехи без ухудшения характеристик приемника - см. примечание | 47 Гц - 500 Гц | 2 В пк-пк |
| Внешнеполосные синфазные помехи без ухудшения характеристик приемника | 0 Гц - 500 Гц 10 кГц - 1 МГц | См. Рисунок 167 |
| Примечание: Требования к общему режиму применяются только к тем устройствам, все входы которых изменяются в отношении земли. |  |  |

Рисунок 167 - Помехи цифрового приемника

Схема приема должна обеспечивать прием входной сигнал амплитудой не менее 120 мВ пк-пк, включая перенапряжение и колебания. Схема приема не должна реагировать на входной сигнал с амплитудой пк-пк, которая не превышает 80 мВ. Приемник должен функционировать без ошибок, со следующим уровнем входного сигнала пк-пк:

• 1 500 мВ на входе высокоимпедансного устройства,

• 800 мВ на входе низкоимпедансного устройства.

Приемник должен функционировать без ухудшения своих характеристик (не более 1 ошибки на 10 000 бит) при наличии синфазного напряжения или помех следующим образом:

а) синусоидальный сигнал общего режима любой частоты от 500 Гц до 10 кГц с амплитудой пк-пк 200 мВ;

b) нормальный режим синусоидального сигнала любой частоты от 500 Гц до 10 кГц с амплитудой пк-пк 55 мВ;

c) синусоидальный сигнал общего режима любой частоты от 47 Гц до 500 Гц с амплитудой 2 В пк-пк;

d) нормальный режим синусоидального сигнала любой частоты ниже 29 Гц с амплитудой 16 В пк-пк;

e) и для нескольких частот ниже:

• при частоте 63 Гц 3,52 В пк-пк,

• при частоте 125 Гц, 880 мВ пк-пк,

• при частоте 250 Гц, 220 мВ пк-пк.

Примечание: Помехи, вызванные аналоговым сигналом для низкоимпедансного устройства, составляют импеданс х 16 мА. Максимальное значение этого импеданса составляет 600 Ом. Таким образом, максимальная помеха, обусловленная аналоговым сигналом от нуля до 25 Гц, составляет 9,6 В.

Приемник с входным сигналом 200 мВ пк-пк и псевдослучайной битовой последовательностью должен выдавать не более 1 обнаруженной кадровой ошибки в 10 000 бит при работе в присутствии гауссовского шума постоянной плотности 163 мквольт/корень Гц в расширенной полосе частот.

34.7 Аналоговая сигнализация

34.7.1 Спектр аналогового сигнала

Спектр аналогового сигнала определяется как частоты от постоянного тока до 25 Гц, уменьшающиеся со скоростью 40 дБ в декаду выше 25 Гц.

Рисунок 168 - Спектр аналогового сигнала

Устройство аналогового сигнала, должно соответствовать частотному спектру, показанному на Рисунке 168.

Примечание: Эта спецификация не определяет тип аналогового сигнала и его значения, но определяет частотный спектр. Это делается для того, чтобы аналоговый сигнал не мешал цифровому сигналу, определенному в данной спецификации. Аналоговый сигнал — это выход по току или напряжению.

34.7.2 Помехи цифровому сигналу

Изменения аналогового сигнала должны быть такими, чтобы при подаче аналогового сигнала на нагрузку 500 Ом ± 1% для высокоимпедансного устройства или 1000 Ом ± 1% для низкоимпедансного устройства и фильтрации через цифровой тестовый фильтр мгновенное пиковое напряжение на выходе фильтра было меньше или равно 15 мВ.

Цифровой тестовый фильтр представляет собой полосовой фильтр Баттерворта с полосой пропускания от 500 Гц до 10 кГц, откатом 2-го порядка ниже 500 Гц и откатом 1-го порядка выше 10 кГц.

Примечание 1: Эта спецификация такова, что аналоговый выходной сигнал, генерируемый аналоговым сигнальным устройством (Т.е. аналоговым передатчиком или устройством с токовым выходом), не создает помех цифровому сигналу.

Примечание 2: Цифровой тестовый фильтр имеет ту же амплитудную характеристику, что и спектр цифрового сигнала, указанный в 34.5.5.

Устройства аналогового входа, такие как токовые входы и исполнительные устройства, должны фильтровать аналоговый сигнал низкочастотным фильтром в пределах спектра аналогового сигнала, описанного выше, во избежание помех от цифрового сигнала.

34.8 Импеданс устройства

34.8.1 Высокоимпедансное устройство

Импеданс высокоимпедансного устройства должен быть максимально высоким. Рекомендуемые значения, измеренные в диапазоне частот цифровых систем связи, приведены в Таблице 177. Устройство с питанием от шины и автономным питанием должно иметь рекомендуемый высокий импеданс.

Таблица 177 - Характеристики высокоимпедансных устройств

| Параметр |  | Условие испытания | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентная емкость устройства | - Cdev | Не передающее | 5 000 пФ макс. |
| Эквивалентное сопротивление устройства | Rdev | Не передающее | 100 кОм мин. |

Поляризованные устройства должны демонстрировать такой же или больший высокий импеданс при подключении через напряжение обратной полярности, как и при подключении с напряжением правильной полярности. Автономное устройство должно демонстрировать такой же или больший высокий импеданс, когда оно не подключено, как и когда включено.

34.8.2 Низкоимпедансное устройство

Низкоимпедансное устройство должно иметь импеданс, как показано в Таблице 178.

Таблица 178 - Характеристики низкоимпедансных устройств

| Параметр |  | Условие испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Импеданс терминал - терминал | - Ztt | Не передающее | 230 Ом - 600 Ом |
| Импеданс терминал - терминал | - Ztt | Передача | 230 Ом - 600 Ом |

Импеданс терминал - терминал, не включая резистор измерения тока в устройстве, измеренный в диапазоне частот цифровых систем связи, должен быть:

• в диапазоне 230 Ом - 600 Ом при отсутствии передачи,

• импеданс в расширенной полосе частот в пределах ± 3 дБ от значения, измеренного в диапазоне частот цифровых систем связи,

• в диапазоне 230 Ом - 600 Ом при передаче и меньше или равно значению, измеренному при отсутствии передачи.

Импеданс измеряется без использования испытательной нагрузки, указанной в 34.5.3.

34.8.3 Вспомогательное устройство

Вспомогательное устройство должно иметь импеданс, как показано в Таблице 179.

Таблица 179 - Характеристики второстепенных устройств

| Параметр |  | Условие испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Импеданс терминал - терминал | - Ztt | Не передающее | 5 кОм мин. |
| Сопротивление терминал - терминал | - Rtt | Передача | См. текст ниже |
| Емкость терминал-земля | - Ctg | Все условия | 250 пФ макс. |
| Сопротивление терминал - земля | Rtg |  | 100 кОм мин. |

Импеданс терминал - терминал второстепенного устройства, измеренный в диапазоне частот цифровых систем связи, должен быть равен:

• при отсутствии передачи не менее 5 кОм,

• при передаче - меньше или равно значению, измеренному при отсутствии передачи.

Емкость терминал - земля второстепенного устройства, измеренная в диапазоне частот цифровых систем связи, должна быть меньше или равна 250 пФ.

Сопротивление терминал - земля второстепенного устройства, измеренное в диапазоне частот цифровых систем связи, должно быть больше или равно 100 кОм.

Поляризованные устройства должны демонстрировать такой же или больший высокий импеданс при подключении через напряжение обратной полярности, как и при подключении с напряжением правильной полярности.

34.9 Помехи при аналоговом и цифровом сигналах

34.9.1 Подключение или отключение второстепенного устройства

Когда вторичное устройство подключено или отключено от сети, переходные процессы в среде должны быть такими, чтобы

• пиковое значение меньше или равно 160 мкА (1% от диапазона) тока аналогового сигнала, усредненного за 10 мс,

• помехи цифровому сигналу должны соответствовать требованиям 34.7.2.

34.9.2 Циклическое соединение

Когда низкоимпедансное устройство подключено или отключено от сети, переходные процессы в среде должны быть такими, чтобы

• пиковое значение меньше или равно 160 мкА (1% от диапазона) тока аналогового сигнала, усредненного за 10 мс,

• помехи цифровому сигналу должны соответствовать требованиям 34.7.2.

34.9.3 Выход во время тишины

Во время тишины (молчания) выходное напряжение устройства, усредненное в течение 1 с или более, должно содержать менее 2,2 мВ среднеквадратичного значения комбинированного широкополосного и коррелированного шума в расширенной полосе частот, как показано ниже на Рисунке 169. Для устройств аналоговой сигнализации это требование должно применяться, пока оно регулируется для получения постоянного аналогового выходного тока.

Рисунок 169 - Выход во время тишины

Примечание: Синусоидальный шум пк-пк равен 2,8 x среднеквадратичному значению. Пиковый белый шум примерно равен 6-кратному среднеквадратичному значению.

34.10 Некоммуникационные устройства

34.10.1 Сетевой источник питания

Сетевой источник питания обеспечивает питание сети постоянным током. Если источник питания предназначен для использования с внешними предохранителями или внешними предельными сопротивлениями току, то источник питания должен испытываться с этими внешними компонентами. Требования к сетевому питанию приведены в Таблице 180 и на Рисунке 170.

Таблица 180 - Характеристики сети питания

| Параметр | Условие испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- |
| Пульсация | От 47 Гц до 63 Гц при всех номинальных нагрузках | 138 мВ RMS макс. |
| Пульсация | От 94 Гц до 126 Гц при всех номинальных нагрузках | 35 мВ RMS макс. |
| Шум | Расширенная полоса частот при всех номинальных нагрузках | 2,2 мВ RMS макс. |
| Шум | Вне расширенной полосы частот при всех номинальных нагрузках | См. Рисунок 170 |
| Величина импеданса | Расширенная полоса частот при всех номинальных нагрузках | 10 Ом макс. |

Рисунок 170 - Пульсация в сети питания

Примечание: Синусоидальный шум пк-пк равен 2,8 x среднеквадратичному значению. Пиковый белый шум примерно равен 6-кратному среднеквадратичному значению.

Для искробезопасных применений сетевое напряжение питания и барьер должны быть выбраны и эксплуатироваться таким образом, чтобы переменное напряжение до 1,4 вольта пк-пк могло быть наложено на постоянный ток на опасной (сетевой) стороне барьера.

Подключение сетевого источника питания показано на Рисунке Т.28. Рекомендации по заземлению и экранированию изложены в пункте Т.4.

34.10.2 Барьер

Для барьера характерны импеданс, затухание и искажение задержки цифрового сигнала при прохождении через барьер.

Выходной импеданс искробезопасного барьера при подключении в испытательных цепях, как показано на Рисунках 171, 172 и 173, определяется с точки зрения его частотно-зависимых характеристик. Реальная часть измеренного импеданса должна находиться в пределах от 230 Ом до 600 Ом. Мнимая часть измеренного импеданса должна находиться в пределах (-350) Ом - 350 Ом. Испытательные частоты должны быть:

• 200 Гц, 500 Гц, 950 Гц, 1,6 кГц, 2,5 кГц, 5,0 кГц и 10,0 кГц для барьеров, указанных для использования с низкоимпедансным устройством.

• 500 Гц, 950 Гц, 1,6 кГц, 2,5 кГц, 5,0 кГц, 10,0 кГц, 20 кГц и 50 кГц для барьеров, указанных для использования с высокоимпедансным устройством.

Затухание и искажение задержки цифрового сигнала также измеряются при подключении в испытательных цепях, как показано на Рисунках 171, 172 и 173. Эти требования кратко изложены в Таблице 181.

Таблица 181 - Характеристики барьера

| Параметр | Условие испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение от опасной стороны к безопасной стороне | Рисунок 171, тестовые частоты | мин. 185 В максимум напряжения макс. 800 В максимум напряжения |
| Выходное напряжение от опасной стороны к безопасной стороне | Рисунок 172, тестовые частоты | мин. 135 В максимум напряжения макс. 400 В максимум напряжения |
| Выходное напряжение от безопасной стороны к опасной стороне | Рисунок 173, тестовые частоты | мин. 270 В максимум напряжения макс. 400 В максимум напряжения |

Рисунок 171 - Схема испытания барьера А

Для испытания, как показано на Рисунке 171, источник испытательного сигнала должен быть установлен на пиковое напряжение 8,0 В на опасной стороне, а выход измеряется через резистор 250 Ом ±1% на безопасной стороне. Выходное напряжение должно находиться в диапазоне от 185 мВ до 800 мВ пк-пк на испытательных частотах.

Рисунок 172 - Схема испытания барьера В

Для испытания, как показано на Рисунке 172, источник испытательного сигнала должен быть установлен на пиковое напряжение 0,4 В на опасной стороне, а выход измеряется через резистор 250 Ом ±1% на безопасной стороне. Выходное напряжение должно находиться в диапазоне от 135 мВ до 400 мВ пк-пк на испытательных частотах.

Рисунок 173 - Схема испытания барьера С

Для испытания, как показано на Рисунке 173, источник испытательного сигнала должен быть установлен на пиковое напряжение 0,4 В на безопасной стороне, а выход измеряется через конденсатор 0,13 Ом ±5 % на опасной стороне. Выходное напряжение должно находиться в диапазоне от 270 мВ до 400 мВ пк-пк на испытательных частотах.

Подключение сетевого источника питания и барьеров показано на Рисунке Т.28.

34.10.3 Различные аппаратные средства

Различные аппаратные средства подключаеются последовательно с полевым устройством или параллельно с полевыми устройствами в соответствии с их функциями. Различные аппаратные средства не должны быть последовательно подключены к сетевому источнику питания таким образом, чтобы они стали общим элементом для двух или более сетей, совместно использующих один и тот же источник питания. Различные аппаратные средства не должны подключаться между сетью и землей. Эти требования кратко изложены в Таблице 182. Некоторые характеристики, приведенные в Таблице 183, являются рекомендуемыми значениями, но не обязательными для соответствия настоящему стандарту.

Примечание 1: Указаны рекомендуемые пределы параметров, чтобы сети могли быть реализованы с использованием более длинных кабелей.

Таблица 182 - Требуемые характеристики различных аппаратных средств

| Параметр | Условие испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление на землю | Расширенный диапазон частот | 100 кОм мин. |
| Скорость изменения импеданса последовательно подключенного оборудования | Расширенный диапазон частот | ±5 Ом в мс макс. |
| Скорость изменения импеданса параллельно подключенного оборудования | Расширенный диапазон частот | ±5 Ом в мс макс. |
| Широкополосный или коррелированный шум или помехи | Расширенный диапазон частот, нагрузка 500 Ом | 2,2 мВ макс. среднеквадратичное значение в среднем за 1 с или более |

Примечание 2: Не исключено, что в сети могут размещаться несколько компонентов различных аппаратных средств при условии, что электрические характеристики комбинированных устройств находятся в пределах значений, указанных в Таблице 183.

Различные аппаратные средства должны испытываться на импеданс в расширенном диапазоне частоТ.Сопротивление на землю должно быть не менее 100 кОм. Если аппаратное средство предназначено для последовательного подключения к полевому устройству, то его импеданс должен быть меньше или равен 100 Ом, а скорость изменения импеданса должна быть меньше или равна ±5 Ом в мс. Если аппаратное средство предназначено для параллельного подключения к полевым устройствам, то его импеданс должен быть больше или равен 10 кОм, а скорость изменения импеданса должна быть меньше или равна ±5 кОм в мс. Емкость к земле должна быть меньше или равна 1 000 пФ. Широкополосный или коррелированный шум или помеха должны быть меньше или равны 2,2 мВ среднеквадратичного значения при нагрузке 500 Ом в среднем за 1 с или более.

Таблица 183 - Рекомендуемые характеристики различных аппаратных средств

| Параметр | Условие испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- |
| Емкость на землю | Расширенный диапазон частот | 1 000 пФ макс. |
| Импеданс последовательно подключенного оборудования | Расширенный диапазон частот | 100 Ом макс. |
| Импеданс параллельно подключенного оборудования | Расширенный диапазон частот | 10 кОм мин. |

Приложение A

(справочное)

Тип 1: Спецификация соединителя

A. 1 Внутренний разъем для проводной среды

Разъем полевой шины, который находится внутри корпуса устройства полевой шины и поэтому не требует защиты от электромагнитной и физической среды, должен быть указан в качестве внутреннего разъема. Внутренний соединитель должен отвечать следующим функциональным требованиям:

a) четкая маркировка во избежание подмены проводников;

b) принудительная блокировка с минимальным усилием извлечения 50 Н;

с) возможна полевая установка ручным инструментом;

d) фиксированная сторона (устройство) должна иметь наружные выступы 4,8 мм х 0,8 мм с отверстием, как показано на Рисунке А.1, в Таблице А.1 и IEC 61210;

e) каждый проводник кабеля должен заканчиваться запирающим гнездовым соединителем с изолирующей оболочкой или корпусом;

f) разъем-розетка с изолирующей оболочкой или корпусом должна проходить через отверстие диаметром 9,5 мм.

Рисунок A.1 - Внутренний разъем полевой шины

Таблица A.1 - Размеры внутреннего разъема

| 4,8 мм (0,187 дюйма) штыревой наконечник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Миллиметры |  | Дюймы |  |
|  | макс. | мин. | макс. | мин. |
| b | 6,5 | 6,2 | 0,256 | 0,244 |
| с | 0,84 | 0,77 | 0,033 | 0,030 |
| d | 4,9 | 4,7 | 0,193 | 0,185 |
| е | 3,4 | 3,0 | 0,134 | 0,117 |
| 0 F | 1,5 | 1,3 | 0,060 | 0,050 |

A.2 Внешние разъемы для проводной среды

Разъем полевой шины, который находится снаружи корпуса устройства полевой шины и поэтому требует защиты от электромагнитной и физической среды, должен быть указан в качестве внешнего разъема.

Два внешних разъема задаются в соответствии с условиями установки.

A.2.1 Внешний разъем для жестких промышленных условий

Внешний разъем для жестких промышленных условий должен отвечать следующим функциональным требованиям:

a) поляризация во избежание взаимозаменяемости проводников, как сопряженных, так и несвязанных;

b) уплотнение в соответствии с IEC 60529: IP65 при соединении или оснащении защитными колпачками;

c) свободная (кабельная) сторона должна быть оснащена кабельным зажимом, который закрепляет кабель, но не подвергает кабельные жилы повреждающему напряжению;

d) проводники должны быть полностью окружены токопроводящей оболочкой, которая поддерживает электрическую целостность экрана;

e) токопроводящая оболочка свободной (кабельной) стороны должна быть покрыта изоляционным материалом;

f) токопроводящая оболочка неподвижной (приборной) стороны должна быть изолирована от ее монтажной поверхности;

g) неподвижная (приборная) сторона должна обеспечивать подключение к экрану, кроме оболочки;

h) в контактах должны размещаться провода размером от 0,20 мм2 до 0,64 мм2;

i) принудительная блокировка для предотвращения отсоединения от сети из-за натяжения кабеля;

j) наличие четырех контактов (два сигнальных и два силовых);

k) наличие обжимных проводников;

l) наличие штыревого контакта на неподвижной (приборной) стороне;

m) для подсоединения в линию должен быть предусмотрен кабельный разъем с штыревыми контактами;

n) диэлектрическая проницаемость от контактов к оболочке и от оболочки к земле должна быть, по крайней мере, такой же высокой, как указанная в изоляции для соответствующего MAU;

o) контактам должны быть назначены функции, как показано в Таблице А.2 и на Рисунке А.2;

p) размеры соединителя (сопрягаемая поверхность) должны быть такими, как показано на Рисунке А.3, Рисунке А.4 и Рисунке А.5.

Таблица A. 2 - Назначение контактов для внешнего разъема для жестких промышленных условий

| Контакт № | Функция |
| --- | --- |
| A | ДАННЫЕ + с возможностью питания + |
| B | ДАННЫЕ - с возможностью питания - |
| С | Зарезервировано для опции питания + |
| D | Зарезервировано для опции питания - |

Рисунок A.2 - Символы контактов для внешнего разъема для жестких промышленных условий

Рисунок A.3 - Шпонки, ключи и байонетные штыри и пазы внешних разъемов полевой шины

Рисунок A.4 - Размеры межсетевого штекера внешней сетевой шины

Примечание: Размеры указаны в мм.

Контактная схема показана в нормальном рабочем положении в оболочке, когда перед главным ключом или шпоночным пазом оболочки находится полость А. Используется только это “нормальное рабочее положение”.

Четыре ключа или шпоночных паза (MMC) и схема должны располагаться в пределах 0,09 мм с каждой стороны (TP) относительно главного ключа или шпоночного паза (MMC) и должны быть DD или ID (MMC).

Рисунок A.5 - Расположение контактов внешнего разъема полевой шины

A.2.2 Внешний разъем для стандартных промышленных условий

Разъем для стандартных промышленных условий должен отвечать следующим функциональным требованиям:

a) поляризация во избежание взаимозаменяемости проводников, как сопряженных, так и несвязанных;

b) полная проводящая оболочка;

c) штекерные контакты с закрепленной (приборной) стороны, а также с внутренними резьбовыми упорами для фиксации винтового типа (резьба 4-40NC-2B);

d) гнездовые контакты на свободной (кабельной) стороне и стопорными винтами (резьба 4-40 NC-2A);

e) девять контактов (два сигнальных контакта, два силовых контакта и пять зарезервированных контактов);

f) контакты отнесены к функциям, указанным на Рисунке А.6 и в Таблице А.3.;

g) размеры соединителя (сопрягаемая поверхность) должны быть такими, как показано на Рисунке А.7 и Рисунке А.8, Таблице А.4 и Таблице А.5, и указано в IEC 60807-3.

Таблица A.3 - Назначение контактов для внешнего разъема для стандартных промышленных условий

| Номер штифта | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Зарезервировано |
| 2 | Зарезервировано |
| 3 | Зарезервировано |
| 4 | Зарезервировано |
| 5 | Зарезервировано |
| 6 | ДАННЫЕ + с возможностью питания + |
| 7 | ДАННЫЕ - с возможностью питания - |
| 8 | Зарезервировано для опции питания + |
| 9 | Зарезервировано для опции питания - |

Рисунок A.6 - Символы контактов для внешнего разъема для стандартных промышленных условий

Рисунок A.7 - Внешний фиксированный боковой разъем (устройство) для стандартных промышленных сред: размеры

Таблица A.4 - Фиксированные размеры бокового разъема (устройства)

| Фиксированные (устройство) боковые контакты (штекерные контакты, гнездо) |  |
| --- | --- |
|  | Миллиметры Дюймы |
|  | макс. мин. макс. мин. |
| A | 31,19 30,43 1,23 1,20 |
| B | 17,04 16,79 0,67 0,66 |
| С | 25,12 24,87 0,99 0,98 |
| D | 8,48 8,23 0,33 0,32 |
| Е | 12,93 12,17 0,51 0,48 |

Рисунок A.8 - Внешний свободный боковой разъем (устройство) для стандартных промышленных сред: размеры

Таблица A.5 - Размеры свободного (кабельного) бокового разъема

| Свободный (кабельный) боковой разъем (гнездовые контакты, штекерный корпус) |  |
| --- | --- |
|  | Миллиметры Дюймы |
|  | макс. мин. макс. мин. |
| F | 31,19 30,43 1,23 1,20 |
| G | 16,46 16,21 0,65 0,64 |
| H | 25,12 24,87 0,99 0,98 |
| J | 8,03 7,77 0,32 0,31 |
| L | 12,93 12,17 0,51 0,48 |

A.3 Внешние разъемы для оптической среды

Разъем полевой шины, который находится снаружи корпуса устройства полевой шины и поэтому требует защиты от электромагнитной и физической среды, должен быть указан в качестве внешнего разъема.

Два типа внешних разъемов задаются в соответствии с условиями установки.

A.3.1 Внешний разъем для стандартных промышленных условий

A.3.1.1 Внешний разъем для стандартной промышленной среды (1)

Для интерфейса CPIC на уровне устройства полевой шины или оптической активной звезды или оптической пассивной звезды используемый разъем должен быть совместим с разъемом, показанным на Рисунке А.9 и в Таблице А.6 (см. IEC 61754-13.)

Рисунок A.9 - Оптический разъем для стандартных промышленных сред (FC-разъем)

Таблица A.6 - Размеры соединителя

| Указатель | Миллиметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. |
| 0 А | 2,498 | 2,500 |
| 0 дБ | 4,40 | 4,42 |
| 0 C | 5,95 | 6,00 |
| Е | 3,75 | 4,05 |
| K | 1,85 | 2,14 |
| P | - | 10,5 |
| Ом | - | 45 |

А.3.1.2

Внешний разъем для стандартных промышленных сред (2)

Для интерфейса CPIC на уровне устройства полевой шины или оптической активной звезды или оптической пассивной звезды используемый разъем должен быть совместим с разъемом, показанным на Рисунке А.10.

Рисунок A.10 - Оптический разъем для стандартных промышленных сред (ST-разъем)

Приложение В

(справочное)

Типы 1 и 3: Спецификации кабеля и длины магистралей и ответвления для MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с

B.1 Описание и технические характеристики кабеля

Предпочтительный кабель полевой шины указан в 12.8.2 для проверки соответствия и называется кабелем полевой шины типа А.

Примечание 1: Настоящий кабель, вероятно, будет использоваться в новых установках.

Другие типы кабелей могут использоваться для проводки полевых шин, кроме как для проверки соответствия. Альтернативным предпочтительным кабелем полевой шины является кабель с несколькими витыми парами и общим экраном, далее именуемый кабелем полевой шины типа В.

Примечание 2:  Настоящий кабель, вероятно, будет использоваться как в новых, так и в модернизированных установках, где несколько полевых шин работают в одной и той же зоне установки пользователя.

Менее предпочтительным кабелем полевой шины является один или несколько кабелей витой пары без какого-либо экрана, далее именуемых кабелем полевой шины типа С. Наименее предпочтительным кабелем полевой шины является многожильный кабель без витых пар, но с общим экраном, далее именуемый кабелем полевой шины типа D.

Примечание 3: Кабели типа С и типа D будут в основном использоваться в модернизированных вариантах. Они будут иметь некоторые ограничения в расстоянии полевой шины и соотношении S/N, которых нет у кабелей типа A и типа B. Поэтому использование кабелей типа С и типа D в некоторых областях применения исключается.

Стандартные технические характеристики кабеля при температуре 25 °C приведены в Таблице B.1.

Таблица B.1 - Стандартные технические характеристики кабеля

| Параметр | Условия | Тип B | Тип C | Тип D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Импеданс, Ом | fr (31,25 кГц) | 100 ± 30 | Не указано | Не указано |
| Максимальное сопротивление постоянному току, Ом/км | На проводник | 56 | 132 | 20 |
| Максимальное затухание, дБ/км | 1,25 fr (39 кГц) | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
| Номинальная площадь поперечного сечения проводника, мм2 (размер провода) |  | 0,32 | 0,13 | 1,25 |
| Максимальная емкостная асимметрия, нФ/км | длина >30 м | 6 | Не указано | Не указано |

B.2 Типовая длина магистрали и ответвления

Используя правила конфигурации сети, указанные в 12.3.3, максимальная длина кабелей типа B, типа C и типа D, включая все ответвления, как правило равна:

- тип В - 1 200 м;

- тип С - 400 м;

- тип D - 200 м.

Примечание: Эти стандартные руководящие принципы не заменяют правила конфигурации сети, приведенные в 12.3.3.

Допустимая длина ответвления для топологии шины или дерева зависит от числа элементов связи на полевой шине. В Таблице B. 2 соотносится рекомендуемое число элементов связи с длиной ответвления. Максимальная длина ответвлений одинакова для кабелей типа А, типа В, типа С и типа D. В таблице предполагается один коммуникационный элемент на ответвление. Если ответвление с пассивным магистральным разветвителем имеет более одного элемента связи, то длина этого ответвления должна быть уменьшена на 30 м на каждый элемент связи. Поскольку рекомендуемая максимальная общая длина ответвления составляет 120 м, на ответвлении должно быть максимум четыре элемента связи.

Таблица B.2 - Рекомендуемая максимальная длина ответвления в зависимости от числа элементов связи

| Общее количество коммуникационных элементов | Рекомендуемая максимальная длина ответвления м |
| --- | --- |
| 25 - 32 | “0” |
| 19 - 24 | 30 |
| 15 - 18 | 60 |
| 13 - 14 | 90 |
| 1 - 12 | 120 |

Ответвления длиной менее 1 м следует рассматривать как соединение.

Приложение С

(справочное)

Типы 1 и 7: Оптические пассивные звезды

С.1 Определение

Пассивное устройство, в котором сигнал от входных оптических волокон распределяется между большим количеством выходных оптических волокон (входные и выходные оптические волокна могут быть одинаковыми).

a) Оптическая отражающая пассивная звезда

Устройство, предназначенное для отражения оптической мощности, подаваемой на любой выходной порт (см. Рисунок C.1). Это устройство может использоваться только с одномодовым оптоволокном MAU.

Рисунок С.1 - Пример оптической пассивной отражающей звезды

b) Оптическая передающая пассивная звезда

Устройство, предназначенное для разделения оптической мощности на любом выходном порту (см. Рисунок С.2). Это устройство позволяет передавать информацию только в одном направлении. Это устройство может использоваться с двойным оптоволокном MAU.

Рисунок С.2 - Пример оптической пассивной передающей звезды

С.2 Пример ослабления

Для длины волны от 700 нм до 900 нм в Таблице С.1 приведен пример минимального и максимального затухания оптической пассивной звезды (эти характеристики в равной степени доступны для волокна 62,5/125 или волокна 100/140).

Таблица C.1 - Краткая спецификация оптической пассивной звезды: пример

| 700 нм < Xp < 900 нм | Звезда 4/4 | Звезда 8/8 | Звезда 16/16 | Звезда 32/32 | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное затухание | -6,0 | -9,0 | -12 0 | -16 0 | дБ |
| Максимальное затухание | -9,0 | -12 0 | -16 0 | -20,0 | дБ |

Приложение D

(справочное)

Типы 1 и 7: Звездная топология

D.1 Примеры топологии

Пункт D.1 иллюстрирует некоторые топологии сети, которые могут быть построены в соответствии с этим стандартом. Это не означает, что это единственно возможные топологии.

Физический размер сети, как по географической протяженности, так и по количеству требуемых устройств полевой шины, окажет существенное влияние на выбор топологии сети. Когда требуется ограниченное количество устройств полевой шины, можно использовать практически любую топологию. Рисунок D.1 иллюстрирует возможную топологию.

Рисунок D.1 - Пример звездной топологии с 31,25 кбит/с, одномодовое волокно, оптический MAU

Для ситуаций, требующих большого количества устройств полевой шины, расположенных в географических районах на значительном расстоянии друг от друга, может потребоваться многозвездная топология. Топологии этого типа могут вырасти до огромного числа устройств связи (см.

Рисунок D.2 - Многозвездная топология с оптическим MAU

D.2 Бюджет оптической мощности

Бюджет оптической мощности позволяет предусмотреть распределение различных потерь и затуханий оптического сигнала по оптическому каналу.

Исходя из эффективных уровней пусковой мощности передатчика и рабочего диапазона приемника, можно установить минимальную и максимальную длину линии связи.

Рассматриваются два случая.

- Минимальная мощность корпуса: соответствует минимальной эффективной пусковой мощности передатчика, максимальным потерям, максимальным пределам и максимальному запасу системы, а также нижнему пределу рабочего диапазона приемника.  Настоящий случай дает максимальную гарантированную длину.

- Максимальная мощность корпуса: соответствует максимальной эффективной пусковой мощности передатчика, минимальным потерям, минимальным пределам и минимальному запасу системы, а также верхнему пределу рабочего диапазона приемника.  Настоящий случай дает минимальную гарантированную длину.

Приводятся два примера. Первый соответствует топологии, показанной на Рисунке D.1, а второй - топологии, приведенной на Рисунке D.2.

D.2.1 Топология пассивной звезды (31,25 кбит/с, одномодовое волокно, оптический MAU)

В данном примере рассматривается передача данных между высокочувствительными модемами. В таблице D.1 приведены характеристики топологии пассивной звезды.

Будут рассмотрены следующие параметры:

- типичное затухание волокна 100/140:

- оптическое пассивное затухание звезды 8/8:

- эффективная выходная мощность (волокно 100/140 мкм):

- высокая чувствительность приемника рабочий диапазон: 4,0 дБ/км

от 9,0 дБм до 12,0 дБ -14,5 дБм до -12,5 дБм -40,0 дБм до -20,0 дБм

Таблица D.1 - Топология пассивной звезды

| Параметры | макс. | мин. | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон приемника (высокая чувствительность) | -40,0 | -20,0 | дБм |
| Эффективная выходная мощность | -14 5 | -12,5 | дБм |
| Динамика для всех потерь и затуханий | 25,5 | 7,5 | дБ |
| Маржинальная система | 3,0 | 0,0 | дБ |
| Потери из-за двух разъемов | 2,0 | 0,0 | дБ |
| Отражающая оптическая пассивная звезда (8/8) | 12,0 | 9,0 | дБ |
| Макс. и мин. затухания из-за волокна | 8,5 | - | дБ |
| Длина волокна между модемами (затухание волокна: 4,0 дБ/км) | 2 125 | “0” | м |

D.2.2 Топология активная звезда (оптический МАУ)

В данном примере рассматривается передача данных между малочувствительными модемами. В таблице D.2 приведены характеристики топологии пассивной звезды.

Будут рассмотрены следующие параметры:

- стандартное затухание волокна 62,5/125:

- передатчик (эффективная выходная мощность): 3,0 дБ/км (-11,5 ± 1,5) дБм

- приемник с низкой чувствительностью (рабочий диапазон приемника): (от -30,0 до -10,0) дБм.

Таблица D. 2 - Топология активной звезды

| Параметры | макс. | мин. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон приемника (высокая чувствительность) Эффективная пусковая мощность передатчика | -30,0 -13,0 | -10,0 -10,0 | дБм дБм |
| Динамика для всех потерь и затуханий | 17,0 | 0,0 | дБ |
| Маржинальная система Потери из-за двух разъемов Макс. и мин. затухания из-за волокна | 3,0 2,0 12,0 | 0,0 0,0 0,0 | дБ дБ дБ |
| Длина волокна между модемами (затухание волокна: 3,0 дБ/км) | 4 000 | “0” | м |

D.3 Комбинация с проводной средой

Комбинация проводной и оптической среды достигается с помощью электрооптического преобразователя.  Настоящий элемент представляет собой один или несколько доступов проводной среды и один или несколько оптических доступов. Каждый доступ, проводный или оптический, должен удовлетворять спецификации схемы передачи и приема.

Настоящий элемент регенерирует сигнал к их уровням номинальной оптической или электрической мощности и к характеристикам номинальной синхронизации (дрожание, время подъема и спада, скорость нарастания и Т.д.).

Два примера показаны на Рисунке D.3 и Рисунке D.4.

Рисунок D.3 - Пример комбинации проводной и оптической среды для 31,25 кбит/с

Рисунок D.4 - Комбинация смешанной проводной и оптической среды

Приложение Е

(справочное)

Тип 1: Альтернативные волокна

E.1 Альтернативные волокна для двухволоконного режима

Можно использовать и другие волокна, кроме волокна A1d, указанного в качестве стандартного испытательного волокна. Уровни эффективной выходной мощности различаются в зависимости от характеристик этих волокон. С другой стороны, рабочие диапазоны приемника для низкой и высокой чувствительности идентичны.

Таблица E.1 позволяет сравнить эти различные волокна.

Таблица E.1 - Альтернативные волокна для двухволоконного режима

| Параметры | Подраздел | Определенный стандарт испытания волокна | Указанное альтернативное волокно | Указанное альтернативное волокно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волокно | 15.7.2 | A1b (62,5/125) | A1a (50/125) | A1d (100/140) |
| Эффективная выходная мощность | 15.4.2 | (-11,5 ± 1,5) дБм | (-14,5 ± 1,5) дБм | (-7,5 ± 1,0) дБм |
| Рабочий диапазон приемника (низкая чувствительность) | 15.5.2 | от -30,0 дБм до -10,0 дБм | от -30,0 дБм до -10,0 дБм | от -30,0 дБм до -10,0 дБм |
| Рабочий диапазон приемника (высокая чувствительность) | 15.5.2 | от -40,0 дБм до -20,0 дБм | от -40,0 дБм до -20,0 дБм | от -40,0 дБм до -20,0 дБм |

E.2 Альтернативные волокна для одноволоконного режима

Можно использовать и другие волокна, кроме волокна A1d, указанного в качестве стандартного испытательного волокна. Уровни эффективной выходной мощности различаются в зависимости от характеристик этих волокон. С другой стороны, рабочие диапазоны приемника для низкой и высокой чувствительности идентичны.

Таблица E.2 позволяет сравнить эти различные волокна.

Таблица E.2 - Альтернативные волокна для одноволоконного режима

| Параметры | Подраздел | Определенный стандарт испытания волокна | Указанное альтернативное волокно | Указанное альтернативное волокно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волокно | 16.7.2 | A1d (100/140) | A1a (50/125) | A1b (62,5/125) |
| Эффективная выходная мощность | 16.4.2 | (-13,5 ± 1,0) дБм | (-21,0 ± 1,0) дБм | (-17,5 ± 1,0) дБм |
| Рабочий диапазон приемника (низкая чувствительность) | 16.5.2 | от -30,0 дБм до -12,5 дБм | от -30,0 дБм до -12,5 дБм | от -30,0 дБм до -12,5 дБм |
| Рабочий диапазон приемника (высокая чувствительность) | 16.5.2 | от -40,0 дБм до -20,0 дБм | от -40,0 дБм до -20,0 дБм | от -40,0 дБм до -20,0 дБм |

Приложение F

(справочное)

Тип 2: Спецификация соединителя

F.1 Разъем для коаксиальной проводной среды

Подключение к коаксиальной среде должно осуществляться через разъемы BNC (см. IEC 61169-8:2007, Приложение А, вариант 75 Ом) или TNC (см. IEC 60169-17, вариант 75 Ом).

Вариант TNC должен быть герметизирован как минимум до IP67. Там, где требуется герметизация, узел также должен соответствовать требованиям IP67.

Примечание: С помощью BNC можно достичь герметизации до IP65.

Характеристический импеданс должен быть в диапазоне от 45 Ом до 80 Ом.

Контакт центрального проводника должен быть покрыт в соответствии с одной из следующих спецификаций:

а) минимум 0,75 мкм золота на минимум 1,25 мкм никеля на цветной металл;

b) золотое покрытие 0,05 - 0,2 мкм на 1,25 мкм никеля-палладия минимум на минимум 1,25 мкм никеля на цветной металл.

F.2 Разъем для оптического носителя

F.2.1 Общие требования

Разъемы для оптических носителей должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице F.1.

Таблица F.1 - Требования к соединителям

| Спецификация | Узкий диапазон | Средний и широкий диапазон |
| --- | --- | --- |
| Линейные потери соединителя (номинальное значение) | 1,5 дБ | 1,0 дБ |

F.2.2 Разъем для узкого диапазона оптической среды

В этом варианте используется двухкомпонентный соединитель, состоящий из штыревого соединителя (как указано на Рисунке F.1) и обжимного кольца, которое сжимает кабель к штыревому соединителю (как указано на Рисунке F.2).

Примечание: Размеры указаны в мм.

Рисунок F.1 - Контактный разъем для оптической среды узкого диапазона

Примечание: Размеры указаны в мм.

Рисунок F.2 - Обжимное кольцо для оптической среды узкого диапазона

F. 2.3 Разъем для оптической среды среднего и широкого диапазона

В этих вариантах должен использоваться разъем типа ST, как указано в IEC 61754-2.

F.3 Разъем для среды NAP

Соединитель, используемый на обоих концах соединения NAP, должен быть экранированным 8-контактным соединителем типа RJ-45 (см. IEC 60603-7-4).

Штифты соединителя NAP должны быть такими, как показано в Таблице F.2. Это определение штифта должно применяться к обоим концам кабеля. Соединитель должен быть установлен на кабеле в соответствии с требованиями, приведенными на Рисунке 90.

Таблица F. 2 - Определение штифта разъема NAP

| Номер штифта | Наименование сигнала |
| --- | --- |
| 1 | Опорное заземление |
| 2 | N/C (соединение отсутствует) |
| 3 | Tx_H |
| 4 | Tx_L |
| 5 | Rx_L |
| 6 | Rx_H |
| 7 | N/C (соединение отсутствует) |
| 8 | Опорное заземление |

Приложение G

(справочное)

Тип 2: Подуровни машины-ретранслятора (RM, RRM) и резервные PhL

G.1 Общие положения

Ретранслятор PhL (шина или кольцо) должен использоваться для увеличения длины магистрали и количества узлов путем подключения полноразмерных и (или) полностью загруженных участков среды. Ретрансляторы также могут использоваться для соединения между различными вариантами PhL, например между волокном и коаксиальным проводом. Кроме того, устройство кольцевого ретранслятора должно поддерживать избыточность среды за счет использования кольцевой топологии.

Устройства ретранслятора должны соответствовать всем применимым положениям, касающимся подуровня MAU и интерфейса MDS-MAU. Устройство ретранслятора шины PhL должно состоять из двух (или более) полных интерфейсов PhL (MDS/MAU, одной и той же или различных модификаций), соединенных вместе подуровнем машины-ретранслятора (RM). Устройство кольцевого ретранслятора PhL должно состоять из двух или более полных интерфейсов PhL, соединенных вместе подуровнем кольцевой машины-ретранслятора (RRM).

Ретранслятор PhL (шина или кольцо) может не иметь идентификатор MAC. Устройство ретранслятора PhL не является источником сетевого трафика и не должен поддерживать уровни выше подуровней RM или RRM. Скорее, он должен отвечать только за ретрансляцию сетевого трафика из одного сегмента в другой или более сегментов, и за правильную реализацию подуровня RM или RRM.

При необходимости узел может включать функциональность подуровня RM или RRM как часть подуровня MAC этого узла, чтобы позволить сетевому узлу функционировать как сетевому узлу, так и ретранслятору между модификациями PhL. Настоящий тип узла считается сетевым узлом и должен иметь

MAC ID.

Узел, поддерживающий несколько вариантов PhL и подуровень RM, должен функционировать как узел (то есть источник сетевого трафика) с резервным объектами PhL (см. пункт G.3), так и устройство ретранслятора шины PhL. Узел, поддерживающий несколько вариантов PhL и подуровень RRM, должен функционировать как узел, так и устройство кольцевого ретранслятора PhL.

G.2 Подуровень машины-ретранслятора (RM)

G.2.1 Требования

На Рисунке 1 показана эталонная модель устройства ретранслятора шины PhL.

Рисунок G.1 - Эталонная модель устройства ретранслятора PhL

Каждый из двух (или более) объектов PhL, подключенных к подуровню RM, должны соответствовать спецификациям для данного варианта PhL.

Подуровень RM должен использоваться в качестве соединения между сегментами для формирования канала, как показано на Рисунке 83. Любой ID MAC, используемый на одном варианте PhL, который соединен с другим вариантом PhL с помощью подуровня RM, должен быть уникальным, поскольку обе стороны имеют общий канал.

Подуровень RM должен быть абсолютно прозрачен для сетевого трафика. Все принятые символы MAC между разделителями начала и конца (включительно), которые принимаются одним субъектом PhL в RM, должны передаваться всем остальным без изменений для передачи. Преамбула регенерируется подуровнем RM для исправления любых отклонений, обусловленных MDS или MAU. При регенерации преамбулы воссоздается первоначальная преамбула из 16 последовательных {1} M_символов и могут вводиться до 4 дополнительных последовательных {1} M_символов. После повторной передачи разделителя конца подуровень RM может вводить до 4-х дополнительных последовательных M_символов любого значения.

RM должен быть полудуплексным подуровнем. Только один объект PhL, подключенный к RM, должен получать данные в любой момент времени, в то время как все остальные объекты PhL повторно передают полученные данные.

Подуровень RM не должен быть причиной столкновений на какой-либо среде. В любой момент времени для приема отбирается только один объект PhL, в то время как все остальные объекты выбираются для передачи. Объект PhL, выбранный для приема, должен быть основан на состоянии PLS_CARRIER_INDICATION из объекта PhL, который вначале указывает PLS_CARRIER_INDICATION (истина). Все остальные объекты PhL, подключенные к RM-подуровню, должны быть установлены для передачи, пока объект PhL получает PLS_CARRIER_INDICATION (истина) и PLS_FRAME_INDICATION (истина). В то время как Настоящий объект PhL выбран для приема, любой PLS_CARRIER_INDICATION (истина) из других объектов PhL не учитывается. Новый объект PhL должен быть выбран для приема после завершения предыдущего кадра (pls_frame_indication = ложь).

RM подуровень должен быть спроектирован таким образом, чтобы свести к минимуму длительность задержки, которая добавляется к повторной передаче PLS_DATA_INDICATION. Временная задержка RM подуровня определяется как временная задержка от конца полученного стартового разделителя начала до конца повторно переданного разделителя начала, измеряемого на интерфейсе MDS-MAU. Любая задержка, добавленная подуровнем RM, включается в расчет времени интервала, используемого подуровнем MAC. Общая величина задержки, добавляемая подуровнем RM, должна быть доступна для использования инструментами сетевой конфигурации и пользователями.

Примечание: Любая задержка на подуровне RM уменьшает общую величину поддерживаемой среды и снижает эффективность сети за счет увеличения времени интервала, требуемого протоколом DLL (см. IEC 61158-4-2).

Подуровень RM должен быть спроектирован таким образом, чтобы восстанавливать данные, передаваемые от исходящего узла. Это требование должно позволять каскадировать (последовательно) неограниченное число ретрансляторов без добавления искажений к исходным данным ретрансляторами. Единственным ограничением для общего количества подуровней RM, которые могут быть каскадированы, должна быть возможность регулировки времени интервала для компенсации общей величины задержки в среде. Максимальное время интервала определяется в протоколе DLL (см. IEC 61158-4-2).

G.2.2 Машина состояния подуровня RM (справочное)

Примечание: Подпункт G.2.2 описывает пример реализации. Нормативные требования отсутствуют.

Подуровень RM состоит из двух взаимосвязанных машин состояний. Первая машина устанавливает принимающий канал, в то время как все остальные каналы передающие. Вторая машина состояния управляет, когда передающий канал передает данные.

Первая машина состояний состоит из одного состояния на рассматриваемый канал. Если вторая машина находится в состоянии ожидания и на любой канал поступает PLS_CARRIER_INDICATION, эта машина переходит в состояние, соответствующее индикации. Если вторая машина находится в состоянии, отличном от ожидания, то эта машина заблокирована и не движется, независимо от индикации pls_carrier_indication. Одновременные первые наступления двух и более индикаций pls_carrier_indication не являются нормальным рабочим состоянием PhL и переходы состояния этой машины не определены.

Вторая машина состояний включает 4 состояния: RM_Idle, RM_Carrier, RM_Frame, RM_Wait. Если узел подуровня MAC передает данные, то RM должна быть принудительно переведена в состояние RM_Wait:

- RM_Idle указывает на отсуствие активности во всех каналах. Другие состояния переходят в RM_Idle, если индикация pls_carrier_indication имеет ложное значение для каждого канала. Наличие индикации pls_carrier_indication на любом канале приводит к тому, что машина переходит в состояние RM_Carrier. В то время как в RM_Idle параметр pls_frame_reомuest на всех каналах является ложным. Одновременные первые наступления двух и более индикаций pls_carrier_indication не являются нормальным рабочим состоянием сети, и эта машина переходит в состояние RM_Wait;

- RM_Carrier указывает на активность приема, однако подуровень MDS еще не достиг блокировки (pls_lock_indication = ложь). Это состояние активирует pls_frame_request на всех каналах, кроме того, который указан первой машиной как принимающий канал. Pls_data_request — это преамбула. Если регенерация преамбулы не используется, это состояние служит заполнителем для блокировки первой машины от перехода. Наличие pls_lock_indication на канале, выбранном первой машиной, приводит к тому, что машина переходит в состояние RM_Frame;

- RM_Frame указывает на активное повторение данных. Это состояние активирует pls_frame_request на всех каналах, кроме того, который указан первой машиной как принимающий канал. Он перемещает M_symbol из принимающего объекта PhL в передающие каналы, pls_data_indication => pls_data_request. В точке, где передается разделитель начала повторяющихся данных, требуется, чтобы уже было передано не менее 16 M_symbols преамбулы. Потеря pls_lock_indication на канале, выбранном первой машиной, приводит к тому, что машина переходит в состояние RM_Wait;

- RM_Wait указывает период закрытия повторяющихся данных. Он удерживает обе машины состояний от перехода в любое другое состояние, чтобы предотвратить повторение эхо-сигналов и конец пакетного шума. Машина остается в состоянии RM_Wait до тех пор, пока pls_carrier_indication не станет ложным для всех каналов и не наступит конец таймера гашения (см. протокол DLL, IEC 61158-4-2). В настоящий момент машина переходит в состояние RM_Idle. В то время как в RM_Wait параметр pls_frame_request на всех каналах является ложным.

Pls_frame_indication приемного канала непосредственно не используется машинами- ретрансляторами. Косвенным образом, условие, которое привело к концу кадра, также должно вызвать восстановление сигнала передачи для немедленной разблокировки (pls_lock_indication = false), чтобы исключить повторение шума после повторения разделителя конца.

Неспособность поддерживать pls_lock_indication или неспособность обнаружить допустимый разделитель начала, вероятно, указывает на поврежденный кадр данных или всплеск шума на носителе. RM должна быть спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму возможность повторения поврежденного кадра или шума.

G.3 Резервный PhL

На Рисунке G.2 изображена эталонная модель узла, содержащего несколько объектов MDS и MAU для достижения резервности PhL.

Рисунок G.2 - Эталонная модель резерва

Примечание 1: Базовая модель очень похожа на ту, которая используется для устройств ретранслятора PhL, указанных в G.2.

Резервные объекты PhL (“каналы”) в одном узле должны постоянно передавать одну и ту же информацию по всем каналам. Pls_frame_request и pls_data_request должны быть общими для всех резервных каналов.

PLS_DATA_INDICATION, PLS_CARRIER_INDICATION, PLS_FRAME_INDICATION, PLS_LOCK_INDICATION

и pls_status_indication должен быть независимым для каждого канала. В каждый конкретный момент некоторые узлы могут прослушивать один канал, а другие - другой. Поскольку оба канала считаются независимыми и идентичными, ни один из них не считается основным или предпочтительным, даже при том, что их обычно называют каналом А и каналом В.

Примечание 2: Подуровень MAC на каждом узле определяет, какой канал выбрать для использования верхними слоями его узла. Это определение производится независимо на каждом узле.

Поскольку одни и те же данные передаются по обоим каналам, одни и те же данные должны приниматься по обоим каналам. Если pls_frame_indication канала еще не было истинным для MAC-кадра, когда pls_status_indication другого канала передает нормальный сигнал, то ошибка должна быть объявлена на канале, который не обнаружил MAC-кадр. Поскольку самый маленький MAC-кадр имеет 64 Ph-символа от конца разделителя начала до конца разделителя конца, два канала должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы разница во времени прибытия MAC-кадра в DLL составляла < 64 Ph-символа.

Примечание 3: Если один канал обнаруживает нормальный кадр, а другой - нет, DLL вызывает либо DLL_EV_ERRA, либо DLL_EV_ERRB (см. IEC 61158-4-2).

В примере узла с резервными объектами PhL и NAP, показанном на Рисунке G.3, подуровень MAC должен поддерживать функциональность подуровня RM, позволяющую повторно передавать данные по выбранному каналу на порт NAP. В то же время данные, полученные по NAP, должны передаваться по обоим резервным каналам. Любые данные, полученные от этого узла, должны передаваться по обоим каналам и NAP одновременно.

Рисунок G.3 - Блок-схема, показывающая резервированную коаксиальную среду и NAP

G.4 Подуровень кольцевой машины-ретранслятора (RRM)

G.4.1 Требования

Минимальный RRM должен быть трехпортовым пакетным коммутатором (см. Рисунок G.4). Порт 1, основной порт, должен видеть пакет данных только один раз и может использоваться в качестве интерфейса для передачи данных между сегментами сети или узлом. Два вторичных порта, порт 2 и порт 3, должны быть равны и должны участвовать в кольце. RRM должен решить, с какого порта повторять пакеты данных, и предотвращать бесконечное кружение пакетов данных по кольцу.

Примечание: Если одно соединение не работает, другое все еще может быть активным.

Рисунок G.4 - Блок-схема кольцевых ретрансляторов

G.4.2 Функционирование подуровня RRM

G.4.2.1 Требования к RRM

Для поддержки работы RRM порты в каждом кольцевом ретрансляторе должны отвечать следующим требованиям:

a) Вспомогательные порты в каждом ретрансляторе должны быть способны отправлять и получать данные одновременно. Каждый второстепенный порт должен быть независимым от другого порта, и каждый второстепенный порт также должен иметь возможность работать в дуплексном режиме с отдельным приемником и передатчиком для каждого порта.

b) RRM должен обеспечивать определение времени интервала сети путем расшифровки пакета модератора или путем мониторинга сетевой активности, или каким-либо другим способом.

c) Каждый второстепенный порт должен иметь свой счетчик стека волоконно-оптических портов, называемый fps portx, где x - номер порта.

Операция RRM должна начинаться в состоянии ожидания, когда нет сетевой активности и fps_port2

и fps_port3 оба равны нулю.

G.4.2.2 Сегментация портов

Процесс сегментации должен использоваться RRM для сброса счетчиков с целью синхронизации. При включении питания порты 2 и 3 начинают работать в режиме сегментации. Порты должны возвращаться в режим сегментации в любое время, когда связь теряется между соседними оптоволоконными портами ретранслятора. Порт в режиме сегментации должен блокировать все сообщения от других портов внутри того же модуля/узла. Кроме того, порт в режиме сегментации не должен ретранслировать кадры сегментации из других портов внутри того же модуля.

Примечание: Например, узел переходит в режим сегментации во время включения питания, когда оптоволоконный кабель отсоединен от одного из оптоволоконных портов или когда трафик останавливается на одну секунду или более.

Кроме того, RRM должен принудительно включить режим сегментации в любой момент, когда RRM обнаружит, что счетчики не синхронизированы с трафиком. Обратная синхронизация/ресинхронизация может быть выполнена путем определения правильных границ NUT.

Узел должен войти в режим сегментации на основе следующих условий:

- при включении питания,

- эхо сообщения не получено от соседнего подключенного узла,

- оптоволоконная связь между двумя портами молчит более одной секунды, что указывает на отсутствие трафика (холостой ход).

В этом методе используются два специальных кадра сегментации для получения встречной синхронизации. Кадры сегментации состоят из M_символов, как определено в 5.3.2. Кадры сегментации используются для сопряжения RRM в процессе сегментации.

Во время сегментации затронутый порт будет транслировать в виде запроса преамбулу из 32 последовательных {1} M_символы, как показано на Рисунке G.5. Порт, подключенный к порту, транслирующему 32 последовательных {1}. M_символов, которые находятся в сегментации, должны ответить при прослушивании этой преамбулы последовательностью (16 M_символов преамбулы, разделитель начала, 16 M_символов преамбулы), как показано на Рисунке G.6. Модуль, передающий преамбулу и запрашивающий ответ, прослушивает последовательность (преамбула, разделитель начала, преамбула). После получения ответа он должен сбросить соответствующие счетчики fps_portx, переключиться из режима сегментации в активный режим порта. Порт должен переключаться из режима сегментации в активный режим только во время границы NUT (время молчания). Процесс сегментации должен использоваться RRM для сброса счетчиков с целью синхронизации. Порт в режиме сегментации и широковещательные запросы продолжаются до тех пор, пока ответ не будет получен обратно от подключенного узла. После получения ответа и в течение короткого времени ожидания порт может быть введен в эксплуатацию для передачи пакетов данных.

Рисунок G.5 - Запрос сегментации

Рисунок G.6 - Отклик сегментации

G.4.2.3 Основная операция

Порт, который первым видит сетевую активность, должен определить, куда будут передаваться данные. Если порт 2 видит сетевую активность первым, данные повторяются из порта 2 в порт 1 и порт 3 (подробнее см. в G.4.2.4). Аналогично, если порт 1 видит сетевую активность первым, данные повторяются из порта 1 в порт 2 и порт 3 (подробнее см. в G.4.2.5). Порты 2 и 3 одинаковы, поэтому поведение RRM, когда порт 2 видит активность первым, должно быть идентично его поведению, когда порт 3 видит активность первым.

Для корректного включения питания и восстановления после отказа среды, RRM требует тайм-аута без сетевой активности, равного времени интервала.

Примечание 1: Для получения этого таймаута может потребоваться, чтобы SMAX был установлен на единицу больше, чем фактическое количество узлов в сети.  Настоящий метод гарантирует, по крайней мере, однократное молчание на NUT. Нет проблем с многократным молчанием на NUT.

Примечание 2: RRM не хранит части кадра, чтобы определить, действительно ли эхо-сигналы являются тем же самым пакетом данных, который был передан. Порядок пакетов данных гарантируется DLL типа 2, который определяет, что узлы передаются последовательно. Порядок эхо-кадров не может быть искажен, если не произойдет отказ среды носителя или модуля. В момент сбоя среды кадр может быть потерян. Однако сеть будет продолжать функционировать нормально, так как по-прежнему существует другой путь сообщения.

Примечание 3: Максимальное значение fps_portx может быть рассчитано следующим образом. Максимально короткая возможная длина пакета данных составляет 56 бит, или 11,2 мкс. Минимальный интервал времени между кадрами — это оборотное время узла 11,2 мкс. При максимальном расстоянии между ретрансляторами 22,5 км между соседними модулями может проходить не более 10 пакетов данных.

Соответствующая машина состояния переключателя для работы RRM показана в G.4.2.6.

G.4.2.4 Операция RRM, когда порт 2 (или порт 3) активен первым

В случае, если порт 2 первым становится активным, операция RRM должна быть следующей.

Порт 2 принимает пакет данных. Поскольку fps_port2 равен нулю, RRM должен повторить данные в порт 1, порт 2 и порт 3 и увеличить fps_port3.

Примечание 1: Данные повторяются из порта приема, порта 2, потому что соседний RRM ожидает, что это произойдеТ.Это действие генерирует эхо-пакет.

Затем RRM ожидает следующее:

1) Сетевая активность на порту 1.

Возникающее поведение см. в G.4.2.5.

2) Новая сетевая активность на порту 2.

RRM просто ведет себя так, как и раньше.

Примечание 2: Для этого требуется, чтобы значение fps_port3 было больше единицы и меньше 11, поскольку наихудший тайм-аут наступит к тому времени, когда fps_port3 достигнет 11 (см. случай 4 ниже).

3) Прием пакета данных по порту 3.

Настоящий пакет данных должен быть эхом пакета, который был первоначально передан из порта 3 и возвращен соседним модулем. После приема этого пакета fps_port3 будет уменьшен, и RRM вернется в исходное состояние ожидания. Прием этого пакета данных не должен приводить к повторению RRM пакета на порты 1 и 2.

Примечание 3: Это объясняется тем, что счетчик fps_port3 ненулевой, что указывает RRM, что полученный пакет является эхом и не является новым пакетом данных. Используя настоящий механизм, RRM предотвращает пакеты от бесконечного движения по кругу.

4) Происходит тайм-аут без сетевой активности, равной времени интервала.

В этом случае соседний модуль не вернул пакет данных, переданный из порта 3. Возможно, это произошло из-за неисправности модуля или отказа среды. Если это произойдет, то fps_port2 и fps_port3 будут сброшены на ноль.

Порты 2 и 3 равны, поэтому поведение RRM, когда порт 3 видит активность первым, должно быть идентично его поведению, когда порт 2 видит активность первым (роли для портов 2 и 3 инвертируются в вышеприведенной последовательности).

Соответствующая машина состояний для портов 2 (и 3) показана в G.4.2.6.

G. 4.2.5 Операция RRM, когда порт 1 активен первым

В случае, если порт 1 первым становится активным, операция RRM должна быть следующей.

Порт 1 принимает пакет данных. RMM должен повторить  настоящий пакет, передав его из портов 2 и 3. Когда порты 2 и 3 передают  настоящий пакет данных, они оба увеличивают свои соответствующие счетчики fps_portx.

Затем RRM ожидает следующее:

a) Сетевая активность на порту 1.

RRM просто ведет себя так, как и раньше, а именно передает пакет из порта 2 и порта 3 и увеличивает fps_port2 и fps_port3.

Аналогично случаю 3 в G.4.2.4: в этой ситуации следующий пакет данных, который получает порт 2 или порт 3, должен быть эхом от соседнего модуля. После приема этого пакета данных порт постепенно уменьшает свой счетчик fps_portx. Он не должен повторять  настоящий эхо-пакет.

c) Происходит тайм-аут без сетевой активности, равной времени интервала.

Опять же, это означает, что эхо не было получено (по какой-либо причине). В этом случае fps_port2 и fps_port3 будут сброшены на ноль.

Соответствующая машина состояний для порта 1 показана в G.4.2.6.

G.4.2.6 Машины состояния

На Рисунке G.7 показан главный автомат состояний коммутатора для работы RRM.

Рисунок G.7 - Главный переключатель состояния машины

На Рисунке G.8 показано поведение RRM, когда порт 1 активен первым.

Рисунок G.8 – Порт 1 первым видит сетевую активность

На Рисунке G.5 показано поведение RRM, когда порт 2 активен первым. Поведение RRM, когда порт 3 активен первым, должно быть идентичным, причем “2” и “3” обмениваются на Рисунке G.9.

Рисунок G.9 – Порт 2 первым видит сетевую активность

Приложение Н

(справочное)

Тип 2: Примеры эталонной конструкции

H.1 MAU: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод

H. 1.1 Пример эталонной конструкции приемопередатчика

Передатчик, показанный на Рисунке 3 и Рисунке 4, состоит из пары предварительного передатчика CMOS, пары транзисторного передатчика и трансформатора. Диоды Шоттки серии и диоды перенапряжения обсуждаются далее в Разделе H.1.

Предварительный передатчик - это 74AC08. Это устройство позволяет комбинировать данные, передавать сигналы и обеспечивать базовый привод для приводных транзисторов.

Драйвер транзистора использует пару транзисторов MMBT2369. Это высокоскоростные переключатели, выбранные с учетом важных факторов эффективного функционирования, включая следующие

- коллекторный ток не менее 150 мА;

- характеристики быстрого переключения обычно выше 10 нс;

- малый размер SOT-23;

- низкий Vce установлен на Ic около 0,5 В;

- низкая выходная емкость 4,0 пф ном.

Последовательные базовые резисторы определяют необходимый базовый привод, а шунтирующие базовые резисторы сокращают время выключения. Базовые конденсаторы обеспечивают ограничение скорости нарастания, что немного уменьшает излучаемые выбросы.

Трансформатор (1:1:1) соединяет передающий сигнал со средой. Каждая сторона пары драйверов управляет одной стороной центрального резьбового трансформатора, так что драйвер работает в двухтактной конфигурации. Напряжение, подаваемое на каждую сторону драйвера, составляет 4,2 В стандартного (при Vcc = 5 В) и 4,7 В максимального (при Vcc = 5,5 В) напряжения. Это соответствует пиковому выходному току драйвера (в 37,5 Ом) около 110 мА стандартного и около 125 мА максимального. Общий пиковый ток питания, включая базовый привод, составляет около 140 мА.

Схема приемника является концептуально простой. Сложность возникает при управлении порогами обнаружения. На Рисунке H.1 показана схема, сокращенную до включения только важных компонентов детектора RxData.

Рисунок H. 1 - Коаксиальный провод MAU RxData детектор

В примере детектора используется четырехъядерный приемник 26LS32A, выбранный для высокого входного импеданса. Многие устройства этого класса предлагают минимальный входной импеданс 6 кОм, в то время как один поставщик имеет спецификацию минимум 12 кОм. Для этой части в эталонном исполнении требуется специальный экранирующий экран, позволяющий повысить чувствительность в меньшем синфазном диапазоне. Важными техническими характеристиками этого устройства являются следующие:

a) высокий входной импеданс (это необходимо для удовлетворения требований к входному импедансу узла): 15 кОм стандартный, 12 кОм минимальный;

b) низкие пороговые напряжения наихудшего случая: ± 100 мВ в синфазном диапазоне от 0 В до

5,5 В;

c) диапазон температур от 0 °C до 85 °C;

d) одиночный источник питания 5 В;

e) допустимое отклонение напряжения питания ±10 %;

f) достаточно быстро, чтобы справиться с Манчестерским кодированием скорости передачи данных 5 Мбит/с.

Для детектора Rx, показанного на Рисунке H.1 и на схематических схемах, показанных на Рисунке H.3 и Рисунке H.4, в Таблице H. 1 показаны уровни входного напряжения для перехода RxData и RxCarrier.

Таблица H.1 - 5 Мбит/с, режим напряжения, определения выходных сигналов коаксиального проводного приемника

| Входное напряжение в среде | RxData | RxCarrier |
| --- | --- | --- |
| Vin<-140 мВ | ложь(0) | ложь(0) |
| -140 мВ < Vin< 23 мВ | не определено | ложь(0) |
| 23 мВ < Vin< 140 мВ | не определено | не определено |
| 140 мВ < Vin< 255 мВ | истина(1) | не определено |
| 255 мВ < Vin | истина(1) | истина(1) |

Последовательные резисторы на входе 26LS32A различаются по значению, чтобы противодействовать пороговому смещению, вызванному отказоустойчивыми резисторами 26LS32A.

Обнаружение несущей использует другой из приемников в 26LS32A. Он выполняет однократное сравнение входного сигнала с порогом постоянного тока, как показано на упрощенной схеме на Рисунке 2.

Рисунок H.2 - Обнаружение коаксиального проводного MAU RxCarrier

Сигнал RxCarrier выглядит точно так же, как сигнал RxData при высоких сигналах. На низких уровнях сигнала это выглядит аналогично, за исключением того, что ширина импульса RxCarrier 'one' уже, чем у данных. Когда сигнал отсутствует, выход RxCarrier всегда низкий, в отличие от данных, которые не определены и могут изменять состояние с шумом.

На Рисунке 3 показан пример резервного приемопередатчика, а на Рисунке 4 - пример одноканального приемопередатчика.

Рисунок H.3 - Резервированный коаксиальный проводный приемопередатчик MAU

Рисунок H.4 - Одноканальный коаксиальный проводный приемопередатчик MAU

H.1.2 Пример эталонной конструкции трансформатора

В основе лежит IEC 61596 типа EP-7, без крышки, с минимальным AI = 1 100 nH на оборот 2. Последовательность конструкции обмоток выглядит следующим образом:

а) обмотка 1 между штифтами 3 и 2: диаметр 0,127 мм, 18 витков;

b) лента 1 мил;

c) обмотка 2 между штифтами 2 и 1: диаметр 0,127 мм, 18 витков;

d) лента 1 мил;

e) обмотка 3 между штифтами 4 и 6: диаметр 0,127 мм, 18 витков;

f) наружная обмотка.

H.1.3 Пример эталонной конструкции отвода

Пример конструкции отвода показан на Рисунке Н.5. Автотрансформатор (Т1) намотан на тороидальный сердечник Ferronics 11-720B. Обмотка представляет собой 18 витков бифилярной, однонитевой, с минимальным перекрытием диаметром 0,254 мм тяжелой поли-нейлоновой магнитной проволоки.

Измеренные электрические характеристики приведены в Таблице H.2.

Таблица H.2 - Спецификация тороида коаксиальной проводной среды

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Индуктивность рассеяния | 75 мГн при 300 кГц |
| Индуктивность намагничивания | 890 мГн при 300 кГц |
| Межвитковая емкость | 20 пФ при 25 МГц |
| Сопротивление потерь обмотки | 0,1 Ом при 300 кГц |
| Сопротивление потерь сердечника | 16 кОм при 1,3 МГц |

а Указанные значения являются номинальными. Фактические значения должны быть скорректированы в соответствии с требованиями к параметрам рассеяния, подробно описанными на Рисунке 85.

Рисунок H.5 - Средний отвод коаксиального провода

H.2 Порт сетевого доступа (NAP)

Конструкция схемы NAP узла, показанной на схеме на Рисунке H.6, относительно проста. Используются один передатчик и один приемник. Приемник имеет внутреннее напряжение смещения, добавленное для получения нулевого состояния данных для условий неисправности (Отменение среды, короткое замыкание и т.д.), перечисленных в требованиях, приведенных в Таблице 103. Полярность принимаемого сигнала высока для нулевых данных. Дифференциальные передатчики и приемники RS-422 используются для улучшения подавления шума.

На линиях передатчиков NAP предусмотрены диоды с обратным смещением для предотвращения повреждений из-за электростатического разряда.

Для варианта волоконной среды схема NAP совпадаеТ.Коаксиальные приемопередатчики просто заменяются оптоволоконными приемопередатчиками.

Схема неизолированного постоянного узла использует приемопередатчик, аналогичный показанному на Рисунке H.6.

Как и в узле, для передачи данных используется один передатчик / приемник. Одна и та же схема смещения используется для обеспечения правильных уровней отключения и выключения питания. Кроме того, используются те же диоды защиты передатчика.

Для переходного узла, получающего питание от заземленного источника, используются оптоизоляторы. Конструкция, показанная на Рисунке 7, показывает, как оптическая развязка и преобразователь постоянного тока могут быть использованы для обеспечения необходимой изоляции заземления.

Рисунок H.6 - Неизолированный приемопередатчик NAP

Рисунок H.7 - Изолированный приемопередатчик NAP

Приложение I

(справочное)

Тип 3: Спецификация соединителя

I.1 Разъем для синхронной передачи

Общие положения

Топология может быть в виде дерева, линии или их комбинации. Тройники соединяют станции (например, полевые устройства) с магистральной шиной ; они должны иметь класс защиты IP 65. Тройник может быть сконструирован в виде одного или нескольких T, см. Рисунок I.1. Функция тройника также может быть интегрирована в станцию.

Рисунок I.1 - Схема станционного разветвителя

I.1.2-контактное назначение круглого разъема M12

Контакты круглого разъема М12 должны быть отнесены к функциям, указанным в Таблице I.1 и на Рисунке I.2.

Таблица I.1 - Назначение контактов для внешнего разъема для жестких промышленных условий

| Контакт № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Данные + с возможностью питания + |
| 2 | не подключен |
| 3 | Данные - с возможностью питания - |
| 4 | не подключен |
| Резьба | Экран |

Экран должен быть концентрическим вокруг резьбы. Потенциал экранирования должен передаваться через резьбу. Существующие устройства типа 3 с подключенным выводом 4 по-прежнему соответствуют этому международному стандарту. Для новых устройств штырь 4 не должен использоваться. Существующие предварительно укрепленные кабели типа 3 с подключенным выводом 4 по-прежнему соответствуют этому международному стандарту. Для новых кабелей штифт 4 не должен использоваться.

Кольцевой разъем М12 и гнездовой разъем должны иметь степень защиты IP 65 или выше.

Наружные и внутренние контакты должны быть сконструированы таким образом, чтобы они сохраняли свои пропускающие свойства даже в агрессивной атмосфере, например в химической среде.

Центрированное отверстие внутренней заглушки не должно устанавливаться из-за увеличенного расстояния между воздухом и ползучестью в потенциально взрывоопасных средах, см. Рисунок I.2.

Рисунок I.2 - Контактное назначение штекерного и гнездового разъемов IEC 60947-5-2 (кодировка A)

I.1.3 Соединение между тройником и станцией

Тройники и станции соединяются с помощью экранированного круглого разъема М12. Тройник может быть подключен непосредственно к станции или ответвлению с помощью экранированного разъема М12.

Всегда следите за тем, чтобы экран магистральной шины был проложен на большой поверхности в соответствии с рекомендациями по заземлению (заземление и экранирование см. в 21.8.6 и 21.8.7).

Также могут использоваться полевые оконечные методы, такие винтовые или плоские контакты и неразъемное соединение.

I.2 Разъем для асинхронной передачи

I.2.1 Разъем для неискробезопасной асинхронной передачи

Каждая станция подключается к среде через 9-контактный разъем sub-D. Гнездо разъема располагается на станции, в то время как штепсель крепится к магистральной шине.

Механические и электрические характеристики указаны в стандарте IEC 60807-3.

Предпочтительно использовать металлический корпус разъема. При соединении обе части соединителя должны быть закреплены проводящими винтами. Соединение между секциями кабеля и станциями должно осуществляться в виде Т-образных разъемов, содержащих три 9-контактных разъема sub-D (два штекера и один штекер). Такие Т-образные разъемы позволяют отключать или заменять станции без перерезания кабеля и без прерывания работы (отключение от сети).

Назначение контактов для разъемов показано в Таблице I.2 и на Рисунке I.3.

Таблица I.2 - Символы контактов

| Номер штифта | RS-485 | Наименование сигнала | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЭКРАН (см. примечания 1, 2) | Экран, защитное заземление |
| 2 |  | M24V (см. примечание 1) | Выходное напряжение минус 24 В |
| 3 | B/B' | RxD/TxD-P | Прием/передача-данных-P |
| 4 |  | CNTR-P (см. примечание 1) | Управление-P |
| 5 | C/C' | Цифровое заземление | Заземление данных |
| 6 |  | VP | Напряжение-плюс |
| 7 |  | P24V (см. примечание 1) | Выходное напряжение плюс 24 В |
| 8 | А/А' | RxD/TxD-N | Прием/передача-данных-N |
| 9 |  | CNTR-N (см. примечание 1) | Управление-N |
| Примечание 1: Сигналы являются необязательными. Примечание 2: Рекомендуется не подключаться. |  |  |  |

Рисунок I.3 - Вывод разъема, штекер вид спереди и гнездо вид сзади соответственно

Заземление данных, подключенное к контакту 5, и Напряжение-Плюс, подключенное к контакту 6, питают Шинный терминатор.

Сигналы управления CNTR-P и CNTR-N, подключенные к контакту 4 и контакту 9, поддерживают управление направлением при использовании ретрансляторов без возможности автоматического управления. Рекомендуется сигнализация ANSI TIA/EIA-485-A. Для простых устройств сигнал CNTR-P может быть сигналом TTL (нагрузка 1 TTL), а сигнал CNTR-N может быть заземлен цифровое заземление). Определение сигнализации не является предметом настоящего стандарта.

Выходное напряжение 24 В в соответствии с IEC 61131-2, Таблица 6, позволяет подключать панели оператора или сервисные устройства без встроенного источника питания. Если устройство имеет выходное напряжение 24 В, то оно должно обеспечивать токовую нагрузку до 100 мА.

I.2.2 Разъем для искробезопасной асинхронной передачи

I.2.2.1 Метод подключения IP20

Механические и электрические характеристики см. в I.2.1.

Назначение контактов для разъемов показано в Таблице I.3

Таблица I.3 - Символы контактов

| Номер штифта | RS-485 Наименование сигнала | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭКРАН (см. примечание 1) | Экран |
| 2 | Н/п | (Не подключен) |
| 3 | B RxD/TxD-P | Прием/передача-данных-P |
| 4 | Н/п | (Не подключен) |
| 5 | ISM (см. примечание 2) | Окончание шины минус |
| 6 | ISP (см. примечание 2) | Окончание шины плюс |
| 7 | Н/п | (Не подключен) |
| 8 | A RxD/TxD-N | Прием/передача-данных-N |
| 9 | Н/п | (Не подключен) |
| Примечание 1: Сигнал является необязательным и рекомендуется не подключать. |  |  |
| Примечание 2: Сигнал ограничен по току резисторами. |  |  |

ISM, подключенный к контакту 5, и ISM, подключенный к контакту 6, питают Шинный терминатор.

Последовательные индуктивности в линиях передачи данных, используемые в неискробезопасных соединителях, не должны использоваться. Проводка от входа шины к выходу шины в соединителе должна быть рассчитана на максимальный ток 4,8 А. Перехват коммуникационного устройства (провод A, B, ISM и ISP) должен быть рассчитан на максимальный входной ток 2 x Io (~300 мА). Соответствующие значения для конструкции соединителя (ширина колеи, расстояние разделения и т.д.) должны соответствовать стандарту IEC 60079-11.

Расстояния между проводами A, B, ISM и ISP от перехвата разъема до токоограничивающих резисторов в коммуникационном устройстве должны быть безошибочными в соответствии с IEC 60079-11.

I.2.2.2 Метод соединения IP65

4-контактный разъем M-12 в соответствии с IEC 60947-5-2 используется для систем полевых шин, где существуют экстремальные промышленные условия. Допускаются только экранированные разъемы. Разъемы оснащены механическим ключом (B-кодировка). Назначение контактов для разъемов показано в Таблице I.4.

Таблица I.4 - Символы контактов

| Номер штифта | RS-485 | Наименование сигнала | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ISP (см. примечание) | Окончание шины плюс |
| 2 | A | RxD/TxD-N | Прием/передача-данных-N |
| 3 |  | ISM (см. примечание) | Окончание шины минус |
| 4 | B | RxD/TxD-P | Прием/передача-данных-P |
| Резьбовое соединение |  | ЭКРАН | Экран |
| Примечание: Сигнал ограничен по току резисторами. |  |  |  |

ISM, подключенный к контакту 3, и ISM, подключенный к контакту 1, питают Шинный терминатор.

Последовательные индуктивности в линиях передачи данных, используемые в неискробезопасных соединителях, не должны использоваться. Контакты соединителя должны быть рассчитаны на максимальный ток 4,8 А.

Соединитель на полевом устройстве должен быть гнездовым соединителем типа М12, как показано на Рисунке I.4.

Рисунок I.4 - Вывод соединителя, гнездовой соединитель М12 вид спереди

Соединитель на стороне кабеля должен быть штекерным соединителем типа М12, как показано на Рисунке I.5. A

Рисунок I.5 - Вывод соединителя, штекерный соединитель М12 вид спереди

Топология полевой шины имеет линейную структуру. Соединения (тройники), как показано на Рисунке I.6, соединяют отдельные устройства с магистральным кабелем. Длина шлейфа должна быть как можно короче. Последовательные индуктивности в линиях передачи данных не должны использоваться.

Тройник должен быть однородным и концентрическим на всем пути до заглушки (резьбовое соединение), (металлические соединители и тому подобное).

Напряжение питания, обеспечиваемое устройствами для приведения контактного сопротивления, должно передаваться через тройник.

Рисунок I.6 - Тройник М12

На Рисунке I.7 показан вывод и схема окончания шины M12.

Рисунок I.7 - Окончание шины M12

I.2.2.3 Способ подключения терминала

Терминальное соединение должно обеспечивать сигналы A, B, ISM и ISP. Символ терминала должно соответствовать названию сигнала. В качестве альтернативы, если доступно внутреннее окончание шины, могут быть предоставлены только сигналы A и B. Коммуникационное устройство должно обеспечивать подходящее соединение для кабельного экрана.

Проводка от входа к выходу шины на терминале должна быть рассчитана на максимальный ток 4,8 А.

I.3 Разъемы для волоконно-оптического кабеля

1.3.1 Разъемы для стекловолоконного кабеля (длина волны 850 нм и 1 300 нм)

Стекловолоконные оптические кабели соединяются или соединяются между собой с помощью разъемов типа BFOC/2.5 в соответствии с IEC 61754-2.

Примечание: Стыковой контакт волокон, так называемый физический контакт (PC), сводит к минимуму затухание и отражение для волоконно-оптических соединений.

1.3.2 Разъемы для пластиковых и стеклянных волоконно-оптических кабелей (длина волны 660 нм)

Пластиковые волоконно-оптические кабели предпочтительно соединяются или соединяются между собой с помощью разъемов типа BFOC/2.5.

Другие соединительные элементы допустимы, если они совместимы с эталонным волокном 980/1 000 пластикового волокна или 200/230 мкм стекловолокна.

Приложение J

(справочное)

Тип 3: Избыточность PhL и среды

Использование резервного PhL повышает надежность полевой шины. При реализации резервный PhL содержит два отдельно установленных носителя (магистральная шина “a” и магистральная шина “b”) и два полных блока крепления носителя (MAU) на станцию. Архитектура избыточности в принципе показана на Рисунке J.1.

Основной принцип, показанный на Рисунке 1, предполагает, что данные передаются одновременно обоими MAU (приемопередатчиками) на обе среды ( магистральная шина “a” и магистральная шина “b”). В отличие от этого, каждая станция получает только от одной среды (магистральная шина “a” или магистральная шина “b”). Приемный канал выбирается линейным селекторным переключателем (LSS), который расположен между MAU и DLL. Линейный селекторный переключатель управляется Ph-управлением. Для этого Управление доступом к среде (MAC) DLL каждой станции отслеживает активность среды и предоставляет соответствующую информацию DL-управлению (см. IEC 61158-3-3 услуга события и ценности) независимо от любой другой станции. Основные условия переключения для ведущих и ведомых устройств следующие:

- принимаются два или более последовательных недопустимых кадра; недопустимые - обнаруживаются кадры с недопустимым форматом, недопустимым битом четности или недопустимой контрольной последовательностью кадров;

- лимит времени таймера Tto истекает (см. IEC 61158-4-3, 5.5);

- Время синхронизации (Т.е. время простоя линии не менее Tsyn) было обнаружено в течение одного интервала синхронизации Времени TsyNI (см. IEC 61158-4-3, 5.5).

Примечание 1: В зависимости от исполнения могут быть выбраны дополнительные условия переключения.

Выбранный канал приема “а” (основной) или “b” (альтернативный) сообщается Ph-управлению, см. 6.3. Затем Ph-управление предоставляет эту информацию пользователю PHMS через интерфейс управления.

Рисунок J.1 - Резервирование PhL MAU и среды

Примечание 2: После завершения инициализации системы предпочтительный канал приема отсутствует.

Приложение K

(справочное)

Тип 3: Топология оптической сети

К.1 Поток сигналов в оптической сети

К.1.1 Общие положения

Ответственность за подключение к ведущим или ведомым станциям или разветвительным элементам, таким как разветвители типа звезда, ретрансляторы и Т.д., несет пользователь. Однако пользователь должен убедиться, что различные интерфейсы совместимы друг с другом.

Пункт К.1 содержит описание модулей сопряжения со средой (MAU) для подключения к волоконно-оптической сети с эхо-сигналом или без него.

К.1.2 Подключение к сети с эхо-сигналом

После задержки оптический MAU снова получает свой собственный сигнал передачи из сети в виде эха. Обнаружение эхо-сигнала может быть использовано для подтверждения состояния физического соединения с оптическим MAU на другом конце линии (см. Рисунок К.1).

Рисунок К.1 - Оптический MAU в сети с эхо-сигналом

Эхо возвращается с задержкой, равной удвоенной задержке сигнала на соединительный элемент (например, звездообразный разветвитель), который создает эхо. При кольцевой структуре задержка соответствует одному циклу кольца. Задержка приема сигнала, которая не возникает в асинхронных сетях передачи, не должна вызывать сбоев в работе или сообщений об ошибках. Передающий оптический MAU должен удалить эхо-сигнал из сети. Эхо - сигнал не должен снова возвращаться передатчиком в сеть и не должен приводить к дублированию сообщения в качестве “нового” сообщения внутри полевого устройства.

К.1.3 Подключение к сети без эхо-сигнала

Оптический MAU не получает свой собственный сигнал передачи из сети снова в качестве эха в такой сети. Линия приема остается бездействующей во время процедуры передачи, как показано на Рисунке К. 2. Отсутствует информация о статусе канала.

Рисунок К.2 - Оптический MAU в сети без эхо-сигнала

Ведущие устройства должны выполнять требования подтверждения токена локально, например, с аппаратной обратной связью (эмуляцией) передаваемого сигнала.

K.1.4 Оптический MAU с функцией эха

Оптический MAU с функцией эха возвращает сигнал, полученный на входном шлюзе, на соответствующую обратную линию, как показано на Рисунке К.3. Это позволяет соответствующему оптическому MAU на другом конце оптической линии проверить наличие собственного сообщения путем мониторинга эхо.

Рисунок К.3 - Оптический MAU с эхо-сигналом через внутреннюю электрическую обратную связь принимаемого сигнала

K.1.5 Оптический MAU без функции эха

Оптический MAU без функции эха не возвращает сигнал, полученный на входном шлюзе, на соответствующую обратную линию. Выход остается на уровне ожидания (см. Рисунок К.4).

Рисунок K.4 Оптический MAU без функции эха

К.1.6 Примеры топологии К.1.6.1 Общие  положения

Пункт  K.1.6 иллюстрирует некоторые топологии сети, которые могут быть построены в соответствии с этим стандартом. Это не означает, что это единственно возможные топологии.

К.1.6.2 Звездная топология

Центральное распределение сигнала с использованием разветвителей типа активная звезда обеспечивает звездообразную структуру оптической сети с разветвителем типа активная звезда в качестве центрального элемента (см. Рисунок К.5).

Рисунок К. 5 - Оптическая сеть со звездной топологией

Разветвитель типа активная звезда используется в оптических сетях в качестве центрального распределителя сигналов с восстановлением уровня сигнала. Регенерация синхронизации сигнала (восстановление синхронизации) доступна в качестве опции. Разветвитель типа активная звезда требует источника электропитания. Разветвитель типа активная звезда преобразуется в электрические сигналы. Внутренняя обработка сигналов происходит электрически. Электрооптические преобразователи на выходных затворах передают оптический сигнал.

К.1.6.3 Кольцевая топология

Кольцевая структура, как показано на Рисунке К.6, требует дополнительных мер контроля на станции. Передающая станция (Ведущая/Ведомая) должна логически прервать кольцо и поддерживать прерывание после окончания телеграммы до тех пор, пока телеграмма не пройдет вокруг кольца один раз и не вернется на передающую станцию, где она будет отброшена.

Станции, находящиеся в режиме приема, должны снова выводить принятый сигнал на передающую сторону.

Станции должны быть снабжены защитой, предотвращающей падение кольца в статически замкнутое кольцо. Эта проблема может возникнуть, если, например, всплеск неисправности происходит во время фазы “ожидания”.

Рисунок К.6 - Оптическая сеть со звездной топологией

К.1.6.4

Топология шины

Топология шины строится с помощью звездообразных разветвителей типа 3x3 или станций со встроенными оптическими интерфейсами (см. Рисунок К.7).

Рисунок К.7 - Оптическая сеть с топологией шины

К.1.6.5 Древовидная топология

Несколько разветвителей типа активная звезда могут быть объединены для построения сетей с древовидной структурой, как показано на Рисунке K.8.

Рисунок К.8 - Древовидная структура, построенная из комбинации структур типа звезды

K.1.6.6 ANSI TIA/EIA-485-A /волоконно-оптический преобразователь

Волоконно-оптический преобразователь ANSI TIA/EIA-485-A / используется для подключения станции или подсети на основе технологии ANSI TIA/EIA-485-A к сегменту оптической сети или оптической ведущей/ведомой станции.

На Рисунке 9 показан пример применения волоконно-оптического преобразователя ANSI TIA/EIA-485-A/.

Рисунок К.9 - Применение волоконно-оптического преобразователя ANSI TIA/EIA-485-A/

Волоконно-оптический преобразователь ANSI TIA/EIA-485-A также может быть реализован внутри модульного разветвителя типа активная звезда.

K.1.7 Бюджет оптической мощности

К. 1.7.1 Общие  положения

Между двумя узлами имеется уровень бюджета оптического сигнала, который может потребляться в виде затухания вдоль оптической линии связи.

Конкретные бюджетные расчеты могут выполняться с использованием спецификаций соответствующего производителя.

Бюджет уровня сигнала относится к разнице между выходной мощностью оптического передатчика и входной мощностью, необходимой оптическому приемнику для безошибочного обнаружения сигнала. Общее затухание должно находиться между бюджетами уровней перегрузки и чувствительности.

В подпункте К.1.7 приведены примеры того, какие сетевые экстенты могут быть реализованы с различными типами волокон и уровнями мощности передатчика.

К.1.7.2 Предельные условия

При толковании таблиц и определении размеров оптических линий связи применяются следующие предельные условия.

K.1.7.2.1 Числовая апертура (ЧА)

Числовая апертура (см. описание в IEC 60793-2).

К.1.7.2.2 Выходная мощность

Выходная мощность - это уровень мощности в волокне для сигнала “0” для указанного волокна во всем диапазоне температур с учетом диффузии образца и потерь, вызванных соединением волокна на передатчике (соединительном элементе).

К.1.7.2.3 Пределы приемника

Эти значения определяют допустимый диапазон сигнала (динамический диапазон) для сигнала “0” (“свет” ВКЛЮЧЕН), при этом “перегрузка” относится к самому высокому допустимому уровню сигнала (= самый яркий “свет”), а “чувствительность” относится к самому низкому уровню сигнала. Выход за пределы динамического диапазона не обязательно приводит к прерыванию передачи данных, но увеличивает отклонение синхронизации сигнала за пределы заданных пределов, что повышает вероятность ошибок при передаче.

К.1.7.2.4 Бюджет уровня

Бюджет уровня - это динамический диапазон, возникающий в результате заданной комбинации передатчика и приемника. Частота битовых ошибок (BER) составляет <10-9 в этих пределах.

К.1.7.2.5 Общее затухание

Общее затухание относится к минимально необходимому затуханию, необходимому для защиты приемника от перегрузки, или к максимально допустимому затуханию, необходимому для использования всей чувствительности приемника.

Общее затухание состоит из:

- затухание волокна для волоконно-оптического кабеля;

- потери сцепления для вставленных соединителей и  сростков, если это применимо;

- системная маржа.

К.1.7.2.6 Резерв системы

Резерв системы учитывает потери выходной мощности передающего элемента из-за старения. Предполагаемый срок службы передающего элемента обычно определяется временем, к которому передаваемая мощность упала на 3 дБ по сравнению со значением для нового элемента.

При определении устойчивости приемника к перегрузкам предполагается, что настоящий “резерв системы” не израсходован.

К.1.7.2.7 Затухание в оптоволокне

Затухание в оптоволокне относится к максимально допустимому затуханию или к минимально необходимому затуханию в оптоволоконном кабеле.

К.1.7.2.8 Удельное затухание в оптоволокне

Удельное затухание в оптоволокне — это максимальное или минимальное затухание оптоволоконного кабеля на единицу длины. Это зависит от длины световой волны.

Значения затухания для оптоволокон не установлены в спецификациях и обеспечиваются из технического паспорта соответствующего волокна. Значения в таблицах являются типичными значениями с учетом накопленного опыта.

Пиковая длина волны излучаемого света смещается в зависимости от рабочей температуры передающего элемента.  Настоящий сдвиг длины волны следует учитывать при определении предельных значений удельного затухания волокна.

К.1.7.2.9 Длина оптоволокна

Длина оптоволокна рассчитывается путем деления той части общего затухания, которая обусловлена затуханием в оптоволокне, на удельное затухание в оптоволокне.

K.1.7.3     62,5/125 мкм многомодовое стекловолокно

Уровень мощности передачи выбирается таким образом, чтобы минимальная длина оптического канала составляла 0 м, то есть перегрузка приемника не может произойти с волокном 62,5/125 мкм. Пример расчета бюджета уровня для этого эталонного волокна приведен в Таблице К.1.

Таблица К.1 - Пример расчета бюджета связи для многомодового стекловолокна 62,5/125 мкм

| Бюджет канала для многомодового стандартного канала из стекловолокна 62,5/125 мкм (плавный профиль) ЧА = 0,275 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность передатчика | -20 ... -15 |  | дБм |
| Пределы приемника | Перегрузка -10 | Чувствительность -24 | дБм |
| Бюджет уровня | “0” | 9 | дБ |
| Общее затухание | “0” | 9 | дБ |
| Резерв системы | “0” | 3 | дБ |
| Затухание в оптоволокне | “0” | 6 | дБ |
| Специфическое затухание в оптоволокне | 2,5 | 3,5 | дБ/км |
| Длина волокна | мин. 0 | макс. 1 700 | м |

K.1.7.4 9/125 мкм одномодовое стекловолокно

Настоящий тип волокна включен для обеспечения возможности реализации более длинной оптической линии связи.

Уровень мощности передачи выбирается таким образом, чтобы минимальная длина оптического канала составляла 0 м, то есть перегрузка приемника не может произойти с волокном 9/125 мкм.

В таблице К.2 приведены типичные практические значения, которые не отражаются в спецификации.

Таблица К.2 - Пример расчета бюджета связи для одномодового стекловолокна 9/125 мкм

| Бюджет канала для одномодового стандартного канала из стекловолокна 9/ 125 мкм (ступенчатый профиль) ЧА = 0,13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность передатчика | -20 ... -10 |  | дБм |
| Пределы приемника | Перегрузка -10 | Чувствительность -27 | дБм |
| Бюджет уровня | “0” | 7 | дБ |
| Общее затухание | “0” | 7 | дБ |
| Резерв системы | “0” | 2 | дБ |
| Затухание в оптоволокне | “0” | 5 | дБ |
| Специфическое затухание в оптоволокне | 0,3 | 0,5 | дБ/км |
| Длина волокна | мин. 0 | макс. 10 000 | м |

K.1.7.5 980/1 000 мкм многомодовое пластиковое волокно

Благодаря своему большему диаметру пластиковое волокно предъявляет более низкие требования к абсолютным механическим допускам при монтаже. Это обычно приводит к снижению затрат на установку.

Однако из-за гораздо более высокого затухания волокна по сравнению со стеклянным волокном пластиковое волокно, как правило, подходит только для относительно коротких оптических линий связи. Диапазон длин волн оптического сигнала выбирается таким образом, чтобы он соответствовал минимальному затуханию пластического материала. Численный пример для бюджета уровня приведен в Таблице К.3.

Таблица К.3 - Пример расчета бюджета связи для многомодового пластикового волокна 980/1 000 мкм

| Бюджет канала для стандартного канала из пластика 980/1 000 мкм (ступенчатый профиль) ЧА = 0,47 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность передатчика | Стандарт. |  | Увеличен. |  |  |
| Выходная мощность | -11 ... - 5,5 |  | -6 ... 0 |  | дБм |
| Пределы приемника | Перегрузка -5,0 | Чувствительность -20,0 | Перегрузка “0” | Чувствительность -20,0 | дБм |
| Бюджет уровня | -0,5 | 9,0 | “0” | 14,0 | дБ |
| Общее затухание | “0” | 9,0 | “0” | 14,0 | дБ |
| Резерв системы | “0” | 3,0 | “0” | 3,0 | дБ |
| Затухание в оптоволокне | “0” | 6,0 | “0” | 11,0 | дБ |
| Специфическое затухание в оптоволокне | 0,15 | 0,25 (см. примечание) | 0,15 | 0,25 (см. примечание) | дБ/м |
| Длина волокна | мин. 0 | макс. 24 | мин. 0 | макс. 44 | м |
| Примечание: Повышенное затухание из-за волоконного материала и сдвиг длины волны из-за изменения температуры в передающем элементе. |  |  |  |  |  |

K.1.7.6 Многомодовое стекловолокно 200/230 мкм волокно

Настоящий тип волокна включен для обеспечения возможности реализации более длинной оптической линии связи. Численный пример для бюджета уровня приведен в Таблице К.4.

Таблица К.4 - Пример расчета бюджета связи для многомодового стекловолокна 200/230 мкм

| Бюджет канала для стандартного оптоволоконного канала 200/230 мкм (ступенчатый профиль) ЧА = 0,37 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность передатчика | - 16,0 to - 8,0 |  | дБм |
| Пределы приемника | Перегрузка -8,0 | Чувствительность -22,0 | дБм |
| Бюджет уровня | “0” | 6,0 | дБ |
| Общее затухание | “0” | 6,0 | дБ |
| Резерв системы | “0” | 3,0 | дБ |
| Затухание в оптоволокне | “0” | 3,0 | дБ |
| Специфическое затухание в оптоволокне | 5 | 10 | дБ/км |
| Длина волокна | мин. 0 | макс. 300 | м |

Приложение L

(справочное)

Тип 3: Примеры эталонной конструкции проектирования асинхронной передачи, проводная среда, искробезопасная

L.1 Окончание шины в коммуникационном устройстве

В этом варианте окончание шины уже находится в устройстве с помощью резисторов Rt, Ru и Rd, как показано на Рисунке L.1. Активация осуществляется через переключатель S1 для устройства, установленного в конце сегмента шины.

Рисунок L.1 - Окончание шины в коммуникационном устройстве

При определении максимального выходного тока lo следует отметить, что за счет переключателя S1 резистор R3 подключен параллельно R1, а резистор R4 - параллельно R2.

Здесь приведены предельные значения, связанные с безопасностью, как описано в “PTB-Mitteilungen, 113 Jahrgang, Heft 2/2003, Die Bewertung der Zundfahigkeit eigensicherer Stromkreise anhand eines Rechenverfahrens. Abschnitt: Der eigensichere RS 485 Feldbus als Anwendungsbeispiel”, которые также должны соблюдаться.

При проектировании компонентов и требуемых расстояний разделения должны соблюдаться соответствующие применимые стандарты (например, IEC 60079-11).

L.2 Окончание шины в разъеме

В этой версии окончание шины реализовано в разъеме, как показано на Рисунке L.2. Для этого необходимо, чтобы коммуникационные устройства обеспечивали соответствующее питание. Активация осуществляется через переключатель S1 для устройств, установленных в конце сегмента шины.

Рисунок L.2 - Окончание шины в разъеме

L.3 Внешнее окончание шины

Вспомогательный источник питания должен быть гальванически изолирован от цепи полевой шины, как показано на Рисунке 110. Подробнее об этом в 22.2.4.3.

В этой версии окончание шины реализовано внешне в отдельном устройстве, как показано на Рисунке L.3.

Рисунок L.3 - Внешнее окончание шины

Вспомогательный источник питания должен быть гальванически изолирован от цепи полевой шины.

Резисторы Ru и Rd используются для расчета максимального выходного тока Io. В этом контексте также должны соблюдаться связанные с безопасностью предельные значения для внешнего окончания шин. Соответствующий стандарт (например, IEC 60079-11) применяется для исполнения компонентов и необходимых расстояний между ними.

Приложение M

(справочное)

Тип 8: Спецификация соединителя

M.1 Внешние разъемы для проводной среды

M. 1.1 Назначение контактов сверхминиатюрного разъема типа D

Назначение выводов разъема показано на Рисунке М.1, Рисунке М.2 и Таблице М.1.

Рисунок M.1 - Исходящий интерфейс 9-позиционного внешнего элемента сверхминиатюрного разъема типа D на устройстве

Рисунок M.2 - Входящий интерфейс 9-позиционный штепсельный элемент сверхминиатюрного разъема типа D на устройстве

Таблица M.1 - Назначение контактов 9-позиционного сверхминиатюрного разъема типа D

| Номер штифта | Сигнальная линия |
| --- | --- |
| 1 | DO |
| 2 | DI |
| 3 | GND |
| 4 - |  |
| 5 - |  |
| 6 | /DO |
| 7 | /DI |
| 8 - |  |
| 9 - |  |

M.1.2 Назначение контактов терминального разъема

На Рисунке М.3 показано положение терминального разъема на устройстве, а назначение контактов терминального разъема показано в Таблице М.2.

Рисунок М.3 - Терминальный разъем на устройстве

Таблица M.2 - Назначение контактов терминального разъема

| Входящий интерфейс |  |  | Исходящий интерфейс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт | Стандарт. |  | Контакт | Стандарт. |
| A | /DO1 |  | F | /DO2 |
| B | DO1 |  | G | DO2 |
| С | /D11 |  | H | /DI2 |
| D | DI1 |  | J | DI2 |
| Е | GND1 |  | K | GND |

Должен быть предусмотрен отдельный терминал для защитного заземления.

Следует соблюдать последовательность терминальных точек.

M.2 Внешние разъемы для волоконно-оптической среды

Разъем сети, который находится снаружи корпуса устройства и поэтому требует защиты от электромагнитной, химической и физической среды, должен быть указан в качестве внешнего разъема.

Если для устройства с оптическим MAU используется степень защиты IP20 или менее, то разъем, используемый для CPIC на уровне устройства, должен быть механически совместим с разъемом типа F-SMA, как указано в IEC 61754-22. Наконечник оптического разъема F-SMA для полимерного оптического волокна (980/1000 мкм) показан на Рисунке М.4.

Примечание: Размеры указаны в мм.

Рисунок М.4 - Наконечник оптического разъема F-SMA для полимерного оптического волокна (980/1 000 мкм)

M.3 Внешние разъемы для гибридных разъемов для приложений IP65

Если для устройства с реализованным оптическим MAU используется гибридный разъем для приложений со степенью защиты IP65 и выше, то  Настоящий разъем, используемый для CPIC на уровне устройства, должен быть таким, как показано на Рисунке М.5 и Рисунке М.6, с размерами разъема, указанными в Таблице М.3.

Рисунок M.5 - Корпус гибридного волоконно-оптического разъема типа 8

Рисунок M.5 - Назначение гибридного волоконно-оптического разъема типа 8

Электрические контакты источников питания должны обеспечивать поддержку непрерывного максимального тока 16 А при 24 В.

Таблица M.3 - Размеры гибридного волоконно-оптического разъема типа 8

| Буква | Макс. мм | Мин. мм | Номинальный мм |
| --- | --- | --- | --- |
| BA1 | 14,9 | 14,5 | 14,7 |
| BB1 | 1,2 | 1 | 1,1 |
| BC1 | 45,5 | 44,5 | 45 |
| BD1 | 10,2 | 9,8 | 10 |
| BE1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| BF1 | 9 | 8,6 | 8,8 |
| BG1 | 18,7 | 18,3 | 18,5 |
| BH1 | 24,5 | 24,1 | 24,3 |
| BI1 | 14,7 | 14,3 | 14,5 |
| BJ1 | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
| BK1 | 6,3 | 5,9 | 6,1 |
| BL1 | 22,1 | 21,7 | 21,9 |
| BM1 | 78 | 77,6 | 77,8 |
| BN1 | 10,45 | 10,05 | 10,25 |
| BO1 | 13,85 | 13,45 | 13,65 |
| BP1 | 27,2 | 26,8 | 27 |
| BQ1 | 0,95 | 0,75 | 0,85 |
| BR1 | 12,2 | 11,8 | 12 |
| BS1 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| BT1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| BU1 | 5,7 | 5,5 | 5,6 |
| BV1 | 23,2 | 22,8 | 23 |

Приложение N

(справочное)

Тип 16: Спецификация соединителя

Соединители для волоконно-оптических кабелей должны

• соответствует стандарту F-SMA (см. IEC 61754-22);

• иметь уровень качества не менее 5;

• иметь металлическое соединительное кольцо.

Компоненты передатчика и приемника должны быть встроены в светонепроницаемые корпуса. Кроме того, рекомендуется, чтобы волоконно-оптические кабели имели систему разгрузки натяжения.

Приложение O

(справочное)

Тип 3: Топология оптической сети

О.1 Топология

Топология должна состоять из оптических двухточечных линий передачи и абонентов. Линия передачи должна состоять из волоконно-оптических кабелей, не имеющих оптических ответвлений. Передача должна осуществляться только в одном направлении. Ведущий и ведомые устройства являются частью сети (абонентами).

На Рисунке 1 показана конструкция в соединении с блоком управления и приборами. Блок управления может включать в себя одно или несколько ведущих устройств, в зависимости от требований приложения. Ведущее устройство должно обрабатывать только одну сеть на физическом уровне, а также на вышележащих уровнях протокола. Ведомые устройства должны использоваться для подключения устройств к волоконно-оптической сети. На физическом уровне ведомое устройство может представлять собой соединение одного или нескольких устройств с волоконно-оптической сетью. Логически, одно ведомое устройство с несколькими устройствами должно функционировать так же, как несколько ведомых устройств с одним устройством каждый. Хотя ведомые устройства физически связаны друг с другом через оптоволоконную сеть, вся передача информации происходит непосредственно между ведущим и ведомыми устройствами. Звездообразная топология создается, если каждое ведущее устройство имеет только одно подключенное ведомое устройство.

Рисунок O.1 - Топология

Физическое расположение ведомых устройств в сети не должно зависеть от адреса, установленного для ведомого устройства, а также последовательности синхронизации передачи подтверждающих телеграмм.

Примечание: Количество устройств в сети равно M = K. Последовательность АТ обозначается как 1, 2, ..., M, а последовательность записей данных устройства в MDT - как 1, 2, ... K.

Типы интерфейса CP16/1 и CP16/2 определяют любой обмен информацией в сети. Любое взаимодействие сетей контролируется блоком управления и не подпадает под действие данной спецификации.

O.2 Бюджет оптической мощности

О.2.1 Оптические сигналы на линии передачи

Оптические уровни мощности на линии передачи имеют единицы измерения дБм или мкВт, которые связаны следующим образом:

- уровень [дБм] = 10 x log (уровень [мкВт] / 1 000 мкВт):

- уровень [мкВт] = 10 уровень [дБм] / 10 дБм х 1 000 мкВт.

Оптические сигналы, приведенные в Таблице O.1, Таблице O.2 и Таблице O.4 для передатчика, приемника и линии передачи, измеряются пластиковым волоконно-оптическим кабелем (ВОК) с диаметром сердечника 1 мм и длиной 1 м или стекловолоконным кабелем (СВК) диаметром 200 мкм и длиной 1 м, как указано в Таблице O.3.

Оптические уровни и фронты (изменения состояния) вдоль линии передачи задаются с помощью следующих параметров:

а) PTmaXL, максимальная мощность передачи на оптически низком уровне. Если оптический сигнал падает ниже этого уровня, он находится в логически низком состоянии;

b) PTminH, минимальная мощность передачи на оптически высоком уровне. Если оптический сигнал поднимается выше этого уровня, он находится в логически высоком состоянии;

c) PTmaXH, максимальная мощность передачи на оптически высоком уровне. Стационарные сигналы никогда не должны превышать этого предела. Однако растущий оптический фронт может динамически превышать верхний предел оптически высокого уровня. Это позволяет акцентировать восходящий фронт (минимизируя время нарастания). Величина и длительность избыточного уровня сигнала ограничены;

d) kos, коэффициент превышения оптической мощности.  Настоящий параметр указывает коэффициент, на который может быть динамически превышена максимальная мощность оптической передачи. Избыточный уровень мощности допустим только при изменении оптического состояния с низкого на высокий (восходящий фронт сигнала).

Примечание: PRxxx используется для выражения эквивалента PTxxx для приемника.

Оптический сигнал должен проходить через PTmaxL в PTminH монотонно (это означает, что шум сигнала составляет менее 100 мкВт = -40 дБм). Таким образом, логический высокий уровень между PRmaxL и PRminH, может быть распознан определенно без генерации дополнительных изменений сигнала.

O.2.2 Спецификации передатчика

Если не указано иное, эти спецификации действуют в температурном диапазоне от 0 °C до +70 °C.

Передатчик должен соответствовать спецификациям, приведенным в Таблице О.1.

Таблица О.1 - Спецификации передатчика

| Позиция | Затухание при 650 нм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип волокна | ВОК |  |  |  |  | СВК |
| Оптическая мощность передачи | Низкая | Высокая |  |  |  | Высокая |
|  | -31,2 дБм | -28,2 дБм |  |  |  | -33,2 дБм |
|  | 0,75 мкВт | 1,5 мкВт |  |  |  | 0,5 мкВт |
| PTminH | -10,5 дБм | -7,5 дБм |  |  |  | -18 дБм |
|  | 90 мкВт | 180 мкВт |  |  |  | 16 мкВт |
| PTmaxH | -5,5 дБм | -3,5 дБм |  |  |  | -10 дБм |
|  | 280 мкВт | 450 мкВт |  |  |  | 100 мкВт |
| Длина волны передающего диода |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая длина волны | λpk = 640 nm to 675 nm |  |  |  |  |  |
| Спектральная ширина полосы | Δλ ≤ 30 нм (25 °C) |  |  |  |  |  |
| Оптический спектр |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 % |  |  |  |
| Температурный диапазон |  | 0 °C - 70 °C |  |  |  |  |
| Примечание: Все данные указаны для λpk (λp на вышеприведенном Рисунке). |  |  |  |  |  |  |

O.2.3 Спецификации приемника

Если не указано иное, эти спецификации действуют в температурном диапазоне от 0 °C до +70 °C.

Для корректной обработки данных приемник должен соответствовать требованиям, приведенным в Таблице О.2. Поскольку ширина полосы волоконно-оптического кабеля относительно широкая, искажения оптических сигналов незначительны.

Таблица O.2 - Спецификация приемника

| Длина волны | 650 нм |  |
| --- | --- | --- |
| Тип волокна | Пластиковое волокно ПВК | Стекловолокно СВК |
| PRmaxL | -31,2 дБм | -33,2 дБм |
|  | 0,75 мкВт | 0,5 мкВт |
| PRminH | -20 дБм | -22 дБм |
|  | 10 мкВт | 6,3 мкВт |
| PRmaxH | -5 дБм | -7 дБм |
|  | 316 мкВт | 200 мкВт |
| Динамическая мощность (PRmaxH - PRminH) | 15 дБ |  |
| Частота двоичных ошибок | <10-9 |  |
| Температурный диапазон | 0 °C - 70 °C |  |
| Примечание: Все данные указаны для λpk |  |  |

O.2.4 Волоконно-оптический кабель

Волоконно-оптический кабель может состоять из пластика или стекла со ступенчатым профилем или градуированным профилем. Пример приведен на Рисунке О.2 и в Таблице О.3.

Рисунок O.2 - Структура одножильного кабеля (пример)

Таблица O.3 - Спецификации кабеля (пример)

|  | Пластиковое волокно ПВК | Стекловолокно СВК |
| --- | --- | --- |
| Диаметр сердечника | 980 нм | 200 нм |
| Диаметр оболочки | 1 000 нм | 230 нм |
| Числовая апертура | 0,47 | 0,37 |
| Ширина полосы | >5 МГц х 1 км | >10 МГц х 1 км |

O.2.5 Системные данные оптического тракта передачи

Уровни оптической мощности показаны на Рисунке О.3 и должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице О.4.

Таблица O.4 - Системные данные оптической линии передачи при 650 нм

| Тип волокна |  |  | ВОК | СВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптическая мощность передачи (см. 30.1) |  | Низкая | Высокая | Высокая |
| Мощность передачи | PTmaxL | -31,2 дБм | -28,2 дБм | -33,2 дБм |
|  |  | 0,75 мкВт | 1,5 мкВт | 0,5 мкВт |
|  | PTminH | -10,5 дБм | -7,5 дБм | -18 дБм |
|  |  | 90 мкВт | 180 мкВт | 16 мкВт |
|  | PTmaxH | -5,5 дБм | -3,5 дБм | -10 дБм |
|  |  | 280 мкВт | 450 мкВт | 100 мкВт |
| Полученная мощность | PRmaxL | -31,2 дБм |  |  |
|  |  | 0,75 мкВт |  |  |
|  | PRminH | -20 дБм |  |  |
|  |  | 10 нВт |  |  |
|  | PRmaxH | -5 дБм |  |  |
|  |  | 315 мкВт |  |  |
|  | Динамическая мощность (PRmaxH - PRminH) | 15 дБ |  |  |
| Значение системы | PTminH - PRminH | 9,5 дБ | 12,5 дБ | 4 дБ |
| Резерв системы (включая срок службы передающего диода) |  | > 5,1 дБ |  | > 2 дБ |
| Затухание линии (Значение системы - Резерв системы) |  | < 4,4 дБ | < 7,4 дБ | < 2 дБ |
| Затухание измерительного кабеля (стандартное) |  | 0,2 дБ/м | 0,2 дБ/м | 10 дБ/км |
| Длина кабеля |  | < 22 м | < 37 м | < 200 м |
| Скорость передачи (NRZI) |  | 2 Мбит/с, 4 Мбит/с, 8 Мбит/с и 16 Мбит/с |  |  |
| Частота двоичных ошибок |  | < 10-9 |  |  |
| Температурный диапазон |  | 0 °C - 70 °C |  |  |

Рисунок O.3 - Уровни оптической мощности

Приложение P

(справочное)

Тип 16: Пример эталонной конструкции

P.1 Функциональные принципы схемы ретранслятора

На Рисунке P.1 показан пример реализации функции регенерации сигнала из схемы ретранслятора. Основная задача этой схемы заключается в извлечении тактового сигнала RCLK из кодированного NRZI входного сигнала IN. Это может быть достигнуто, например, с помощью цифровой системы фазовой автоподстройки частоты (DPLL). Кроме того, путем выборки входного сигнала в соответствующие моменты времени может быть сгенерирован регенерированный принятый сигнал RxD. Кодированный сигнал NRZI имеет особенно важное значение в структуре сети.

Цепь состоит из восьми триггеров и комбинационной логики PLA. Триггеры приводятся в движение общим тактовым сигналом CX. Настоящий тактовый сигнал генерируется кварцевым генератором, частота которого в 16 раз превышает частоту передачи данных, что составляет 32 МГц при скорости передачи 2 Мбит/с.

Также возможно реализовать DPLL с различной частотой выборки. Для того чтобы соответствовать следующему условию, необходимая частота выборки не менее 12 раз:

Триггер 1 используется для первоначальной синхронизации входного сигнала. Триггер 2 используется для обнаружения фронта; во всех случаях если IN1 = 1 и IN2 = 0, то найден положительный фронТ.Триггеры 5-8 в сочетании с комбинаторной логикой используются для реализации конечной машины состояния.

Диаграмма состояния на Рисунке 2 иллюстрирует поведение DPLL. Состояния от Z = 0 до Z = 15 соответствуют двоичным значениям, которые задаются выходными сигналами триггеров от 5 до 8.

В зависимости от номера состояния (Z = 0 ... 15) при обнаружении E (событие: фронт включателя обнаружен) или E* (событие: фронт включателя не обнаружен), DPLL реагирует повторением или пропуском статуса. Если E находится в состоянии Z = 0, DPLL не повторяется и не пропускается (Т.е. DPLL синхронизируется). Входные сигналы выбираются не в теоретическом среднем значении битовой ячейки, а в их смещенном положении. Это позволяет системе работать даже с относительно сильными искаженными сигналами. При переходе от Z = 3 к Z = 4 устанавливается RCLK = 1. При переходе от Z = 10 или Z = 11 к Z = 12 и от Z = 11 к Z = 13 устанавливается RCLK = 0 и выходной сигнал RxD устанавливается равным синхронизированному входному сигналу IN1.

Рисунок P.3 иллюстрирует синхронизацию различных сигналов.

В общем случае сигнал искажается в основном при электрическом преобразовании в оптическое и наоборот. На Рисунке 3 показано, как в идеале выглядит сигнал IN1 и какова его типичная форма при минимальной и максимальной мощности передачи. Делается предположение, что передается ряд нулей, закодированных NRZI. Это соответствует прямоугольному сигналу с периодом 2 х тБИТ.

Увеличение мощности передачи в конечном итоге приводит к перегрузке приемника. Уровень электрического сигнала, соответствующий оптическому “включению”, остается на выходе приемника дольше, чем генерирующий электрический сигнал на входе передатчика. Поскольку сигнал IN1 не является симметричным, целесообразно синхронизировать контур фазовой блокировки только на одном фронту сигнала. Для этой цели фронт включения кажется более стабильным. В зависимости от физических условий (например, инвертированный или неинвертированный приемник) в качестве входного сигнала DPLL может использоваться положительный или отрицательный фронт.

Рисунок P.1 - Пример реализованного DPLL

Рисунок P.2 - Диаграмма состояния DPLL

Рисунок P.3 - Синхронизация DPLL

P.2    Затухание на линии передачи

Пункт P.2 показывает, какие факторы способствуют затуханию вдоль линии передачи.

Определены два уровня максимально допустимого затухания вдоль линии. Передатчик может быть переключен для управления линией передачи с “низким затуханием” или “высоким затуханием”. Это уменьшает влияние большого диапазона затухания (от 0 дБ до 7,4 дБ).

Затуханию способствуют следующие факторы:

• волоконно-оптический кабель

• возможные дополнительные соединения (например, врезание в стену)

Дополнительные регулируемые соединения не включают вставленное затухание из-за штекерных разъемов F-SMA на выходе передатчика и входе приемника.

Передача “низкого затухания” должна быть выбрана для короткой линии передачи без дополнительных соединений (например, затухание 2 дБ вдоль линии), в то время как “высокое затухание” выбрано для длинной линии передачи с дополнительными соединениями (например, затухание 7 дБ вдоль линии). При проектировании линии необходимо следить за тем, чтобы максимальное затухание вдоль линии не превышало уровней мощности, определяемых высоким и низким затуханием, то есть уровень мощности передачи в конечном итоге должен быть адаптирован к ожидаемому затуханию вдоль линии.

Затухание из - за соединений часто определяется техническими данными для штекеров. Затухание из-за волоконно-оптического кабеля не может быть определено простым способом. Причина в том, что удельное затухание волоконно-оптического кабеля не является постоянным в диапазоне заданного диапазона длин волн. Например, кабель с заданным затуханием 220 дБ/км может фактически иметь  настоящий показатель только для узкого диапазона длин волн, около 650 нм.  Настоящий удельный коэффициент ослабления может легко увеличиться до значения, превышающего 350 дБ/км (при длинах волн приблизительно 635 нм и приблизительно 680 нм).

Считаем, что длина волны, излучаемая передающим диодом, смещается в сторону более длинных длин волн при повышении температуры (λp и Δλ увеличиваются), значительная часть излучаемого света ослабляется волоконно-оптическим кабелем.

Для того, чтобы определить точное затухание, вызванное оптоволоконным кабелем, продукт затухания и мощность излучаемого света должны быть интегрированы по длине волны.

Волоконно-оптический кабель длиной 30 м с типичным коэффициентом затухания 220 дБ/км может иметь интервал затухания от 6 дБ до 9 дБ во всем диапазоне температур от 0 °С до +55 °С (из-за смещенной длины волны).

Еще одним фактором неопределенности, способствующим затуханию вдоль линии, является сборка. Чисто установленный и отполированный штекер имеет очень низкое затухание по сравнению с плохо установленным штекером.

Приложение Q

(справочное)

Тип 18: Спецификация соединителя

Q.1 Обзор

Только Тип 18-PhL-P определяет конкретные разъемы.

Q.2 Разъем устройства

Необходимые размеры разъема устройства Типа 18-PhL-P показаны на Рисунке Q.1 для прямого угла и Рисунке Q.2 для прямого разъема крепления платы.

Рисунок Q.1 - Разъем устройства PhL-P r-a

Рисунок Q. 2 - Прямой разъем устройства PhL-P

Q.3 Разъем для плоского кабеля

Необходимые размеры разъема плоского кабеля типа 18-PhL-P показаны на Рисунке Q.3 и Рисунке Q.4.

Рисунок Q.3 - Разъем плоского кабеля PhL-P и клеммная крышка - корпус и разъем

Рисунок Q.4 - Разъем плоского кабеля PhL-P и клеммная крышка - клеммная крышка

Q.4 Круглый кабельный разъем

Необходимые размеры разъема круглого кабеля типа 18-PhL-P показаны на Рисунке Q.5 и Рисунке Q.6.  Настоящий разъем применим к обоим типам круглого кабеля типа 18-PhL-P.

Рисунок Q.5 - Корпус круглого кабельного разъема типа 18-PhL-P

Рисунок Q.6 - Тип 18-PhL-P круглый кабельный разъем клеммная крышка

Q.5 Альтернативный разъем круглого кабеля

Необходимые размеры альтернативного разъема круглого кабеля типа 18-PhL-P показаны на Рисунке Q.7 и Рисунке Q.8.

Рисунок Q.7 - Корпус и альтернативный разъем круглого кабеля типа 18-PhL-P

Рисунок Q.8 - Тип 18-PhL-P круглый кабельный альтернативный разъем клеммная крышка

Приложение R

(справочное)

Тип 18: Спецификации медиа-кабеля

R. 1 Кабель Тип 18-PhL-B

Среда 3-жильного кабеля витой пары типа 18-PhL-B указана в Таблице R.1.

Таблица R. 1 - Спецификации кабеля PhL-B

| Наименование |  | Спецификации |
| --- | --- | --- |
| Тип кабеля |  | Экранированный витой кабель |
| Наружный диаметр |  | 8,0 мм или менее |
| Количество сердечников |  | 3 |
| Размер проводника |  | 20 AWG |
| Размер изоляции |  | от 0,55 мм до 0,80 мм |
|  |  | 20 линий/0,18 мм или 24 линии/0,18 мм |
| Сливная линия |  | Вставить отдельно или в пучок между заземляющим кабелем и алюминиевой лентой. |
| Сопротивление проводника (20 °C) |  | 37,8 Ом/км или менее |
| Сопротивление изоляции |  | 10 000 МОм/км и более |
| Напряжение, выдерживаемое диэлектриком |  | 500 В постоянного тока 1 мин |
| Электростатическая емкость (1 кГц) |  | 60 нФ/км или менее |
| Импеданс | 1 МГц | 110 ±15 Ом |
| характеристика | 5 МГц | 110 ± 6 Ом |
| Затухание (20 °C) | 1 МГц | 1,6 дБ/100 м или менее |
|  | 5 МГц | 3,5 дБ/100 м или менее |
|  | Витой сток | См. Рисунок R.1 |
| Поперечное сечение | Невитой сток | См. Рисунок R.2 |

Рисунок R.1 - Поперечное сечение кабеля PhL-B витой слив

Рисунок R. 2 - Поперечное сечение кабеля PhL-B без витого стока

R.2 Кабель Тип 18-PhL-P

R.2.1 Плоский кабель

Среда 4-жильного неэкранированного плоского кабеля Типа-18-PhL-P указана в Таблице R.2.

Таблица R.2 - Спецификации плоского кабеля PhL-P

| Наименование |  | Единица измерения | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип кабеля |  | - | Плоский кабель |
| Количество проволочных сердечников |  | - | 4 |
| Проводник | Материал | - | Луженая, отожженная медная проволока (групповое скручивание) |
|  | AWG | - | 18 |
|  | Конструкция | Линии/мм | 43/0,16, 34/0,18, 30/0,18 |
|  | Стандартный контур | мм | 1,20 - 1,21 |
|  | Шаг между объединенными линиями | мм | 24,9 или меньше |
| Изолирующий материал | Материал | - | Гибкая резина |
|  | Стандартная толщина | мм | 0,66 - 0,67 |
|  | Контур (главная ось X главная ось) | мм | 2,54 ± 0,15 Х 10,16 ± 0,40 |
|  | Шаг от линии к линии | мм | 2,54 ± 0,10 |
| Сопротивление проводника (при t 20 °C) |  | Ом/км | 23,4 или меньше |
| Изоляционное сопротивление (при 20 °C) |  | МОм/км | 10 или больше |
| Выдерживаемое напряжение |  | - | 500 В переменного тока, 1 мин |
| Характеристическое сопротивление (эталонное значение) |  | Ом | 1 МГц -130 ± 25 2 МГц |
| Степень подавления (эталонное значение) |  | дБ/100 м | 1 МГц 3,04 или меньше |
|  |  |  | 2 МГц 4,83 или меньше |
| Электростатическая мощность (эталонное значение) |  | нФ/км | 1 кГц 55 или меньше |
| Поперечное сечение - с ключом (рекомендуется) |  | - | См. Рисунок R.3 |
| Поперечное сечение - без условного Символы |  | - | См. Рисунок R.4 |
| Маркировка полярности |  | - | См. Рисунок R.5 |

Рисунок R.3 - Поперечное сечение плоского кабеля PhL-P - с ключом

Рисунок R.4 - Поперечное сечение плоского кабеля PhL-P - без ключа

Рисунок R.5 - Маркировка полярности плоского кабеля PhL-P

R.2.2 Круглый кабель - предпочтительно

Предпочтительная среда 4-жильного неэкранированного круглого кабеля Типа-18-PhL-P указана в Таблице R.3.  Настоящий тип кабеля также известен как провод VCTF.

Таблица R.3 - PhL-P круглый кабель спецификации - предпочтительно

|  | Наименование | Единица измерения | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип кабеля |  | - | Экранированный круглый кабель из поливинилхлорида |
| Количество проволочных сердечников |  | - | 4 |
|  | Номинальная площадь сечения | мм2 | 0,75 |
| Проводник | Количество проводов/диаметр провода | провод/мм | 30/0,18 |
|  | Наружный диаметр | мм | 1,1 |
| Изолятор | Толщина | мм | 0,6 |
|  | Наружный диаметр (приблизительный) | мм | 2,3 |
| Оболочка | Толщина | мм | 1,0 |
|  | Чистовой наружный диаметр (приблизительный) | мм | 7,6 |
| Сопротивление проводника (при t 20 °C) |  | Ом/км | 25,1 |
| Поперечное сечение |  | - | См. Рисунок R.6 |

Рисунок 6 - Круглый кабель - предпочтительно; поперечное сечение

R.2.3 Круглый кабель - альтернативный

Альтернативная среда 4-жильного неэкранированного круглого кабеля Типа-18-PhL-P указана в Таблице R.4.

Таблица R.4 - PhL-P круглый кабель спецификации - альтернатива

| Наименование | Единица измерения | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| Количество проволочных сердечников | - | 4 |
| Проводник Площадь поперечного сечения | мм2 | 0,75 |
| Изолятор Наружный диаметр | мм | 1,8 - 2,4 |
| Сопротивление проводника (при t 20 °C) | Ом/км | 35 или меньше |
| Сопротивление проводника (при t 20 °C) (эталонное значение) | МОм/км | 5 или больше |
| Выдерживаемое напряжение (эталонное значение) | - | 500 В переменного тока, 1 мин |
| Характеристическое сопротивление (эталонное значение) | Ом | 1 МГц - 90 ± 30 2 МГц |
| Падение уровня децибел (эталонное значение) | дб/100 м | 1 МГц 4 или меньше 2 МГц 5 или меньше |
| Электрическая мощность (эталонное значение) | нФ/км | 1 МГц 100 или меньше |
| Поперечное сечение | - | См. Рисунок R.7 |

Рисунок 7 - Круглый кабель - альтернативный; поперечное сечение

Приложение S

(справочное)

Тип 24: Спецификация соединителя

5.1 Обзор

В настоящем приложении указаны следующие два типа соединителей на основе среды:

- разъем типа 24-1 для проводника витой пары;

- разъем типа 24-2 для среды на базе Ethernet.

5.2 Разъем типа 24-1 S. 2.1 Разъем устройства типа 24-1

Размеры соединителя устройства типа 24-1 (1 ряд) показаны на Рисунке S.1.

Рисунок S.1 - Размеры разъема устройства типа 24-1 (1 ряд)

Размеры соединителя устройства типа 24-1 (2 ряда) показаны на Рисунке S.2.

Рисунок S.2 - Размеры разъема устройства типа 24-1 (2 ряда)

S. 2.2 Разъем кабеля Тип 24-1

Размеры разъема кабеля типа 24-1 показаны на Рисунке S.3.

Рисунок S.3 - Тип 24 336- размеры кабельного разъема

S.3 Тип 24-2 разъем

S.3.1 Тип 24-2 разъем устройства

Размеры разъема устройства типа 24-2 показаны на Рисунке S.4.

Рисунок S.4 - Размеры разъема устройства типа 24-2

S.3.2 Тип 24-2 разъем кабеля

Размеры разъема кабеля типа 24-2 показаны на Рисунке S.5.

Рисунок S.5 - Тип 24337 - размеры кабельного разъема

Приложение T

(справочное)

Тип 20: Топология сети, характеристики и длина кабеля, распределение мощности через барьеры, экранирование и заземление

Т.1 Примеры топологии

T.1.1 Общие положения

Устройства, соответствующие этому стандарту, могут использоваться в сетях с различными топологиями. В этом приложении содержатся некоторые примеры.

T.1.2 Двухточечная электрическая входная сеть

Рисунок T.1. - Двухточечная электрическая входная сеть

На Рисунке T.1 показана сеть с одним аналоговым передатчиком, одним устройством токового входа и одним второстепенным устройством - типы соединения см. в 34.3.3. Устройство токового входа на Рисунке Т.1 (a) и Рисунке Т.1 (c) имеет внутренний источник питания для сети. Топология на Рисунке Т.1 (b) использует отдельный источник питания. В сети может быть другой объект (измеритель), как показано на Рисунке T.1 (c), поскольку он имеет низкое сопротивление последовательно с кабелем.

T. 1.3 Двухточечная электрическая выходная сеть

Рисунок T.2 Двухточечная электрическая выходная сеть

На Рисунке T.2 показана сеть с одним исполнительным устройством, одним устройством вывода и одним второстепенным устройством - типы соединения см. в 34.3.3. Устройство с токовым выходом на Рисунке Т.2 (а) имеет внутренний источник питания для сети.

Т.1.4 Многоточечная сеть

Рисунок T.3 - Многоточечная сеть

На Рисунке T.3 показана многоточечная сеть с двумя ведомыми устройствами. Как показано на Рисунке Т.3 (b) и (c), нет необходимости подключать какое-либо устройство входного тока. Но для этого в сети должен быть токочувствительный резистор. Источник питания необходим только в том случае, если в сети есть хотя бы одно устройство, потребляющее постоянный ток.

Т.1.5 Многоточечная сеть с аналоговой сигнализацией

Рисунок T.4 - Многоточечная сеть с аналоговой сигнализацией

На Рисунке 4 показана многоточечная сеть с одним ведомым устройством, использующим аналоговую сигнализацию, и одним ведомым устройством без нее. Необходимо подключить устройство с токовым выходом для аналогового передатчика, как показано на Рисунке T.4 (a), или текущее устройство вывода для исполнительного устройства.

T.1.6 Последовательно соединенная сеть

Рисунок T.5 - Последовательно соединенная сеть 1

На Рисунке T.5 показана последовательно соединенная сеть с двумя ведомыми устройствами, одним вспомогательным устройством и одним устройством с токовым входом или токовым выходом. Вспомогательное устройство должно быть подключено через устройство с высоким импедансом, как показано на Рисунке Т.5 (а). Если в сети нет устройства с высоким импедансом, как показано на Рисунке Т.5 (b), то вторичная обмотка должна быть подключена через устройство с токовым выходом. Если это правило не соблюдается, то связь со всеми устройствами невозможна.

Рисунок T.6 - Последовательно соединенная сеть 2

На Рисунке T.6 показана последовательно соединенная сеть с двумя ведомыми устройствами, одним вспомогательным устройством и без устройства токового входа или токового выхода. Вспомогательное устройство должно быть подключено через одно из устройств. Если это правило не соблюдается, то связь со всеми устройствами невозможна. Можно подключить устройство, не поддерживающее связь, как показано на Рисунке T.6 (b).

Коммуникационное исполнительное устройство во всех последовательно соединенных сетях представляет собой устройство с низким импедансом. Чтобы достичь наибольшей длины кабеля, необходимо согласовать его импеданс с импедансом другого устройства с низким импедансом в сети - последовательного чувствительного резистора или устройства с токовым выходом.

T.2 Описание и технические характеристики кабеля

T.2.1 Общие положения

Предпочтительным кабелем является одна или несколько витых пар с общим экраном. Однопарный и многопарный кабели могут быть объединены в одну сеть при условии, что все устройства на одном конце (обычно на конце диспетчерской) многопарного кабеля имеют общий экран или заземление на шасси, и общий экран соединен с этим заземлением. Неэкранированный кабель следует использовать только в том случае, если известно, что уровень окружающих шумов или взаимных помех достаточно низок, чтобы удержать уровень ошибок связи ниже допустимого предела. Ниже приведены предпочтительные минимальные размеры проводников:

Общая длина кабеля до 1 500 м - диаметр 0,51 мм,

Примечание 1: Такая же, что и провод калибра 24 AWG.

• Общая длина кабеля более 1 500 м - диаметр 0,81 мм

Примечание 2: Такая же, что и провод калибра 20 AWG.

T.2.2 Длина однопарного кабеля

T.2.2.1 Параметры

Максимальная длина кабеля для сети зависит от характеристик устройств, подключенных к сети, и характеристик используемого кабеля. Для всех оценок длины кабеля требуются параметры, определенные в Таблице T.1.

Таблица Т.1 - Параметры устройства и кабеля

| Символ | Название параметра | Описание параметра |
| --- | --- | --- |
| Cdev | Емкость устройств с параллельным интерфейсом | Сумма эквивалентных значений емкости устройства (Cdev) всех подключенных устройств |
| Rdev | Сопротивление устройств с параллельным интерфейсом | Параллельное соединение эквивалентных значений сопротивления устройства (Rdev) всех подключенных устройств |
| R ser | Общее последовательное сопротивление | Сумма максимального импеданса в диапазоне частот 500 Гц - 10 кГц всех устройств, соединенных последовательно между двумя коммутирующими устройствами |
| Ccbl | Емкость кабеля на единицу длины | Емкость от одного проводника ко всем другим проводникам (включая экран, если он экранирован) |
| Rcbl | Сопротивление кабеля на единицу длины | Сопротивление обоих проводников последовательно |

Т.2.2.2 Порядок

Определить значения параметров, определенные в T.2.2.1. Cdev и Rdev предоставляются производителем устройства. Обычно в сети есть только одно устройство с низким импедансом, например, текущее устройство ввода в контуре аналогового передатчика, и оно доминирует над значением Rdev. При расчете Rdev воздействие устройства с высоким импедансом, подключенного к сети, обычно незначительно. Поэтому Rdev последовательного устройства с низким импедансом может быть использовано для значения сопротивления устройства с параллельным интерфейсом. Типичный неискробезопасный контур не имеет общего последовательного импеданса. Пассивные ИБ барьеры и индикаторы тока являются примерами последовательных устройств. Последовательные топологии, например полевых устройств с возможностью ПИД или исполнительных устройств с разделенным диапазоном, анализируются путем обработки одного из полевых устройств как общего последовательного сопротивления при анализе сети для другого. Значения Ccbl и Rcbl предоставляются производителем кабеля. После того как значения параметров становятся известными, диаграммы, показанные на Рисунках Т.7 - Т.27, используются для определения максимальной длины кабеля, которая может использоваться. Может потребоваться интерполяция значений на диаграммах для фактических значений параметров.

На Рисунке 7 показана максимальная длина кабеля, которая может быть использована для сети с одним ведомым устройством и последовательным чувствительным резистором 250 ОМ. Идеальная сеть имеет доминирующее устройство с низким импедансом 250 ОМ, устройства с высоким импедансом 100 kОМ и более и малоемкостный кабель

Рисунок T.8, Рисунок T.9, Рисунок T.10 и Рисунок T.11 показывают общую допустимую емкость кабеля для сети, которая содержит несколько устройств и не имеет общего последовательного импеданса. Максимальная длина кабеля может быть рассчитана исходя из допустимого значения емкости кабеля. На Рисунке T.12, Рисунке T.13, Рисунке T.14 и Рисунке T.15 показана общая допустимая емкость кабеля для сети, к которой подключены несколько устройств, и различные значения последовательного импеданса для кабеля с отношением емкости к сопротивлению 1 000. На Рисунке T.16, Рисунке T.17, Рисунке T.18 и Рисунке T.19 показана общая допустимая емкость кабеля для сети, к которой подключены несколько устройств, и различные значения последовательного импеданса для кабеля с отношением емкости к сопротивлению 2 000. На Рисунке T.20, Рисунке T.21, Рисунке T.22 и Рисунке T.23 показана общая допустимая емкость кабеля для сети, к которой подключены несколько устройств, и различные значения последовательного импеданса для кабеля с отношением емкости к сопротивлению 5 000. На Рисунке T.24, Рисунке T.25, Рисунке T.26 и Рисунке T.27 показана общая допустимая емкость кабеля для сети, к которой подключены несколько устройств, и различные значения последовательного импеданса для кабеля с отношением емкости к сопротивлению 10 000.

Допустимая длина кабеля для сетей с одним устройством с емкостью устройства 5000 пФ и соспротивлением сети 250 Ом (Последовательный импеданс отсутствует)

Рисунок T.7 - Длина кабеля для сети с последовательным ведомым устройством

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 1000. (последовательный импеданс отсутствует)

Рисунок T.8 - Емкость кабеля для Ccbl/Rcbl=1 000

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 2000. (последовательный импеданс отсутствует)

Рисунок T.9 - Емкость кабеля для Ccbl/Rcbl=2 000

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 5000. (последовательный импеданс отсутствует)

Рисунок T.10 - Емкость кабеля для Ccbl/Rcbl=5 000

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 10000. (последовательный импеданс отсутствует)

Рисунок T. 11 - Емкость кабеля для Ccbl/Rcbl=10 000

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 1000. (последовательный импеданс 100 Ом)

Рисунок T.12 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=1 000, 100 ОМ

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 1000. (последовательный импеданс 200 Ом)

Рисунок T.13 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=1 000, 200 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 1000. (последовательный импеданс 300 Ом)

Рисунок T.14 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=1 000, 300 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 1000. (последовательный импеданс 400 Ом)

Рисунок T.15 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=1 000, 400 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 2000. (последовательный импеданс 100 Ом)

Рисунок T.16 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=2 000, 100 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 2000. (последовательный импеданс 200 Ом)

Рисунок T.17 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=2 000, 200 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 2000. (последовательный импеданс 300 Ом)

Рисунок T.18 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=2 000, 300 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 2000. (последовательный импеданс 400 Ом)

Рисунок T.19353 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=2 000, 400 ОМ

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 5000. (последовательный импеданс 100 Ом)

Рисунок T.20 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=5 000, 100 ОМ

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 5000. (последовательный импеданс 200 Ом)

Рисунок T.21 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=5 000, 200 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 5000. (последовательный импеданс 300 Ом)

Рисунок T.22 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=5 000, 300 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 5000. (последовательный импеданс 400 Ом)

Рисунок T.23 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=5 000, 400 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 10000. (последовательный импеданс 100 Ом)

Рисунок T.24 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=10 000, 100 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 10000. (последовательный импеданс 200 Ом)

Rp (комбинированное параллельное сопротивление, Ом)

Рисунок T.25 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=10 000, 200 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 10000. (последовательный импеданс 300 Ом)

Rp (комбинированное параллельное сопротивление, Ом)

Рисунок T.26 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=10 000, 300 Ом

Допустимая емкость кабеля для кабеля с емкостью (пФ) / сопротивлением (Ом) = 10000. (последовательный импеданс 400 Ом)

Рисунок T.27 - Емкость кабеля для последовательного сопротивления Ccbl/Rcbl=10357, 400 Ом

T.2.2.3 Примеры расчета длины кабеля

Т.2.2.3.1 Пример 1

В этой сети:

• Последовательное устройство с емкостью Cdev = 5 000 пФ,

• Сопротивление устройства с параллельным интерфейсом ∑Rdev = 250 Ом,

• Емкость кабеля Ccbl = 150 пФ/м,

• Сопротивление кабеля Rcbl = 0,05 ОМ /м

Примечание: Это то же сопротивление, что и у провода 22 AWG.

Используйте Рисунок T.7 для интерполяции для Ccbl = 150 пФ/единицу длина. Максимальная длина кабеля - 1 200 м.

Т.2.2.3.3 Пример 3

В этой сети:

• Три устройства емкостью Cdev = 5 000 пФ, 10 000 пФ и 10 000 пФ,

• Эти три устройства с сопротивлением Rdev = 100 кОм каждое,

• Одно устройство с низким импедансом с Rdev = 250 Ом,

• Без последовательного устройства,

• Емкость кабеля Ccbl = 400 пФ/м, и

• Сопротивление кабеля Rcbl = 0,0368 Ом/м (провод 0,800 мм).

Поэтому расчетные параметры таковы:

• Емкость устройства с параллельным интерфейсом ∑Cdev = 5 000 + 10 000 + 10 000 = 25 000 пФ,

• Сопротивление устройства с параллельным интерфейсом ∑Rdev = 250 Ом,

• Последовательный импеданс Rser = 0,

• Кабель Ccbl/Rcbl = 400 / 0,0368 = 10 869.

Отношение емкости кабеля к сопротивлению округляется до ближайшего значения 10 000. Используя Рисунок T.11, допустимая емкость кабеля составляет 200 000 пФ. Максимальная длина кабеля рассчитывается путем деления допустимой емкости кабеля на емкость на единицу длины кабеля. В этом примере максимально допустимая длина кабеля составляет (200 000 пФ) / (400 пФ/м) = 500 м.

Т.2.2.3.3 Пример 3

В этой сети:

• Три устройства емкостью Cdev = 5 000 пФ, 10 000 пФ и 10 000 пФ,

• Эти три устройства с сопротивлением Rdev = 100 кОм каждое,

• Одно устройство с низким импедансом с Rdev = 250 Ом,

• Одно последовательное устройство с сопротивлением 100 Ом,

• Емкость кабеля Ccbl = 400 пФ/м, и

• Сопротивление кабеля Rcbl = 0,0368 Ом/м (провод 0,800 мм).

Таким образом, сеть такая же, как и в T.2.2.3.2, за исключением того, что добавлено одно последовательное устройство. Поэтому расчетные параметры таковы:

• Емкость устройства с параллельным интерфейсом ∑Cdev = 5 000 + 10 000 + 10 000 = 25 000 пФ,

• Сопротивление устройства с параллельным интерфейсом ∑Rdev = 250 Ом,

• Последовательный импеданс Rser = 100 Ом,

• Кабель Ccbl|/Rcbl| = 400 / 0,0368 = 10 869.

Отношение емкости кабеля к сопротивлению округляется до ближайшего значения 10 000. Используя Рисунок T.24, допустимая емкость кабеля составляет 145 000 пФ. Максимальная длина кабеля рассчитывается путем деления допустимой емкости кабеля на емкость на единицу длины кабеля. В этом примере максимально допустимая длина кабеля составляет (145 000 пФ) / (400 пФ/м) = 362,5 м.

T.2.3 Длина кабеля многопарной скрутки

Если кабель многопарной скрутки используется с однопарным кабелем для создания сети, то общая длина кабеля в этой сети определяется как наименьшее из следующих значений:

1) 1 500 м,

2) Длина, определенная методом, указанным в Т.2.2.2, для однопарного кабеля и

3) Длина, определенная методом, указанным в Т.2.2.2 для однопарного кабеля с использованием наибольшего значения сопротивления параллельной сети для всех сетей, использующих другие кабели в многопарном кабеле

Т.3 Распределение мощности через барьеры

Сетевой источник питания обычно расположен на текущем устройстве ввода и может быть подключен, как показано на Рисунке Т.28. Он показывает конфигурации без барьера (Рисунок Т.28 а)), двумя барьерами (Рисунок Т.28 b)) и одним барьером (Рисунок Т.28 c)).

Рисунок T.28 - Подключения питания сети

Если источник питания сети не используется, его следует заменить на импедансную сеть, не превышающую допустимого импеданса источника питания, указанного в 34.10.1. Один источник питания может питать несколько сетей, при условии, что он подключен к нескольким сетям, как показано на Рисунке T.28.

Устройство, требующее питания от источников, отличных от сети, может подключаться витыми парами в одном и том же кабеле с несколькими парами, несущими сигнальные пары, при условии, что изменение потребляемого этими устройствами тока не выходит за пределы, указанные в 34.7.2.

Т.4 Экранирование и заземление

В этом приложении содержатся предпочтительные схемы заземления. Экран кабеля должен быть заземлен только в одной точке. Обычно это делается в диспетчерской у источника питания контура или рядом с ним. Как альтернатива, заземление может быть в распределительном блоке или другом подходящем месте в зоне поля. Необходимо принять меры к тому, чтобы избежать случайного соединения заземленных металлических предметов с экраном.

Рисунок Т.29 - Заземление и экранирование

Множественные сети, имеющие общее соединение, должны быть заземлены на соответствующем первичном ведущем или аналоговом контроллере.

Экран кабеля обычно оставляют открытым (не подключенным) на полевом устройстве. В качестве альтернативного варианта экран может быть соединен с корпусом полевого устройства или внутренним экраном, окружающим цепи устройства, при любом из следующих условий:

a) корпус устройства или внутренний экран изолированы от земли, или

b) соединение экрана с землей является единственной точкой в сети, в которой экран заземлен.

Для соединений, не расположенных на сигнальном элементе, обычно подключаются экраны всех кабелей, подведенных к соединению. Для окружения проводки, открытой иным образом, экраны кабелей могут быть подключены к распределительным блокам и панелям проводки, если распределительные блоки или панели изолированы от земли или если соединение с землей является единственной точкой, в которой заземлен сетевой экран.

Могут быть использованы другие устройства заземления и экранирования, если соединение и электромагнитные помехи не мешают передаче цифровых сигналов.

Библиография

Примечание 1: Все части серии IEC 61158, а также IEC 61784-1 и IEC 61784-2 ведутся одновременно. Поэтому перекрестные ссылки на эти документы в тексте относятся к изданиям, датированным в настоящей библиографии.

Примечание 2: Перечень соответствующих документов консорциумов, связанных с некоторыми стандартами серии IEC 61158, можно найти в библиографии стандарта IEC 61158-1.

IEC 60079-0, Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements (Взрывоопасные среды. Часть 0: Оборудование. Общие требования)

IEC 60227-5, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5: Гибкие кабели (шнуры))

450/750 V – Part 5: Flexible cables (cords)

IEC 60875-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components – non-wavelengthselective fibre optic branching devices – Part 1: Generic specification (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Разветвляющие устройства неселективные к длине волны оптического волокна. Часть 1: Общие технические условия)

IEC 60947-5-2, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control circuit devices and switching elements – Proximity switches (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики)

IEC 61158 (all parts), Industrial communication networks – Fieldbus specifications ((все части), Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин)

IEC 61158-1:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 1. Обзор и руководство для стандартов серий IEC 61158 и IEC 61784)

IEC 61158-4-1:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-1: Data-link layer protocol specification – Type 1 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-1. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 1)

IEC 61158-4-4:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-4: Data-link layer protocol specification – Type 4 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-4. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 4)

IEC 61158-4-7:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-7: Data-link layer protocol specification – Type 7 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-7. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 7)

IEC 61158-4-8:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-8: Data-link layer protocol specification – Type 8 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-8. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 8)

IEC 61158-4-12:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-12: Data-link layer protocol specification – Type 12 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-12. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 12)

IEC 61158-4-16:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-16: Data-link layer protocol specification – Type 16 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-16. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 16)

IEC 61158-4-18:2010, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-18: Data-link layer protocol specification – Type 18 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-18. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 18)

IEC 61158-4-20:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-20: Data-link layer protocol specification – Type 20 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-20. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 20)

IEC 61158-4-24:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-24: Data-link layer protocol specification – Type 24 elements (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-24. Определение протокола канального уровня. Элементы типа 24)

IEC 61300-3-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-4: Examinations and measurements – Attenuation (Устройства соединительные и пассивные компоненты волоконно-оптические. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-4. Проверки и измерения. Затухание)

IEC/TR 61491, Electrical equipment of industrial machines – Serial data link for real-time communication between controls and drives (Электрооборудование промышленных машин. Последовательный канал передачи данных в реальном времени между органами управления и дисководами)

IEC 61596, Magnetic oxide EP-cores and associated parts for use in inductors and transformers – Dimensions (EP-сердечники из магнитных оксидов и связанные с ними детали для индуктивных катушек и трансформаторов. Размеры)

IEC 61784-1, Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles (Промышленные сети связи. Профили. Часть 1. Профили полевых шин.)

IEC 61784-2, Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (Промышленные сети связи. Профили. Часть 2. Дополнительные профили полевой шины для сетей, работающих в реальном времени на базе ISO/IEC 8802-3)

ISO/IEC 8886:1996, Information technology – Open Systems Interconnection – Data link service definition (Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Определение услуг канала данных)

ISO/IEC 10022:1996 Information technology – Open Systems Interconnection – Physical Service Definition (Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Определение физического сервиса)

ITU-T V.11:1996, Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s (Электрические характеристики для сбалансированных двухтоковых схем обмена данными, работающих со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с)

IEEE Std 100, The IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms (Стандартный словарь терминов по электротехнике и электронике IEEE)

PTB-Mitteilungen, 113 Jahrgang, Heft 2/2003, Die Bewertung der Zundfahigkeit eigensicherer Stromkreise anhand eines Rechenverfahrens (доступно только на немецком языке)

Приложение В.А.

(информационное)

Таблица В.А. - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Символ и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Символ и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60050 |  |  |
| IEC 60079-11 | IDT | СТ РК МЭК 60079-11-2010 Среды взрывоопасные Часть 11. Защита оборудования средством обеспечения искробезопасности «i» |
| IEC 60079-14 | IDT | ГОСТ IEC 60079-14-2013 ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок |
| IEC 60079-25 | IDT | СТ РК МЭК 60079-25-2010 Оборудование электрическое для взрывоопасных газовых сред. Часть 25. Системы искробезопасности |
| IEC 60169-17 | - | * |
| IEC 60189-1 | - | * |
| IEC 60255-22-1 | - | * |
| IEC 60364-4-41 | IDT | СТ РК IEC 60364-4-41-2012 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита в целях безопасности. Защита от поражения электрическим током |
| IEC 60364-5-54 | IDT | СТ РК ІЕС 60364-5-54-2012 Электроустановки низковольтные Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие приспособления и защитные проводники |
| IEC 60529 | IDT | СТ РК IEC 60529-2012 Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (КОД IP) |
| IEC 60603-7-4 | - | * |
| IEC 60754-2 |  | ГОСТ IEC 60754-2-2015 Испытания материалов конструкции кабелей при горении Часть 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КИСЛОТНОСТИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОВ ИЗМЕРЕНИЕМ рН И УДЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ |
| IEC 60793 |  |  |
| IEC 60793-2-30 | - | * |
| IEC 60793-2-40 | - | * |
| IEC 60794-1-2 | - | * |
| IEC 60807-3 | - | * |
| IEC 60811-403 |  | ГОСТ IЕС 60811-403-2015 КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ Методы испытаний неметаллических материалов Часть 403. Разные испытания. Испытание сшитых композиций на озоностойкость |
| IEC 60811-404 |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ Методы испытаний неметаллических материалов Часть 404. Разные испытания. Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу |
| IEC 61000-4-2 |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ Требования и методы испытаний |
| IEC 61000-4-3 |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная УСТОЙЧИВОСТЬ К РАДИОЧАСТОТНОМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ Требования и методы испытаний |
| IEC 61000-4-4 |  | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная УСТОЙЧИВОСТЬ К НАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ Требования и методы испытаний |
| IEC 61131-2 |  | ГОСТ IEC 61131-2-2012 КОНТРОЛЛЕРЫ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ Часть 2. Требования к оборудованию и испытания |
| IEC 61156-1 | - | * |
| IEC 61158-3-20 | - | * |
| IEC 61158-4-2 | - | * |
| IEC 61158-4-3 | - | * |
| IEC 61169-8 | - | * |
| IEC 61210 | - | ГОСТ IEC 61210-2011 Устройства присоединительные Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности |
| IEC 61754-13 | - | * |
| IEC 61754-22 | - | * |
| ISO/IEC 7498 |  |  |
| ISO/IEC 7498-1 | IDT | СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-2006 Информационная технология Взаимосвязь открытых систем Базовая эталонная модель Часть 1. Базовая модель |
| ISO/IEC 8482 | - | * |
| ISO/IEC 8802-3 | - | * |
| ISO 9314-1 | - | * |
| ISO/IEC 10731 | - | * |
| ISO 4892-1 | - | * |
| ANSI TIA/EIA-422-B | - | * |
| ANSI TIA/EIA-485-A | - | * |
| ANSI TIA/EIA-644-A | - | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на государственный язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное Символ степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

КС 13.110 Ключевые слова: искробезопасные цепи, промышленные сети, полевые шины, профили,

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Соисполнитель | С. Амангалеев |