# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сети промышленной комуникации. Профили.

Часть 2.

Дополнительные профили полевых шин для сетей реального времени, на основе ISO/IEC/IEEE 8802-3

# Дата введения

1 Область применения

В настоящей части IEC 61784 определены

- показатели эффективности, поддерживающие схемы классификации для требований к Ethernet в режиме реального времени (RTE);

- профили и соответствующие сетевые компоненты, основанные на ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEC 61158 и IEC 61784-1;

- решения RTE, которые могут работать параллельно с приложениями на основе ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Эти коммуникационные профили называются коммуникационными профилями Ethernet в режиме реальном времени.

Примечание: Коммуникационные профили RTE используют коммуникационные сети ISO/IEC/IEEE 8802-3 и связанные с ними сетевые компоненты или IEC 61588, и в некоторых случаях могут дополнять эти стандарты для получения функций RTE.

2 Нормативные ссылки

В тексте использованы ссылки на следующие документы, которые полностью или частично являются обязательными для применения. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок применяется последнее издание, включая все изменения.

Примечание. Все части серии IEC 61158, а также IEC 61784-1 и IEC 61784-2 поддерживаются одновременно. Поэтому перекрестные ссылки на эти документы в тексте относятся к изданиям, указанным в этом списке нормативных ссылок.

IEC 61158 (all parts), Industrial communication networks – Fieldbus specifications ((все части), Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин)

IEC 61158-1:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шины. Часть 1. Обзор и руководство для стандартов серий IEC 61158 и IEC 61784)

IEC 61158-2:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 2. Спецификация физического уровня и определение услуг)

IEC 61158-3-2:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-2:

Data-link layer service definition – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-2. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 2)

IEC 61158-3-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-4:

Data-link layer service definition – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-4. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 4)

IEC 61158-3-11:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications –

Part 3-11: Data-link layer service definition – Type 11 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-11. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 11)

IEC 61158-3-12:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-12: Data-link layer service definition – Type 12 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-12. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 12)

EC 61158-3-13:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-13: Data-link layer service definition – Type 13 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-13. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 13)

IEC 61158-3-14:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-14: Data-link layer service definition – Type 14 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-14: Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 14)

IEC 61158-3-17:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-17: Data-link layer service definition – Type 17 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-17: Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 17)

IEC 61158-3-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-19: Data-link layer service definition – Type 19 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-19. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 19)

IEC 61158-3-21:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-21: Data-link layer service definition – Type 21 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-21. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 21)

IEC 61158-3-22:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-22: Data-link layer service definition – Type 22 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-22. Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 22)

IEC 61158-3-25:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-25: Data-link layer service definition – Type 25 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 3-25: Определение услуг уровня канала данных. Элементы типа 25)

IEC 61158-4-2:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-2: Data-link layer protocol specification – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-2: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 2)

IEC 61158-4-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-4: Data-link layer protocol specification – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-4: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 4)

IEC 61158-4-11:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-11: Data-link layer protocol specification – Type 11 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-11: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 11)

IEC 61158-4-12:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-12: Data-link layer protocol specification – Type 12 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-12: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 12)

IEC 61158-4-13:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-13: Data-link layer protocol specification – Type 13 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-13: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 13)

IEC 61158-4-14:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-14: Data-link layer protocol specification – Type 14 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-14: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 14)

IEC 61158-4-17:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-17: Data-link layer protocol specification – Type 17 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-17: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 17)

IEC 61158-4-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-19: Data-link layer protocol specification – Type 19 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-19: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 19)

IEC 61158-4-21:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-21: Data-link layer protocol specification – Type 21 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-21: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 21)

IEC 61158-4-22:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-22: Data-link layer protocol specification – Type 22 elements Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-22: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 22)

IEC 61158-4-25:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-25: Data-link layer protocol specification – Type 25 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 4-25: Спецификация протоколов уровня канала данных. Элементы типа 25)

IEC 61158-5-2:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-2: Application layer service definition – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-2: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 2)

IEC 61158-5-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-4: Application layer service definition – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-4: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 4)

IEC 61158-5-10:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-10: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 10)

IEC 61158-5-11:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-11: Application layer service definition – Type 11 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-11: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 11)

IEC 61158-5-12:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-12: Application layer service definition – Type 12 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-12: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 12)

IEC 61158-5-13:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-13: Application layer service definition – Type 13 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-13: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 13)

IEC 61158-5-14:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-14: Application layer service definition – Type 14 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-14: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 14)

IEC 61158-5-15:2010, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-15: Application layer service definition – Type 15 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-15: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 15)

IEC 61158-5-17:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-17: Application layer service definition – Type 17 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-17: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 17)

IEC 61158-5-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-19: Application layer service definition – Type 19 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-19: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 19)

IEC 61158-5-21:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-21: Application layer service definition – Type 21 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-21: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 21)

IEC 61158-5-22:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-22: Application layer service definition – Type 22 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-22: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 22)

IEC 61158-5-23:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-23: Application layer service definition – Type 23 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-23: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 23)

IEC 61158-5-25:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-25: Application layer service definition – Type 25 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-25: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 25)

IEC 61158-5-26:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-26: Application layer service definition – Type 26 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 5-26: Определение услуг прикладного уровня. Элементы типа 26)

IEC 61158-6-2:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-2: Application layer protocol specification – Type 2 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-2: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 2)

IEC 61158-6-4:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-4: Application layer protocol specification – Type 4 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-4: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 4)

IEC 61158-6-10:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-10: Application layer protocol specification – Type 10 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-10: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 10)

IEC 61158-6-11:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-11: Application layer protocol specification – Type 11 elements (Cети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-11: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 11)

IEC 61158-6-12:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-12: Application layer protocol specification – Type 12 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-12: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 12)

IEC 61158-6-13:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-13: Application layer protocol specification – Type 13 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-13: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 13)

IEC 61158-6-14:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-14: Application layer protocol specification – Type 14 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-14: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 14)

IEC 61158-6-15:2010, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-15: Application layer protocol specification – Type 15 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-15: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 15)

IEC 61158-6-17:2007, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-17: Application layer protocol specification – Type 17 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-17: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 17)

IEC 61158-6-19:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-19: Application layer protocol specification – Type 19 elements 9 Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-19: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 19)

IEC 61158-6-21:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-21: Application layer protocol specification – Type 21 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-21: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 21)

IEC 61158-6-22:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-22: Application layer protocol specification – Type 22 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-22: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 22)

IEC 61158-6-23:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-23: Application layer protocol specification – Type 23 elements (ети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-23: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 23)

IEC 61158-6-25:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-25: Application layer protocol specification – Type 25 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-25: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 25)

IEC 61158-6-26:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-26: Application layer protocol specification – Type 26 elements (Сети промышленной коммуникации. Спецификации полевых шин. Часть 6-26: Спецификация протоколов прикладного уровня. Элементы типа 26)

IEC 61588:2009, Precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems (Протокол точной тактовой синхронизации для сетевых систем измерения и управления)

IEC 61784-1:2019, Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles (Сети промышленной коммуникации - Профили - Часть 1: Профили полевых шин)

IEC 61784-5-2:2018, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-2: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 2 (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 5-2. Установка полевых шин. Профили установки для CPF 2)

IEC 61784-5-3:2018, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-3: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 3 (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 5-3: Установка полевых шин. Профили установки для CPF 3)

IEC 61784-5-6:2018, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-6: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 6 (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 5-6: Установка полевых шин. Профили установки для CPF 6)

IEC 61784-5-8:2018, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-8: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 8 (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 5-8: Установка полевых шин. Профили установки для CPF 8)

IEC 61784-5-11:2013, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-11: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 11 (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 5-11: Установка полевых шин. Профили установки для CPF 11)

IEC 61784-5-21:2018, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-21: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 21 9 Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 5-21: Установка полевых шин. Профили установки для CPF 21)

IEC 61918:2018, Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises Сети промышленной коммуникации. Установка коммуникационных сетей в промышленных помещениях)

EC 61800 (all parts), Adjustable speed electrical power drive systems (Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью)

IEC 62439-2, Industrial communication networks – High availability automation networks –

Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP) (Сети промышленной коммуникации. Сети с высокой готовностью к автоматической обработке. Часть 2. Протокол резервирования среды передачи (MRP))

ISO/IEC 7498-1, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model (Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель)

ISO/IEC 8802-2, Information technology – Telecommunications and information exchange

between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 2: Logical link control (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и общегородские сети. Специальные требования. Часть 2. Управление логическим звеном)

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Information technology – Telecommunications and information

exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 3: Standard for Ethernet (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. Специальные требования. Часть 3. Стандарт для Ethernet)

ISO/IEC 8802-11, Information technology – Telecommunications and information exchange

between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. Специальные требования. Часть 11. Спецификации для управления доступом к беспроводной среде передачи данных LAN и для физического уровня)

ISO/IEC 9834-8, Information technology – Procedures for the operation of object identifier

registration authorities – Part 8: Generation of universally unique identifiers (UUIDs) and their use in object identifiers (Информационные технологии. Процедуры работы уполномоченных по регистрации идентификаторов объекта. Часть 8. Создание универсально уникальных идентификаторов (UUID) и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта)

ISO/IEC 11801:2002 1, Information technology – Generic cabling for customer premises 2 (Информационные технологии. Прокладка кабелей по схеме общего назначения в помещениях пользователей телекоммуникационных систем )

ISO 15745-3, Industrial automation systems and integration – Open systems application integration framework – Part 3: Reference description for IEC 61158-based control systems (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная среда интегрирования открытых систем. Часть 3. Эталонное описание систем управления на основе стандарта IEC 61158)

ISO 15745-4:2003, Industrial automation systems and integration – Open systems application integration framework – Part 4: Reference description for Ethernet-based control systems (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная среда интегрирования открытых систем. Часть 4. Эталонное описание систем управления на основе стандарта Ethernet)

ISO 15745-4:2003/AMD1:2006, PROFINET profiles (профили PROFINET)

IEEE 802-2001, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Overview and Architecture (IEEE стандарт для локальных вычислительных сетей и сетей мегаполисов: обзор и архитектур)

IEEE 802.1AB, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks – Station and Media Access Control Connectivity Discovery (EEE стандарт для локальных вычислительных сетей и сетей мегаполисов - Обнаружение подключения к станции и управлению доступом к среде передачи)

IEEE 802.1AS, IEEE standard for Local and metropolitan area networks – Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks (IEEE стандарт для локальных вычислительных сетей и сетей мегаполисов - Таймирование и синхронизация для временно-зависимых приложений в мостовых локальных вычислительных сетях)

IEEE 802.1D-2004, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks – Media access control (MAC) Bridges (IEEE стандарт для локальных вычислительных сетей и сетей мегаполисов – Управление доступом к среде (MAC) Мосты)

IEEE 802.1Q, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks – Bridges and Bridged Networks (IEEE стандарт для локальных вычислительных сетей и сетей мегаполисов – Мосты и мостовые сети)

IEEE Std 802.11, IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks– Specific requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 9 IEEE стандарт для информационных технологий - Телекоммуникация и информационный обмен между системами - Локальные и региональные вычислительные сети – Специальные требования - Часть 11: спецификации управления доступом к среде беспроводной сети LAN и физическому уровню (PHY))

IEEE Std 802.15.1, IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 15.1: Wireless medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for wireless personal area networks (WPANs) (IEEE стандарт для информационных технологий - Телекоммуникация и информационный обмен между системами - Локальные и региональные вычислительные сети – Специальные требования - Часть 15.1: спецификации беспроводного управления доступом к среде (MAC) и физического уровня (PHY) для персональной беспроводной сети (WPANs))

IETF RFC 768, User Datagram Protocol, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол передачи пользовательских датаграмм, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 791, Internet Protocol, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Интернет-протокол, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 792, Internet Control Message Protocol, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол управляющих сообщений Интернета, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 793, Transmission Control Protocol, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол управления передачей, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 826, Ethernet Address Resolution Protocol, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол преобразования Ethernet адреса, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 894, A standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Стандарт передачи IP-датаграмм по сетям Ethernet, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 919, Broadcasting Internet Datagrams, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Трансляция Интернет-датаграмм, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 922, Broadcasting Internet datagrams in the presence of subnets, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Трансляция интернет-датаграмм при наличии подсетей, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 950, Internet Standard Subnetting Procedure, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Стандартная процедура разбиения на подсети в Интернете, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 1034, Domain names – Concepts and facilities; available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Доменные имена - Понятия и способности; доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 1112, Host Extensions for IP Multicasting, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Расширения хоста для многоадресной IP-передачи, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 1122, Requirements for Internet Hosts – Communication Layers, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Требования к Интернет-хостам - коммуникационные уровени, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 1123, Requirements for Internet Hosts – Application and Support, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Требования к Интернет-хостам - применение и поддержка, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 1127, A Perspective on the Host Requirements RFCs, available at http://www.ietf.org [viewed 2017-05-29] (Взгляд на требования к хосту RFC, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2017-05-29])

IETF RFC 1157, Simple Network Management Protocol (SNMP), available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Простой протокол сетевого управления (SNMP), доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Информационная база управления для сетевого управления сетями на базе TCP/IP: MIB-II, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 1305, Network Time Protocol (Version 3), available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Временный сетевой протокол (версия 3), доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 2131, Dynamic Host Configuration Protocol, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол динамической настройки узла, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 2236, Internet Group Management Protocol, Version 2, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Протокол управления группами Интернет, версия 2, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 2544, Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Методология сравнительного анализа для устройств сетевого соединения, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 2988, Computing TCP's Retransmission Timer, available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Вычисление таймера повторной передачи TCP, доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

IETF RFC 4836, Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 Medium Attachment Units (MAUs), available at http://www.ietf.org [viewed 2018-09-03] (Определения администрируемых объектов для модулей сопряжения со средой IEEE 802.3 (MAUs), доступно по ссылке <http://www.ietf.org> [просмотрено 2018-09-03])

The Open Group – Публикация C706, Технический стандарт DCE1.1: Протокол дистанционного вызова процедур, доступно по ссылке <http://www.opengroup.org/onlinepubs/9629399/toc.htm> [просмотрено 2018-09-03]

3 Термины, определения, сокращения, аббревиатуры и условные обозначения

3.1 Термины и определения

В рамках настоящего документа применяются термины и определения, указанные в ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802, IEEE 802.1AB, IEEE 802.1AS, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, и следующие.

ISO и IEC используют терминологические базы данных для их применения в области стандартизации по следующим адресам:

• Электропедия IEC: http://www.electropedia.org/

• Платформа ISO для просмотра файлов в режиме онлайн: http://www.iso.org/obp

3.1.1

действующая сеть

сеть, в которой передача данных между устройствами, не подключаемыми сразу, зависит от активных элементов в тех промежуточных устройствах, которые образуют путь подключения

[ИСТОЧНИК: IEC 61918:2018, 3.1.3]

3.1.2

коммуникационный цикл

<CPF 16>

фиксированный период времени между двумя главными телеграммами синхронизации

3.1.3

цикличный

повторяющийся обычным способом

3.1.4

домен

<CPF 10>

часть сети, состоящая из одной или двух подсетей

Примечание 1 к термину: Для создания сети с двойным резервированием необходимы две подсети, и каждая конечная станция в домене подключена к обеим подсетям.

3.1.5

конечная станция

система, подключенная к сети, которая является начальным источником или конечным получателем кадров MAC, передаваемых по этой сети

Примечание 1 к термину: Маршрутизатор сетевого уровня является конечной станцией с точки зрения сети. Коммутатор, пересылающий кадры MAC от одного канала к другому, не является конечной станцией.

3.1.6

полевой участок

место на производственной или технологической площадке, где находятся полевые устройства

3.1.7 кадр

блок передачи данных на ISO/IEC/IEEE 8802-3 MAC (управление доступом к среде), который охватывает блок данных протокола (PDU) между пользователями службы MAC

[ИСТОЧНИК: IEEE 802.1Q]

3.1.8

IDN идентификационный номер

<CPF 16>

обозначение операционных данных, под которым сохраняется блок данных со своим атрибутом, именем, единицей измерения, минимальными и максимальными входными значениями и данными

3.1.9

IP канал

<CPF 16>

определенный временной интервал в коммуникационном цикле, который передает кадры протоколов Ethernet ISO/IEC/IEEE 8802-3 (связь не в режиме реального времени)

3.1.10

джиттер

временное изменение синхронизирующего сигнала или временное изменение иного обычного события

3.1.11

линейная топология

топология, в которой узлы соединены последовательно, два узла подключены только к одному другому узлу, а все остальные подключены к двум другим узлам (т.е. соединены в форме линии)

[ИСТОЧНИК: IEC 61918:2018, 3.1.44]

3.1.12

ссылка

линия передачи между двумя смежными узлами

[ИСТОЧНИК: получено из ISO/IEC 11801:2002]

3.1.13

логическая двойная линия

<CPF 18>

последовательность исходного устройства и всех обычных устройств, обрабатывающих DLPDU в прямом и обратном направлении

3.1.14

главный

<CPF 16>

узел, который назначает другим узлам право передачи

3.1.15

сообщение

упорядоченный ряд октетов, предназначенный для передачи информации

Примечание 1 к термину: обычно используется для передачи информации между слоями одноранговых приложений.

[ИСТОЧНИК: IEC 61158-1]

3.1.16

MDT0

<CPF 16>

телеграмма, в которой главный узел передает свои данные по синхронизации, а также часть или все данные ведомым узлам в режиме реального времени

3.1.17

узел

сетевые объекты, подключенные к одной или нескольким ссылкам

Примечание 1 к термину: узел может быть или коммутатором, конечной станцией или конечной станцией RTE.

3.1.18

пакет

логическое группирование информации, используемое для описания блока данных на любом уровне для передачи данных пользователя верхнего уровня на его одноранговый уровень.

Примечание 1 к термину: Пакет идентичен ПБД на каждом уровне в условиях эталонной модели OSI. Пакет уровня канала данных — это кадр.

3.1.19

режим реального времени

способность системы обеспечить требуемый результат за ограниченное время

3.1.20

коммуникация в реальном времени

передача данных в реальном времени

3.1.21

Ethernet в режиме реального времени

RTE

сеть, основанная на ISO/IEC/IEEE 8802-3, которая включает в себя коммуникацию в реальном времени

Примечание 1 к термину: Может поддерживаться другая коммуникация, при условии, что передача данных в реальном времени не нарушена.

Примечание 2 к термину: Настоящее определение является специализированным, но не ограничивается ISO/IEC/IEEE 8802-3. Может применяться к другим спецификациям IEEE 802, например IEEE 802.11.

3.1.22

RTFL межкадровая линия в режиме реального времени

<CPF 18>

коммуникационная модель, в которой устройства сообщаются в логической двойной линии

3.1.23

RTFN сеть кадров в режиме реального времени

<CPF 18>

коммуникационная модель с устройствами, сообщающимися в коммутируемой сети

3.1.24

кольцо

активная сеть, в которой каждый узел подключен к двум другим узлам последовательно

Примечание 1 к термину: Кольцо может также называться петлей.

[ИСТОЧНИК: IEC 61918:2018, 3.1.63, с поправками – добавлено примечание к определению]

3.1.25

маршрутизатор

<CPF 10>

промежуточное оборудование, соединяющее две или более подсетей с использованием функции ретрансляции на сетевом уровне

3.1.26

конечное устройство RTE

устройство, как минимум с одной конечной станцией RTE

3.1.27

конечная станция RTE

конечная станция с возможностью RTE

3.1.28

график

временное расположение ряда соответствующих операций

3.1.29

звезда

сеть из трех или более устройств, в которой все устройства подсоединены к центральной точке

[ИСТОЧНИК: IEC 61918:2018, 3.1.69, с поправками – удалено «которая может быть активной или пассивной»]

3.1.30

подсеть

<CPF 10>

часть сети без маршрутизаторов.

Примечание 1 к термину: Подсеть, состоящая из конечных станций, мостов и сегментов.

Примечание 2 к термину: Каждая конечная станция, входящая в подсеть, имеет такой же адрес IP сети.

3.1.31

коммутатор

MAC-мост в соответствие с определением в IEEE 802.1Q

3.1.32 телеграмма

<CPF 16>

Кадр

3.2 Сокращения и аббревиатуры

AL 		Прикладной уровень

APDU 	Блок данных прикладного протокола

API 		Идентификатор прикладного процесса

AR 		Взаимосвязь приложений

ARP 		Протокол разрешения адресов

ASE 		Прикладной услуганый элемент

CP 		Коммуникационный профиль [в соответствии с IEC 61784-1]

CPF 	Семейство коммуникационных профилей [в соответствии с IEC 61784-1]

CRC 		Контроль при помощи циклического избыточного кода

CSMA-CD 	Множественный доступ с контролем передачи и обнаружением коллизий

DA 		MAC-адрес получателя

DCP 	Протокол поиска и базовой конфигурации (см. IEC 61158-6-10)

DHCP 	Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины (см. IETF RFC 2131)

DL 		Уровень канала коммуникации (в виде префикса)

DLL 		DL-уровень

DNS 		Служба доменных имен (см. IETF RFC 1034)

DUT 		Испытываемое устройство

ECSME 	Субъект управления графиком коммуникаций EPA

FA 		Автоматизация управления предприятием

FCS 		Последовательность проверки кадра

FrameID 	Идентификатор кадра (см. IEC 61158-6-10)

GSD 		Описание общей станции

HW 		Аппаратное обеспечение

IANA 	       Управление по присвоению интернетных номеров

ICMP 	Протокол управляющих сообщений Интернета (см. IETF RFC 792)

ID 		Идентификатор

IDN 		Идентификационный номер

IETF 		Рабочая группа инженеров Интернета

IO 		Ввод/вывод

IP 		Интернет-протокол (см. IETF RFC 791)

IPv4 		Версия 4 Интернет-протокола (см. IETF RFC 791)

IRT 		Изохронное RT

LAN 		Локальная вычислительная сеть

LLC 		Управление логическими коммуникациями

LLDP 		Протокол обнаружения канального уровня (см. IEEE 802.1AB)

MAC 		Управление доступом к среде

MAC 		Управление доступом к среде (см. ISO/IEC/IEEE 8802-3)

Mbit/s 	Миллион бит в секунду

| Moctets/s | Миллион октет в секунду |
| --- | --- |
| MCR | Отношение многоадресной передачи |
| MIB | Информационная база управления |
| MRP | Протокол резервирования среды (см. IEC 62439-2) |
| MRPD | Резервирование среды передачи для запланированного копирования |
| ms | Миллисекунды |
| n.a. | Нет данных |
| NoS | Количество коммутаторов |
| NRT | Не в режиме реального времени |
| PDU | Блок данных протокола |
| PI | Показатель эффективности |
| ns | Наносекунды |
| OID | Идентификатор объекта (см. IETF RFC 1157) |
| PDU | Блок данных протокола |
| PhL | Физический уровень |
| Phy | Подуровень объекта физического уровня PHY (см. ISO/IEC/IEEE 8802-3) |
| PI | Показатель эффективности |
| pps | Пакетов в секунду |
| PTCP | Протокол точных прозрачных часов |
| PTP | Протокол точного времени [IEC 61588] |
| RPC | Протокол дистанционного вызова процедур (см. The Open Group - Публикация C706) |
| RSTP | Протокол и алгоритм высокоскоростного связующего дерева (см. IEEE 802.1Q) |
| RT | Реальное время |
| RTA | Нецикличный протокол реального времени |
| RTE | Ethernet в режиме реального времени |
| RT-Etherne | Ethernet в режиме реального времени |
| RTFL | Межкадровая линия в режиме реального времени |
| RTFN | Сеть кадров в режиме реального времени |
| RTO | Интервал для повторной передачи |
|  | [в соответствие с IETF RFC 2988 – Расчет таймера повторной передачи TCP] |
| RTPS | Публикация и подписка в режиме реального времени |
| SERCOS | Система серийной передачи данных в реальном времени |
| SNMP | Простой протокол сетевого управления (см. IETF RFC 1157) |
| TCC | Цикличный, требующий немедленной обработки |
| TCP | Протокол управления передачей (см. IETF RFC 793) |
| TOS | Тип услуги |
| UDP | Протокол передачи пользовательских датаграмм (см. IETF RFC 768) |
| VLAN | Виртуальная сеть LAN |

3.3 Символы

Примечание: Определения символов, указанные в данном подразделе 3.3, не будут выделены курсивом, поскольку они определены, как символы.

3.3.1 Символы CPF 2

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| APDUsize | Размер блока данных прикладного протокола на соединение CP 2/2 | Октет |
| CD | Задержка в кабельном сегменте | мкс |
| CL | Длина кабельного сегмента | м |
| DT | Время доставки | мкс |
| EN_NRTE_PR | Скорость передачи пакетов на конечной станции без RTE на соединение CP 2/2 | пакетов в секунду |
| EN_RTE_PR | Скорость передачи пакетов на конечной станции RTE на соединение CP 2/2 | пакетов в секунду |
| EN_PR | Скорость передачи пакетов на конечной станции | пакетов в секунду |
| EN_PR_MAX | Максимальная скорость передачи пакетов на конечной станции | пакетов в секунду |
| EN_TNRTE_PR | Общая скорость передачи пакетов на конечной станции без RTE в пакетах в секунду | пакетов в секунду |
| EN_TRTE_PR | Общая скорость передачи пакетов на конечной станции RTE | пакетов в секунду |
| k | Количество соединений CP 2/2, поддерживаемых конечной станцией | - |
| m | Количество соединений CR 2/2 не-RTE | - |
| n | Количество коммутаторов между конечными станциями отправки и получения | - |
| p | Количество соединений CR 2/2 RTE | - |
| NRTE_BW | Пропускная способность без RTE | % |
| PD | Задержка на распространение в кабеле | н/м |
| SDr | Задержка стековой памяти получателя | мкс |
| SDs | Задержка стековой памяти отправителя | мкс |
| SL | Время задержки коммутатора | мкс |
| SPD | Задержка при обработке коммутатора | мкс |
| Tx_packet | Время передачи пакета |  |

3.3.2 Символы CPF 3

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Cd | Задержка в кабеле (см. атрибут задержек в кабеле в IEC 61158-5-10) | с |
| Clt | Общая длина кабеля | м |
| cta_R | Время цикла приложения Получателя | с |
| cta_S | Время цикла приложения Отправителя | с |
| Ctc | Время цикла передачи | с |
| Ctc | Время цикла передачи | с |
| Data | Полный кадр Ethernet | октет |
| data_request | Запрошенная производительность RTE | октет/с |
| data_RTE | Реальная производительность RTE | октет/с |
| DT | Время доставки | с |
| endStations | Количество конечных станций | - |
| EthernetDataRate | Скорость передачи данных по сети Ethernet | Мбит/с |
| MAC_delay | Задержка на MAC уровне | с |
| NonRTE | Процент пропускной способности не-RTE | % |
| NoS | Количество коммутаторов | - |
| Od | Другие задержки, например, отправка сигнала в кольцо | с |
| Pd | Задержка распространения | с |
| Phy_R_delay | Задержка PHY на стороне получателя | с |
| Phy_S_delay | Задержка PHY на стороне отправителя | с |
| protocolRTE | Процент времени протокола | с |
| Queue_delay | Задержка в очереди в коммутаторе | с |
| RM | Время, необходимое для функций управления с целью поддержки дублирования | с |
| RR | Атрибут Коэффициент уменьшения (см. IEC 61158-5-10) | - |
| SCF | Атрибут Отправка фактора синхронизации (см. IEC 61158-5-10) | - |
| STTr | Время прохождения стековой памяти получателя, включая PHY и MAC | с |
| STTs | Время прохождения стековой памяти отправителя, включая PHY и MAC | с |
| Throughput_RTE | Производительность RTE | октет/с |
| Time_synchron_accuracy | Точность синхронизации времени | с |
| Tt | Время передачи | с |

3.3.3 Символы CPF 4

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| cd | Задержка в кабеле (максимум на 100 м) | мкс |
| DT | Время доставки | мкс |
| DTb | Время доставки, рассчитанное по наилучшим случаям | мкс |
| DTw | Время доставки, рассчитанное по наихудшим случаям | мкс |
| FS | Количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции RTE | - |
| NoAS | Количество разрешенных доступов на устройство в секунду | - |
| NoCEN | Количество конечных станций RTE, которые могут создавать кадры на важных межстанционных соединениях | - |
| NoNs[x] | Количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору номер x | - |
| NoNt | Количество конечных станций RTE, всего | - |
| NoS | Количество коммутаторов на пути от отправителя к получателю | - |
| pd | Задержка распространения внутри коммутатора. Требуемое минимальное значение | мкс |
| QTES | Время молчания на конечной станции до коммутатора | мкс |
| QTSS | Время молчания Ethernet на межстанционнойй ссылке | мкс |
| STTr | Время обхода стековой памяти получателя, включая Phy и MAC | мкс |
| STTs | Время обхода стековой памяти отправителя, включая Phy и MAC | мкс |
| ttES | Время передачи P-NET от конечной станции RTE до коммутатора (при максимальном размере APDU) | мкс |
| ttESmin | Время передачи P-NET от конечной станции RTE до коммутатора (при минимальном размере APDU) | мкс |
| ttSS | Время передачи P-NET между станциями (при максимальном размере APDU) | мкс |
| 3.3.4 Символы CPF 6 |  |  |
| Символ | Определение | Единица измерения |
| DTLD | Общее время доставки между подчинённым компонентом системы типа 8 и объектом типа 10 | мкс |
| DT10 | Время доставки сети Типа 10 | мкс |
| Cta_M | Время цикла приложения картографического приложения в канальном устройстве | мкс |
| M | Коэффициент реализации наборной матрицы типа 8 | - |
| n | Количество октетов данных (данные пользователя; полезная информация) | октеты |
| sl8 | Количество подчиненных компонентов устройств типа 8, подключенных к канальному устройству | - |
| Tbit | Номинальная продолжительность бита (см. 27.2 в IEC 61158-2) | мкс |
| ts | Время отладки ПО основного устройства типа 8 (связанный с конкретным применением) | мкс |

3.3.5 Символы CPF 10

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Cdly | Задержка в кабеле | мкс |
| Clen | Длина кабеля | м |
| Dlen | Длина полного кадра Ethernet | бит |
| DT | Время доставки | мкс |
| DTlost1 | Максимальное время доставки с одним потерянным кадром для связи между двумя конечными станциями, принадлежащими одному домену | мкс |
| DTlost2 | Максимальное время доставки с одним потерянным кадром для связи между двумя конечными станциями, принадлежащими разным доменам | мкс |
| DTmax1 | Максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями, принадлежащими одному домену | мкс |
| DTmax2 | Максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями, принадлежащими разным доменам | мкс |
| NoS | Количество коммутаторов на пути от отправителя к получателю | - |
| Spd | Задержка коммутатора при отсутствии перегрузки | мкс |
| STTr | Время прохождения стековой памяти получателя, включая PhL, DLL и AP | мкс |
| STTs | Время прохождения стековой памяти отправителя, включая PhL, DLL и AP | мкс |
| Trate | Скорость передачи информации | Мбит/с |

3.3.6 Символы CPF 11

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| BWCNT | Пропускная способность, используемая для планирования передачи данных и протокольных накладных затрат | % |
| BWNRT | Пропускная способность, используемая для передачи данных без RTE | % |
| BWRTE | Пропускная способность, используемая для передачи данных RTE | % |
| cd | Задержка в кабеле | мкс |
| cdl | Общая длина кабеля | км |
| ct | Время цикла | мс |
| data | Полный кадр Ethernet | - |
| DTH | Время доставки высокоскоростных циклических данных, которое включает в себя как время обхода стековой памяти отправителя (STT), так и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC | мс |
| DTL | Время доставки низкоскоростных циклических данных, которое включает в себя как время обхода стековой памяти отправителя (STT), так и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC | мс |
| DTM | Время доставки среднескоростных циклических данных, которое включает в себя как время обхода стековой памяти отправителя (STT), так и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC | мс |
| DVHS | Общий объем высокоскоростных циклических данных | октет |
| DVLS | Общий объем низкоскоростных циклических данных | октет |
| DVMS | Общий объем среднескоростных циклических данных | октет |
| NoS | Количество коммутаторов | - |
| od | Прочие задержки | мкс |
| pd | Задержка распространения | мкс |
| STTs | Время обхода стековой памяти отправителя, включая Phy и MAC | мкс |
| STTr | Время обхода стековой памяти получателя, включая Phy и MAC | мкс |
| Th | Период времени высокоскоростной передачи - основной цикл_время (ct) услуги передачи данных TCC | мс |
| THS | Общая сумма времени передачи кадра, в течение которого часть данных TCC передает высокоскоростные циклические данные | мкс |
| Tl | Период времени низкоскоростной передачи | мс |
| TLS | Общая сумма времени передачи кадра, в течение которого часть данных TCC передает низкоскоростные циклические данные | мкс |
| Tm | Период времени среднескоростной передачи | мс |
| TMAC | Время для обслуживания и контроля, в течение которого запрашивается подключение новой конечной станции и контролируется периодическое время работы | мкс |
| TMS | Общая сумма времени передачи кадра, в течение которого часть данных TCC передает среднескоростные циклические данные | мкс |
| TNRT | Общая сумма времени передачи кадра, в котором кадр с данными без RTE, в качестве полезной информации отправляется с конечной станции в течение периода времени Th и используется для стандартного приложения Ethernet на спорадическом основании | мкс |
| TRHS | Производительность RTE высокоскоростных циклических данных | Моктеты/с |
| TRLS | Производительность RTE низкоскоростных циклических данных | Моктеты/с |
| TRMS | Производительность RTE среднескоростных циклических данных | Моктеты/с |
| TRRTE | Производительность RTE и сумма TRHS, TRLS и TRMS | Моктеты/с |
| TRTE | Общая сумма времени передачи кадра, в течение которого кадр с данными RTE в качестве полезной информации фиксированной длины отправляется из конечной станции в течение периода времени Th | мкс |
| TSCH | Общая сумма времени передачи кадра для планирования передачи | мкс |
| tt | Время передачи | мкс |

3.3.7 Символы CPF 12

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| ltc | Общая длина кабеля | м |
| NoS | Количество подчинённых компонентов системы | - |
| Pd | Задержка распространения | мкс |
| tcd | Задержка в кабеле | мкс/м |
| tcpdl | Задержка копирования данных в подчинённых компонентах системы | мкс |
| tcycle | Время цикла | мкс |
| td | Время доставки | мкс |
| tdata | Время для передачи самого длинного кадра Ethernet в реальном времени | мкс |
| 3.3.8 Символы CPF 13 |  |  |
| Символ | Определение | Единица измерения |
| BNRTE | Пропускная способность без RTE | % |
| M | Сеть MTU (максимальный передаваемый модуль данных) | октеты |
| N | Количество конечных станций RTE, обрабатываемых за один коммуникационный цикл | - |
| TA | Время, предназначенное для данных без RTE, в рамках одного коммуникационного цикла | мкс |
| TC | Время коммуникационного цикла | мкс |
| TD | Время доставки | мкс |
| TFT,i | Время передачи кадров RTE для конечной станции RTE i | мкс |
| TPR | Время обработки на принимающей конечной станции | мкс |
| TPS | Время обработки на передающей конечной станции | мкс |
| TRD,i | Задержка ответа конечной станции RTE i | мкс |
| TS | Задержка начала цикла коммуникации | мкс |
| TSD,i | Сумма всех задержек компонентов инфраструктуры (коммутаторы, концентраторы, кабели) для конечной станции RTE i | мкс |

3.3.9 Символы CPF 14

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| DT | Время доставки | мкс |
| D_size | Размер данных | октеты |
| LCable | Длина кабеля | м |
| Ndata | Длина полного кадра Ethernet | октеты |
| NRTE_BW | Пропускная способность без RTE | % |
| NSwitch | Количество коммутаторов между конечными станциями |  |
| RateofEthernet | Скорость обмена данными Ethernet | Мбит/с |
| RMData | Данные управления резервом | октеты |
| RTEData | Данные в реальном времени | октеты |
| TApp_R | Время обработки стековой памяти получателя, включая Phy и MAC | мкс |
| TCable | Задержка в кабеле | мкс |
| TD_Sw | Время задержки в коммутаторе | мкс |
| TEthernet_S | Время преодоления отправителя через MAC и Phy на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3 | мкс |
| ThroughputRTE | Производительность RTE | октеты/с |
| TQueue_S | Задержка в очереди отправителя | мкс |
| TSData | Данные синхронизации времени | октеты |
| TStack_S | Время обработки стековой памяти отправителя | мкс |
| TSwitch | Задержка коммутатора | мкс |
| TTrf_S | Время передачи одного октета | мкс |
| T_wire | Время на октет на сегменте провода | мкс |
| STT_s | Время обхода стековой памяти отправителя | мкс |
| STT_r | Время обхода стековой памяти получателя | мкс |

3.3.10 Символы CPF 15

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| D_size | Размер данных | октеты |
| DT | Время доставки | мкс |
| DT_lf | Время доставки при потере кадра | мкс |
| DT_lfh | Время доставки при потере кадра и надежной конфигурации с тактом | мкс |
| DT_lfp | Время доставки при потере кадра и надежной конфигурации с тактом | мкс |
| DT_n | Время доставки сообщения NACK | мкс |
| H | Период такта, который является настраиваемым параметром | мкс |
| N_Sw | Количество коммутаторов между конечными станциями | - |
| RTO | Параметр интервала повторной передачи TCP | мкс |
| STT_r | Время обхода стековой памяти получателя | мкс |
| STT_r1 | Часть времени обхода стековой памяти получателя, не зависящая от размера D | мкс |
| STT_r2 | Часть времени обхода стековой памяти получателя, линейно зависящая от размера D | мкс |
| STT_s | Время обхода стековой памяти отправителя | мкс |
| STT_s1 | Часть времени обхода стековой памяти отправителя, не зависящая от размера D | мкс |
| STT_s2 | Часть времени обхода стековой памяти отправителя, линейно зависящая от размера D | мкс |
| T | Период, который является настраиваемым параметром | мкс |
| T_wi re | Время на октет на сегменте провода | мкс |
| TD_Sw | Время задержки в коммутаторе | мкс |
| 3.3.11 Символы CPF 16 |  |  |
| Символ | Определение | Единица измерения |
| ac | Точность синхронизации без привязки ко времени | нс |
| cd | Задержка в кабеле | мкс/м |
| clt | Общая длина кабеля | м |
| ct | Cycle_time настроен для сегмента сети | мкс |
| data | Данные для передачи за один цикл (включая полный кадр Ethernet) | бит |
| DT | Время доставки | мкс |
| fr | Период выполнения кадра | мкс |
| ma | Точность синхронизации главного устройства | мкс |
| mct | Минимальное время цикла | мс |
| N | Целое число | - |
| nf | Количество кадров | - |
| nn | Количество узлов | - |
| pd | Задержка распространения (задержка сигнала) узла отправки | мкс |
| sa | Точность синхронизации одного ведомого устройства | мкс |
| st | Время разделения на кадр | мкс |
| tt | Время передачи | мкс |

3.3.12 Символы CPF 17

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| APDUsize | Размер блока данных прикладного протокола | Октет |
| BWNRTE | Пропускная способность без RTE, в % | % |
| LDR | Скорость передачи данных в битах в секунду | бит/с |
| LTC | Общая длина кабеля в метрах | м |
| M | Количество пакетов в очереди передачи порта узла i перед этим пакетом | - |
| N | Количество узлов между станциями отправки и получения | - |
| NFE/S MAX | Максимальное количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции | Пакетов в секунду |
| NFRT E/S | Количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции RTE | Пакетов в секунду |
| Posize | Размер протокольных накладных затрат в октетах | Октет |
| TCPD | Время задержки на распространение кабеля | мкс |
| TCPD/M | Время задержки на распространение кабеля в наносекундах на метр (в зависимости от характеристик выбранного кабеля) | нс/м |
| TDELAY | Время доставки в микросекундах | мкс |
| TDELAY_MAX | Максимальное время доставки в микросекундах | мкс |
| TDELAY_MIN | Минимальное время доставки в микросекундах | мкс |
| Throughput_R TE | Производительность RTE | октет/с |
| Throughput_R TEMAX | Максимальная производительность RTE | октет/с |
| TNLD | Время задержки узла в микросекундах | мкс |
| TNLD_i | Время задержки узла i в микросекундах | мкс |
| TNPD | Время задержки распространения узла в микросекундах | мкс |
| TNPD_i | Время задержки распространения узла i в микросекундах | мкс |
| TPKT | Время передачи пакета в микросекундах | мкс |
| TPKT_i | Время передачи пакета узла i в микросекундах | мкс |
| TRCV | Время обхода стековой памяти получателя, включая Phy и MAC, в микросекундах | мкс |
| TSND | Время обхода стековой памяти отправителя, включая Phy и MAC, в микросекундах | мкс |
| TTX_PKT_ij | Время передачи пакета j в микросекундах в очереди передачи порта узла i перед этим пакетом (в зависимости от размера APDU узла i) | мкс |
| TTX_PKT_j | Время передачи пакета j в микросекундах в очереди передачи порта перед этим пакетом (в зависимости от размера APDU узла i) | мкс |

3.3.13 Символы CPF 18

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| lB | Расстояние вдоль кабеля в обратном направлении | м |
| lC | Длина кабеля | м |
| lF | Расстояние вдоль кабеля в прямом направлении | м |
| NoDoB | Количество устройств в обратном направлении | - |
| NoDoF | Количество устройств в прямом направлении | - |
| NoS | Количество коммутаторов | - |
| tCD | Задержка в кабеле | нс/м |
| tcyc | Время цикла в системе коммуникации/отношении | мкс |
| tD | Время доставки | мкс |
| tdata | Время передачи DLPDU | мкс |
| tpd | Задержка распространения | мкс |
| tSTsink | Время обхода стековой памяти получателя | мкс |
| tSTsrc | Время обхода исходной стековой памяти | мкс |
| tSW | Время задержки коммутатора | мкс |

3.3.14 Символы CPF 20

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| BW | Общая пропускная способность | % |
| BWNRTE | Пропускная способность без RTE | % |
| BWRTE | Пропускная способность RTE | % |
| CD | Задержка по сегменту кабеля | мкс |
| CL | Длина кабеля | км |
| DLCY | Задержка кадра RTE на узле отправителя | мкс |
| DLNCY | Задержка кадра без RTE на узле отправителя | мкс |
| DLR | Задержка узла получателя | мкс |
| DLS | Задержка узла отправителя | мкс |
| DT | Время доставки RTE | мкс |
| FN | Количество кадров в RTE | - |
| M | Количество узлов, отправляющих кадр RTE | - |
| MCRTE | Емкость общей памяти | октет |
| N | Количество узлов между конечными станциями отправки и получения | - |
| PD | Задержка на распространение кабеля | мкс |
| POH | Протокольные накладные затраты | мкс |
| q | Количество пакетов в очереди передачи порта | мкс |
| RDHD | Задержка процесса получения аппаратным обеспечением | мкс |
| SDFM | Задержка процесса отправки встроенными программами | мкс |
| SDHD | Задержка процесса отправки аппаратным обеспечением | мкс |
| SDs | Задержка стековой памяти отправителя | мкс |
| SDr | Задержка стековой памяти получателя | мкс |
| SL | Задержка коммутатора | мкс |
| SPD | Задержка обработки коммутатора | мкс |
| STRTE | Время цикла коммуникации | мкс |
| TCI | Время передачи пакета управления и передачи информации | мкс |
| TCN | Время передачи пакета управления кольцевой связью | мкс |
| TCY | Время передачи пакета циклической связи | мкс |
| TRRTE | Производительность RTE | мкс |
| TX | Время передачи целевого пакета | мкс |
| Tx_j | Время передачи пакета j | мкс |

3.3.15 Символы CPF 21

| Символ | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| BW | Общая пропускная способность в %, и 100 % составляет 100 Мбит/с | % |
| BWnrt | Пропускная способность без RTE | % |
| BWrte | Пропускная способность, используемая для коммуникации RTE | % |
| Cpdi | Время задержки распространения сигнала на кабеле между конечной станцией #1 и (i+1) | мкс |
| Cleni | Длина кабеля кабельного сегмента #i | м |
| DT | Время доставки | мкс |
| DVct | Общий объем циклических данных, отправленных всеми конечными станциями | октеты |
| NoS | Количество коммутаторов (включая концентратор) между отправляющей и принимающей конечными станциями |  |
| STTsri | Время обхода стековой памяти Отправителя и Получателя, включая время обработки Phy, MAC, IP, UDP или TCP и FAL конечной станции #i | мкс |
| Tct | Суммарное время передачи всех кадров циклических данных всеми конечными станциями | мкс |
| Tctni | Общее количество кадров циклических данных, отправленных конечной станцией #i |  |
| Tcs | Суммарное время передачи до допустимого количества общих кадров Ethernet, включая передачу команд сервера общего назначения | мкс |
| Tms | Суммарное время передачи до допустимого количества кадров данных сообщения, спорадично запрашиваемых в течение одного периода времени Tttkr | мкс |
| Tnn | Общее количество узлов, участвующих в логическом кольце; |  |
| Trmt | Время измерения цикла регенерации, которое представляет собой использованное время с момента получения маркера конечной станцией до момента, когда конечная станция еще раз получит маркер | мкс |
| TRrte | Производительность RTE | октеты/с |
| Ttf | Время передачи кадра пакета | мкс |
| Tswj | Общее количество задержек коммутатора (включая концентратор) на пути соединения между конечными станциями #i и #i+1 | мкс |
| Ttk | Время передачи кадров маркера из всех конечных станций, включая межкадровый интервал времени для отправки кадра маркера сразу после отправки последнего кадра циклических данных | мкс |
| Ttkifj | Время межкадрового интервала для отправки кадра маркера сразу после отправки последнего кадра циклических данных конечной станцией #i | мкс |
| Tttkr | Контрольное время обращения маркера | мкс |

  - Обозначения

    - Обозначения, общие для всех уровней

3.4.1.1 Таблицы выборки (под)разделов

Выборка (под)разделов для всех уровней определена в таблицах, как следует из таблицы 1 и таблицы 2. Выбранные базовые спецификации указываются перед таблицами выборки. Выборка осуществляется на самом высоком возможном уровне (под)раздела для однозначного определения выбора профиля.

Таблица 1 – Схема таблиц выборки подразделов профилей

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 - Содержание таблиц выборки (под)разделов

| Колонка | Текст | Значение |
| --- | --- | --- |
| Раздел | <#> | Номер (под)раздела базовых спецификаций |
|  | Следующие разделы | любые последующие разделы до последнего раздела базовой спецификации |
|  | Следующие приложения | любые последующие приложения до последнего приложения базовой спецификации |
| Заголовок | <текст> | Название (под)раздела базовых спецификаций |
| Наличие | Нет | Этот (под)раздел не входит в профиль |
|  | Да | Этот (под)раздел полностью (100%) включен в профиль, в этом случае дополнительные данные не приводятся |
|  | — | Наличие определяется в следующих подразделах |
|  | Частичный | Части этого (под)раздела включены в профиль |
|  | Дополнительный | Этот (под)раздел может быть дополнительно включен в профиль |
| Ограничения | См. <#> | Ограничения/примечания определены в указанном подразделе, таблице или рисунке этого документа профиля |
|  | — | Отсутствие ограничений, кроме указанных в (под)разделе справочного документа, или нет данных |
|  | <текст> | В тексте указано ограничение; для более длинных текстовых таблиц можно использовать сноски или примечания к таблице |

Если последовательности (под)разделов не соответствуют профилю, то числа соединяются.

ПРИМЕР соединенные подразделы

| 3.4 - 3.7 | — | НЕТ | — |
| --- | --- | --- | --- |

3.4.1.2 Таблицы выборки услуг

Если выборка услуг определяется в таблице, используется формат таблицы 3. В таблице указаны выбранные услуги, а также ограничения услуг, как описано в таблице 4.

Таблица 3 - Схема таблиц выборки услуг

| Ссылка на услугу | Название услуги | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 4 – Содержание таблиц выборки услуг

| Колонка | Текст | Значение |
| --- | --- | --- |
| Ссылка на услугу |  | Номер (под)раздела базовых спецификаций, в которых определяется услуга |
|  | — | Нет данных |
| Название услуги | <текст> | Название услуги |
| Применение | M | Обязательное |
|  | O | Дополнительное |
|  |  | Услуга никогда не используется |
| Ограничения | См. <#> | Ограничения/примечания определены в указанном подразделе, таблице или рисунке этого профиля документа |
|  | — | Никаких ограничений, кроме тех, что указаны в (под)разделе справочного документа, или нет данных |
|  | <текст> | В тексте ограничение определено напрямую; для более длинного текста можно использовать сноски или примечания к таблице |

Если выбор параметров услуг определяется в таблице, используется формат таблицы 5. В каждой таблице определены выбранные параметры и ограничения параметров, как поясняется в таблице 6.

Таблица 5 – Схема таблиц выборки параметров

| Ссылка на параметр | Название параметра | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 6 - Содержание таблиц выборки параметров

| Колонка | Текст | Значение |
| --- | --- | --- |
| Parameter ref. |  | Номер (под)раздела базовых спецификаций, в которых определяется услуга |
|  | — | Нет данных |
| Название параметра | <текст> | Название параметра услуги |
| Применение | M | Обязательное |
|  | O | Дополнительное |
|  | — | Атрибут отсутствует |
| Ограничения | См. <#> | Ограничения/примечания определены в указанном подразделе, таблице или рисунке этого профиля документа |
|  | — | Никаких ограничений, кроме тех, что указаны в (под)разделе справочного документа, или нет данных |
|  | <текст> | В тексте ограничение определено напрямую; для более длинного текста можно использовать сноски или примечания к таблице |

3.4.2 Физический уровень

Дополнительные обозначения не определены.

3.4.3 Канальный уровень

3.4.3.1 Условные обозначения для профиля услуг

Дополнительные условные обозначения не определены.

3.4.3.2 Выборка услуг и параметров

Описано с использованием общих условных обозначений, см. 3.4.1.2.

3.4.4 Прикладной уровень

3.4.4.1 Условные обозначения для профиля услуг

Выборка ASE и класса описывается с использованием таблиц выборки (под)разделов, см. 3.4.1.1. Если использование выбранных ASE и классов ограничивается в дальнейшем, это указывается в профиле (например, необязательный элемент базового стандарта является обязательным в профиле).

Если выбор атрибутов класса определяется в таблице, используется формат таблицы 7. В таблице определены выбранные атрибуты класса и содержатся их ограничения, как поясняется в таблице 8.

Таблица 7 - Схема таблиц выборки атрибутов класса

| Атрибут | Название атрибута | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 8 - Содержание таблиц выборки атрибутов класса

| Колонка | Текст | Значение |
| --- | --- | --- |
| Атрибут |  | Номер атрибута класса базовой спецификации |
|  | — | Нет данных |
| Название атрибута | <текст> | Название атрибута |
| Применение | M | Обязательное |
|  | O | Дополнительное |
|  |  | Атрибут отсутствует |
| Ограничения | См. <#> | Ограничения/примечания определены в указанном подразделе, таблице или рисунке этого профиля документа |
|  | — | Никаких ограничений, кроме тех, что указаны в (под)разделе справочного документа, или нет данных |
|  | <текст> | В тексте ограничение определено напрямую; для более длинного текста можно использовать сноски или примечания к таблице |

3.4.4.2 Выборка услуг и параметров

Описано с использованием общих условных обозначений, см. 3.4.1.2.

4 Соответствие коммуникационным профилям

Заявление о соответствии семейству коммуникационных профилей (CPF) RTE в настоящем документе должно быть указано3 либо как

- Соответствие IEC 61784-2:201X CPF n <Тип>, либо

- Соответствие IEC 61784-2 (Ed.4.0) CPF n <Тип>

а заявление о соответствии коммуникационному профилю (CP) данного документа должно быть указано либо как

- Соответствие IEC 61784-2:201X CP n/n <Тип>, либо

- Соответствие IEC 61784-2 (Ed.4.0) CP n/n <Тип>

где Тип в угловых скобках <> является необязательным, а угловые скобки не учтены. Тип может быть любой строкой символов.

Заявление о соответствии должно сопровождаться соответствующей документацией, как указано в разделе 6.

5 Показатели эффективности RTE

5.1 Основные принципы показателей эффективности

Сеть, которая включает в себя коммуникацию в режиме реального времени и основывается на стандарте ISO/IEC/IEEE 8802-3, называется сетью Ethernet в режиме реального времени (RTE). Пользователи сетей RTE предъявляют разные требования к разным приложениям. Чтобы удовлетворить эти требования оптимальным образом, коммуникационные сети RTE, соответствующие СР, описанным в этом документе, будут демонстрировать разную эффективность.

Показатели эффективности (указанные в разделе 5.3) должны использоваться для определения возможностей конечного устройства RTE и коммуникационной сети RTE, а также для определения требований приложения. Показатели эффективности будут использоваться в качестве набора средств взаимодействия между пользователем СР RTE и производителем конечных устройств RTE и сетевых компонентов, совместимых с СР RTE. В подразделе 5.2 указан вид требований к приложениям.

Показатели эффективности представляют

a) возможности конечного устройства RTE,

b) возможности коммуникационной сети RTE,

с) а также требования приложения.

Для представления возможностей RTE используется непротиворечивая система показателей эффективности (указанных в п. 5.3). Некоторые показатели эффективности взаимозависимы; в этом случае значения одних показателей зависят от значений других с целью обеспечения непротиворечивой системы.

Примечание 1: Взаимозависимость обусловлена физическими или логическими ограничениями, которые нельзя изменить. Например, невозможно одновременно иметь показатели «Пропускная способность RTE (которая будет использовать 90% общей полосы пропускания)» и «Пропускная способность без RTE (90%)», потому что это будет описывать нагрузку передачи в 180%.

3 В соответствии с Директивами ISO/IEC

Общие предельные значения, определяющие производительность RTE указаны для показателей в этом документе, но поставщики устройств должны указать предельные значения для продукта на основе СР, если они заявляют, что соответствуют этому документу.

В подразделах CPF для определенных технологий указывается

a) выбор показателей эффективности из возможных показателей эффективности, определенных в разделе 5.3, относящихся к данному СР, необязательно с их индивидуальными предельными значениями или диапазонами,

b) взаимозависимость показателей эффективности,

с) дополнительно списки с согласованными значениями показателей эффективности.

В каждом из списков имеется один или несколько основных показателей эффективности. Для ведущих показателей эффективности указано фиксированное значение (обычно оптимизированное для достижения наилучшей общей эффективности). Другие показатели эффективности в списке представлены с их соответствующими пределами последовательности,

d) дополнительно, более полное представление взаимосвязи между показателями эффективности (на рисунке 1 показан пример графического представления).

Рисунок 1 - Пример графического представления последовательных показателей

Поставщик конечных устройств RTE и коммуникационных сетей RTE должен предоставить минимум один согласованный набор показателей эффективности. Предельные значения, указанные поставщиком, должны быть основаны на принципах проверки соответствия, указанных в разделе 6.

Примечание 2: Набор списков с последовательными показателями эффективности приводится только при наличии взаимозависимости между показателями эффективности.

Примечание 3: Возможно, что приложения предъявляют требования, в которых один конкретный показатель имеет большее значение, чем все остальные. Для таких приложений потребуется возможность выбора согласованного списка показателей с соответствующими опережающими показателями. В других приложениях могут быть указаны требования, в которых несколько показателей имеют одинаково высокую важность. Для таких приложений более подходящим является графическое или иное более полное представление взаимосвязи между согласованными показателями. Рисунок 1 - это пример графического представления согласованных показателей, заданных СР.

Примечание 4: Конечные устройства RTE разрабатываются по усмотрению изготовителей таких устройств. Поэтому предположение о том, сколько конечных станций RTE (сетевых интерфейсов) встроено в одно устройство, отсутствует. Чтобы достичь сопоставимых показателей эффективности с точки зрения приложений, показатели эффективности построены на конечных станциях RTE, а не устройствах RTE.

5.2 Требования приложения

Возможности коммуникационной сети RTE указаны в разделе 5.3 в качестве показателей. Показатели используются для сопоставления требований приложения с возможностями компонентов, соответствующих одному или нескольким СР из этого документа.

Профиль считается подходящим, если значения его показателя по меньшей мере соответствуют требуемым значениям показателя.

Примечание 1: Комплексные требования позволят найти меньшее количество совпадающих профилей.

Примечание 2: Принцип выбора подходящего СР описан в ISO 15745-1.

Проблемно-зависимый класс должен быть подмножеством СР x/y, чтобы соответствовать этому приложению.

5.3 Показатели эффективности

5.3.1 Время доставки

Время доставки должно указывать время, необходимое для передачи пакета данных протокола прикладного уровня, содержащего данные (полезную информацию сообщения), которые должны быть доставлены в реальном времени от одного узла (источника) к другому узлу (получателю). Время доставки измеряется на интерфейсе между прикладным процессом и прикладным объектом (полевая шина).

Примечание 1: Описание концепции прикладного уровня с описанием прикладного процесса и прикладного объекта приведено в соответствующей части стандарта IEC 61158-5, относящейся к определенному типу.

Максимальный срок доставки должен быть указан для следующих двух случаев:

• отсутствие ошибок передачи, и

• один потерянный кадр с восстановлением.

Примечание 2: Условия устойчивой неисправности описаны в 5.3.9.

Расчет максимального времени доставки должен включать в себя время передачи, а также время ожидания.

Примечание 3: Время ожидания зависит от концепции сети RTE, топологии сети RTE и загрузки приложения, которая создается другими узлами в сети RTE и трафиком без RTE, действующим в это время.

5.3.2 Количество конечных станций RTE

Количество конечных станций RTE должно указывать максимальное количество конечных станций RTE, поддерживаемых СР.

Примечание: Сетевые устройства, такие как коммутатор, не относятся к числу конечных станций RTE.

5.3.3 Топология основной сети

Топология основной сети, поддерживаемая СР, должна быть указана из топологий, перечисленных в таблице 9, или в виде их комбинации.

Таблица 9 – Типы топологии основной сети

| Топология основной сети | СР |
| --- | --- |
| Иерархическая звезда | СР м/1 |
| Кольцо (петля) | СР м/2 |
| Линейная топология | СР м/3 |
| Примечание: Реальная топология может быть любой комбинацией трех основных топологий |  |

5.3.4 Количество коммутаторов между конечными станциями RTE

Количество коммутаторов между двумя любыми конечными станциями RTE, связанными с приложением.

5.3.5 Производительность RTE

Производительность RTE должна показывать общий объем данных пакета данных протокола прикладного уровня (по длине октета) на одном канале в секунду.

5.3.6 Пропускная способность без RTE

Пропускная способность без RTE должна указывать процент пропускной способности, которая может использоваться для коммуникации без RTE на одном канале. Кроме того, должна быть указана общая пропускная способность на канале.

Примечание: Пропускная способность RTE и пропускная способность без RTE показателей связаны друг с другом.

5.3.7 Точность синхронизации времени

Точность синхронизации времени должна указывать максимальное отклонение между часами любых двух узлов.

5.3.8 Точность синхронизации, не зависящая от времени

Точность синхронизации, не зависящая от времени, должна указывать максимальные случайные искажения циклического поведения любых двух узлов с использованием активации по периодическим событиям в сети для установления циклического поведения.

Примечание 1: Этот фактор учитывает согласованность данных или действий, активированных событием, и является мерой распространения последовательности.

Примечание 2: Событие может быть одноадресным, многоадресным или широковещательным, или состоять из набора более простых событий.

5.3.9 Время восстановления резервирования

Время восстановления резервирования должно указывать максимальное время от отказа до полного восстановления работоспособности в случае единственной устойчивой неисправности.

Примечание: Если происходит устойчивая неисправность, время доставки сообщения - это время восстановления резервирования.

6 Проверки на соответствие

6.1 Концепция

В этом документе определена методология проверки на соответствие конечного устройства RTE для одного или нескольких СР. Концепция этой проверки на соответствие заключается в том, чтобы проверить возможности испытываемого устройства (DUT) по согласованному набору показателей СР. Проверка на соответствие должна гарантировать функциональную совместимость устройств, которые заявляют о соответствии одному и тому же СР. На рисунке 2 представлен обзор проверки на соответствие, относящейся к этому документу.

Примечание: Реализация проверки на соответствие и его исполнение не определяются в этом документе.

Проверка

пройдена?

Результаты проверки

Запуск проверки

Проверяемое устройство

Проверяемые случаи для PC x/z

Проверка 1

Проверка 2

Проверка 3

….

Проверяемые случаи для PC x/z

Процесс проверки

Проверяемая среда

РС x/z

РС x/z

Методология проверки на соответствие (Раздел 6)

Проведение проверки на соответствие

Реализация проверки на соответствие

Требования проверки на соответствие

Рисунок 2 – Обзор проверки на соответствие

6.2 Методология

Проверяемые случаи должны быть разработаны таким образом, чтобы проверки можно было повторять, а результаты можно было проверить. Результаты испытаний должны быть задокументированы и использоваться в качестве основы для заявления о соответствии.

Проверки на соответствие устройства должны при необходимости включать в себя проверку:

• наличия и правильности указанного функционала СР,

• значения показателей сети,

• значения показателей устройства.

Должны использоваться значения показателей эффективности СР и проверяемого устройства.

Примечание 1: Предполагается, что качество проверяемых случаев гарантирует совместимость проверяемого устройства. Если сообщается о каких-либо нарушениях, проверяемые случаи должны быть адаптированы соответствующим образом.

Примечание 2: Описание процесса проверки на совместимость указано в серии ISO/IEC 9646.

6.3 Условия проверки и проверяемые случаи

Условия проверки и проверяемые случаи должны быть определены и задокументированы на основании определенного СР. Сюда должны входить следующие показатели:

• количество узлов;

• топология сети;

• количество коммутаторов между узлами;

• производительность RTE;

• пропускная способность без RTE.

Для каждого измеряемого показателя (см. 6.4) должны быть подготовлены документы об условиях проверки и проверяемых случаях, в которых должны быть описаны:

• цель проверки;

• установка для проверки;

• процедура проверки;

• критерии соответствия.

Процедура проверки описывает настройку оборудования, необходимого для выполнения проверки, включая измерительное оборудование, испытываемое устройство, вспомогательное оборудование, схему соединений и условия окружающей среды при проведении проверки.

Части проверяемой среды можно имитировать или моделировать. Эффекты эмуляции или имитации должны быть задокументированы.

В процедуре проверки описано, как следует проводить проверку, а также указано описание определенного набора показателей, необходимых для проведения этой проверки. Критерии соответствия определяют результаты проверки, принятые в качестве соответствия этой проверке.

6.4 Процедура проверки и измерение

Измеряемые показатели должны включать в себя:

• время доставки;

• производительность RTE;

• пропускную способность без RTE;

• точность синхронизации времени;

• точность без учета времени;

• время восстановления резервирования.

Процедура проверки должна быть основана на принципах, указанных в разделе 6.3.

Должна быть указана последовательность действий по измерению для завершения пробного запуска.

Должно быть указано количество независимых запусков проверки.

Если применимо, должен быть предоставлен метод вычисления результата испытания на основании независимых запусков.

6.5 Отчет о проверке

Отчет о проверке содержать достаточное количество информации, чтобы проверку можно было повторить и подтвердить результаты.

Отчет о проверке должен содержать, как минимум,

• ссылку на методологию проверки соответствия в соответствие с разделом 6.2,

• ссылку на определение показателей эффективности в соответствие с нунктом 5,

• ссылку на используемый СР в соответствии с этим документом,

• описание среды проверки на соответствие, включая эмуляторы сети, измерительное оборудование и лицо или организацию, ответственные за проведение проверки, а также дату проверки;

• проверяемое устройство, его производителя и версию программного и аппаратного обеспечения,

• количество и тип устройств, подключенных к сети, вместе с топологией,

• ссылку на спецификации проверяемого случая,

• измеренные значения,

• заявление о соответствии СР.

7 Семейство коммуникационных профилей 2 (CIP™ 4) – Коммуникационные профили RTE

7.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 2 определяет несколько коммуникационных профилей на основании IEC 61158-2 (протокол типа 2), IEC 61158-3-2, IEC 61158-4-2, IEC 61158-5-2, и IEC 61158-6-2, а также других стандартов. Все эти профили используют для своих верхних уровней одну и ту же систему коммуникации, известную как Общий промышленный протокол (CIP).

В этом документе определено два коммуникационных профиля RTE.

- Профиль 2/2 EtherNet/IP™5

Этот профиль содержит выбор услуг и определений протоколов AL, DLL и PhL из IEC 61158-4-2, IEC 61158-5-2 и IEC 61158-6-2, а также набор протоколов TCP/UDP/IР/Ethernet. В этом профиле используется протокол и услуги CIP вместе со стандартными Интернетом и Ethernet. Этот профиль обеспечивает коммуникацию в режиме реального времени на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017 за счет использования приоритезации кадров.

- Профиль 2/2.1 EtherNet/IP™ с синхронизацией времени

4 CIP™ это торговое наименование ODVA, Inc. Данная информация предоставлена для удобства пользователей документа и не обозначает подтверждения со стороны IEC владельца товарного знака или его продуктов. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования CIP™. Для использования торгового наименования CIP™ требуется разрешение ODVA, Inc.

Этот профиль является расширением CP 2/2, который определяет дополнительные механизмы для обеспечения точной синхронизации времени между узлами с использованием EtherNet/IP. Добавление услуг и протоколов синхронизации времени на основании IEC 61588:2009 позволяет использовать его также для самых требовательных приложений.

Примечание 1: Обзора концепций связи CIP и связанных сетей см. в IEC 61784-1, раздел A.2.

Примечание 2: Дополнительные CP определены в других частях серии стандартов IEC 61784.

7.2 Профиль 2/2

7.2.1 Физический уровень

См. IEC 61784-1, 6.3.1.

7.2.2 Канальный уровень

См. IEC 61784-1, 6.3.2.

7.2.3 Прикладной уровень

См. IEC 61784-1, 6.3.3.

7.2.4 Выборка показателей эффективности

7.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В Таблице 10 представлен обзор показателей эффективности CP 2/2.

Таблица 10 - CP 2/2: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Нет |
| Количество конечных станций | Да | Нет |
| Топология основной сети | Да | Поддерживается только топология «звезда» |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Нет |
| Производительность RTE | Да | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Да | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | - |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Нет | - |

5 EtherNet/IP™ это торговое наименование ODVA, Inc. Данная информация предоставлена для удобства пользователей документа и не означает подтверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования EtherNet/IP™. Для использования торгового наименования EtherNet/IP™ требуется разрешение ODVA, Inc.

7.2.4.2 Зависимости показателя эффективности

7.2.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 11 показаны зависимости между показателями эффективности для CP 2/2.

Таблица 11 - CP 2/2: Матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияние показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE |
| Время доставки |  | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ |
| Количество конечных станций | НЕТ |  | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
| Топология основной сети | НЕТ | НЕТ |  | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | ДА | ДА | ДА |  | НЕТ | НЕТ |
| Производительность RTE | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |  | ДА |
| Пропускная способность без RTE | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА |  |

7.2.4.2.2 Время доставки

Время доставки полезной информации между любыми двумя конечными станциями зависит от многих факторов, как показано ниже. Для одного направления сети CP 2/2, работающей в полнодуплексном режиме, его можно рассчитать для каждого типа сообщения приложений при помощи Формул (1), (2) и (3).

(1)

(2)

(3)

где

DT 	время доставки в микросекундах;

SDs 	задержка стековой памяти отправителя в микросекундах (в зависимости от выбранной платформы аппаратного обеспечения и встроенной реализации программы);

Tx_packet время передачи пакета в микросекундах;

n 	количество коммутаторов между передающей и принимающей конечными станциями;

CD 	задержка по сегменту кабеля в микросекундах;

PD 	задержка на распространение кабеля в наносекундах на метр (в зависимости от характеристик выбранного кабеля);

CL 	длина сегмента кабеля в метрах;

SL 	задержка коммутатора в микросекундах (измеряется на основании RFC 2544, предоставляется поставщиком коммутатора);

SPD 	задержка обработки коммутатора в микросекундах (предоставляется поставщиком коммутатора вместо SL);

q 	количество пакетов в очереди передачи порта перед этим пакетом;

Tx_packet_j время передачи пакета j;

SDr 	задержка стековой памяти получателя в микросекундах (в зависимости от выбранной платформы аппаратного обеспечения и встроенной реализации программы).

Примечание: Если пакет утрачен, например, из-за ошибки передачи, но следующий получен без ошибок, время доставки удвоится. Производительность системы CP 2/2 не пострадает, если не будут утрачены четыре последовательных пакета.

7.2.4.2.3 Количество конечных станций

Что касается топологии типа «звезда», в этом документе рассматриваются сетевые инфраструктуры, содержащие коммутаторы канального уровня передачи данных (Ethernet). Предполагается, что все конечные станции подключены к одной подсети. Согласно спецификации CP 2/2, подсеть может содержать максимум 1 024 конечных станции. Минимальное количество конечных станций - две, один производитель и один потребитель данных RTE.

7.2.4.2.4 Топология основной сети

Топология основной сети CP 2/2 - это иерархическая звезда. Поскольку топология основной сети указана, она не зависит от каких-либо показателей эффективности.

7.2.4.2.5 Количество коммутаторов между конечными станциями

Количество коммутаторов между конечными станциями, т.е. количество уровней в иерархической звезде, определяется на основании:

- времени доставки;

- количества конечных станций, их физического расположения и расстояния между ними;

- профиля сетевого трафика (тип трафика, скорость, смешанный трафик);

- производительности выбранных коммутаторов, в частности их пропускной способности, их физического расположения, расстояния между ними и количества портов на коммутатор;

- требований к управлению сетью.

Минимальное количество - 1. Максимальное количество - 1 024, где каждая конечная станция имеет индивидуальный коммутатор, что аналогично линейной топологии.

7.2.4.2.6 Производительность RTE

В коммутируемых сетях Ethernet, основанных на топологии «звезда», коммуникация — это коммуникация между конечной станцией и портом коммутатора. Согласно определению, указанному в разделе 5.3.5, пропускная способность RTE зависит от скорости передачи данных коммуникации, режима работы канала (полудуплексный или дуплексный) и протокольных накладных затрат. Пропускная способность RTE для одного направления канала CP 2/2, работающего в полнодуплексном режиме, может быть рассчитана по Формуле (4).

Производительность _ RTE = 	  (4)

где

APDUsize 	размер блока данных прикладного протокола на соединение CP 2/2 в октетах;

EN_RTE_PR скорость передачи пакетов RTE конечной станции на соединение CP 2/2 в пакетах в секунду (пакеты в секунду);

k  количество соединений CP 2/2, поддерживаемых конечной станцией;

EN_PR_MAX максимальная скорость передачи пакетов конечной станции в пакетах в секунду.

7.2.4.2.7 Пропускная способность без RTE

CP 2/2 не указывает процент пропускной способности, который может использоваться для коммуникации без RTE, но его можно рассчитать, как показано далее.

7.2.4.2.8 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Канал в CP 2/2 — это канал между конечной станцией и портом коммутатора. Общая пропускная способность канала данных ограничена пропускной способностью конечной станции, которая равна максимальной скорости передачи пакетов конечной станции. Таким образом, общая пропускная способность канала данных представляет собой сумму пакетов RTE конечной станции и пакетов без RTE, и может быть рассчитана с использованием формул (5), (6), (7), (8) и (9).

Общая _ Канал данных_ Пропускная способность = EN _ PR _ MAX    (5)

EN _ PR = EN _ TRTE _ PR + EN _ TNRTE_ PR < EN _ PR _ MAX	    (6)

(7)

(8)

(9)

где

EN_PR 		скорость передачи пакетов конечной станции в пакетах в секунду (пакеты в секунду);

EN_PR_MAX 	максимальная скорость передачи пакетов конечной станции в пакетах в секунду;

EN_TRTE_PR 	общая скорость передачи пакетов конечной станции RTE в пакетах в секунду;

EN_RTE_PR 	скорость передачи пакетов конечной станции RTE на соединение CP 2/2 в пакетах в секунду;

p 			количество подключений RTE CR 2/2;

EN_TNRTE_PR 	общая скорость передачи пакетов без RTE на конечной станции в пакетах в секунду;

EN_NRTE_PR 	скорость передачи пакетов без RTE конечной станции на соединение CP 2/2 в пакетах в секунду;

m 			количество соединений без RTE CR 2/2;

NRTE_BW 		это пропускная способность без RTE, в %.

ПРИМЕР

Максимальная скорость передачи пакетов конечного устройства составляет 2 000 пакетов в секунду. Оно имеет 5 соединений RTE, 2 с EN_RTE_PR = 200 пакетов в секунду и 3 с EN_RTE_PR = 100 пакетов в секунду. Оно также имеет 4 соединения без RTE, все с EN_NRTE_PR = 10 пакетов в секунду.

EN_ TRTE_PR = 2 x 200 пакетов в секунду + 3 x 100 пакетов в секунду = 700 пакетов в секунду

EN _ PR = 700 пакетов в секунду + 40 пакетов в секунду = 740 пакетов в секунду

В этом примере 65% пропускной способности канала данных можно использовать для трафика без RTE, но фактически было использовано только 2%.

7.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 12 определено непротиворечивое множество показателей эффективности для CP 2/2. Минимальные и максимальные значения времени доставки рассчитываются в А.1.1.1. Максимальное значение производительности RTE рассчитано в A.1.1.2

Таблица 12 - CP 2/2: Непротиворечивое множество показателей эффективности для автоматизации производства

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 130 мкс до 20,4 мс | - |
| Количество конечных станций | От 2 до 1 024 | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | От 1 до 1 024 | - |
| Производительность RTE | От 0 октетов/с до 3,44 x 106 октетов/с | - |
| Пропускная способность без RTE | От 0 % до 100 % | - |

7.3 Профиль 2/2.1

7.3.1 Физический уровень

Физический уровень профиля Ethernet/IP CP 2/2.1 соответствует ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017.

Рекомендуемые разъемы и кабели указаны в IEC 61918 и IEC 61784-5-2.

Примечание 1: EtherNet/IP может использоваться с некоторыми опциями среды передачи (например, медь, волокно, световодное кольцо, беспроводная связь) в сочетании с нижними уровнями Ethernet.

Примечание 2: Дополнительная информация представлена в ODVA: Сетевая библиотека CIP - Том 2: Адаптация EtherNet/IP™ для CIP, Глава 8: Физический уровень.

Добавление отметки времени для синхронизации времени реализовано при помощи аппаратной поддержки, как указано в IEC 61588:2009.

7.3.2 Канальный уровень

7.3.2.1 Выборка услуг DLL

Уровень канала данных профиля CP 2/2.1 соответствует ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017.

7.3.2.2 Выборка протоколов DLL

Уровень канала данных профиля CP 2/2.1 соответствует ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017. В таблице 13 представлена выборка протокола DLL в рамках IEC 61158-4-2.

Таблица 13 - CP 2/2.1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | - |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | - |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | ДА | - |
| 4 - 5 | - | НЕТ | - |
| 6 | Специальная структура, кодирование и процедуры DLPDU | - | - |
| 6.1 | Язык моделирования | ДА | - |
| 6.2 - 6.15 | - | НЕТ | - |
| 7 | Объекты управления станциями | - | См. Таблицу 14 |
| 8 - 9 | - | НЕТ | - |
| 10 | Протокол кольца уровня устройств (DLR) | ДА | Дополнительно |
| 11 | Протоколы резервированияPRP и HSR | ДА | Дополнительно |
| Приложение A | (обязательное) – Показатели и коммутаторы | - | - |
| A.1 | Цель | ДА | - |
| A.2 | Показатели | - | - |
| A.2.1 | Общие требования к показателям | ДА | - |
| A.2.2 | Общие требования к показателям | ДА | - |
| A.2.3 | Требования к удельным показателям полевой шины (1) | НЕТ | - |
| A.2.4 | Требования к удельным показателям полевой шины (2) | ДА | - |
| A.2.5 | Требования к удельным показателям полевой шины (3) | НЕТ | - |
| A.3 | Коммутаторы | - | - |
| A.3.1 | Общие требования к коммутаторам | ДА | - |
| A.3.2 | Специальные требования к коммутаторам полевой шины (1) | НЕТ | - |
| A.3.3 | Специальные требования к коммутаторам полевой шины (2) | ДА | - |
| A.3.4 | Специальные требования к коммутаторам полевой шины (3) | НЕТ | - |

В таблице 14 указана выборка объектов управления.

Таблица 14 - CP 2/2.1: Выборка протоколов DLL объектов управления

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Объекты управления станциям | - | - |  |
| 7.1 | Общие положения | Частично | Только соответствующие объекты и параметры |  |
| 7.2 | Оъект ControlNet | НЕТ | - |  |
| 7.3 | Хранитель объекта | НЕТ | - |  |
| 7.4 | Планирование объекта | НЕТ | - |  |
| 7.5 | Интерфейс объекта TCP/IP | ДА | - |  |
| 7.6 | Объект канала Ethernet | ДА | - |  |
| 7.7 | Объект DeviceNet | НЕТ | - |  |
| 7.8 | Объект конфигурирования соединений | ДА | - |  |
| 7.9 | Объект DLR | ДА | Дополнительно (требуется, если реализуется протокол DLR) |  |
| 7.10 | Объект QoS | ДА | Дополнительно |  |
| 7.11 | Объект порта | ДА | - |
| 7.12 | Объект протокола PRP/HSR | ДА | Дополнительно (требуется, если реализуется протокол PRP/HSR) |
| 7.13 | Объект таблицы узлов PRP/HSR | ДА | Дополнительно (требуется, если реализуется протокол PRP/HSR) |

7.3.3 Прикладной уровень

7.3.3.1 Выборка услуг AL

В таблице 15 указана выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-2.

Таблица 15 - CP 2/2.1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | - |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | - |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | ДА | - |
| 4 | Общая концепция | Частично | Разница указана в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 5 | Категория данных ASE | Частично | Выбор и ограничения указаны в IEC 61158-5-2, 6.1 |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | - | - |
| 6.1 | Концепции | ДА | - |
| 6.2 | ASE | - | - |
| 6.2.1 | Управление объектом ASE | - | - |
| 6.2.1.1 | Обзор | ДА | - |
| 6.2.1.2 | Спецификация класса модели управления FAL | - | - |
| 6.2.1.2.1 | Общая формальная модель | ДА | - |
| 6.2.1.2.2 | Формальная модель Идентификация | ДА | - |
| 6.2.1.2.3 | Формальная модель Сборка | ДА | - |
| 6.2.1.2.4 | Формальная модель Маршрутизатор сообщений | ДА | - |
| 6.2.1.2.5 | Формальная модель Подтверждение обработчика | ДА | - |
| 6.2.1.2.6 | Формальная модель Синхронизация времени | ДА | - |
| 6.2.1.2.7 | Формальная модель Параметр | ДА | - |
| 6.2.1.3 | Модель управления спецификации услуги FAL ASE | ДА | - |
| 6.2.2 | Диспетчер соединений ASE | ДА | Один класс в данном ASE |
| 6.2.3 | Соединение ASE | ДА | Дополнительно (внутреннее или внешнее) |
| 6.3 | AR | - | - |
| 6.3.1 | Обзор | ДА | - |
| 6.3.2 | Формальная модель UCMM AR | НЕТ | - |
| 6.3.3 | Формальная модель Транспортировка AR | ДА | - |
| 6.3.4 | Услуги AR ASE | ДА | - |
| 6.4 | Обзор классов FAL | ДА | - |
| 6.5 | Услуги FAL, разрешенные по типу AR | ДА | - |

Кроме того, услуги AL отображаются на пакете протоколов TCP/UDP/IP.

Соответствующие минимальные требования для устройств EtherNet/IP указаны в RFC 1122, RFC 1123, RFC 1127 и последующих документах, которые могут их заменить. Все устройства EtherNet/IP должны служить в качестве минимальных требований поддержки, указанных в RFC 768, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 894, RFC 1112 и RFC 2236.

Если особенность или интернет-протокол реализованы устройством EtherNet/IP, эта функция должна быть реализована в соответствии с соответствующими документами RFC, независимо от того, считается ли эта особенность или протокол требуемыми или дополнительными в этом документе RFC.

7.3.3.2 Выборка протоколов AL

В таблице 16 указана выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-2.

Таблица 16 - CP 2/2.1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | ДА | - |
| 2 | Нормативные ссылки | ДА | - |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | ДА | - |
| 4 | Абстрактный синтаксис | - | - |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FAL PDU | - | - |
| 4.1.1 - 4.1.2 | - | ДА | - |
| 4.1.3 | UCMM_PDUs | НЕТ | - |
| 4.1.4 | Transport_Headers | ДА | - |
| 4.1.5 | CM_PDUs | Частично | За исключением 4.1.5.6.6 |
| 4.1.6 - 4.1.11 | - | ДА | - |
| 4.2 | Спецификация абстрактного синтаксиса данных | ДА | - |
| 4.3 | Абстрактный синтаксис оформления пакетов | ДА | - |
| 5 | Синтаксис передачи | ДА | - |
| 6 | Структура протокола конечной машины FAL | ДА | - |
| 7 | AP-контекст конечной машины | ДА | - |
| 8 | Протокол обслуживания услуги FAL (FSPM) | ДА | - |
| 9 | Взаимосвязь приложений протокольной машины (ARPMs) | - | - |
| 9.1 | Общие положения | ДА | - |
| 9.2 | ARPM (UCMM) без соединений | - | - |
| 9.2.1 | Общие положения | ДА | - |
| 9.2.2 - 9.2.6 | - | НЕТ | - |
| 9.3 | ARPM на основе соединений (транспортировка) | ДА | - |
| 10 | DLL преобразование протокольной машины 1 (DMPM 1) | НЕТ | - |
| 11 | DLL преобразование протокольной машины 2 (DMPM 2) | ДА | - |
| 12 | DLL преобразование протокольной машины 3 (DMPM 3) | НЕТ | - |

Кроме того, протокол AL отображается в пакете протоколов TCP/UDP/IP.

Соответствующие минимальные требования для устройств EtherNet/IP указаны в RFC 1122, RFC 1123, RFC 1127 и последующих документах, которые могут их заменить. Все устройства EtherNet/IP должны быть в качестве минимальных требований поддержки, указанных в RFC 768, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 894, RFC 1112 и RFC 2236.

Если функция или интернет-протокол реализованы устройством EtherNet/IP, эта функция должна быть реализована в соответствии с соответствующими документами RFC, независимо от того, считается ли эта функция или протокол требуемым или дополнительным в этом документе RFC.

Протокол синхронизации времени реализован в соответствии с IEC 61588:2009.

7.3.4 Выборка показателей эффективности

7.3.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 17 представлен обзор показателей эффективности CP 2/2.1.

Таблица 17 - CP 2/2.1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Использование | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Отсутствуют |
| Количество конечных станций | Да | Отсутствуют |
| Топология основной сети | Да | Поддерживается только топология типа «звезда» |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Отсутствуют |
| Производительность RTE | Да | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации времени | Да | Требуются коммутаторы, способные работать как прозрачные часы или граничные часы IEC 61588:2009, в зависимости от приложения. |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Нет | - |

7.3.4.2 Зависимости показателя эффективности

7.3.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 18 показаны зависимости между показателями эффективности для 2/2.1.

Таблица 18 - CP 2/2.1: Матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияние показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность не-RTE | Точность синхронизации времени |
| Время доставки |  | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Количество конечных станций | НЕТ |  | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА |
| Топология основной сети | НЕТ | НЕТ |  | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | ДА | ДА | ДА |  | НЕТ | НЕТ | ДА |
| Производительность RTE | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |  | ДА | НЕТ |
| Пропускная способность без RTE | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА |  | НЕТ |
| Точность синхронизации времени | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |  |

7.3.4.2.2 Точность синхронизации времени

Точность времени синхронизации — это максимальная неустойчивая синхронизация между ведущими и управляемыми часами. Для достижения точности 1 мкс в сети типа «звезда» необходимо использовать коммутаторы, содержащие граничные часы, как указано в IEC 61588:2009. Было доказано, что в этом случае количество каскадных коммутаторов не должно превышать четырех (4), учитывая, что точность граничных часов коммутатора находится в диапазоне ± 100 нс.

7.3.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 19 определено непротиворечивое множество показателей эффективности для CP 2/2.1. Минимальные и максимальные значения времени доставки рассчитываются в А.1.2.1. Максимальное значение производительности RTE рассчитано в A.1.1.2.

Таблица 19 - CP 2/2.1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для управления движением

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | От 130 мкс до 190 мкс | - |
| Количество конечных станций | От 2 до 90 | Максимальное количество портов в коммутаторах с поддержкой IEC 61588:2009 |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | От 1 до 4 | Максимальное количество каскадных коммутаторов с поддержкой IEC 61588:2009 |
| Производительность RTE | От 0 октетов/с до 3,44 x 106 октетов/с | - |
| Пропускная способность без RTE | От 0 % до 100 % | - |
| Точность синхронизации времени | < 1 мкс | - |

8 Семейство коммуникационных профилей 3 (PROFIBUS & PROFINET6) – Коммуникационные профили RTE

8.1 Общий обзор

8.1.1 Обзор CPF 3

Семейство коммуникационных профилей 3 (CPF 3) определяет коммуникационные профили с использованием типа 3 и 10 из серии IEC 61158, которые соответствуют частям коммуникационных систем, известных как PROFIBUS и PROFINET. Для PROFIBUS CP 3/1 и CP 3/2 указаны в IEC 61784-1.

Профили PROFINET, характерные для RTE, указаны для трех классов соответствия под названием A, B и C. Соответствие CP за пределами CPF 3 является предварительным условием классу соответствия (см. таблицу 86). Для этих классов соответствия требуются функции из общих классификаций, указанных в 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10 и 8.1.11.

8.1.2 Административные номера

Административные номера, указанные в IEC 61158-6-10, должны быть присвоены при помощи полномочий, указанных в таблице 20.

Таблица 20 – Присвоение административных номеров

| Параметр | Полномочие для назначения |
| --- | --- |
| Идентификатор прикладного процесса API | PROFIBUS и PROFINET International (PI) См. IEC 61158-5-10, См. IEC 61158-6-10, Кодирование поля API |
| ИД поставщика | PROFIBUS & PROFINET International (PI) См. IEC 61158-5-10, См. IEC 61158-6-10, Кодирование полей, связанных с Instance, DeviceID, VendorID |
| Регистрационный номер | IANA для PROFIBUS & PROFINET International (PI) См. IEC 61158-5-10, См. IEC 61158-6-10, Регистрационный номер для PNO MIB |
| PNO MIB | PROFIBUS & PROFINET International (PI) См. IEC 61158-5-10, См. IEC 61158-6-10, Регистрационный номер для PNO MIB |
| Указатель | PROFIBUS & PROFINET International (PI) См. IEC 61158-5-10, См. IEC 61158-6-10, Кодирование поля Указатель |
| IM_Profile_ID | PROFIBUS & PROFINET International (PI) См. IEC 61158-5-10, (См. ИД профиля) См. IEC 61158-6-10, Кодировка поля IM_Profile_ID |
| ChannelErrorType | PROFIBUS & PROFINET International (PI) См. IEC 61158-5-10, См. IEC 61158-6-10, Кодировка поля ChannelErrorType |

8.1.3 Классы узла

8.1.3.1 Общие положения

Классы узлов:

• Устройство ввода-вывода, со встроенным компонентом интегральной сети или без него;

• Контроллер ввода-вывода, со встроенным компонентом интегральной сети или без него;

• Диспетчер ввода-вывода, и

• Компоненты сети (например, коммутатор, точка беспроводного доступа, беспроводной клиент).

Примечание Узел может иметь несколько классов узлов, реализуемых одновременно, например, диспетчер ввода-вывода и устройство ввода-вывода, устройство ввода-вывода и компонент интегрированной сети.

6PROFIBUS и PROFINET являются торговыми наименованиями некоммерческой организации PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO). Эта информация предоставлена для удобства пользователей документа и не означает подтверждения владельца торговых наименований или каких-либо его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование зарегистрированного торгового наименования. Для использования торговых наименований требуется разрешение владельца торгового наименования.

8.1.3.2 Устройство ввода-вывода

8.1.3.2.1 Коммуникация

Устройство ввода-вывода должно поддерживать как минимум один AR с двумя CR ввода-вывода, один CR Сигнала тревоги и один CR Записи данных со следующими функциями:

• CR ввода-вывода:

Максимальная длина данных C_SDU 1440 октетов

Минимальная длина данных C_SDU 40 октетов

Используемая длина данных C_SDU в соответствии с GSD

Примечание 1: C_SDU взят из IEC 61158-6-10.

• CR Сигнала тревоги:

Максимальная длина данных RTA-SDU 1432 октета

Минимальная длина данных RTA-SDU 200 октетов

Примечание 2: RTA-SDU взят из IEC 61158-6-10.

• CR Записи данных:

Длина данных до 232 - 65 октетов, минимальная длина данных 4 132 октета (длина PROFINETIOServiceReqPDU or PROFINETIOServiceResPDU)

Примечание 3: PROFINETIOServiceReqPDU и PROFINETIOServiceResPDU взяты из IEC 61158-6-10.

8.1.3.2.2 Применение

8.1.3.2.2.1 Диагностика

Устройство ввода-вывода должно ограничивать диагностику, добавленную в диагностику ASE для одного субмодуля в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21 - Максимальное количество диагностических данных для одного субмодуля

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество диагностических данных для одного субмодуля | < 65 536 октет | Применение устройства должно ограничивать количество диагностических данных, которые оно добавляет в Диагностику ASE, до указанного предельного значения. Таким образом, контроллер или инженер может получить существующие диагностические данные из Диагностики ASE. |

8.1.3.2.2.2 Сохранность

Устройство ввода-вывода должно копить данные параметризации или передаваемые данные в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22 – Максимальная задержка за счет накопления

| Услуга | Время ожидания | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Параметризация запуска при установлении соединения, включение субмодуля или динамической реконфигурации | Рекомендованное: < 30 с Обязательное: < 300 с | Время ожидания начинается, когда устройство ввода-вывода выдает Appl_Rdy.req. |
| Запись за пределами параметризации запуска | Рекомендованное: < 30 с Обязательное: < 300 с | Время ожидания начинается, когда реагирующий элемент выдает RM_Write.rsp. |
| Настройка записываемых SNMP OIDs | Рекомендованное: < 30 с Обязательное: < 300 с | Время ожидания начинается, когда реагирующий элемент выдает SNMP_Set.cnf. |
| Настройка_Накопление_Времяa | Обязательное: < 30 с | Максимальное время между DCP_Set.rsp и завершением постоянного накопления. |
| a См. IEC 61158-6-10; действительно для диспетчера ввода-вывода. |  |  |

8.1.3.2.2.3 Система отчетности

Устройство ввода-вывода должно локально копить события наблюдателя системы отчетности в соответствии с таблицами 23 и 24. Необходимый объем памяти зависит от частоты создания событий RSO.

В таблице 25 показано ожидаемое время переключения используемых шкал времени.

Таблица 23 - Минимальный размер накопителя системы отчетности

| Минимальный размер накопителя | Комментарий |
| --- | --- |
| 4 096 октетов | Минимальный размер накопителя системы отчетности |

Таблица 24 – Накопитель системы отчетности

| Частота | Количество хранимых событий RSO | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Отношение импульса к паузе 1 с:100 с с пакетом из 500 событий RSO в течение импульса. | 550 | Не более 500 событий RSO ожидается в течение 101 с при нормальных условиях работы. |
| Отношение импульса к паузе 1 с:100 с с пакетом из 100 событий RSO в течение импульса. | 110 | Не более 100 событий RSO ожидается в течение 101 с при нормальных условиях работы. |
| Отношение импульса к паузе 1 с:100 с с пакетом из 50 событий RSO в течение импульса. | 55 | Не более 50 событий RSO ожидается в течение 101 с при нормальных условиях работы. |

Таблица 25 – Время ожидания системы отчетности

| Источник времени | Время | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Переключение с «0» на «1» | При обнаружении «Несоответствия времени» | Соединение с мастером синхронизации утрачено |
| Переключение с «1» на «2» | Рекомендованное: < 60 с Обязательное: < 300 с | Ожидаемое отклонение между международной шкалой времени и производной международной шкалой времени на синхронизирующем ведомом устройстве больше не указывается. Таким образом, ведомое устройство синхронизации должно переключиться на произвольную шкалу времени. |

8.1.3.3 Контроллер ввода-вывода

Контроллер ввода-вывода должен поддерживать минимум один AR для каждого ведомого устройства ввода-вывода, включая два CR ввода-вывода, один CR Аварийного сигнала и один CR Записи данных со следующими функциями:

• IO CR:

Длина данных C_SDU до 1440 октетов, минимальная последовательность 240 октетов, поддержка всех определенных типов данных

• Аварийный сигнал CR:

Длина данных до 1432 октетов, минимальная длина данных 200 октетов, возможность ставить в очередь один высокий предшествующий и один низкий предшествующий аварийный сигнал для каждого связанного устройства ввода-вывода

• Запись данных CR:

Длина данных до 232-65 октетов, минимальная длина данных 16 588 октетов (рекомендованная до 66 412 октетов) (длина PROFINETIOServiceReqPDU или PROFINETIOServiceResPDU), возможность хранения минимум 16 384 октетов параметра запуска для каждого связанного устройства ввода-вывода, отсутствие параллельного доступа к объекту записи данных

- WriteMultiple:

Должна поддерживаться параметризация запуска при соединении, подключении и динамической реконфигурации

• Multi-API:

Поддерживаются как минимум два (API = 0 и API = x)

• Поддерживаются как минимум два (API = 0 и API = x)

Ответ на подключение: минимум 512 октетов ARVendorBlockRes для каждого использованного ARVendorBlockReq в запросе на подключение.

Примечание: ARVendorBlockReq и ARVendorBlockRes взяты из IEC 61158-6-10.

8.1.4 Протокол и временные параметры

8.1.4.1 Интернет-протокол и динамическая служба именования

Рекомендованные значения для IP уровня, определенные в IETF RFC 791, показаны в таблицах 26 и 27.

Таблица 26 – Параметры IP уровня для контроллера ввода-вывода

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ARP_Cache_Size | Минимум 32 | Количество поддерживаемых IOD |
| ARP_Cache_Timeout | 60 с |  |
| Таблица 27 - Параметры IP уровня для устройства ввода-вывода |  |  |
| Параметр | Значение | Комментарий |
| ARP_Cache_Size | Минимум 32 | — |
| ARP_Cache_Timeout | 60 с | — |

Допустимые значения времени для разрешения имен, определенные в IEC 61158-6-10, 4.12, показаны в таблице 28.

Таблица 28 – Значения таймаута для разрешения имен

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ARP-ResponseTimeout | 2 с | См. IETF RFC 826 |
| DCP-IdentifyTimeout | ≥ 400 мс | См. IEC 61158-6-10, 4.3.2 |
| DCP-Set/GetTimeout | 1 с | См. IEC 61158-6-10, 4.3.2 |
| DCP MaxRetryLimit Set/Get | 2 | См. IEC 61158-6-10, 4.3.2 |
| DNS-RequestTimeout | 16 с | См. IETF RFC 1034 |

8.1.4.2 Устройство ввода-вывода

В таблице 29 указаны ограничения для параметров времени AL устройства ввода-вывода.

Таблица 29 - Время реакции устройства ввода-вывода

| Параметр | Значение | Величина |
| --- | --- | --- |
| MinDeviceInterval a | Этот параметр производительности является свойством устройства ввода-вывода и частью описания устройства. | ≤ 128 мс для CP 3/4 и CP 3/5 ≤ 1 мс для CP 3/6 |
| MinDeviceIntervalUDP | Этот параметр производительности является свойством устройства ввода-вывода. | ≤ 4 000 мс для RT_CLASS_UDP |
| Remote_Application_Timeout b | Параметр Remote_Application_Timeout представляет крайний срок вызова RPC. | ≤ 300 с |
| Remote_Application_Ready_Timeout c | Параметр Remote_Application_Ready_Timeout представляет крайний срок между IODControlRes (ControlCommand.PrmEnd) и IOXControlReq (ControlCommand.Application-Ready). | ≤ 300 с |
| AR_Resource_Release_Timeout | Параметр AR_Ressource_Release_Timeout представляет крайний срок между IODReleaseRes and IODConnectReq. | ≤ 100 мс рекомендовано ≤ 1 с обязательно |
| Set_Usage_Time c | Максимальное время между DCP_Set.rsp и использованием набора значений во всех затронутых протоколах. Модуль IP см. в IP_Startup_Time. | ≤ 400 мс обязательно |
| IP_Startup_Time c | Время между DCP_Set.rsp и доступом к уровню IP с ARPd или PROFINETIOServiceReqPDU. | ≤ 30 с рекомендовано ≤ 300 с обязательно |
| Reset_to_Factory_Time c | Время между DCP_Set.rsp и удалением названия станции и IP параметра. | ≤ 30 с обязательно ≤ 300 с обязательно |
| Таймаут определения e | Время между установлением/выявлением соединения и активными параметрами связи для ссылки. | ≤ 3 с рекомендовано ≤ 30 с обязательно |
| a См. ISO 15745-4/Amd1 b См. The Open Group - публикация C706 c См. IEC 61158-6-10; Если поддерживается, значение действительно и для контроллера ввода-вывода. d См. IETF RFC 826 e См. ISO/IEC/IEEE 8802-3 |  |  |

Устройство ввода-вывода должно поддерживать минимум одну комбинацию ReductionRatio SendClockFactor, которая соответствует Формуле (10)

(10)

где

MinDeviceInterval 	достигнутый интервал коммуникации;

SCF 	это атрибут ReductionRatio (см. IEC 61158-5-10, Reduction Ratio).

RR 	это атрибут SendClockFactor (см. IEC 61158-5-10, Send Clock Factor);

31,25 μs это базовая тактовая частота.

Примечание 1: Каждая реализация устройства ввода-вывода должна гарантировать, что MinDeviceInterval и Remote_Application_Timeout достигают наименьшего возможного значения.

Примечание 2: Поддерживаемая функция SCF в сочетании с MinDeviceInterval ограничивает поддерживаемую RR устройства.

Примечание 3: GSD устройства определяет поддерживаемые ReductionRatios и SendClockFactors.

8.1.4.3 Протокол резервированиясреды передачи

Допустимые значения MRP, определенные в IEC 61158-6-10, указаны в таблицах 30 и 31.

Таблица 30 – Максимальные значения времени для MRP

| Параметр | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Максимальная задержка мостаa b | ≤ 4 мс | Каждый мост, поддерживающий MRP, должен пересылать MRP-PDU в это время. |
| a Для пересылки тестовых кадров MRP |  |  |
| b Меньшее значение BridgeDelay позволяет использовать большее количество коммутаторов (NoS) в кольцевой топологии. При максимальном значении количество коммутаторов (NoS) в кольцевой топологии уменьшается до NoS <15 |  |  |
| Таблица 31 – Максимальный размер пакета для MRP |  |  |
| Параметр | Значение | Комментарии |
| Размер тестового кадра MRP | ≤ 98 октетов | Максимальный размер пакета тестового кадра MRP при использовании вместе с этим документом. |

8.1.4.4 Протокол точных прозрачных часов

Допустимые значения времени PTCP, определенные в IEC 61158-6-10, показаны в таблице 32 и таблице 33.

Таблица 32 – Максимальные значения времени для PTCP

| Параметр | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Максимальная задержка повторения запроса | 5 | - |
| Максимальное время задержки ответа | < 10 мс | Рекомендовано |
| Максимальное время задержки ответа | < 25 мс | Обязательно |
| Максимальная задержка мостаa | ≤ 4 мс | Рекомендовано |
| Максимальная задержка мостаa | ≤ 40 мс | Обязательно |
| Точность измерения задержки мостаb | ≤ 50 нс | Рекомендовано |
| Точность измерения задержки мостаb | ≤ 100 нс | Обязательно |
| Точность отметки времени | ≤ 8 нс | Рекомендовано |
| Точность отметки времени | ≤ 10 нс | Обязательно |
| Точность измерения задержки линии/кабеляc | ≤ 20 нс | Рекомендовано |
| Точность измерения задержки линии/кабеляc | ≤ 50 нс | Обязательно |
| a Для отправки кадров синхронизации PTCP b Измерение задержки моста может иметь неустойчивую синхронизацию, но должно осуществляться без смещения («нулевое среднее») c Измерение задержки линии/кабеля может иметь неустойчивую синхронизацию, но должно осуществляться без смещения («нулевое среднее») |  |  |
| Таблица 33 – Точность таймеров, используемых для PTCP |  |  |
| Параметр | Значение | Комментарии |
| Отклонение «DelayT» | [-0; +100 мс] | - |
| Отклонение «LineT» | [-0; +100 мс] | - |

8.1.4.5 Синхронизация времени

Допустимые значения времени для синхронизации времени с использованием IEEE 802.1AS указаны в таблице 34.

Таблица 34 – Максимальные значения отклонений для синхронизации времени

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Отклонениеa между SyncMaster (Грандмастер) и произвольным SyncSlave | < 100 мкс |
| Отклонениеa между двумя произвольными SyncSlaves | < 200 мкс |
| Применяется принцип измерения из PTCP |  |

8.1.4.6 Протокол обнаружения канального уровня

8.1.4.6.1 Общие положения

IEC 61158-6-10 использует IEEE 802.1AB в соответствии с IEEE 802.1AB-2016, 11.3.1 в режиме версии 1 вместе с MIB версии 1. Дополнительная поддержка режима версии 2 и MIB версии 2 является необязательной.

IEEE 802.1AB-2016, 9.2.5.20 определяет переменную txNow: = TRUE и используется вместе с любым изменением полей LLDP-PDU. В этом случае узел передает PDU LLDP «при изменениях в значении данных».

IEEE 802.1AB-2016 использует ChassisID/PortID в качестве соседства для поддержки виртуализации. PROFINET IO определяет SourceMAC в качестве дополнительного «ТЕГА», чтобы гарантировать, что «Присвоение имени» ведет к обновленной записи по соседству. Таким образом, можно избежать ложного диагноза «Множественное соседство».

Включение фильтрации исходящего трафика для LLDP на порту может также привести к отключению приема кадров LLDP на том же порту.

8.1.4.6.2 Параметр

Допустимые значения времени для LLDP, определенные в IEC 61158-6-10 и IEEE 802.1AB, показаны в таблице 35.

Таблица 35 – Максимальные значения времени для LLDP

| Параметр | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| msgTxHold | 4 | Множитель для msgTxInterval для расчета txTTL. |
| msgTxInterval | 5 с [-0;+1 с] | Время между двумя последовательными кадрами LLDP без изменения содержимого во время работы в установившемся режиме. |
| txTTL | 21 с [-0;+1 с] | Продолжительность, в течение которой сохраняется информация от соседа. |
| txNow | ИСТИНА | Немедленная передача кадра LLDP используется всякий раз, когда обнаруживается изменение содержимого локальных данных LLDP или соседства. |
| Соседство | 1 | Минимум сохраненных соседей по соседству. Рекомендуется до 4. |

8.1.4.7 Дистанционный вызов процедур

8.1.4.7.1 Общие положения

UUID создается в соответствие с ISO/IEC 9834-8.

8.1.4.7.2 Клиент RPC

Клиент RPC должен использовать только один RPCActivityUUID для одного отношения приложений. Это может быть создано до Соединения и удалено после Выпуска.

Устройство ввода-вывода, отправляющее запрос о готовности приложения, работает как клиент RPC, поэтому применяются правила клиента RPC.

Любой инструмент (например, инструмент диагностики или сканер топологии), использующий неявное чтение, работает как клиент RPC, поэтому применяются правила клиента RPC.

8.1.4.7.3 Сервер RPC

Сервер RPC должен предоставлять ресурсы RPC для каждого поддерживаемого отношения приложений в соответствии с таблицей 36 и таблицей 37.

В таблице 38 показано количество ImplicitAR, которые должны быть доступны на устройстве ввода-вывода.

Контроллер ввода-вывода, получающий указание о готовности приложения, работает как сервер RPC, поэтому применяются правила сервера RPC.

Таблица 36 – Требуемые ресурсы RPC

| Параметр | Комментарий |
| --- | --- |
| IOCARSingle | Для каждого AR, одновременно поддерживаемого минимум один ресурс |
| IOSAR | Для каждого AR, одновременно поддерживаемого минимум один ресурс |
| IOCARSR | Для каждого AR, одновременно поддерживаемого минимум два или четыре ресурса, по одному для каждого AR из набора AR |
| DeviceAccess | Для каждого AR, одновременно поддерживаемого минимум один ресурс |
| ImplicitAR | Для каждого одновременно поддерживаемого доступа хотя бы к одному ресурсу. Этот доступ не должен влиять на ресурсы других типов AR. |

Таблица 37 - Требуемые ресурсы RPCActivityUUID

| Параметр | Комментарий |
| --- | --- |
| Количество одновременно поддерживаемых ресурсов RPCActivityUUID | Охватывает количество поддерживаемых CAR, включая неявное чтение. В значении должно быть указано ожидаемое количество клиентов, одновременно использующих неявное чтение и поведение при выключении/перезапуске. |

Таблица 38 - Количество ImplicitARs

| Количество ImplicitARs | Требование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обязательно | Одновременно поддерживаемые ImplicitARs |
| 4 | Рекомендовано |  |
| Прочее | Дополнительно |  |

8.1.4.8 Время хранения данных

Время хранения данных рассчитывается в соответствие с IEC 61158-6-10, 5.2.4.66 и его диапазон показан в таблице 39.

Таблица 39 – Отклонение времени хранения данных

| Параметр | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Отклонение времени хранения данных | Минимальное (Время хранения данных) Максимальное (2 x Время хранения данных; 10 мс) | Реализация должна быть как можно ближе к рассчитанному минимальному значению времени хранения данных. Оно не должно превышать максимальное значение. |

8.1.4.9 Таймаут RTA

Таймаут RTA рассчитывается в соответствие с IEC 61158-6-10, 5.2.4.32 и его диапазон показан в таблице 40.

| Таблица 40 – Отклонение таймаута RTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значение | Комментарии |
| Отклонение таймаута RTA | [-0; +100 мс] | - |

8.1.4.10 LogBookData

Минимальное количество вводимых данных в LogBookData показано в таблице 41.

Таблица 41 - Количество вводимых данных в LogBookData

| Узел | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Устройство ввода-вывода | 16 | Минимум 16 вводов |
| Контроллер ввода-вывода | 128 | Минимум 128 вводов |

8.1.4.11 Простой протокол сетевого управления

В таблице 42 и 43 показаны определения SNMP, которые должны поддерживаться в настоящем документе.

Таблица 42 – Строка доступа

| Строка доступа | Доступ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общая | Только чтение | Разрешено только чтение |
| Частная | Чтение/письмо | Разрешено письмо, если поддерживается адресуемым объектом |

Таблица 43 – Значения таймаута SNMP

| Услуга | Таймаут | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| SNMP Set | Рекомендовано: < 3 с Обязательно: < 10 с | Ожидаемая максимальная задержка ответа |
| SNMP Get | Рекомендовано: < 3 с Обязательно: < 10 с | Ожидаемая максимальная задержка ответа |
| SNMP GetNext | Рекомендовано: < 3 с Обязательно: < 10 с | Ожидаемая максимальная задержка ответа |

8.1.4.12 Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины

В таблице 44 показаны варианты DHCP, которые должны поддерживаться вместе с этим документом, если поддерживается дополнительная функция DHCP.

Таблица 44 – Клиент DHCP

| Вариант | Комментарий |
| --- | --- |
| Вариант 1: | Обязательно |
| Маска подсети |  |
| Вариант 3: | Обязательно |
| Следующий шлюз |  |
| Прочее | Дополнительно |

8.1.4.13 Резерв системы и динамическая реконфигурация

8.1.4.13.1 Общие положения

В таблице 45 показано время, используемое для резервирования системы и динамической реконфигурации.

Таблица 45 – Время резервирования системы

| Параметр | Величина | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Максимальное время поглощения | Диапазон: 100 мс - 300 с | Реализовано в CTLSRL, в качестве схемы обеспечения безопасности, для контроля CMSRL устройства. |
| MTOT_short | Точность: [-0;+1 с] | Дополнительно к MSOT_primary. |
| Максимальное время поглощения | Диапазон: 300 s | Реализовано в CTLSRL, в качестве схемы обеспечения безопасности, для контроля CMSRL устройства. |
| MTOT_long | Точность: [-0;+1 с] | Дополнительно к MSOT_backup. |
| Максимальное время переключения | Диапазон: 1 мс - 60 с | Реализовано в CMSRL, в качестве схемы обеспечения безопасности, для контроля CTLSRL контроллера. |
| MSOT_primary | Точность: [-100%;+0 с] | Дополнительно к MTOT_short. |
| Максимальное время переключения | Диапазон: 1 мс - 60 с | Реализовано в CMSRL, в качестве схемы обеспечения безопасности, для контроля CTLSRL контроллера. |
| MSOT_backup | Точность: [-100%;+0 с] | Дополнительно к MTOT_long. |
|  | Диапазон (дополнительно): 3 мс - 199 мс |  |
| Резерв времени сохранения данных RDHT | Диапазон (обязательно): 200 мс - 65 535 мс Точность (Величина < 100 мс): [-0;+10 мс] Точность (Величина < 1 с): [-0;+100 мс] Точность (Величина < 65 с): [-0;+300 мс] | Реализовано в CMSRL, в качестве схемы обеспечения безопасности, для контроля CTLSRL контроллера и самого контроллера. |

8.1.4.13.2 Динамическая реконфигурация - изменяемые параметры

8.1.4.13.2.1 Общие положения

Динамическая реконфигурация поддерживает плавное изменение параметров. Некоторые параметры можно изменять плавно, другие - нет.

В таблице 46, таблице 47, таблице 48 и 8.1.4.13.2.5 определено ожидаемое поведение устройства ввода-вывода, поддерживающего динамическую реконфигурацию.

8.1.4.13.2.2 Адресные параметры

В таблице 46 показано, что MAC-адрес, IP-пакет, Название станции и параметры RPC не могут быть плавно изменены.

Таблица 46 – Адресные параметры

| Параметр | Плавные изменения Да/Нет |
| --- | --- |
| MAC | Нет |
| IP | Нет |
| Название станции | Нет |
| Параметры RPC | Нет |

8.1.4.13.2.3 Параметры Отношения приложения

В таблице 47 показан список всех изменяемых параметров AR, которые должно поддерживать устройство ввода-вывода.

Добавление или удаление субмодулей изменяет все поля (например, ModuleIdentNumber, SubmoduleIdentNumber ...), которые содержат информацию об используемых субмодулях.

Таблица 47 – Параметры AR

| Протокол Услуги, Типа блока | Параметр |  | Плавные изменения Да/Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Connect.req, ARBlockReq | ARType |  | Нет |  |
|  | ARUUID |  | Да |  |
|  | SessionKey |  | Да |  |
|  | CMInitiatorMACAdd |  | Нет |  |
|  | CMInitiatorObjUUID |  | Нет |  |
|  | ARProperties |  | Нет |  |
|  | CMInitiatorActivityTimeoutFactor |  | Нет |  |
|  | CMInitiatorUDPRTPort |  | Да |  |
|  | StationNameLength |  | Нет |  |
|  | CMInitiatorStationName |  | Нет |  |
| Connect.req, IOCRBlockReq | Number of IOCRBlocks |  | Да |  |
|  | IOCRType |  | Нет |  |
|  | IOCRReference |  | Да |  |
|  | LT |  | Нет |  |
|  | IOCRProperties (RTClass) |  | Нет |  |
|  | DataLength |  | Да |  |
|  | FrameID |  | Да |  |
|  | SendClockFactor |  | Нет |  |
|  | ReductionRatio |  | Да |  |
|  | Phase |  | Да |  |
|  | Sequence |  | Да |  |
|  | FrameSendOffset |  | Нет |  |
|  | DataHoldFactor |  | Да |  |
|  | IOCRTagHeader |  | Нет |  |
|  | IOCRMulticastMACAdd |  | Да |  |
|  | API |  | Да |  |
|  | SlotNumber |  | Да |  |
|  | SubslotNumber |  | Да |  |
|  | IODataObjectFrameOffset |  | Да |  |
| Connect.req, ExpectedSubmodBlockReq | API |  | Да |  |
|  | SlotNumber |  | Да |  |
|  | ModuleIdentNumber |  | Да |  |
|  | ModuleProperties |  | Да |  |
|  | SubslotNumber |  | Да |  |
|  | SubmoduleIdentNumber |  | Да |  |
|  | SubmoduleProperties |  | Да |  |
| Connect.req, AlarmCRBlock |  | AlarmCRType |  | Нет |
|  |  | LT |  | Нет |
|  |  | AlarmCRProperties |  | Нет |
|  |  | RTATimeoutFactor |  | Да |
|  |  | RTARetries |  | Да |
|  |  | LocalAlarm Reference |  | Да |
|  |  | MaxAlarmDataLength |  | Нет |
|  |  | AlarmCRTagHeaderHigh |  | Нет |
|  |  | AlarmCRTagHeaderLow |  | Нет |
| Connect.req, SRInfoBlock |  | RedundancyDataHoldFactor (RDHF) |  | Да |
|  |  | SRProperties |  | Нет |

8.1.4.13.2.4 Параметры PDEV

В таблице 48 показан список всех изменяемых параметров PDEV, которые должно поддерживать устройство ввода-вывода.

Таблица 48 – Параметры PDEV

| Запись данных PDEV | Блок параметров | Плавные изменения Да/Нет |
| --- | --- | --- |
| PDPortDataCheck | CheckPeers | Да |
|  | CheckLineDelay | Да |
|  | CheckMAUType | Да |
|  | CheckLinkState | Да |
|  | CheckSyncDifference | Да |
|  | CheckMAUTypeDifference | Да |
| PDPortDataAdjust | AdjustDomainBoundary (Sync) | Нет |
|  | AdjustMulticastBoundary | Нет |
|  | AdjustMAUType | Даa |
|  | AdjustLinkState | Даa |
|  | AdjustPeerToPeerBoundary | Да |
|  | AdjustDCPBoundary | Да |
|  | AdjustPreambleLength | Нет |
| PDPortFODataAdjust | — | Да |
| PDPortFODataCheck | — | Да |
| PDInterfaceFSUDataAdjust | — | Нет |
| PDInterfaceAdjust | — | Нет |
| PDInterfaceMrpDataAdjust, PDInterfaceMrpDataCheck, PDPortMrpDataAdjust, PDPortMrpIcDataAdjust, PDPortMrpIcDataCheck |  | Нет |
| PDIRData, PDSyncData, PDIRSubframeData | — | Нет |
| PDNCDataCheck |  | Нет |  |
| a Деактивация порта или изменение типа MAUT приводит к отключению связи этого порта |  |  |  |

8.1.4.13.2.5 Параметры субмодуля

Возможность плавного изменения параметров субмодуля, зависящих от профиля или поставщика, является обязанностью поставщика устройства ввода-вывода.

8.1.5 Классы коммуникации

8.1.5.1 Общие положения

Все классы коммуникации допускают коммуникацию из серии IEEE 802 и IETF в сочетании с дополнениями, специфичными для RTE. Классы коммуникации:

• RT Класс 1 (содержимое, указанное в атрибуте RT_CLASS_1, см. IEC 61158-5-10, 6.3.4.2.2),

• RT Класс 2 (старый контент, указанный в атрибуте RT_CLASS_2, см. IEC 61158-5-10, 6.3.4.2.2), и

• RT Класс 3 (контент, указанный в атрибуте RT_CLASS_3, см. IEC 61158-5-10, 6.3.4.2.2), и

• RT класс UDP (контент, указанный в атрибуте RT_CLASS_UDP, см. IEC 61158-5-10, 6.3.4.2.2).

RT Класс UDP - дополнительный класс коммуникации. Его можно использовать без или в сочетании с RT Класс 1, RT Класс 2 и RT Класс 3. Поддержка классов коммуникации указана в таблице 49.

Таблица 49 – Классы коммуникации, применимые к классам соответствия

| Классы коммуникации | Классы соответствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| RT_CLASS_1 a | Обязательный | Обязательный | Обязательный e |
| RT_CLASS_2 b d | — | — | Только для устаревших узлов |
| RT_CLASS_3 c | — | — | Обязательный d |
| RT_CLASS_UDP | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный |
| a В режиме реального времени (RT) без распределения пропускной способности, класс трафика ЗЕЛЕНЫЙ. b Изохронное реальное время (IRT) с распределением пропускной способности, класс трафика ОРАНЖЕВЫЙ. c Изохронное реальное время (IRT) с распределением пропускной способности, класс трафика КРАСНЫЙ. d Применение RT_CLASS_2 не запланировано. e Если - поддержка RT_CLASS_1 является обязательной или дополнительной, и - поддержка ReductionRatio № 1 является обязательной или дополнительной, зависит от атрибута GSD «IsochroneModeRequired». |  |  |  |

8.1.5.2 Параметры работы по коммуникации

Значения приведены в таблице 50.

Примечание: Применяется межкадровый интервал (12 октетов на передатчике и 8 октетов у получателя), указанный в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Таблица 50 - Параметры работы по коммуникации

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| REDBeginSafetyMargin | Минимум: 0 нс Максимум: 1 640 нс | Этот параметр является свойством RT_CLASS_3. |
| MinSupportedFSO | Минимум: 1 280 нс (с использованием короткой преамбулы), 1 760 нс (с использованием длинной преамбулы) Максимум: 5 000 нс | Этот параметр является свойством RT_CLASS_3. |
| MinRTC3Gap | Минимум: 1 120 нс Максимум: 2 000 нс | Этот параметр является свойством RT_CLASS_3. |
| REDEndSafetyMargin | 0 нс | Этот параметр является свойством RT_CLASS_3. |
| MaxFrameStartTime | Максимум: 5 000 нс | Этот параметр является свойством RT CLASS 1/RT_CLASS_2/RT_CLASS_UDP. |
| MinNRTGap | Минимум: 960 нс Максимум: 2 000 нс | Этот параметр является свойством RT CLASS 1/RT_CLASS_2/RT_CLASS_UDP. |

8.1.5.3 Мосты RT_CLASS_3

Значения для мостов RT_CLASS_3 указаны в таблице 51.

Таблица 51 – Параметры для мостов RT_CLASS_3

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Max Retention Time | 20 мкс (обязательная) 4 мс (дополнительная) | Этот параметр является свойством моста RT_CLASS_3. |
| Frame send offset deviation | Обязательная ≤ 10 нс | Этот параметр является свойством моста RT_CLASS_3. |
| RFSafetyMargin | 0 нс ≤ Обязательная ≤ 100 нс | Этот параметр является свойством моста RT_CLASS_3, если поддерживается FrameDataProperties.ForwardingMode:= "Relative mode" |
| NumberOfRTC3Forwarder | Обязательная ≥ 128 | Этот параметр является свойством моста RT_CLASS_3. Определяет максимальный диаметр сети, достижимый для домена RT_CLASS_3. Рассчитываются в виде InputCRs и OutputCRs. Пример: Максимальный диаметр сети с NumberOfRTC3Forwarder: = 128 составляет - 64 узла (без MRPD), и - 32 узла (с MRPD). |
| MaxRTC3BridgeDelay | Рекомендованная: ≤ 2 мкс Обязательная: ≤ 10 мкс | Этот параметр является свойством моста RT_CLASS_3. Он определяет максимальную задержку моста для пакета RT_CLASS_3. |

8.1.5.4 Датчик

8.1.5.4.1 Датчик RT_CLASS_3

Значения для датчиков RT_CLASS_3 показаны в таблице 52.

Таблица 52 – Отклонение FrameSendOffset

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Отклонение Framesendoffset | Узел с мостом RT_CLASS_3 Обязательная ≤10 нс Конечный узелa Рекомендованная ≤ 10 нс | Этот параметр является свойством датчика RT_CLASS_3. |
| a Значение отклонения должно быть настолько низким, насколько это необходимо, чтобы избежать каких-либо помех в области RT_CLASS_3 |  |  |

Примечание: Отклонение, которое можно измерить на MDI (интерфейс, зависящий от среды), зависит от случайных искажений при переходе от MAC, MII к MDI.

8.1.5.4.2 Датчик RT_CLASS_1/RT_CLASS_UDP

Значения для датчиков RT_CLASS_1/RT_CLASS_UDP показаны в таблице 53.

Таблица 53 – Отклонение FrameSendOffset для RT_CLASS_1/RT_CLASS_UDP

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Отклонение Framesendoffset | Минимальная (менее 10 % использованного интервала обновленияa; 10 мс) | Этот параметр является свойством датчика RT_CLASS_1 /RT_CLASS_UDP. |
| a Интервал обновления (UI) рассчитывается в виде UI = SCF x RR x 31,25 мкс с данными из IOCR |  |  |

Примечание: Отклонение, которое можно измерить на MDI (интерфейс, зависящий от среды), зависит от случайных искажений при переходе от MAC, MII к MDI.

8.1.5.5 Узел RT_CLASS_3

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УЗЛА RT_CLASS_3 показаны в таблице 54.

Таблица 54 – Минимальное FrameSendOffset

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Минимальное отклонение отправки кадра a | SendClockFactor ≥ 8: Обязательная ≤ 5 000 нс | Этот параметр является свойством датчика, получателя и отправителя RT_CLASS_3. |
|  | SendClockFactor ≤ 8: Обязательная ≤ 2 000 нс |  |
| a Реальное значение, если более низкое значение указано в атрибуте GSD «MinFSO». |  |  |

8.1.5.6 Синхронизация для RT_CLASS_3

Рабочие параметры цепи управления PTCP указаны в таблице 55.

Таблица 55 – Система управления PTCP

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Допустимая скорость изменения частоты | Обязательная | Этот параметр является свойством синхронизации ведомого устройства. |

8.1.5.7 Фрагментация

В таблице 56 показан разрешенный максимальный размер кадра, передаваемого узлом в ЗЕЛЁНОМ или ЖЕЛТОМ периоде. Это определение не подходит для узлов с Типом фрагментации == Динамичная.

Таблица 56 – Максимальный размер кадра

| SendClockFactor | Условие | Максимальный размер кадра |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Тип фрагментацииa = Статический | 128 октетов |
| 3 - 7 | Тип фрагментацииa = Статический | 256 октетов |
| 8 - 128 | Тип фрагментацииa = Статический && FrameDetails.FragmentationMode = Фрагментация возможна |  |
|  | ! Тип фрагментацииa II FrameDetails.FragmentationMode = Фрагментация невозможна | Максимальный кадр ISO/IEC/IEEE 8802-3 |

Определение этого атрибута см. в спецификации GSDML.

8.1.6 Классы резервирования среды передачи

Классы резервирования среды передачи:

• RED_CLASS_1:

Предотвращение организации цикла и кольцевое резервирование для коммуникации IEEE 802 и IETF вместе со специальными дополнениями RTE RT_CLASS_1 и RT_CLASS_UDP.

Поведение класса различается между менеджером (кольцо MRP и/или соединение MRP) и клиентом (кольцо MRP и/или соединение MRP), как указано в IEC 61158-5-10, ASE с резервированием среды передачи

• RED_CLASS_3:

Предотвращение организации цикла и кольцевое резервирование для коммуникации IEEE 802 и IETF вместе с (получено из RED_CLASS_1) комплексным резервированием среды передачи для колец с RT_CLASS_3.

Примечание 1: RED_CLASS_1 называется протоколом резервирования среды передачи (MRP) и используется вместе с RT_CLASS_1 и RT_CLASS_3. RED_CLASS_3 называется резервированием среды передачи для запланированного дублирования (MRPD) и используется вместе с RT_CLASS_3.

Примечание 2: RED_CLASS_3 предлагает кольцо резервирования и нуждается в протоколе для предотвращения организации цикла. RED_CLASS_1 предлагает предотвращение организации цикла. Вот почему RED_CLASS_3 наследует RED_CLASS_1.

Поддержка нескольких колец в сочетании с 4 портами является дополнительной; рекомендуется поддержка расширений кодирования и диагностики.

Для поддержки резервирования среды передачи требуются устройства как минимум с 2 портами; использование показано в таблице 57 и таблице 58.

Минимум один узел в кольце должен поддерживать роль администратора (Администратор или Администратор (Авто)), если используется один из классов резервирования среды передачи.

Таблица 57 - Классы резервирования среды передачи, применимые к классам соответствия

|  | Классы соответствия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы резервирования среды передачи и роли | A | B | C |  |
|  | RED_CLASS_1 | RED_CLASS_1 | RED_CLASS_1 | RED_CLASS_3 |
| MRC MRP Клиент | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный |
| MRM/MRA MRP Администратор или авто администратор | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный |
| MIC MRP Соединение Клиент | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный |
| MIM MRP Соединение Администратор | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный |

Таблица 58 – Резервирование среды – дополнительные правила отправки

|  | Классы соответствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные правила отправки | A |  | B |  | C |  |
|  | MRC MRP Клиент | MRM MRP Администратор | MRC MRP Клиент | MRM MRP Администратор | MRC MRP Клиент | MRM MRP Администратор |
| Поддерживаются |  |  | Дополнительные |  |  |  |

В таблице 59 показаны режимы загрузки MRP для RED_CLASS_1 и RED_CLASS_3 после Включения с учетом поддерживаемых ролей.

Таблица 59 – Режим загрузки резервирования среды

| MRC MRP Клиент | MRM MRP Администратор | MRA MRP Администратор (авто) | Возможный режим загрузки | Предпочитаемый режим загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА | НЕТ | НЕТ | Выключено или Клиент | Клиент |
| ДА | ДА | НЕТ | Выключено или Клиент, или Администратор | Зависит от продукции, или Клиент, или Администратор |
| ДА | ДА | ДА | Выключено или Клиент, или Администратор Администратор (авто) | Администратор (авто) |

8.1.7 Классы среды

Классы среды:

• Проводные

• Оптоволоконные

• Беспроводные

Примечание: Если интерфейс использует «беспроводной» класс среды, определения, указанные для класса среды «проводной», могут не применяться.

8.1.8 Классы приложения

8.1.8.1 Определение

Устройства, поддерживающие определенный класс приложений, должны поддерживать дополнительные функции, помимо тех, что требуются для определенного класса соответствия. Эти функции подробно описаны для конкретного класса приложения далее.

Определены следующие классы приложений:

• Изохронное приложение (например, управление движением)

Примечание: Изохронная синхронизация часов — это функция класса коммуникации, а не класса приложения.

• Высокая доступность

• Автоматизация процессов

• Высокая производительность

• Контроллер к контроллеру

• Функциональная безопасность

• Экономия энергии

Поддерживаемые классы приложений показаны в таблице 60 и таблице 61:

Таблица 60 – Классы приложений, применимые к классам соответствия для устройства ввода-вывода и контроллера ввода-вывода

| Классы приложений | Классы соответствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Изохронное приложение | - | - | Дополнительный |
| Высокая доступность | Дополнительныйa | Дополнительный | Дополнительный |
| Автоматизация процесса | Дополнительныйa | Дополнительный | Дополнительный |
| Высокая производительность | - | - | Дополнительный |
| Контроллер к контроллеру | - | Дополнительный | Дополнительный |
| Функциональная безопасность | Дополнительныйa | Дополнительный | Дополнительный |
| Экономия энергии | Дополнительныйa | Дополнительный | Дополнительный |
| a Не рекомендуется |  |  |  |

Таблица 61 - Классы приложений, применимые к классам соответствия для компонентов сети

| Классы приложений | Классы соответствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Изохронное приложение | — | — | — |
| Высокая доступность | — | — | — |
| Автоматизация процесса | — | — | — |
| Высокая производительность | — | — | — |
| Контроллер к контроллеру | — | — | — |
| Функциональная безопасность | — | — | — |
| Экономия энергии | — | — | — |

8.1.8.2 Класс приложения «Изохронное приложение»

Устройства (т.е. устройство ввода-вывода и контроллер ввода-вывода), поддерживающие класс приложения «изохронное приложение», должны поддерживать следующие услуги в дополнение к выбранным соответствующим классам соответствия.

Услуги прикладного уровня для устройства определены в IEC  61158-5-10. В таблице 62 приведены выбранные услуги прикладного уровня из IEC 61158-5-10, которые должны дополнительно поддерживаться для этого класса приложений.

Таблица 62 – Выборка услуг AL класса приложения «изохронное приложение»

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.2.4 | Класс приложения Изохронный режим | ДА | — |

Протоколы прикладного уровня для устройства определены в IEC 61158-6-10. В таблице 63 приведены протоколы прикладного уровня из IEC 61158-6-10, которые должны дополнительно поддерживаться для этого класса приложений.

Таблица 63 – Выборка компонента протоколов AL класса приложения «изохронное приложение»

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

8.1.8.3 Класс приложения «Высокая доступность»

Устройства (т.е. устройство ввода-вывода и контроллер ввода-вывода), поддерживающие класс приложения «высокая доступность», должны поддерживать следующие услуги в дополнение к выбранным соответствующим классам соответствия.

Услуги прикладного уровня для устройства определены в IEC  61158-5-10. В таблице 64 приведены выбранные услуги прикладного уровня из IEC 61158-5-10, которые должны дополнительно поддерживаться для этого класса приложений.

Таблица 64 - Выборка услуг AL класса приложения «высокая доступность»

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | ASEs | Частично | - |
| 7.3.1 | AR ASE | Да | Как минимум один ARset (обязательно); ARType IOCAR_SR и услуга Prm Begin должны поддерживаться; должен поддерживаться коммутатор AR (запасной, основной); |
| 7.3.1.6 | Класс Запись данных | Да | Контейнер объединенного объекта должен поддерживаться устройством ввода-вывода и контроллером ввода-вывода. |

Протоколы прикладного уровня для устройства определены в IEC 61158-6-10. В таблице 65 приведены протоколы прикладного уровня из IEC 61158-6-10, которые должны дополнительно поддерживаться для этого класса приложений.

Таблица 65 - Выборка компонента протоколов AL класса приложения «высокая доступность»

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Синхронизация времени | Если необходимо | Обязательно для устройства ввода-вывода или контроллера ввода-вывода с более чем одним портом и дополнительно для устройств с одним портом |
| 4.6.1 | Резервирование среды передачи и предотвращение организации цикла | Да, если доступно хотя бы два порта | Клиент MRP (обязательно); Дополнительные правила отправки (обязательно); Администратор MRP (дополнительно) |
| 4.6.2 | Комплексное резервирование среды передачи | Если необходимо | - |
| 5.2.4.8 | Кодирование поля ARProperties | Да | Должна поддерживаться метка ARProperties.CombinedObjectContainer |
| 5.2.29 | Раздел кодирования, связанный с системой отчетности | Если необходимо | Для устройства ввода-вывода |
| 5.6.3.9 | Context Management Prm Begin End Device | Да | Для устройства ввода-вывода |
| 5.6.3.13 | Context Management System Redundancy Layer Device | Да | Для устройства ввода-вывода |
| 5.6.3.13.6 | Дополнительные правила динамической реконфигурации | Да | Для устройства ввода-вывода |
| 5.6.4.11 | Context Management Prm Begin End Controller | Да | Для контроллера ввода-вывода |
| 5.6.4.13 | Context Management System Redundancy Layer Controller | Да | Для контроллера ввода-вывода |

8.1.8.4 Класс приложения «Автоматизация процесса»

Устройства (например, устройство ввода-вывода и контроллер ввода-вывода), поддерживающие класс приложения «автоматизация процесса», должны поддерживать следующие услуги в дополнение к выбранным соответствующим классом соответствия.

Таблица 66 – Основной класс приложений для «автоматизации процесса»

| Основной класс приложений | Комментарии |
| --- | --- |
| Высокая доступность | Автоматизация процесса основана на определениях класса приложений «Высокая доступность». |

Услуги прикладного уровня для устройства определены в IEC 61158-5-10. В таблице 66 и таблице 67 указаны варианты выбора услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-10, которые должны дополнительно поддерживаться для этого класса приложений.

Таблица 67 - Выборка услуг AL класса приложения «автоматизация процесса»

| Раздел | Заголовок | Наличие |  | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.4.1.2 | Тяжесть | Да |  | Диагностическая модель, охватывающая пять уровней тяжести (обязательно) |  |
| Приложение A | Экземпляры устройства | Да |  | «Модель экземпляра и адреса устройства» как минимум с двумя экземплярами устройства ввода-вывода (обязательно) |  |
| Протоколы прикладного уровня для устройства определены в IEC 61158-6-10. В таблице 66 и таблице 68 приведены протоколы прикладного уровня из IEC 61158-6-10, которые должны дополнительно поддерживаться для этого класса приложений. |  |  |  |  |  |
| Таблица 68 - Выборка компонента протоколов AL класса приложения «автоматизация процесса» |  |  |  |  |  |
| Раздел | Заголовок |  | Наличие |  | Ограничения |
| 5.2.8 | Раздел кодирования, связанный с PDU Аварийного сигнала и Диагностики |  | Да |  | Кодирование диагноза, охватывающее кодирование пяти разных степеней тяжести (обязательно) |
| 4.3.1.4.18 | Кодирование поля DeviceRoleDetails |  | Да |  | «несколько интерфейсов устройств ввода-вывода» (обязательно) |
| 5.6.3.2.2 | Доступ к устройству Машина состояний CMDEV |  | Да |  | Требуется поддержка для дополнительных инженерных систем |

8.1.8.5 Класс приложения «Высокая производительность»

Устройства (например, устройство ввода-вывода и контроллер ввода-вывода), поддерживающие класс приложения «Высокая производительность», должны поддерживать значения, указанные в таблице 69 и таблице 70.

Таблица 69 – Поддерживаемые свойства класса приложений «Высокая производительность»

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| SendClockFactor | Менее 8 | Циклы коммуникаций менее 250 мкс |
| FastForwarding | Поддерживается | - |
| Фрагментация | Поддерживается | - |
| Уменьшение преамбулы | Поддерживается |  |
| Динамичная упаковка кадров | Поддерживается |  |
| Таблица 70 – Значения параметров класса приложений «Высокая производительность» |  |  |
| Параметр | Величина | Значение |
| REDBeginSafetyMargin | ≤ 1 мкс | - |
| MinSupportedFSO | ≤ 3 500 нс | Величина с использованием стандартной преамбулы |
| MinRTC3Gap | ≤ 1 600 нс | - |
| REDEndSafetyMargin | 0 нс | - |
| MaxFrameStartTime | ≤ 3 500 нс | Величина с использованием стандартной преамбулы |
| MinNRTGap | ≤ 1 600 нс | - |
| BridgeDelay | ≤ 2 мкс | Величина с использованием FastForwarding и стандартной преамбулы |
| MaxPortTxDelay | Рекомендовано: ≤ 90 нс | Применяется максимальное значение из ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017. |
| MaxPortRxDelay | Рекомендовано: ≤ 210 нс | Применяется максимальное значение из ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017. |
| MaxDFP_Feed | Рекомендовано: ≤ 500 нс ≤ 1 500 нм | - |
| Peer to peer jitter | ≤ 250 нс | - |

8.1.8.6 Класс приложения «Контроллер к контроллеру»

Устройства, поддерживающие класс приложения «Контроллер к контроллеру», должны поддерживать значения, указанные в таблице 71.

Таблица 71 - Поддерживаемые свойства класса приложений «Контроллер к контроллеру»

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Контроллер ввода-вывода | Да | - |
| Устройство ввода-вывода | Да | - |
| Записи контроллера к контроллеру | Да | Диапазон индекса от 0xF860 до 0xF86F Должно поддерживаться получение сохраненного GSD |
| Поддержка устройств с общим вводом-выводом | Да | - |
| Поддержка общего ввода | Да | - |
| Количество AR | 4 | Устройство ввода-вывода должно поддерживать не менее четырех последовательных AR |

8.1.8.7 Класс приложения «Функциональная безопасность»

Устройства (например, устройство ввода-вывода и контроллер ввода-вывода), поддерживающие класс приложения «Функциональная безопасность», должны поддерживать следующие услуги в дополнение к тем, что были выбраны соответствующим классом соответствия.

Таблица 72 применяется к устройству ввода-вывода, а таблица 73 - к контроллеру ввода-вывода.

Таблица 72 – Свойства, поддерживаемые устройством ввода-вывода класса приложения «Функциональная безопасность»

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поддержка чтения записи I&M0 | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Функциональную безопасность», должен иметь свои данные. |
| Поддержка чтения записи I&M4 | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Функциональную безопасность», должен иметь свои данные. |
| Поддержка написания записи I&M4 | Нет | Каждый субмодуль, поддерживающий «Функциональную безопасность» |
| Услуга DCP «Сброс к заводским настройкам» или «Сброс к заводским настройкам» | Ограничения | Эти услуги не должны влиять на приложение «Функциональная безопасность», например iParameter. Содержимое записи I&M4, унаследованное приложением «Функциональная безопасность», не сбрасывается. |
| Поддерживается диапазон ChannelErrorType для «Функциональной безопасности» | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Функциональную безопасность» |
| Поддержка аварийного сигнала Upload&Retrieval | Дополнительно | Каждый субмодуль, поддерживающий «Функциональную безопасность» |

Таблица 73 - Свойства, поддерживаемые контроллером ввода-вывода класса приложения «Функциональная безопасность»

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поддержка аварийного сигнала Upload&Retrieval | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Функциональную безопасность» |

8.1.8.8 Класс приложения «Экономия энергии»

Устройства (например, устройство ввода-вывода и контроллер ввода-вывода), поддерживающие класс приложения «Экономия энергии», должны поддерживать следующие услуги в дополнение к тем, что были выбраны соответствующим классом соответствия.

Таблица 74 и таблица 75 применяются к устройству ввода-вывода, а таблица 76 к контроллеру ввода-вывода.

В таблице 74 указаны выбранные услуги уровня приложения из IEC 61158-5-10, которые должны дополнительно поддерживаться устройством ввода-вывода для этого класса приложений.

Таблица 74 – Выборка услуг AL класса приложения «Экономия энергии»

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.5 | PE ASE | Да |  |

Таблица 75 – Свойства, поддерживаемые устройством ввода-вывода класса приложения «Экономия энергии»

| Параметр | Величина | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поддержка чтения записи PE_EntityFilterData | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Экономия энергии» |
| Поддержка чтения записи PE_EntityStatusData | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Экономия энергии» |
| Поддержка аварийного сигнала статуса | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Экономия энергии» |
| Таблица 76 - Свойства, поддерживаемые контроллером ввода-вывода класса приложения «Экономия энергии» |  |  |
| Параметр | Величина | Значение |
| Поддержка аварийного сигнала статуса | Да | Каждый субмодуль, поддерживающий «Экономия энергии» |

8.1.9 Записи

8.1.9.1 Общие положения

Разные записи связаны с классами соответствия A, B и C, как показано в таблице 77, таблице 78, таблице 79, таблице 80, таблице 81 и таблице 82.

Таблица 77 - Индекс (специфичный для пользователя)

| Величина (шестнадцатеричная) | Значение индекса | Класс соответствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  | B |  | C |  |
|  |  | R | W | R | W | R | W |
| 0 - 0x7FFF | Специфический для пользователя RecordData | O / G | O / G |  |  | O / G |  |
| R Чтение W Письмо M Обязательно O Дополнительно G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 78 - Индекс (специфичный для субслота)

| Величина (шестнадцатеричная) |  | Значение индекса | Класс соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Применимые субмодули |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  | B |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R | W | R | W |  | R |  |  | W |  |  |  |
| 0x8000 |  | ExpectedIdentificationData для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x8001 |  | RealIdentificationData для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x8002 - 0x8009 |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x800A |  | Диагностика при кодировании канала для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x800B |  | Диагностика во всех кодировках для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x800C |  | Диагностика, техническое обслуживание, Квалифицированный и Статус для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x800D - 0x800F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x8010 |  | Техническое обслуживание, требуемое при кодировании канала для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x8011 |  | Техническое обслуживание, требуемое при кодировании канала для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x8012 |  | Техническое обслуживание, требуемое во всех кодировках для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x8013 |  | Техническое обслуживание, запрашиваемое во всех кодировках для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x8014 - 0x801D |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x801E |  | SubstituteValue для одного субслота | G |  | G |  |  |  | G |  |  |  | Все |  |
| 0x801F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x8020 |  | PDIRSubframeData для одного субслота | — |  | — |  |  |  | G |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x8021 - 0x8026 |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x8027 |  | PDPortDataRealExtended для одного субслота | G | — | G | — |  | G |  |  | — |  | Порт |  |
| 0x8028 |  | RecordInputDataObjectElement для одного субслотаa | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x8029 |  | RecordOutputDataObjectElement для одного субслота | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0x802A |  | PDPortDataReal для одного субслота | L | — | L | — |  | L |  |  | — |  | Порт |  |
| 0x802B |  | PDPortDataCheck для одного субслота См. Таблицу 84 | M |  | M |  |  | M |  |  |  |  | Порт |  |
| 0x802C |  | PDIRData для одного субслота | — |  | — |  |  | M |  |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x802D |  | PDSyncData для одного субслота со значением SyncID = 0 | — |  | G |  |  | M |  |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x802E |  | Резервируемое (устаревшее) | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x802F |  | PDPortDataAdjust для одного субслота См. Таблицу 83 | M |  | M |  |  | M |  |  |  |  | Порт |  |
| 0x8030 |  | IsochronousModeData для одного субслота | — |  | — |  |  | G |  |  |  |  | Все |  |
| 0x8031 |  | PDTimeData для одного субслота | — |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x8032 - 0x804F |  | Резервируемое (устаревшее) | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 0x8050 |  | PDInterfaceMrpDataReal для одного субслота | G | - | G | — |  | G |  |  | - |  | Интерфейс |  |
| 0x8051 |  | PDInterfaceMrpDataCheck для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x8052 |  | PDInterfaceMrpDataAdjust для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x8053 |  | PDPortMrpDataAdjust для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Порт |  |
| 0x8054 |  | PDPortMrpDataReal для одного субслота | G | - | G | - |  | G |  |  | - |  | Порт |  |
| 0x8055 |  | PDPortMrpIcDataAdjust для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Порт |  |
| 0x8056 |  | PDPortMrpIcDataCheck для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Порт |  |
| 0x8057 |  | PDPortMrpIcDataReal для одного субслота | G | - | G | — |  | G |  |  | - |  | Порт |  |
| 0x8058 - 0x805F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x8060 |  | PDPortFODataReal для одного субслота | G | - | G | — |  | G |  |  | - |  | Порт |  |
| 0x8061 |  | PDPortFODataCheck для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Порт |  |
| 0x8062 |  | PDPortFODataAdjust для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Порт |  |
| 0x8063 - 0x806F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x8070 |  | PDNCDataCheck для одного субслота | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x8071 |  | PDInterfaceAdjust для одного субслота | M |  | M |  |  | M |  |  |  |  | Интерфейс |  |
| 0x8072 |  | PDPortStatistic для одного субслота | O | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Интерфейс, порт |  |
| 0x8073 - 0x807F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x8080 |  | PDInterfaceDataReal для одного субслота | M | - | M | — |  | M |  |  | - |  | Интерфейс |  |
| 0x8081 - 0x808F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x8090 |  | PDInterfaceFSUDataAdjust | G G G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерсфейс |  |
| 0x8091 - 0x909F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x80A0 |  | Профили, охватывающие экономию энергии - Record_0 | G G G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все |  |
| 0x80A1 - 0x80AE |  | Зарезервировано для профилей, охватывающих экономию энергию | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x80AF |  | PE_StatusData для одного субслота | G | — | G | — |  | G |  |  | — |  | Все |  |
| 0x80B0 |  | CombinedObjectContainer | — | G | — | G |  | — |  |  | G |  | Все |  |
| 0x80B1 - 0x80BF |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x80C0 - 0x80CE |  | Зарезервировано для профилей, охватывающих систему отчетности | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x80CF |  | RS_AdjustObserver | G |  | G |  |  |  | G |  |  |  | Все |  |
| 0x80D0 - 0x80DF |  | Зарезервировано для профилей, охватывающих условия мониторинга | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0x80E0 - 0x80EF |  | Зарезервировано для профилей, охватывающих функциональную безопасность | G |  | G |  |  | G |  |  |  |  | Функциональная безопасность |  |
| 0x80F0 - 0xAFEF |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 0xAFF0 |  | I&M0b | M | — | M | — |  | M |  |  | — |  | Все |  |
| 0xAFF1 |  | I&M1cd | O | G | O | G |  | O |  |  | G |  | Все |  |
| 0xAFF2 |  | I&M2cd | O | G | O | G |  | O |  |  | G |  | Все |  |
| 0xAFF3 | I&M3cd |  | O | G | O |  | G | O |  | G |  | Все |  |  |
| 0xAFF4 | I&M4ce |  | O | G | O |  | G | O |  | G |  | Все |  |  |
| 0xAFF5 | I&M5f |  | O | — | O |  | — | O |  |  |  | Все |  |  |
| 0xAFF6 - 0xAFFF | I&M6 - I&M15 |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  | Все |  |  |
| 0xB000 - 0xBFFF | Зарезервировано для профилей |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  | Все |  |  |
| R Чтение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W Письмо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M Обязательно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L Дополнительно, но поддержка рекомендована по причинам совместимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Дополнительно для субмодулей ввода без данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b Каждый субмодуль, содержащий аппаратное программное обеспечение, должен поддерживать эту запись для обеспечения управления версиями информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c Если считается доступным для записи GSD, также можно читать. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d Обязательно, с возможностью чтения и записи, как минимум, для одного субмодуля, например субмодуль интерфейса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e Обработка определяется Функциональной безопасностью, если используется для субмодулей Функциональной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f Используется в качестве расширения I&M0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение для устройства не должно генерировать информацию о диагностике, техническом обслуживании или статусе. Однако записи данных 0x800A, 0x800B, 0x800C, 0x8010, 0x8011, 0x8012 и 0x8013 действуют в качестве фильтра для диагностики ASE. Если диагностика ASE не содержит информации запрошенного типа, запись данных должна возвращаться пустой. Нельзя утверждать, что запись не существует.

Таблица 79 - Индекс (специфичный для слота)

| Величина (шестнадцатеричная) | Значение индекса | Класс соответствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  | B |  | C |  |
|  |  | R | W | R | W | R | W |
| 0xC000 | ExpectedIdentificationData для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC001 | RealIdentificationData для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC002 - 0xC009 | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xC00A | Диагностика при кодировании канала для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC00B | Диагностика для всех кодировок для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC00C | Диагностика, техническое обслуживание, Квалифицированный и Статус для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC00D - 0xC00F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xC010 | Техническое обслуживание, требуемое при кодировке канала для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC011 | Техническое обслуживание, запрашиваемое при кодировке канала для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC012 | Техническое обслуживание, требуемое при кодировке для одного слота | M | — | M | — | M | — |
| 0xC013 | Техническое обслуживание, запрашиваемое при кодировке для одного слота | M | - | M | - | M | - |
| 0xC014 - 0xCFFF | Резервируемое | - |  |  |  |  |  |
| 0xD000 - 0xDFFF | Зарезервировано для профилей | O | - | O | - | O | - |
| R Чтение W Письмо M Обязательно O Дополнительно G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 80 - Индекс (специфичный для AR)

| Величина (шестнадцатеричная) |  | Значение индекса | Класс соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |
|  |  |  | R |  | W |  | R |  | W |  | R |  | W |
| 0xE000 |  | ExpectedIdentificationData для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE001 |  | RealIdentificationData для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE002 |  | ModuleDiffBlock для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE003 - 0xE009 |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xE00A |  | Диагностика при кодировании канала для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE00B |  | Диагностика для всех кодировок для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE00C |  | Диагностика, техническое обслуживание, Квалифицированный и Статус для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE00D - 0xE00F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xE010 |  | Техническое обслуживание, требуемое при кодировке канала для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE011 |  | Техническое обслуживание, требуемое при кодировке канала для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE012 |  | Техническое обслуживание, требуемое при всех кодировках для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE013 |  | Техническое обслуживание, запрашиваемое при всех кодировках для одного AR | M |  | — |  | M |  | — |  | M |  | — |
| 0xE014 - 0xE02F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xE030 |  | PE_EntityFilterData для одного AR | G |  | — |  | G |  | — |  | G |  | — |
| 0xE031 |  | PE_EntityStatusData для одного AR | G |  | — |  | G |  | — |  | G |  | — |
| 0xE032 - 0xE03F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xE040 |  | MultipleWriteb | - |  | M |  | - |  | M |  | - |  | M |
| 0xE041 - 0xE04F |  | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xE050 |  | Устаревшее Данные ARFSUDataAdjusta для одного AR | Ga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xE051 - 0xE05F |  | Резервируемое для FastStartUp | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xE060 |  | RS_GetEvent |  | G |  | — | G | — |  | G |  | — |  |
| 0xE061 |  | RS_AckEvent |  | — |  | G | — | G |  | — |  | G |  |
| 0xE062 - 0xEBFF |  | Резервируемое |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 0xEC00 - 0xEFFF |  | Зарезервировано для профилей |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |
| R Чтение W Письмо M Обязательно O Дополнительно G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Запись ARFSUDataAdjust должна быть отклонена при использовании устаревшего режима запуска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Атрибут GSDML должен настраиваться соответствующим образом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 81 - Индекс (специфичный для API)

| Величина (шестнадцатеричная) | Значение индекса | Класс соответствия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |
|  |  | R | W | R |  | W | R |  | W |
| 0xF000 | RealIdentificationData для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF001 - 0xF009 | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xF00A | Диагностика при кодировании канала для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF00B | Диагностика для всех кодировок для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF00C | Диагностика, техническое обслуживание, Квалифицированный и Статус для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF00D - 0xF00F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xF010 | Техническое обслуживание, требуемое при кодировке канала для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF011 | Техническое обслуживание, запрашиваемое при кодировке канала для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF012 | Техническое обслуживание, требуемое при всех кодировках для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF013 | Техническое обслуживание, запрашиваемое при всех кодировках для одного API | M | — | M |  | — | M |  | — |
| 0xF014 - 0xF01F | Резервируемое | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xF020 | ARData для одного API | M | - | M |  | - | M |  | - |
| 0xF021 - 0xF3FF | Резервируемое | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xF400 - 0xF7FF | Зарезервировано для профилей | О | - | О |  | - | О |  | - |
| R Чтение W Письмо M Обязательно O Дополнительно G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 82 - Индекс (специфичный для устройства)

| Величина (шестнадцатеричная) | Значение индекса | Класс соответствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  | B |  | C |  |
|  |  | R | W | R | W | R | W |
| 0xF800 - 0xF80B | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xF80C | Диагностика, техническое обслуживание, Квалифицированный и Статус для одного устройства | M | — | M | — | M | — |
| 0xF80D - 0xF81F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xF820 | ARData | M | — | M | — | M | — |
| 0xF821 | APIData | M | — | M | — | M | — |
| 0xF822 - 0xF82F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xF830 | LogBookData | M | — | M | — | M | — |
| 0xF831 | PdevData | — |  | O | — | O | — |
| 0xF832 - 0xF83F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xF840 | I&M0FilterDataa | M | — | M | — | M | — |
| 0xF841 | PDRealData | M | — | M | — | M | — |
| 0xF842 | PDExpectedData | M | — | M | — | M | — |
| 0xF843 - 0xF84F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xF850 | AutoConfiguration | G | — | G | - | G | — |
| 0xF851 - 0xF85F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xF860 | Связь контроллера с контроллером Загрузка GSD с использованием UploadBLOBQuery и UploadBLOB | G | — | G | — | G | — |
| 0xF861 | Связь котроллера с контроллером Информация о встроенной диагностике | G | — | G | — | G | — |
| 0xF862 - 0xF86E | Зарезервировано для связи контроллера с контроллером 2...14 | — |  |  |  |  |  |
| 0xF86F | Зарезервировано для связи контроллера с контроллером 15 | G | — | G | — | G | — |
| 0xF870 | PE_EntityFilterData | G | — | G | — | G | — |
| 0xF871 | PE_EntityStatusData | G | — | G | — | G | — |
| 0xF872 - 0xF87F | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xF880 | AssetManagementData – Информация об управлении ресурсами | G | — | G | — | G | — |
| 0xF881 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF882 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF883 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF884 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF885 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF886 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF887 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF888 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF889 b | AssetManagementData - Информация об управлении ресурсами | O | — | O | — | O | — |
| 0xF88A - 0xFBFE | Резервируемое | — |  |  |  |  |  |
| 0xFBFF | Индекс триггера для контроля соединений RPC | M | — | M | — | M | — |
| 0xFC00 - 0xFFFF | Зарезервировано для профилей | O | — | O | — | O | — |
| R Чтение W Письмо M Обязательно O Дополнительно G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |
| A Каждая запись определяет владельца ответных данных I&M. Субмодули, не указанные в этом списке, соответствуют значениям своего репрезентативного субмодуля. B Каждая из этих записей может быть доступна, но поддерживается, только если доступен 0xF880. |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.9.2 Запись субблоков

8.1.9.2.1 Общие положения

Применяются следующие определения, если протокол определен для реализованного типа MAU затронутого порта.

8.1.9.2.2 PDPortDataAdjust

Различные субблоки записи PDPortDataAdjust связаны с классами соответствия A, B и C, как показано в таблице 83.

Таблица 83 - PDPortDataAdjust (субблоки)

|  | Величина (шестнадцатеричная) | Значение субблока | Класс соответствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  | B |  | C |  |
|  |  |  | R | W | R | W | R | W |
| — |  | AdjustDomainBoundary |  |  | Ma |  | M |  |
| — |  | AdjustMulticastBoundary |  |  |  | Mb |  |  |
| — |  | AdjustMAUType |  | G g |  |  | M |  |
| — |  | AdjustLinkState |  | G |  |  | M |  |
| — |  | AdjustPeerToPeerBoundary | Mc |  | Md |  | Me |  |
| — |  | AdjustDCPBoundary | M |  |  |  |  |  |
| — |  | AdjustPreambleLength |  |  |  |  | Mf |  |
| R Чтение W Письмо M Обязательно O Дополнительно G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Обязательно, если поддерживается PTCP; дополнительно указывается GSD в любом другом случае b Обязательно, если поддерживается многоразделовая передача; дополнительно указывается GSD в любом другом случае c Обязательная только границы LLDP d LLDP и, если поддерживается PTCP и IEEE 802.1AS; эти границы - обязательные e LLDP, PTCP и, если поддерживается IEEE 802.1AS; эти границы - обязательные f Обязательно, если применяется высокопроизводительный класс приложения; дополнительно указывается GSD в любом другом случае g Обязательно, если поддерживается быстрый запуск; дополнительно указывается GSD в любом другом случае |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.9.2.3 PDPortDataCheck

Разные субблоки записи PDPortDataCheck связаны с классами соответствия A, B и C, как показано в таблице 84.

Таблица 84 - PDPortDataCheck (субблоки)

| Величина (шестнадцатеричная) |  | Значение субблока | Класс соответствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  | B |  | C |  |
|  |  |  | R | W | R | W | R | W |
| - |  | CheckPeers | M |  |  |  |  |  |
| - |  | CheckLineDelay | — |  | Ma |  | M |  |
| - |  | CheckMAUType | G |  |  | M |  |  |
| - |  | CheckLinkState | G |  |  | M |  |  |
| - |  | CheckSyncDifference | — |  | Ma |  | M |  |
| - |  | CheckMAUTypeDifference | M |  |  |  |  |  |
| R Чтение W Письмо M Обязательно O Дополнительно G Определено GSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Обязательно, если поддерживается PTCP |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.10 Список возможностей коммуникации

В таблице 85 показан список возможностей PROFINET.

Таблица 85 – Список возможностей коммуникации

| Возможность | Классы соответствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Провайдер многоразделовой передачи (MCR) | Дополнительно |  |  |
| Общее устройство | Дополнительно |  |  |
| Общий ввод | Дополнительно |  |  |
| Быстрый запуск | Дополнительно |  |  |
| Доступ к устройству | Дополнительно |  |  |
| Связь приложений супервайзера | Контроллер ввода-вывода: — Устройства ввода-вывода: рекомендовано |  |  |
| Неявная связь приложений | Контроллер ввода-вывода: дополнительно Устройства ввода-вывода: обязательно |  |  |
| AutoNameOfStationAssignment См. CTLDINA в IEC 61158-6-10 | Контроллер ввода-вывода: рекомендовано Устройства ввода-вывода: — |  |  |

8.1.11 Поведение класса соответствия

8.1.11.1 Общие положения

CP 3/4, CP 3/5 и CP 3/6 определяют разные классы узлов в подразделах CPF 3. Классы приложений выбираются в соответствии с классом соответствия. CP связан с классом соответствия. Резервирование среды передачи выбирается в классе соответствия. В таблице 86 указаны требуемое поведение класса соответствия.

В этом документе следующие коммуникационные профили указаны для CPF 3:

• CP 3/4, см. таблицу 86 и таблицу 95, класс соответствия A;

• CP 3/5, см. таблицу 86, класс соответствия B;

• CP 3/6, см. таблицу 86, класс соответствия C.

8.1.11.2 Контроллер ввода-вывода, устройство ввода-вывода и супервизор ввода-вывода

В таблице 86 показаны требования для компонентов с контроллером ввода-вывода, устройством ввода-вывода и супервизором ввода-вывода.

Таблица 86 – Поведение класса соответствия

| Общие классы |  | Классы соответствия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  | B | C |
|  |  | Беспроводной | Проводной |  |  |
| CP |  | CP 3/4 | CP 3/5 |  | CP 3/6 |
| Классы узла a (см. 8.1.3) |  | Устройство ввода-вывода, контроллер ввода-вывода |  |  |  |
| Классы среды (см. 8.1.7) |  | Беспроводной | Выбор проводной или оптоволоконной |  |  |
| Классы приложения |  | См. 8.1.8 |  |  |  |
| Классы коммуникации b |  | См. 8.1.4.8 |  |  |  |
| Классы резервирования среды передачи |  | Только RED_CLASS_1 См. 8.1.6 | См. 8.1.6 |  |  |
| Установка IEC 61784-5-3 |  |  | Дополнительно | Да |  |
| Список возможностей коммуникации |  | См. 8.1.10 |  |  |  |
| ISO/IEC/IEEE 8802-3 «Управление доступом к среде» |  | — | Да i |  |  |
| IEEE 802.1Q e «Мосты MAC и виртуальный мост LAN» |  | — | Даc |  | Даd |
| IEEE 802.1AB j «Протокол обнаружения канального уровня» |  | Дополнительно | Даf | Да |  |
| IEEE 802.1AS «Время и синхронизация» |  | Дополнительно |  |  |  |
| Выбор беспроводных технологий |  | 1. IEEE 802.11 g 2. IEEE 802.15.1 | - | - | - |
| SNMP |  | Дополнительно | Да |  |  |
| LLDP-MIB j LLDP-EXT-DOT3-MIB j LLDP-EXT-PNO-MIB |  | Дополнительно | Дополнительноk | Да |  |
| LLDP-EXT-DOT1-MIB |  | Дополнительно |  |  |  |
| IETF RFC 1213-MIB (MIB-2) |  | Дополнительноk |  | Даh |  |
| PNO MIB |  | Дополнительно |  |  |  |
| a | Диспетчер ввода-вывода не входит в область применения класса соответствия. |  |  |  |  |
| b | Все классы соответствия допускают коммуникацию IETF в сочетании со специальными дополнениями RTE. Атрибуты RT_CLASS_x указаны в IEC 61158-5-10, раздел 8.3.10.4.2. |  |  |  |  |
| c | 1) CutThroughMode рекомендуется. 2) «Сброс ошибочно принятого кадра» не является обязательным при использовании CutThroughMode. |  |  |  |  |
| d | 1) CutThroughMode обязательно. 2) «Сброс ошибочно принятого кадра» не является обязательным. |  |  |  |  |
| e f | 1) Приоритетная идентификация конфигурации VLAN, удаление и изменение заголовков тегов не являются обязательными. 2) Требуется как минимум два приоритета, четыре должны поддерживаться и восемь рекомендуются. 3) RSTP дополнительно или заменяется на MRP. Отправка и получение кадров LLDP обязательны. LLDP-MIB и их расширения не являются обязательными. |  |  |  |  |
| g | 1) Поддерживается часть EDCA с четырьмя приоритетами. 2) Дополнительно IEEE 802.11n. |  |  |  |  |
| h j | См. таблицу 87. Поддержка автоматического согласования при скорости соединения не менее 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме является обязательной. Все остальные типы MAU, указанные в IETF RFC 4836, соответствующие этим требованиям (например, полнодуплексный режим 1 Гбит/с, полнодуплексный режим 10 Гбит/с или 100 Гбит/с) являются необязательными. IEEE 802.1AB-2009, 11.3.1. в режиме версии 1 вместе с MIB версии 1. Дополнительная поддержка режима версии 2 и MIB версии 2 является необязательной. Должны поддерживаться OID, указанные в Таблице 88, Таблице 89, Таблице 90, Таблице 91, Таблице 92, Таблице 93 и Таблице 94, прочие OID зарегистрированных MIB должны поддерживаться. |  |  |  |  |
| k | Если поддерживается, применяются правила для класса соответствия В |  |  |  |  |

Таблица 87 – Объекты IETF RFC 1213-MIB (MIB-2)

| Элемент дерева OID | Идентификация объекта | Значение |
| --- | --- | --- |
| iso(1). | sysDescr(1), |  |
| org (3). | sysObjectID(2), |  |
| dod(6). | sysUpTime(3), |  |
| internet(1). | sysContact a(4), | Обязательное |
| mgmt(2). | sysName a(5), |  |
| mib-2(1). | sysLocation a(6), |  |
| system(1). | sysServices(7) |  |
| iso(1). | ifNumber |  |
| org (3). |  |  |
| dod(6). |  |  |
| internet(1). |  | Обязательное |
| mgmt(2). |  |  |
| mib-2(1). |  |  |
| interfaces(2). |  |  |
| iso(1). | ifIndex(1), |  |
| org (3). | ifDescr(2), |  |
| dod(6). | ifType(3), |  |
| internet(1). | ifMtu(4), |  |
| mgmt(2). | ifSpeed(5), | Обязательное |
| mib-2(1). | ifPhysAddress(6), |  |
| interfaces(2). | ifAdminStatus(7), |  |
| ifTable(2). | ifOperStatus(8) |  |
| ifEntry. |  |  |
| iso(1). | ifInOctets(10), |  |
| org (3). | ifInDiscards(13)c, |  |
| dod(6). | ifInErrors(14)c, |  |
| internet(1). | ifOutOctets(16), | Обязательноеb |
| mgmt(2). | ifOutDiscards(19)c, |  |
| mib-2(1). | ifOutErrors(20)c |  |
| interfaces(2). |  |  |
| ifTable(2). |  |  |
| ifEntry. |  |  |
| a Эти объекты являются записываемыми. |  |  |
| b Эти объекты должны поддерживаться для физических портов «Порт» и должны поддерживаться портом управления «Интерфейс». |  |  |
| c Эти объекты должны поддерживаться. |  |  |

Таблица 88 – Объекты LLDP-MIB - диапазон 1

| Элемент дерева OID | Идентификация объекта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.0.8802.1.1.2.1.1 | lldpMIB.lldpObjects.lldpConfiguration | Обязательное |
| 1.0.8802.1.1.2.1.1.7 | .lldpConfigManAddrTable |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.1.7.1 | .lldpConfigManAddrEntry |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.1.7.1.1 | .lldpConfigManAddrPortsTxEnable |  |

Таблица 89 – Объекты LLDP-MIB - диапазон 2

| Элемент дерева OID | Идентификация объекта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3 | lldpMIB.lldpObjects.lldpLocalSystemData |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.1 | .lldpLocChassisIdSubtype |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.2 | .lldpLocChassisId |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.7 | .lldpLocPortTable |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1 | .lldpLocPortTableEntry |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1 | .lldpLocPortNum | Обязательное |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2 | .lldpLocPortIdSubtype |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3 | .lldpLocPortId |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.8 | .lldpLocManAddrTable |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1 | .lldpLocManAddrTableEntry |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.1 | .lldpLocManAddrSubtype |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.2 | .lldpLocManAddr |  |

Таблица 90 – Объекты LLDP-MIB - диапазон 3

| Элемент дерева OID | Идентификация объекта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4 | lldpMIB.lldpObjects.lldpRemoteSystemsData |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1 | .lldpRemTable |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1 | .lldpRemEntry |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1 | .lldpRemTimeMark |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2 | .lldpRemLocalPortNum |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3 | .lldpRemIndex |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 | .lldpRemChassisIdSubtype | Обязательное |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 | .lldpRemChassisId |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6 | .lldpRemPortIdSubtype |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 | .lldpRemPortId |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.2 | .lldpRemManAddrTable |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1 | .lldpRemManAddrEntry |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.1 | .lldpRemManAddrSubtype |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.2 | .lldpRemManAddr |  |

Таблица 91 – Объекты LLDP-EXT-PNO-MIB - диапазон 1

| Элемент дерева OID |  | Идентификация объекта | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.2 |  | lldpMIB.lldpObjects.lldpExtensions.lldpXPn oMIB.lldpXPnoObjects.lldpXPnoLocalData | Обязательное |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.2.1 |  | .lldpXPnoLocTable |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.2.1.1 |  | .lldpXPnoLocEntry |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.2.1.1.1 |  | .lldpXPnoLocLPDValue |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.2.1.1.2 |  | .lldpXPnoLocPortTxDValue |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.2.1.1.3 |  | .lldpXPnoLocPortRxDValue |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.2.1.1.6 |  | .lldpXPnoLocPortNoS |  |
| Таблица 92 – Объекты LLDP-EXT-PNO-MIB - диапазон 2 |  |  |  |
| Элемент дерева OID |  | Идентификация объекта | Значение |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.3 |  | lldpMIB.lldpObjects.lldpExtensions.lldpXPn oMIB.lldpXPnoObjects.lldpXPnoRemoteDat a |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.3.1 |  | .lldpXPnoRemTable | Обязательное |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.3.1.1 |  | .lldpXPnoRemEntry |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.3.1.1.1 |  | .lldpXPnoRemLPDValue |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.3.1.1.2 |  | .lldpXPnoRemPortTxDValue |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.3.1.1.3 |  | .lldpXPnoRemPortRxDValue |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.3791.1.3.1.1.6 |  | .lldpXPnoRemPortNoS |  |
| Таблица 93 – Объекты LLDP-EXT-DOT3-MIB – диапазон 1 |  |  |  |
| Элемент дерева OID |  | Идентификация объекта | Значение |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2 |  | lldpMIB.lldpObjects.lldpExtensions.lldpXdot 3MIB.lldpXdot3Objects.lldpXdot3LocalData | Обязательное |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.2 |  | .lldpXdot3LocPortAutoNegEnabled |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4 |  | .lldpXdot3LocPortOperMauType |  |
| Таблица 94 – Объекты LLDP-EXT-DOT3-MIB - диапазон 2 |  |  |  |
| Элемент дерева OID | Идентификация объекта |  | Значение |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3 | lldpMIB.lldpObjects.lldpExtensions.lldpXdot3M IB.lldpXdot3Objects.lldpXdot3RemoteData |  | Обязательное |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.2 | .lldpXdot3RemPortAutoNegEnabled |  |  |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.4 | .lldpXdot3RemPortOperMauType |  |  |

Классы соответствия расположены таким образом, что более низкий класс соответствия является подмножеством более высокого класса соответствия. Таким образом, устройства более высокого класса могут взаимодействовать с устройствами более низкого класса, используя возможности более низкого класса.

Следует отметить, что определенный субмодуль устройства ввода-вывода может заставить контроллер ввода-вывода использовать работу в изохронном режиме (обозначенную атрибутом GSDML IsochroneModeRequired) и, следовательно, заставляет контроллер ввода-вывода использовать класс соответствия C. Такое устройство ввода-вывода с определенным субмодулем не сможет работать с контроллером ввода-вывода, поддерживающим класс соответствия A и/или B.

8.1.11.3 Компоненты сети

В таблице 95 показаны требования к компонентам сети без контроллера ввода-вывода, устройства ввода-вывода или функций диспетчера ввода-вывода.

Таблица 95 – Поведение класса соответствия для компонентов сети

| Общие классы | Классы соответствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | A | A |
| КП | CP 3/4 | CP 3/4 | CP 3/4 |
| Классы узла (см. 8.1.3) | Коммутатор | Точка беспроводного доступа | Беспроводной клиент |
| Классы узла (см. 8.1.7) | Выбор проводной или оптоволоконной | Беспроводной | Беспроводной |
| Классы приложения | См. 8.1.8 |  |  |
| Классы коммуникацииa | См. 8.1.4.8 |  |  |
| Классы резервирования среды передачи | См. 8.1.6 | — |  |
| Установка IEC 61784-5-3 | Дополнительно | — |  |
| Список характеристик коммуникации | — | — |  |
| ISO/IEC/IEEE 88023e | Да | — |  |
| IEEE 802.1Qb,c | Да | — |  |
| IEEE 802.1ABf | Рекомендовано | Дополнительно |  |
| IEEE 802.1AS | Дополнительно |  |  |
| Выбор беспроводных технологий | — | 1. IEEE 802.11 d 2. IEEE 802.15.1 |  |
| SNMP | Рекомендовано | Дополнительно |  |
| IETF RFC 1213-MIB (MIB-2) g | Рекомендовано | Дополнительно |  |
| LLDP-MIB f LLDP-EXT-DOT1-MIB LLDP-EXT-DOT3-MIB LLDP-EXT-PNO-MIB | Рекомендовано | Дополнительно |  |
| a Все классы соответствия допускают коммуникацию IETF в сочетании со специальными дополнениями RTE. Атрибуты RT_CLASS_x указаны в разделе 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. b 1) RSTP дополнительно или заменяется MRP. 2) CutThroughMode рекомендуется. 3) «Сброс ошибочно принятого кадра» не является обязательным при использовании CutThroughMode. c 1) Настройка идентификации приоритетов VLAN, удаление и изменение заголовков тегов не являются обязательными. 2) Требуется минимум два приоритета, четыре должны поддерживаться и восемь рекомендуются. d 1) Должна поддерживаться как минимум часть EDCA с четырьмя приоритетами. 2) Дополнительно IEEE 802.11n. e Поддержка автоматического согласования при скорости соединения не менее 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме является обязательной. Все остальные типы MAU, указанные в IETF RFC 4836, соответствующие этим требованиям (т. е. полнодуплексный режим 1 Гбит/с, полнодуплексный режим 10 Гбит/с или 100 Гбит/с), являются необязательными. f IEEE 802.1AB-2009, 11.3.1. в режиме версии 1 вместе с MIB версии 1. Дополнительная поддержка режима версии 2 и MIB версии 2 является необязательной. Рекомендуется поддержка OID, указанных в таблице 88, таблице 89, таблице 90, таблице 91, таблице 92, таблице 93 и таблице 94, также рекомендуются прочие OID ссылочных MIB. g Рекомендуется поддержка OID, указанных в таблице 87. |  |  |  |

8.1.11.4 Мосты MAC

8.1.11.4.1 Общие положения

Каждый узел, содержащий мост MAC, должен поддерживать пересылку со скоростью подачи одновременно для всех портов при 100% чистой нагрузке.

Рекомендуется защита/резервирование ресурсов передачи для всех поддерживаемых очередей/приоритетов.

8.1.11.4.2 CP 3/6

Коммутатор должен поддерживать буферизацию всех данных в соответствии с таблицей 96. Это должно применяться при 100% пропускной способности, одновременной на всех портах для кадров с наименьшим размером кадра.

Таблица 96 – Буферная емкость при 100 Мбит/с

| Значение | Величина |  |
| --- | --- | --- |
| Буферная емкость (доступен «ресурс передачи») | Рекомендованная: 1 мс Обязательная: 500 мкс |  |

8.1.11.4.3 CP 3/4 и CP 3/5

Коммутатор с менее чем восемью портами должен обеспечивать буферную емкость в соответствии с таблицей 97, с восемью и более портами в соответствии с таблицей 98. Это должно применяться при 100% пропускной способности, одновременной на всех портах для кадров с наименьшим размером кадра.

Таблица 97 – Буферная емкость для менее чем восьми портов при 100 Мбит/с

| Значение | Величина |
| --- | --- |
| Буферная емкость на порт | 10 240 октет |

Таблица 98 - Буферная емкость для восьми и более портов при 100 Мбит/с

| Значение | Величина |
| --- | --- |
| Буферная емкость | 81 920 октет |

8.1.11.5 Схема соединений

Компоненты сети могут использоваться в качестве выходов сети CP 3/6 для подключения устройств CP 3/4 или CP 3/5 без потери возможностей класса соответствия C. Пример соединения CP 3/4, CP 3/5 и CP 3/6 показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример топологии сети с использованием компонентов CP 3/4, CP 3/5, и CP 3/6

8.2 Профиль 3/4

8.2.1 Физический уровень

8.2.1.1 Проводной и оптоволоконный класс среды

Физический уровень должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Скорость передачи данных должна быть не менее 100 Мбит/с, а полнодуплексный режим должен использоваться как минимум для одного порта.

8.2.1.2 Беспроводной класс среды

Физический уровень должен быть выбран из IEEE 802.11 и IEEE 802.15.1.

Если выбран IEEE 802.11, то скорость передачи данных должна соответствовать IEEE 802.11 и быть необязательной в соответствие с IEEE 802.11n, иначе скорость передачи данных должна соответствовать IEEE 802.15.1.

8.2.2 Канальный уровень

8.2.2.1 Общие положения

Локальный внедренный трафик не в режиме реального времени каждого узла должен быть ограничен на миллисекунду в соответствии с таблицей 99, чтобы предотвратить перегрузку сети.

Таблица 99 - Локальное внедрение, зависящее от скорости канала

| Скорость канала | Основное значение | Абсолютная величина [на миллисекунду] | Использованное значение [на миллисекунду] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Мбит/с | 25% от максимального значения | 3 125 октет | 3 072 октет |
| 1 Гбит/с | 25% от максимального значения | 31 250 октет | 30 720 октет |
| 10 Гбит/с | Не определено | Не определено | Не определено |

Количество октетов можно рассчитать по Формуле (11).

MaximumOctets = 1 ms / DurationOctet[Link speed]

25 % = MaximumOctets / 4

где

MaximumOctets 	максимальное количество возможных октетов;

1 ms 			интервал наблюдения;

DurationOctet[] 	длительность октета как функция скорости связи.

8.2.2.2 Проводной и оптоволоконный класс среды

Уровень канала данных должен быть в соответствие с ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802.1AB, и IEEE 802.1Q.

Вся информационная база управления (MIB) является дополнительной.

8.2.2.3 Беспроводной класс среды

Уровень канала данных должен быть выбран из IEEE 802.11 или IEEE 802.15.1.

Устройства беспроводного класса среды, использующие физический уровень IEEE 802.15.1, должны поддерживать адаптивную перестройку частоты (AFH). Кроме того, эти устройства должны обеспечивать средства для постоянного исключения частот, используемых системами IEEE 802.11, из их последовательности псевдослучайной перестройки частоты.

Вся информационная база управления (MIB) является дополнительной.

8.2.3 Прикладной уровень

8.2.3.1 Выборка услуг прикладного уровня

8.2.3.1.1 Устройство ввода-вывода

Услуги прикладного уровня для устройства ввода-вывода указаны в IEC 61158-5-10. В таблице 100 указаны выбранные услуги прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Таблица 100 - CP 3/4: Выборка услуг прикладного уровня для устройства ввода-вывода

| Раздел | Заголовок |  | Наличие |  | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Предисловие |  | Да |  | — |  |
|  | Введение |  | Да |  | — |  |
| 1 | Область применения |  | Да |  | — |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  | Частично |  | Используется при необходимости |  |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения |  | Частично |  | Используется при необходимости |  |
| 4 | Понятия |  | Да |  | — |  |
| 5 | Тип данных ASE |  | Да |  | — |  |
| 6 | Модель коммуникации для общих услуг |  | — |  | — |  |
| 6.1 | Понятия |  | Да |  | — |  |
| 6.2 | Типы данных ASE |  | Да |  | — |  |
| 6.3 | Элементы прикладных услуг |  | — |  | — |  |
| 6.3.1 | Дистанционный вызов процедуры ASE |  | Да |  | — |  |
| 6.3.2 | Система имен доменов ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 6.3.3 | Управление простой сетью ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 6.3.4 | Модуль IP ASE |  | Да |  | ICMP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |  |
| 6.3.5 | Циклический ASE в режиме реального времени |  | Да |  | RT_CLASS_UDP дополнительно. |  |
| 6.3.6 | Ациклический ASE в режиме реального времени |  | Да |  | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |  |
| 6.3.7 | Выявление и базовая конфигурация ASE |  | Да |  | — |  |
| 6.3.8 | Динамическое конфигурирование узлов ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 6.3.9 | IEEE 802.1AB ASE |  | Да |  | Нет данных для беспроводной среды |  |
| 6.3.10 | Резервирование среды передачи ASE |  | Да |  | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |  |
| 6.3.11 | Точность контроля времени ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 6.3.12 | IEEE 802.1AS ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 6.3.13 | Виртуальные мосты ASE |  | Да |  | Нет данных для беспроводной среды |  |
| 6.3.14 | MAC мосты ASE |  | Да |  | Применимо только, если компонент сети интегрирован. |  |
| 6.3.15 | Фрагментация ASE |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки ниже 250 мкс. |  |
| 6.3.16 | IEEE 802.3 ASE |  | Да |  | Нет данных для беспроводной среды |  |
| 6.3.17 | Общее преобразование DL ASE |  | — |  | — |  |
| 6.3.17.1 | Обзор |  | Да |  | — |  |
| 6.3.17.2 | Спецификация класса преобразования DL |  | Да |  | — |  |
| 6.3.17.3 | Спецификация класса преобразования DL |  | — |  | — |  |
| 6.3.17.3.1 | P данные |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени ASE. |  |
| 6.3.17.3.2 | N данные |  | Да |  | — |  |
| 6.3.17.3.3 | A данные |  | Да |  | — |  |
| 6.3.17.3.4 | C данные |  | Да |  | — |  |
| 7 | Модель коммуникации для децентрализованных периферийных устройств |  | — |  | — |  |
| 7.1 | Понятия |  | Да |  | — |  |
| 7.2 | Типы данных ASE |  | Да |  | — |  |
| 7.3 | ASEs |  | — |  | — |  |
| 7.3.1 | AR ASE |  | Да |  | — |  |
| 7.3.2 | Реальная идентификация ASE |  | Да |  | — |  |
| 7.3.3 | Управление интерфейсом коммуникации ASE |  | Да |  | — |  |
| 7.3.4 | Диагностика ASE |  | Да |  | — |  |
| 7.3.5 | PE ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 7.3.6 | LogBook ASE |  | Да |  | — |  |
| 7.3.7 | RS ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 7.3.8 | Время ASE |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 7.4 | Характеристики приложения |  | Да |  | — |  |
| 7.5 | Обзор услуг FAL |  | — |  | — |  |
| 7.5.1 | Устройство ввода-вывода |  | Да |  | — |  |
| 7.5.2 | Контролер ввода-вывода |  | Нет |  | — |  |
| 7.5.3 | Диспетчер ввода-вывода |  | Нет |  | — |  |
| Приложение А | Экземпляры устройства |  | Да |  | — |  |
| Приложение B |  | Компоненты интерфейса Ethernet |  | Частично |  | Используется при необходимости |
| Приложение C |  | Схема назначения MAC адреса |  | Да |  | — |
| Приложение D |  | Измерение времени быстрого запуска |  | Да |  | — |
| Приложение E |  | Динамическая упаковка кадров |  | Да |  | Дополнительно |
| Приложение F |  | Предварительное условие для диагностики |  | Да |  | — |
| — |  | Библиография |  | Да |  | — |

8.2.3.1.2 Компонент сети

8.2.3.1.2.1 Общие положения

Компонент сети может входить в устройство ввода-вывода или контроллер ввода-вывода. Если это так, то применяются требования к устройству ввода-вывода и контроллеру ввода-вывода.

В качестве альтернативы компонент сети может быть не интегрированным компонентом сети или отдельным узлом.

Применяются требования из раздела 8.1.11.4.

8.2.3.1.2.2 Неинтегрированный компонент сети

Неинтегрированный компонент сети не требует AL 10 типа. В таблице 95 указано общее поведение компонентов сети.

Беспроводной мост (2 точки доступа или 1 точка доступа и 1 клиент) должен поддерживать задержку распространения менее 128 мс. Пример беспроводной топологии показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пример топологии сети с беспроводным сегментом

8.2.3.1.2.3 Интегрированный компонент сети

Прикладной уровень для компонента сети определен в IEC 61158-5-10. В таблице 100 указан выбор услуги прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

8.2.3.1.3 Контроллер ввода-вывода

Услуги прикладного уровня для контроллера ввода-вывода указаны в IEC 61158-5-10. В таблице 100, измененной при помощи таблицы 101, указана выборка услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Таблица 101 - CP 3/4: Дополнительная выборка услуг AL для контроллера ввода-вывода

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4.2 | Контроллер ввода-вывода | Да | Дополнительно |
| 7.1.4.3 | Диспетчер ввода-вывода | Нет | — |
| 7.1.4.4 | Параметр сервера ввода-вывода | Нет | — |
| 7.1.4.5 | Устройство ввода-вывода | Нет | — |
| 7.3.6 | Данные регистрационного журнала ASE | Да | Дополнительно |

8.2.3.1.4 Супервизор ввода-вывода

См. 8.2.3.1.3.

8.2.3.1.5 Дополнительные возможности

Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины в соответствие с IETF RFC 2131 является дополнительной услугой.

DNS - это дополнительная услуга для контроллера ввода-вывода и диспетчера ввода-вывода.

Резервирование среды передачи (см. 8.1.6).

PTCP - это дополнительная услуга. Если поддерживается PTCP, поддержка ведущего и резервного ведущего устройства синхронизации является необязательной для устройства ввода-вывода. Для контроллера ввода-вывода поддержка ведущего устройства синхронизации является обязательной, а поддержка резервного ведущего устройства синхронизации необязательна.

8.2.3.2 Выборка протоколов AL

8.2.3.2.1 Устройства ввода-вывода

Протоколы прикладного уровня для устройства ввода-вывода указаны в IEC 61158-6-10. В таблице 102 представлена выборка протокола прикладного уровня из IEC 61158-6-10 для этого профиля.

Таблица 102 - CP 3/4: Выборка протоколов AL для устройства ввода-вывода и компонента сети

| Раздел | Заголовок |  |  | Наличие |  |  | Ограничения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Предисловие |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| - | Введение |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 1 | Область применения |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  | Частично |  |  | В случае необходимости |  |  |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения |  |  | Частично |  |  | В случае необходимости |  |  |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня для общих протоколов |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 4.1 |  | Описание синтаксиса FAL |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.2 |  | Синтаксис передачи |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.2.1 |  | Кодировка основных типов данных |  |  | Частично |  |  | В случае необходимости |  |  |
| 4.2.2 |  | Раздел кодировки, связанный с общими основными полями |  |  | Частично |  |  | В случае необходимости |  |  |
| 4.3 |  | Выявление и базовая конфигурация |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.4 |  | Контроль точного рабочего времени |  |  | Да |  |  | Дополнительно, нет данных для беспроводной среды |  |  |
| 4.5 |  | Синхронизация времени |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| 4.6 |  | Резервирование среды передачи |  |  | Да |  |  | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |  |  |
| 4.7 |  | Циклическое реальное время |  |  | Да |  |  | RT_CLASS_UDP дополнительно |  |  |
| 4.8 |  | Ациклическое реальное время |  |  | Да |  |  | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |  |  |
| 4.9 |  | Фрагментация |  |  | Да |  |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |  |  |
| 4.10 |  | Протокол дистанционного вызова процедур |  |  | Да |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | Выявление канального уровня |  |  | Да |  |  | нет данных для беспроводной среды |  |  |
| 4.12 |  | Мосты и конечные станции |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.13 |  | IP модуль |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 4.13.1 |  | Обзор |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.13.2 |  | Описание синтаксиса IP/UDP |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.13.3 |  | Синтаксис передачи IP/UDP |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.13.4 |  | ARP |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 4.13.4.1 |  | Общие положения |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.13.4.2 |  | Машина управления кэшем ARP |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| 4.14 |  | Система доменных имен |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| 4.15 |  | Динамическое конфигурирование узлов |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| 4.16 |  | Управление простой сетью |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| 4.17 |  | Общие протокольные машины преобразования DLL |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 4.18 |  | Дополнительные определения |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5 |  | Спецификация протокола прикладного уровня для децентрализованной периферии |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 5.1 |  | Описание синтаксиса FAL |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.2 |  | Синтаксис передачи |  |  | Да |  |  | При необходимости |  |  |
| 5.3 |  | Машины состояния протокола FAL |  |  | Да |  |  | При необходимости |  |  |
| 5.4 |  | Контекст машины состояний AP |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.5 |  | Машины протокола обслуживания FAL |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.5.1 |  | Обзор |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.5.2 |  | Устройство машины протокола обслуживания FAL |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.5.3 |  | Контроллер машины протокола обслуживания FAL |  |  | Нет |  |  | — |  |  |
| 5.6 |  | Протокольные машины взаимосвязи приложений |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 5.6.1 |  | Инициатор протокольной машины сигнала тревоги |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.6.2 |  | Респондент протокольной машины сигнала тревоги |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.6.3 |  | Устройство |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| 5.6.4 |  | Контроллер |  |  | Нет |  |  | — |  |  |
| 5.7 |  | Протокольные машины преобразования DLL |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение A |  |  | Единое создание АР для всех классов RT |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение B |  |  | Сопоставимое создание AR |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение C |  |  | Определение доступа к устройствам AR |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение D |  |  | Создание AR (ускоренная процедура) |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение E |  |  | Создание AR (процедура быстрого запуска) |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение F |  |  | Пример процедуры загрузки, хранения и извлечения |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение G |  |  | Уровни эталонной модели OSI |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение H |  |  | Обзор машин состояния контроллера ввода-вывода и устройства ввода-вывода |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение I |  |  | Приоритетная регенерация |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение J |  |  | Обзор главной иерархии синхронизации PTCP |  |  | Да |  |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени |  |  |
| Приложение K |  |  | Оптимизация использования пропускной способности |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение L |  |  | Временные ограничения для распределения пропускной способности |  |  | Да |  |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_3 |  |  |
| Приложение M |  |  | Временные ограничения для отправки кадра |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение N |  |  | Принцип динамической упаковки кадров |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| Приложение O |  |  | Принцип фрагментации |  |  | Да |  |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |  |  |
| Приложение P |  |  | MRPD - Принцип комплексного резервирования среды передачи |  |  | Да |  |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RED_CLASS_3. |  |  |
| Приложение Q |  |  | Принцип RED_RELAY без отправки информации в PDIRFrameData |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| Приложение R |  |  | Оптимизация быстрого запуска без автоопределения |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение S |  |  | Пример последовательности PrmBegin, PrmEnd и ApplRdy |  |  | Да |  |  | — |  |  |
| Приложение T |  |  | Список поддерживаемых MIB |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| Приложение U |  |  | Структура и контент BLOB |  |  | Да |  |  | Если необходимо |  |  |
| Приложение V |  |  | LLDP EXT MIB |  |  | Да |  |  | Дополнительно |  |  |
| Приложение W |  |  | Перекрестная ссылка на IEC 62439-2 |  |  | Да |  |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается MRP |  |  |
| Приложение X |  |  | Поддержка статистических счетчиков для Ethernet |  |  | Да |  |  | — |  |  |

8.2.3.2.2 Компонент сети

8.2.3.2.2.1 Общие положения

См. 8.2.3.1.2.1.

8.2.3.2.2.2 Неинтегрированный компонент сети

Для не интегрированного компонента сети не требуется AL типа 10. В таблице 95 указано общее поведение компонентов сети.

8.2.3.2.2.3 Интегрированный компонент сети

Протоколы прикладного уровня для интегрированного компонента сети указаны в IEC  61158-6-10. В таблице 102 указаны разделы, включенные в этот профиль.

8.2.3.2.3 Котроллер ввода-вывода

Протоколы прикладного уровня для контроллера ввода-вывода указаны в IEC 61158-6-10. В таблице 103 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 103 - CP 3/4: Выборка протоколов AL для контроллера ввода-вывода

| Раздел |  | Заголовок |  | Наличие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предисловие |  | Да | — |  |
|  |  | Введение |  | Да | — |  |
|  |  | Область применения |  | Да | — |  |
| 2 |  | Нормативные ссылки |  | Частично | В случае необходимости |  |
| 3 |  | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения |  | Частично | В случае необходимости |  |
| 4 |  | Спецификация протокола прикладного уровня для общих протоколов |  | — | — |  |
| 4.1 |  | Описание синтаксиса FAL |  | Да | — |  |
| 4.2 |  | Синтаксис передачи |  | Да | — |  |
| 4.2.1 |  | Кодировка основных типов данных |  | Частично | В случае необходимости |  |
| 4.2.2 |  | Раздел кодировки, связанный с общими основными полями |  | Частично | В случае необходимости |  |
| 4.3 |  | Выявление и базовая конфигурация |  | Да | Поддержка функции DCP «ResetToFactory» рекомендована для контроллера ввода-вывода |  |
| 4.4 |  | Контроль точного рабочего времени |  | Да | Дополнительно, нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.5 |  | Синхронизация времени |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.6 |  | Резервирование среды передачи |  | Да | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.7 |  | Циклическое реальное время |  | Да | RT_CLASS_UDP дополнительно |  |
| 4.8 |  | Ациклическое реальное время |  | Да | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |  |
| 4.9 |  | Фрагментация |  | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |  |
| 4.10 |  | Протокол дистанционного вызова процедур |  | Да |  |  |
| 4.11 |  | Выявление канального уровня |  | Да | нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.12 |  | Мосты и конечные станции |  | Да | Применимо, если только интегрирован компонент сети. В ином случае используются PortStateChanged и SetPortState. |  |
| 4.13 |  | IP модуль |  | — | — |  |
| 4.13.1 |  | Обзор |  | Да | — |  |
| 4.13.2 |  | Описание синтаксиса IP/UDP |  | Да | — |  |
| 4.13.3 |  | Синтаксис передачи IP/UDP |  | Да | — |  |
| 4.13.4 |  | ARP |  | — | — |  |
| 4.13.4.1 |  | Общие положения |  | Да | — |  |
| 4.13.4.2 |  | Машина управления кэшем ARP |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.14 |  | Система доменных имен |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.15 |  | Динамическое конфигурирование узлов |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.16 |  | Управление простой сетью |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.17 |  | Общие протокольные машины преобразования DLL |  | Да | — |  |
| 4.18 |  | Дополнительные определения |  | Да | — |  |
| 5 | Спецификация протокола прикладного уровня для децентрализованной периферии |  | — |  | — |
| 5.1 | Описание синтаксиса FAL |  | Да |  | — |
| 5.2 | Синтаксис передачи |  | Да |  | При необходимости |
| 5.3 | Машины состояния протокола FAL |  | Да |  | При необходимости |
| 5.4 | Контекст машины состояний AP |  | Да |  | — |
| 5.5 | Машины протокола обслуживания FAL |  | Да |  | — |
| 5.5.1 | Обзор |  | Да |  | — |
| 5.5.2 | Устройство машины протокола обслуживания FAL |  | Нет |  | — |
| 5.5.3 | Контроллер машины протокола обслуживания FAL |  | Да |  | — |
| 5.6 | Протокольные машины взаимосвязи приложений |  | — |  | — |
| 5.6.1 | Инициатор протокольной машины сигнала тревоги |  | Да |  | — |
| 5.6.2 | Респондент протокольной машины сигнала тревоги |  | Да |  | — |
| 5.6.3 | Устройство |  | Нет |  | — |
| 5.6.4 | Контроллер |  | Да |  | — |
| 5.7 | Протокольные машины преобразования DLL |  | Да |  | — |
| Приложение A | Единое создание АР для всех классов RT |  | Да |  | — |
| Приложение B | Сопоставимое создание AR |  | Да |  | — |
| Приложение C | Определение доступа к устройствам AR |  | Да |  | — |
| Приложение D | Создание AR (ускоренная процедура) |  | Да |  | — |
| Приложение E | Создание AR (процедура быстрого запуска) |  | Да |  | — |
| Приложение F | Пример процедуры загрузки, хранения и извлечения |  | Да |  | — |
| Приложение G | Уровни эталонной модели OSI |  | Да |  | — |
| Приложение H | Обзор машин состояния контроллера ввода-вывода и устройства ввода-вывода |  | Да |  | — |
| Приложение I | Приоритетная регенерация |  | Да |  | — |
| Приложение J | Обзор главной иерархии синхронизации PTCP |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени |
| Приложение K | Оптимизация использования пропускной способности |  | Да |  | — |
| Приложение L | Временные ограничения для распределения пропускной способности |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_3 |
| Приложение M | Временные ограничения для отправки кадра |  | Да |  | — |
| Приложение N | Принцип динамической упаковки кадров |  | Да |  | Дополнительно |
| Приложение O | Принцип фрагментации |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |
| Приложение P | MRPD - Принцип комплексного резервирования среды передачи |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RED_CLASS_3. |
| Приложение Q | Принцип RED_RELAY без отправки информации в PDIRFrameData |  | Да |  | Дополнительно |
| Приложение R | Оптимизация быстрого запуска без автоопределения |  | Да |  | — |
| Приложение S | Пример последовательности PrmBegin, PrmEnd и ApplRdy |  | Да |  | — |
| Приложение T | Список поддерживаемых MIB |  | Да |  | Optional |
| Приложение U | Структура и контент BLOB |  | Да |  | Если необходимо |
| Приложение V | LLDP EXT MIB |  | Да |  | Дополнительно |
| Приложение W | Перекрестная ссылка на IEC 62439-2 |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается MRP |
| Приложение X | Поддержка статистических счетчиков для Ethernet |  | Да |  | — |

8.2.3.2.4 Супервизор ввода-вывода

См. 8.2.3.2.3.

8.2.3.2.5 Дополнительные варианты

Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины в соответствие с IETF RFC 2131 является дополнительной услугой.

DNS - это дополнительный протокол для контроллера ввода-вывода и диспетчера ввода-вывода.

Резервирование среды передачи (см. 8.1.6).

PTCP - это дополнительная услуга. Если поддерживается PTCP, поддержка ведущего и резервного ведущего устройства синхронизации является необязательной для устройства ввода-вывода. Для контроллера ввода-вывода поддержка ведущего устройства синхронизации является обязательной, а поддержка резервного ведущего устройства синхронизации необязательна.

RT_Class_UDP является дополнительным.

8.2.4 Выборка показателей эффективности

8.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 104 указаны соответствующие показатели эффективности.

Таблица 104 - CP 3/4, CP 3/5 и CP 3/6: обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | — |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Да | — |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | — | — |
| Время восстановления резервирования | Да | — |

8.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

8.2.4.2.1 Матрица зависимостей показателей эффективности

В таблице 105 указаны зависимости показателей эффективности.

Таблица 105 - CP 3/4, CP 3/5 и CP 3/6: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да 8.2.4.2.4 | Нет | Да 8.2.4.2.2 | Да 8.2.4.2.3 | Нет | Нет | Да 8.2.4.2.5 |
| Количество конечных станций | Да 8.2.4.2.4 |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да 8.2.4.2.6 | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да 8.2.4.2.7 | Да 8.2.4.2.8 |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да 8.2.4.2.6 | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Да 8.2.4.2.7 | Да 8.2.4.2.9 |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да 8.2.4.2.10 | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Да 8.2.4.2.10 |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Нет | Да 8.2.4.2.11 | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Да 8.2.4.2.8 | Да 8.2.4.2.12 | Нет | Нет | Нет |  |

8.2.4.2.2 Время доставки

Показатель эффективности Время доставки можно рассчитать по Формуле  (12).

(12)

где

DT – это время доставки;

cta_R - цикл времени приложения Получателя;

cta_S - цикл времени приложения Отправителя;

ctc - время цикла коммуникации (см. Формулу (13)), должно быть равно или больше MinDeviceInterval;

STTs - время обхода стековой памяти отправителя;

STTr - время обхода стековой памяти получателя;

tt – время передачи (80 нс/октет для 100 Мбит/с, 8 нс/октет для 1 Гбит/с).

data – полный Ethernet кадр;

cd - задержка в кабеле (см. атрибут CableDelayLocal в IEC 61158-5-10);

clt – общая длина кабеля;

pd – задержка распространения (см. Формулу (14));

NoS – количество коммутаторов;

od – любые другие задержки, например, отправка сигнала в кольце.

Время цикла коммуникации можно рассчитать по Формуле (13).

ctc = SCF x RR x 31,25ns 				(13)

где

SCF - атрибут SendClockFactor (см. IEC 61158-5-10, Фактор часов отправки);

RR - атрибут ReductionRatio (см. IEC 61158-5-10, Норма сжатия).

Задержку распространения, pd, можно рассчитать по Формуле (14).

pd = Queue_delay + Phy_R_delay + Phy_S_delay + MAC_delay	(14)

где

Queue_delay – задержка в очереди в коммутатор;

Phy_R_delay – задержка PHY на приемной стороне;

Phy_S_delay – задержка PHY на стороне отправителя;

MAC_delay – задержка на MAC уровне.

На Рисунке 5 представлена основа для расчета времени доставки и пропускной способности RTE и показана логическая позиция, в которой встречаются некоторые из параметров.

Рисунок 5 - Основа для расчета времени доставки и пропускной способности RTE

8.2.4.2.3 Зависимость времени доставки от производительности RTE

Производительность RTE определяет объем данных в пределах одного ctc. Используя Формулу (15), можно определять зависимости различных параметров.

Если data_request > data_RTE, тогда						(15)

- для увеличения производительности RTE

• постоянная ctc, если максимальная производительность RTE может быть увеличена для передачи data_request

• дополнительное увеличение ctc насколько необходимо, чтобы максимальная производительность RTE могла быть увеличена для передачи data_request

- использование разных ctc

где

data_request – запрашиваемая производительность RTE;

data_RTE – реальная прозводимость RTE,

ctc – время цикла коммуникации (см. Формулу (13) в 8.2.4.2.2), оно должно быть равно или больше, чем MinDeviceInterval.

Параметр ctc и данные используются в 8.2.4.2.2 для расчета времени доставки.

8.2.4.2.4 Зависимость времени доставки от количества конечных станций

Количество конечных станций влияет на длину данных в пределах одного ctc.

Данные параметров используются в 8.2.4.2.2 для расчета Времени доставки.

8.2.4.2.5 Зависимость времени доставки от времени восстановления резервирования

Количество коммутаторов должно быть установлено для значения наихудшего случая для всех коммутаторов на сконфигурированных путях в избыточной топологии.

Параметр NoS используется в 8.2.4.2.2 для расчета Времени доставки.

8.2.4.2.6 Зависимость топологии основной сети от времени доставки

Если время доставки в цепи приоритета или в топологии типа кольца превышает ограниченное время доставки, тогда топология основной сети устанавливается в виде иерархической звезды.

8.2.4.2.7 Зависимость топологии основной сети от точности синхронизации времени

Если Точность синхронизации времени в цепи приоритета или в топологии типа кольца превышает ограниченную точность синхронизации времени, тогда топология основной сети должна быть установлена в виде иерархической звезды.

8.2.4.2.8 Зависимость топологии основной сети от времени восстановления резервирования

Если время восстановления резервирования позволяет использовать алгоритм и протокол высокоскоростного связующего дерева (RSTP в соответствие с IEEE 802.1Q), то никаких зависимостей не существует;

Время восстановления резервирования среды передачи требует топологию типа кольцо.

Для RED_CLASS_1 и RED_CLASS_3 порты сети типа кольцо должны соответствовать проводному и оптоволоконному классу среды в соответствии с 8.2.1.1. Скорость передачи данных портов сети типа кольцо должна быть не менее 100 Мбит/с, и должен использоваться полнодуплексный режим.

Для RED_CLASS_1 активный менеджер резервирования определяет время резервирования кольца при помощи установленных параметров.

Нагрузка канала данных в кольце и межсистемной коммуникации должна быть менее 90%.

Для RED_CLASS_1 и RED_CLASS_3 в таблице 106, таблице 107, таблице 108 и таблице 109 определен непротиворечивый набор параметров для времени восстановления кольца 200 мс.

Таблица 106 – Параметры менеджера (MRM)

| Параметр | Величина | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| MRP_TOPchgT | 10 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRP_TOPNRmax | 3 | IEC 61158-6-10 |
| MRP_TSTshortT | 10 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRP_TSTdefaultT | 20 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRP_TSTNRmax | 3 | IEC 61158-6-10 |

В таблице 107 указан набор параметров для клиентов резервирования среды передачи.

Таблица 107 – Параметры клиента (MRC)

| Параметр | Величина | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| MRP_LNKdownT | 20 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRP_LNKupT | 20 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRP_LNKNRmax | 4 | IEC 61158-6-10 |

Таблица 108 – Параметры менеджера (MIM)

| Параметр | Величина | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| MRPIC_TOPchgT | 10 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRPIC_TOPNRmax | 3 | IEC 61158-6-10 |
| MRPIC_LinkStatusChangeT | 20 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRPIC_LinkStatusNRmax | 8 | IEC 61158-6-10 |

Таблица 109 – Параметры клиента (MIC)

| Параметр | Величина | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| MRPIC_LNKdownT | 20 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRPIC_LNKupT | 20 мс | IEC 61158-6-10 |
| MRPIC_LNKNRmax | 4 | IEC 61158-6-10 |

8.2.4.2.9 Зависимость NoS от времени восстановления резервирования

Время для выявления сбоя зависит от the NoS.

8.2.4.2.10 Зависимость производительности RTE от пропускной способности без RTE

Производительность RTE можно рассчитать по Формуле (16).

Throughput_RTE = (100% - NonRTE - protocolRTE) * EthernetDataRate/8 	(16)

где

Throughput_RTE 	- производительность RTE в октетах/с;

protocolRTE 	- процент времени протокола, см. Формулу (17);

NonRTE 		- процент пропускной способности без RTE;

EthernetDataRate 	- скорость передачи данных сети Ethernet.

protocolRTE можно рассчитать по Формуле (17).

protocolRTE = fcomplex (endStations, data, Timesynchronaccuracy, RM,...) 	(17)

где

endStations 	- количество конечных станций;

data 		- полный Ethernet кадр в октетах,

Time_synchron_accuracy - точность синхронизации времени;

RM - время, необходимое для функций управления для поддержки резервирования.

8.2.4.2.11 Зависимость точности синхронизации времени от NoS

Точность синхронизации времени с использованием до 20 NoS.

8.2.4.2.12 Зависимость времени восстановления резервирования от NoS

Время для выявления сбоя зависит от NoS.

8.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 110 определено непротиворечивое множество показателей эффективности с использованием пропускной способности сети 100 Мбит/с, проводной или оптоволоконной. Значения основаны на значениях, указанных в таблице 111, и методах или алгоритмах, указанных в разделе 8.2.4.2. Это непротиворечивое множество показателей эффективности должно быть проверено для устройств (не беспроводных), соответствующих CP 3/4.

Таблица 110 - CP 3/4: Непротиворечивое множество показателей эффективности для MinDeviceInterval=128 мс

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 128 мс | Без сбоя |
|  | Фактор контроллера параметров x 128 мс | Утраченные кадры; (см. 8.1.4.2, MinDeviceInterval = 128 мс) |
| Количество конечных станций | 60 | Предполагается, что данные представляют собой кадр Ethernet размером 68 октетов для приема и отправки на все конечные станции. |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 10 | - |
| Производительность RTE | 2 324 706 октет/с | - |
| Пропускная способность без RTE | 23,5 % | 100 Мбит/с и относится к 1 мс. Поддерживаются любые кадры ISO/IEC/IEEE 8802-3. |
|  | < 100 мкс | Синхронизация местного времени. |
| Точность синхронизации времениc | < 1 мкс | Синхронизация синхронного приложения |
|  | 0 мс | RT_CLASS_1a: единичный отказ |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTA = 100 ms |
| Время восстановления резервированияc | < 384 мс | RT_CLASS_1a: контроллер параметров двойного отказа (конец строки и резкий подъем) = 3; время доставки = 128 мс |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTAb = 100 мс |
| a Атрибуты RT_CLASS_x указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. b Атрибуты Повторные передачи RTA и Время ожидания RTA указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. с Дополнительно |  |  |

Таблица 111 - CP 3/4: Предполагаемые значения для непротиворечивого множества показателей эффективности

| Символ | Определение | Величина |
| --- | --- | --- |
| cd | Длина кабеля (см. параметр cable_delay в IEC 61158-6-10) | 5 нс |
| clt | Общая длина кабеля | 100 м |
| cta_R | Время цикла приложения Получателя | 1 мкс |
| cta_S | Время цикла приложения Отправителя | 1 мкс |
| ctc | Время цикла коммуникации (см. Формулу (13) в 8.2.4.2.2), должно быть равно или более MinDeviceInterval = 128 мс | 128 мс |
| data | Полный кадр Ethernet | 68 октет |
| EthernetDataRate | Скорость передачи данных сети Ethernet | Мбит/с |
| MAC_delay | Задержка на уровне MAC | 1 мкс |
| NonRTE | Процент пропускной способности без RTE | % |
| od | Любые другие задержки, например, отправки сигнала в кольце | 0 с |
| pd | Задержка распространения (см. Формулу (14) в 8.2.4.2.2) |  |
| Phy_R_delay | Задержка PHY на стороне получателя | 300 нс |
| Phy_S_delay | Задержка PHY на стороне отправителя | 300 нс |
| protocolRTE | Процент времени протокола (см. Формула (17) в 8.2.4.2.10) | 50 % |
| Queue_delay | Задержка в очереди в коммутатор | 0 с |
| RedundancyManagement | Время, необходимое для функций управления для поддержки резервирования | 0 с |
| STTr | Время обхода стековой памяти получателя | 0 с |
| STTs | Время обхода стековой памяти отправителя | 0 с |
| Time_synchron_accuracy | Точность синхронизации времени | 0 с |
| tt | Время передачи (80 нс/октет для 100 Мбит/с, 8 нс/октет для 1 Гбит/с) | 80 нс |
| SCF | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 32 |
| RR | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 128 |

8.3 Профиль 3/5

8.3.1 Физический уровень

Физический уровень должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Скорость передачи данных должна быть не менее 100 Мбит/с, а полнодуплексный режим должен использоваться как минимум для одного порта.

8.3.2 Канальный уровень

Уровень канала данных должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802.1AB, и IEEE 802.1Q.

LLDP MIB (см. IEEE 802.1AB) и IETF RFC 1213-MIB (MIB-2) требуются из разных информационных баз управления (MIBs).

Локальный внедренный трафик не в режиме реального времени каждого узла должен быть ограничен на миллисекунду в соответствии с таблицей 99, чтобы предотвратить перегрузку сети.

8.3.3 Прикладной уровень

8.3.3.1 Выборка услуг прикладного уровня

8.3.3.1.1 Устройство ввода-вывода

Услуги прикладного уровня для устройства ввода-вывода указаны в IEC 61158-5-10. В таблице 112 указаны выбранные улуги прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Таблица 112 - CP 3/5: Выборка услуг прикладного уровня для устройства ввода-вывода

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Предисловие | Да | — |
| — | Введение | Да | — |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используется при необходимости |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения | Частично | Используется при необходимости |
| 4 | Понятия | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Модель коммуникации для общих услуг | — | — |
| 6.1 | Понятия | Да | — |
| 6.2 | Типы данных ASE | Да | — |
| 6.3 | Элементы прикладных услуг | — | — |
| 6.3.1 | Дистанционный вызов процедуры ASE | Да | — |
| 6.3.2 | Система имен доменов ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.3 | Управление простой сетью ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.4 | Модуль IP ASE | Да | ICMP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |
| 6.3.5 | Циклический ASE в режиме реального времени | Да | RT_CLASS_UDP дополнительно. |
| 6.3.6 | Ациклический ASE в режиме реального времени | Да | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |
| 6.3.7 | Выявление и базовая конфигурация ASE | Да | — |
| 6.3.8 | Динамическое конфигурирование узлов ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.9 | IEEE 802.1AB ASE | Да | Нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.10 | Резервирование среды передачи ASE | Да | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.11 | Точность контроля времени ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.12 | IEEE 802.1AS ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.13 | Виртуальные мосты ASE | Да | Нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.14 | MAC мосты ASE | Да | Применимо только, если компонент сети интегрирован. |
| 6.3.15 | Фрагментация ASE | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки ниже 250 мкс. |
| 6.3.16 | IEEE 802.3 ASE | Да | Нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.17 | Общее преобразование DL ASE | — | — |
| 6.3.17.1 | Обзор | Да | — |
| 6.3.17.2 | Спецификация класса преобразования DL | Да | — |
| 6.3.17.3 | Спецификация класса преобразования DL | — | — |
| 6.3.17.3.1 | P данные | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени ASE. |
| 6.3.17.3.2 | N данные | Да | — |
| 6.3.17.3.3 | A данные | Да | — |
| 6.3.17.3.4 | C данные | Да | — |
| 7 | Модель коммуникации для децентрализованных периферийных устройств | — | — |
| 7.1 | Понятия | Да | — |
| 7.2 | Типы данных ASE | Да | — |
| 7.3 | ASE | — | — |
| 7.3.1 | AR ASE | Да | — |
| 7.3.2 | Реальная идентификация ASE | Да | — |
| 7.3.3 | Управление интерфейсом коммуникации ASE | Да | — |
| 7.3.4 | Диагностика ASE | Да | — |
| 7.3.5 | PE ASE | Да | Дополнительно |
| 7.3.6 | LogBook ASE | Да | — |
| 7.3.7 | RS ASE | Да | Дополнительно |
| 7.3.8 | Время ASE | Да | Дополнительно |
| 7.4 | Характеристики приложения | Да | — |
| 7.5 | Обзор услуг FAL | — | — |
| 7.5.1 | Устройство ввода-вывода | Да | — |
| 7.5.2 | Контролер ввода-вывода | Нет | — |
| 7.5.3 | Диспетчер ввода-вывода | Нет | — |
| Приложение А | Экземпляры устройства | Да | — |
| Приложение B | Компоненты интерфейса Ethernet | Частично | Используется при необходимости |
| Приложение C | Схема назначения MAC адреса | Да | — |
| Приложение D | Измерение времени быстрого запуска | Да | — |
| Приложение E | Динамическая упаковка кадров | Да | Дополнительно |
| Приложение F | Предварительное условие для диагностики | Да | — |
| — | Библиография | Да | — |

8.3.3.1.2 Компонент сети

Услуги прикладного уровня для компонента сети определены в IEC 61158-5-10. В таблице 112 указана выборка услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Применяются требования из раздела 8.1.11.4.

8.3.3.1.3 Контроллер ввода-вывода

Услуги прикладного уровня для контроллера ввода-вывода указаны в IEC 61158-5-10. В таблице 112, измененной при помощи таблицы 113, указана выборка услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Таблица 113 - CP 3/5: Дополнительная выборка услуг AL для контроллера ввода-вывода

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4.2 | Контроллер ввода-вывода | Да | Дополнительно |
| 7.1.4.3 | Диспетчер ввода-вывода | Нет | — |
| 7.1.4.4 | Параметр сервера ввода-вывода | Нет | — |
| 7.1.4.5 | Устройство ввода-вывода | Нет | — |
| 7.3.6 | Данные регистрационного журнала ASE | Да | Дополнительно |

8.3.3.1.4 Супервизор ввода-вывода

См. 8.3.3.1.3.

8.3.3.1.5 Дополнительные возможности

Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины является дополнительной услугой в соответствие с IETF RFC 2131.

DNS - это дополнительная услуга для контроллера ввода-вывода и диспетчера ввода-вывода.

MRP - это дополнительная услуга.

PTCP - это дополнительная услуга.

8.3.3.2 Выборка протоколов AL

8.3.3.2.1 Устройства ввода-вывода

Протоколы прикладного уровня для устройства ввода-вывода указаны в IEC 61158-6-10. В таблице 114 представлена выборка протокола прикладного уровня из IEC 61158-6-10 для этого профиля.

Таблица 114 - CP 3/5: выборка протоколов AL для устройства ввода-вывода и компонента сети

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Предисловие | Да | — |
|  | Введение | Да | — |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | В случае необходимости |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения | Частично | В случае необходимости |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня для общих протоколов | — | — |
| 4.1 | Описание синтаксиса FAL | Да | — |
| 4.2 | Синтаксис передачи | Да | — |
| 4.2.1 | Кодировка основных типов данных | Частично | В случае необходимости |
| 4.2.2 | Раздел кодировки, связанный с общими основными полями | Частично | В случае необходимости |
| 4.3 | Выявление и базовая конфигурация | Да | — |
| 4.4 | Контроль точного рабочего времени | Да | Дополнительно, нет данных для беспроводной среды |
| 4.5 | Синхронизация времени | Да | Дополнительно |
| 4.6 | Резервирование среды передачи | Да | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |
| 4.7 | Циклическое реальное время | Да | RT_CLASS_UDP дополнительно |
| 4.8 | Ациклическое реальное время | Да | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |
| 4.9 | Фрагментация | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |
| 4.10 | Протокол дистанционного вызова процедур | Да |  |
| 4.11 | Выявление канального уровня | Да | нет данных для беспроводной среды |
| 4.12 | Мосты и конечные станции | Да | — |
| 4.13 | IP модуль | — | — |
| 4.13.1 | Обзор | Да | — |
| 4.13.2 | Описание синтаксиса IP/UDP | Да | — |
| 4.13.3 | Синтаксис передачи IP/UDP | Да | — |
| 4.13.4 | ARP | — | — |
| 4.13.4.1 | Общие положения | Да | — |
| 4.13.4.2 | Машина управления кэшем ARP | Да | Дополнительно |
| 4.14 | Система доменных имен | Да | Дополнительно |
| 4.15 | Динамическое конфигурирование узлов | Да | Дополнительно |
| 4.16 | Управление простой сетью | Да | — |
| 4.17 | Общие протокольные машины преобразования DLL | Да | — |
| 4.18 | Дополнительные определения | Да | — |
| 5 | Спецификация протокола прикладного уровня для децентрализованной периферии | — | — |
| 5.1 | Описание синтаксиса FAL | Да | — |
| 5.2 | Синтаксис передачи | Да | При необходимости |
| 5.3 | Машины состояния протокола FAL | Да | При необходимости |
| 5.4 | Контекст машины состояний AP | Да | — |
| 5.5 | Машины протокола обслуживания FAL | Да | — |
| 5.5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.5.2 | Устройство машины протокола обслуживания FAL | Да | — |
| 5.5.3 | Контроллер машины протокола обслуживания FAL | Нет | — |
| 5.6 | Протокольные машины взаимосвязи приложений | — | — |
| 5.6.1 | Инициатор протокольной машины сигнала тревоги | Да | — |
| 5.6.2 | Респондент протокольной машины сигнала тревоги | Да | — |
| 5.6.3 | Устройство | Да | — |
| 5.6.4 | Контроллер | Нет | — |
| 5.7 | Протокольные машины преобразования DLL | Да | — |
| Приложение A | Единое создание АР для всех классов RT | Да | — |
| Приложение B | Сопоставимое создание AR | Да | — |
| Приложение C | Определение доступа к устройствам AR | Да | — |
| Приложение D | Создание AR (ускоренная процедура) | Да | — |
| Приложение E | Создание AR (процедура быстрого запуска) | Да | — |
| Приложение F | Пример процедуры загрузки, хранения и извлечения | Да | — |
| Приложение G | Уровни эталонной модели OSI | Да | — |
| Приложение H | Обзор машин состояния контроллера ввода-вывода и устройства ввода-вывода | Да | — |
| Приложение I | Приоритетная регенерация | Да | — |
| Приложение J | Обзор главной иерархии синхронизации PTCP | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени |
| Приложение K | Оптимизация использования полосы пропускания | Да | — |
| Приложение L | Временные ограничения для распределения полосы пропускания | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_3 |
| Приложение M | Временные ограничения для отправки кадра | Да | — |
| Приложение N | Принцип динамической упаковки кадров | Да | Дополнительно |
| Приложение O | Принцип фрагментации | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |
| Приложение P | MRPD - Принцип комплексного резервирования среды передачи | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RED_CLASS_3. |
| Приложение Q | Принцип RED_RELAY без отправки информации в PDIRFrameData | Да | Дополнительно |
| Приложение R | Оптимизация быстрого запуска без автоопределения | Да | — |
| Приложение S | Пример последовательности PrmBegin, PrmEnd и ApplRdy | Да | — |
| Приложение T | Список поддерживаемых MIB | Да | Дополнительно |
| Приложение U | Структура и контент BLOB | Да | Если необходимо |
| Приложение V | LLDP EXT MIB | Да | Дополнительно |
| Приложение W | Перекрестная ссылка на IEC 62439-2 | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается MRP |
| Приложение X | Поддержка статистических счетчиков для Ethernet | Да | — |

8.3.3.2.2 Компонент сети

Протоколы прикладного уровня для компонента сети определены в IEC 61158-6-10. В таблице 114 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Применяются требования из раздела 8.1.11.4.

8.3.3.2.3 Котроллер ввода-вывода

Протоколы прикладного уровня для контроллера ввода-вывода указаны в IEC 61158-6-10. В таблице 115 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 115 - CP 3/5: выборка протоколов AL для контроллера ввода-вывода

| Раздел | Заголовок |  | Наличие |  | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Предисловие |  | Да |  | — |
| — | Введение |  | Да |  | — |
| 1 | Область применения |  | Да |  | — |
| 2 | Нормативные ссылки |  | Частично |  | В случае необходимости |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения |  | Частично |  | В случае необходимости |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня для общих протоколов |  | — |  | — |
| 4.1 | Описание синтаксиса FAL |  | Да |  | — |
| 4.2 | Синтаксис передачи |  | Да |  | — |
| 4.2.1 |  | Кодировка основных типов данных |  | Частично | В случае необходимости |  |
| 4.2.2 |  | Раздел кодировки, связанный с общими основными полями |  | Частично | В случае необходимости |  |
| 4.3 |  | Выявление и базовая конфигурация |  | Да | Поддержка функции DCP «ResetToFactory» рекомендована для контроллера ввода-вывода |  |
| 4.4 |  | Контроль точного рабочего времени |  | Да | Дополнительно, нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.5 |  | Синхронизация времени |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.6 |  | Резервирование среды передачи |  | Да | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.7 |  | Циклическое реальное время |  | Да | RT_CLASS_UDP дополнительно |  |
| 4.8 |  | Ациклическое реальное время |  | Да | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |  |
| 4.9 |  | Фрагментация |  | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |  |
| 4.10 |  | Протокол дистанционного вызова процедур |  | Да |  |  |
| 4.11 |  | Выявление канального уровня |  | Да | нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.12 |  | Мосты и конечные станции |  | Да | Применимо, если только интегрирован компонент сети. В ином случае используются PortStateChanged и SetPortState. |  |
| 4.13 |  | IP модуль |  | — | — |  |
| 4.13.1 |  | Обзор |  | Да | — |  |
| 4.13.2 |  | Описание синтаксиса IP/UDP |  | Да | — |  |
| 4.13.3 |  | Синтаксис передачи IP/UDP |  | Да | — |  |
| 4.13.4 |  | ARP |  | — | — |  |
| 4.13.4.1 |  | Общие положения |  | Да | — |  |
| 4.13.4.2 |  | Машина управления кэшем ARP |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.14 |  | Система доменных имен |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.15 |  | Динамическое конфигурирование узлов |  | Да | Дополнительно |  |
| 4.16 |  | Управление простой сетью |  | Да | — |  |
| 4.17 |  | Общие протокольные машины преобразования DLL |  | Да | — |  |
| 4.18 |  | Дополнительные определения |  | Да | — |  |
| 5 |  | Спецификация протокола прикладного уровня для децентрализованной периферии |  | — | — |  |
| 5.1 |  | Описание синтаксиса FAL |  | Да | — |  |
| 5.2 |  | Синтаксис передачи |  | Да | При необходимости |  |
| 5.3 |  | Машины состояния протокола FAL |  | Да | При необходимости |  |
| 5.4 |  | Контекст машины состояний AP |  | Да | — |  |
| 5.5 |  | Машины протокола обслуживания FAL |  | Да | — |  |
| 5.5.1 |  | Обзор |  | Да | — |  |
| 5.5.2 |  | Устройство машины протокола обслуживания FAL |  | Нет | — |  |
| 5.5.3 |  | Контроллер машины протокола обслуживания FAL |  | Да | — |  |
| 5.6 |  | Протокольные машины взаимосвязи приложений |  | — | — |  |
| 5.6.1 |  | Инициатор протокольной машины сигнала тревоги |  | Да | — |  |
| 5.6.2 |  | Устройство машины протокола обслуживания FAL |  | Нет | — |  |
| 5.6.3 |  | Устройство |  | Нет | — |  |
| 5.6.4 |  | Контроллер |  | Да | — |  |
| 5.7 |  | Протокольные машины преобразования DLL |  | Да | — |  |
| Приложение A | Единое создание АР для всех классов RT |  |  | Да | — |
| Приложение B | Сопоставимое создание AR |  |  | Да | — |
| Приложение C | Определение доступа к устройствам AR |  |  | Да | — |
| Приложение D | Создание AR (ускоренная процедура) |  |  | Да | — |
| Приложение E | Создание AR (процедура быстрого запуска) |  |  | Да | — |
| Приложение F | Пример процедуры загрузки, хранения и извлечения |  |  | Да | — |
| Приложение G | Уровни эталонной модели OSI |  |  | Да | — |
| Приложение H | Обзор машин состояния контроллера ввода-вывода и устройства ввода-вывода |  |  | Да | — |
| Приложение I | Приоритетная регенерация |  |  | Да | — |
| Приложение J | Обзор главной иерархии синхронизации PTCP |  |  | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени |
| Приложение K | Оптимизация использования пропускной способности |  |  | Да | — |
| Приложение L | Временные ограничения для распределения пропускной способности |  |  | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_3 |
| Приложение M | Временные ограничения для отправки кадра |  |  | Да | — |
| Приложение N | Принцип динамической упаковки кадров |  |  | Да | Дополнительно |
| Приложение O | Принцип фрагментации |  |  | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |
| Приложение P | MRPD - Принцип комплексного резервирования среды передачи |  |  | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RED_CLASS_3. |
| Приложение Q | Принцип RED_RELAY без отправки информации в PDIRFrameData |  |  | Да | Дополнительно |
| Приложение R | Оптимизация быстрого запуска без автоопределения |  |  | Да | — |
| Приложение S | Пример последовательности PrmBegin, PrmEnd и ApplRdy |  |  | Да | — |
| Приложение T | Список поддерживаемых MIB |  |  | Да | Дополнительно |
| Приложение U | Структура и контент BLOB |  |  | Да | Если необходимо |
| Приложение V | LLDP EXT MIB |  |  | Да | Дополнительно |
| Приложение W | Перекрестная ссылка на IEC 62439-2 |  |  | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается MRP |
| Приложение X | Поддержка статистических счетчиков для Ethernet |  |  | Да | — |

8.3.3.2.4 Супервизор ввода-вывода

См. 8.2.3.1.3.

8.3.3.2.5 Дополнительные варианты

Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины в соответствие с IETF RFC 2131 является дополнительной услугой.

DNS - это дополнительный протокол для контроллера ввода-вывода и диспетчера ввода-вывода.

Резервирование среды передачи (см. 8.1.6).

PTCP - это дополнительная услуга.

8.3.4 Выборка показателей эффективности

8.3.4.1 Обзор показателей эффективности

Применяется раздел 8.2.4.1.

8.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

Применяется раздел 8.2.4.2.

8.3.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В Таблице 116 определено непротиворечивое множество показателей эффективности с использованием пропускной способности сети 100 Мбит/с, проводной или оптоволоконной. Значения основаны на значениях, указанных в Таблице 117, и методах или алгоритмах, указанных в разделе 8.2.4.2. Это непротиворечивое множество показателей эффективности должно быть протестировано для устройств (не беспроводных), соответствующих CP 3/5.

Таблица 116 - CP 3/5: Непротиворечивое множество показателей эффективностиа для MinDeviceInterval=128 мс

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 128 мс | Без сбоя |
|  | Фактор контроллера параметров x 128 мс | Утраченные кадры; (см. 8.1.4.2, MinDeviceInterval = 128 мс) |
| Количество конечных станций | 60 | Предполагается, что данные представляют собой кадр Ethernet размером 68 октетов для приема и отправки на все конечные станции. |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 10 | - |
| Производительность RTE | 2 324 706 октет/с | - |
| Пропускная способность без RTE | 23,5 % | 100 Мбит/с и относится к 1 мс. Поддерживаются любые кадры ISO/IEC/IEEE 8802-3. |
|  | < 100 мкс | Синхронизация местного времени. |
| Точность синхронизации времениc | < 1 мкс | Синхронизация синхронного приложения |
|  | 0 мс | RT_CLASS_1a: единичный отказ |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTA = 100 мс |
| Время восстановления резервированияc | < 384 мс | RT_CLASS_1a: контроллер параметров двойного отказа (конец строки и резкий подъем) = 3; время доставки = 128 мс |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTAb = 100 мс |
| aАтрибуты RT_CLASS_x указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. b Атрибуты Повторные передачи RTA и Время ожидания RTA указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. c Дополнительно |  |  |

Таблица 117 - CP 3/5: Предполагаемые значения для непротиворечивого множества расчета показателей эффективности

| Символ | Определение | Величина |
| --- | --- | --- |
| cd | Длина кабеля (см. параметр cable_delay в IEC 61158-6-10) | 5 нс |
| clt | Общая длина кабеля | 100 м |
| cta_R | Время цикла приложения Получателя | 1 мкс |
| cta_S | Время цикла приложения Отправителя | 1 мкс |
| ctc | Время цикла коммуникации (см. Формулу (13) в 8.2.4.2.2), должно быть равно или более MinDeviceInterval = 128 мс | 128 мс |
| data | Полный кадр Ethernet | 68 октет |
| EthernetDataRate | Скорость передачи данных сети Ethernet | Мбит/с |
| MAC_delay | Задержка на уровне MAC | 1 мкс |
| NonRTE | Процент пропускной способности не-RTE | % |
| od | Любые другие задержки, например, отправки сигнала в кольце | 0 с |
| pd | Задержка распространения (см. Формулу (14) в 8.2.4.2.2) |  |
| Phy_R_delay | Задержка PHY на стороне получателя | 300 нс |
| Phy_S_delay | Задержка PHY на стороне отправителя | 300 нс |
| protocolRTE | Процент времени протокола (см. Формула (17) в 8.2.4.2.10) | 50 % |
| Queue_delay | Задержка в очереди в коммутатор | 0 с |
| RedundancyManagement | Время, необходимое для функций управления для поддержки резервирования | 0 с |
| STTr | Время обхода стековой памяти получателя | 0 с |
| STTs | Время обхода стековой памяти отправителя | 0 с |
| Time_synchron_accuracy | Точность синхронизации времени | 0 с |
| tt | Время передачи (80 нс/октет для 100 Мбит/с, 8 нс/октет для 1 Гбит/с) | 80 нс |
| SCF | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 32 |
| RR | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 128 |

8.4 Профиль 3/6

8.4.1 Физический уровень

Физический уровень должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Скорость передачи данных должна быть не менее 100 Мбит/с, а полнодуплексный режим должен использоваться как минимум для одного порта.

8.4.2 Канальный уровень

Уровень канала данных должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802.1AB, и IEEE 802.1Q.

LLDP MIB (см. IEEE 802.1AB) и IETF RFC 1213-MIB (MIB-2) требуются из разных информационных баз управления (MIBs).

Локальный внедренный трафик не в режиме реального времени каждого узла должен быть ограничен на миллисекунду в соответствии с таблицей 99, чтобы предотвратить перегрузку сети.

8.4.3 Прикладной уровень

8.4.3.1 Выборка услуг прикладного уровня

8.4.3.1.1 Устройство ввода-вывода

Услуги прикладного уровня для устройства ввода-вывода указаны в IEC 61158-5-10. В таблице 118 указаны выбранные услуги прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Таблица 118 - CP 3/6: Выборка услуг прикладного уровня для устройства ввода-вывода

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Предисловие | Да | — |
| — | Введение | Да | — |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используется при необходимости |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения | Частично | Используется при необходимости |
| 4 | Понятия | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Модель коммуникации для общих услуг | — | — |
| 6.1 | Понятия | Да | — |
| 6.2 | Типы данных ASE | Да | — |
| 6.3 | Элементы прикладных услуг | — | — |
| 6.3.1 | Дистанционный вызов процедуры ASE | Да | - |
| 6.3.2 | Система имен доменов ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.3 | Управление простой сетью ASE | Да | - |
| 6.3.4 | Модуль IP ASE | Да | ICMP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |
| 6.3.5 | Циклический ASE в режиме реального времени | Да | RT_CLASS_UDP дополнительно. |
| 6.3.6 | Ациклический ASE в режиме реального времени | Да | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |
| 6.3.7 | Выявление и базовая конфигурация ASE | Да | — |
| 6.3.8 | Динамическое конфигурирование узлов ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.9 | IEEE 802.1AB ASE | Да | Нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.10 | Резервирование среды передачи ASE | Да | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.11 | Точность контроля времени ASE | Да | — |
| 6.3.12 | IEEE 802.1AS ASE | Да | Дополнительно |
| 6.3.13 | Виртуальные мосты ASE | Да | Нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.14 | MAC мосты ASE | Да | Применимо только, если компонент сети интегрирован. |
| 6.3.15 | Фрагментация ASE | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки ниже 250 мкс. |
| 6.3.16 | IEEE 802.3 ASE | Да | Нет данных для беспроводной среды |
| 6.3.17 | Общее преобразование DL ASE | — | — |
| 6.3.17.1 | Обзор | Да | — |
| 6.3.17.2 | Спецификация класса преобразования DL | Да | — |
| 6.3.17.3 | Спецификация класса преобразования DL | — | — |
| 6.3.17.3.1 | P данные | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени ASE. |
| 6.3.17.3.2 | N данные | Да | — |
| 6.3.17.3.3 | A данные | Да | — |
| 6.3.17.3.4 | C данные | Да | — |
| 7 | Модель коммуникации для децентрализованных периферийных устройств | — | — |
| 7.1 | Понятия | Да | — |
| 7.2 | Типы данных ASE | Да | — |
| 7.3 | ASE | — | — |
| 7.3.1 | AR ASE | Да | — |
| 7.3.2 | Реальная идентификация ASE | Да | — |
| 7.3.3 | Управление интерфейсом коммуникации ASE | Да | — |
| 7.3.4 | Диагностика ASE | Да | — |
| 7.3.5 | PE ASE | Да | Дополнительно |
| 7.3.6 | LogBook ASE | Да | — |
| 7.3.7 | RS ASE | Да | Дополнительно |
| 7.3.8 | Время ASE | Да | Дополнительно |
| 7.4 | Характеристики приложения | Да | — |
| 7.5 | Обзор услуг FAL | — | — |
| 7.5.1 | Устройство ввода-вывода | Да | — |
| 7.5.2 | Контролер ввода-вывода | Нет | — |
| 7.5.3 | Диспетчер ввода-вывода | Нет | — |
| Приложение А | Экземпляры устройства | Да | — |
| Приложение B | Компоненты интерфейса Ethernet | Частично | Используется при необходимости |
| Приложение C | Схема назначения MAC адреса | Да | — |
| Приложение D | Измерение времени быстрого запуска | Да | — |
| Приложение E | Динамическая упаковка кадров | Да | Дополнительно |
| Приложение F | Предварительное условие для диагностики | Да | — |
| — | Библиография | Да | — |

8.4.3.1.2 Компонент сети

Услуги прикладного уровня для компонента сети определены в IEC 61158-5-10. В таблице 118 указана выборка услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Применяются требования из раздела 8.1.11.4.

8.4.3.1.3 Контроллер ввода-вывода

Услуги прикладного уровня для контроллера ввода-вывода указаны в IEC 61158-5-10. В таблице 118, измененной при помощи таблицы 119, указана выборка услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-10 для этого профиля.

Таблица 119 - CP 3/6: дополнительная выборка услуг AL для контроллера ввода-вывода

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4.2 | Контроллер ввода-вывода | Да | Дополнительно |
| 7.1.4.3 | Супервизор ввода-вывода | Нет | — |
| 7.1.4.4 | Параметр сервера ввода-вывода | Нет | — |
| 7.1.4.5 | Устройство ввода-вывода | Нет | — |
| 7.3.6 | Данные регистрационного журнала ASE | Да | Дополнительно |

8.4.3.1.4 Супервизор ввода-вывода

Нет данных.

8.4.3.1.5 Дополнительные возможности

Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины является дополнительной услугой в соответствие с IETF RFC 2131.

DNS — это дополнительная услуга для контроллера ввода-вывода и диспетчера ввода-вывода.

8.4.3.2 Выборка протоколов AL

8.4.3.2.1 Устройства ввода-вывода

Протоколы прикладного уровня для устройства ввода-вывода указаны в IEC 61158-6-10. В таблице 120 представлена выборка протокола прикладного уровня из IEC 61158-6-10 для этого профиля.

Таблица 120 - CP 3/6: выборка протоколов AL для устройства ввода-вывода и компонента сети

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Предисловие | Да | — |
| — | Введение | Да | — |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | В случае необходимости |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения | Частично | В случае необходимости |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня для общих протоколов | — | — |
| 4.1 | Описание синтаксиса FAL | Да | — |
| 4.2 | Синтаксис передачи | Да | — |
| 4.2.1 | Кодировка основных типов данных | Частично | В случае необходимости |
| 4.2.2 | Раздел кодировки, связанный с общими основными полями | Частично | В случае необходимости |
| 4.3 | Выявление и базовая конфигурация | Да | — |
| 4.4 | Контроль точного рабочего времени | Да | Дополнительно, нет данных для беспроводной среды |
| 4.5 | Синхронизация времени | Да | Дополнительно |
| 4.6 | Резервирование среды передачи | Да | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |
| 4.7 | Циклическое реальное время | Да | RT_CLASS_UDP дополнительно |
| 4.8 | Ациклическое реальное время | Да | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |
| 4.9 | Фрагментация | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |
| 4.10 | Протокол дистанционного вызова процедур | Да |  |
| 4.11 | Выявление канального уровня | Да | нет данных для беспроводной среды |
| 4.12 | Мосты и конечные станции | Да | — |
| 4.13 | IP модуль | — | — |
| 4.13.1 | Обзор | Да | — |
| 4.13.2 | Описание синтаксиса IP/UDP | Да | — |
| 4.13.3 | Синтаксис передачи IP/UDP | Да | — |
| 4.13.4 | ARP | — | — |
| 4.13.4.1 | Общие положения | Да | — |
| 4.13.4.2 | Машина управления кэшем ARP | Да | Дополнительно |
| 4.14 | Система доменных имен | Да | Дополнительно |
| 4.15 | Динамическое конфигурирование узлов | Да | Дополнительно |
| 4.16 | Управление простой сетью | Да | — |
| 4.17 | Общие протокольные машины преобразования DLL | Да | — |
| 4.18 | Дополнительные определения | Да | — |
| 5 | Спецификация протокола прикладного уровня для децентрализованной периферии | — | — |
| 5.1 | Описание синтаксиса FAL | Да | — |
| 5.2 | Синтаксис передачи | Да | При необходимости |
| 5.3 | Машины состояния протокола FAL | Да | При необходимости |
| 5.4 | Контекст машины состояний AP | Да | — |
| 5.5 | Машины протокола обслуживания FAL | Да | — |
| 5.5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.5.2 | Устройство машины протокола обслуживания FAL | Да | — |
| 5.5.3 | Контроллер машины протокола обслуживания FAL | Нет | — |
| 5.6 | Протокольные машины взаимосвязи приложений | — | — |
| 5.6.1 | Инициатор протокольной машины сигнала тревоги | Да | — |
| 5.6.2 | Респондент протокольной машины сигнала тревоги | Да | — |
| 5.6.3 | Устройство | Да | — |
| 5.6.4 | Контроллер | Нет | — |
| 5.7 | Протокольные машины преобразования DLL | Да | — |
| Приложение A | Единое создание АР для всех классов RT | Да | — |
| Приложение B | Сопоставимое создание AR | Да | — |
| Приложение C | Определение доступа к устройствам AR | Да | — |
| Приложение D | Создание AR (ускоренная процедура) | Да | — |
| Приложение E | Создание AR (процедура быстрого запуска) | Да | — |
| Приложение F | Пример процедуры загрузки, хранения и извлечения | Да | — |
| Приложение G | Уровни эталонной модели OSI | Да | — |
| Приложение H | Обзор машин состояния контроллера ввода-вывода и устройства ввода-вывода | Да | — |
| Приложение I | Приоритетная регенерация | Да | — |
| Приложение J | Обзор главной иерархии синхронизации PTCP | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени |
| Приложение K | Оптимизация использования пропускной способности | Да | — |
| Приложение L | Временные ограничения для распределения пропускной способности | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_3 |
| Приложение M | Временные ограничения для отправки кадра | Да | — |
| Приложение N | Принцип динамической упаковки кадров | Да | Дополнительно |
| Приложение O | Принцип фрагментации | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |
| Приложение P | MRPD - Принцип комплексного резервирования среды передачи | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RED_CLASS_3. |
| Приложение Q | Принцип RED_RELAY без отправки информации в PDIRFrameData | Да | Дополнительно |
| Приложение R | Оптимизация быстрого запуска без автоопределения | Да | — |
| Приложение S | Пример последовательности PrmBegin, PrmEnd и ApplRdy | Да | — |
| Приложение T | Список поддерживаемых MIB | Да | Дополнительно |
| Приложение U | Структура и контент BLOB | Да | Если необходимо |
| Приложение V | LLDP EXT MIB | Да | Дополнительно |
| Приложение W | Перекрестная ссылка на IEC 62439-2 | Да | Дополнительно; обязательно, если поддерживается MRP |
| Приложение X | Поддержка статистических счетчиков для Ethernet | Да | — |

8.4.3.2.2 Компонент сети

Протоколы прикладного уровня для компонента сети определены в IEC 61158-6-10. В таблице 120 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Коммутатор 100 Мбит/с должен поддерживать буферизацию всех данных в соответствии с разделом 8.1.11.4. Это применимо при 100% одновременной пропускной способности на всех портах для кадров с наименьшим размером.

8.4.3.2.3 Котроллер ввода-вывода

Протоколы прикладного уровня для контроллера ввода-вывода указаны в IEC 61158-6-10. В таблице 121 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 121 - CP 3/6: выборка протоколов AL для контроллера ввода-вывода

| Раздел | Заголовок |  |  | Наличие |  | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Предисловие |  |  | Да |  | — |
| — | Введение |  |  | Да |  | — |
| 1 | Область применения |  |  | Да |  | — |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  | Частично |  | В случае необходимости |
| 3 | Термины, определения, сокращения, символы и обозначения |  |  | Частично |  | В случае необходимости |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня для общих протоколов |  |  | — |  | — |
| 4.1 | Описание синтаксиса FAL |  |  | Да |  | — |
| 4.2 | Синтаксис передачи |  |  | Да |  | — |
| 4.2.1 | Кодировка основных типов данных |  |  | Частично |  | В случае необходимости |
| 4.2.2 | Раздел кодировки, связанный с общими основными полями |  |  | Частично |  | В случае необходимости |
| 4.3 |  | Выявление и базовая конфигурация |  | Да |  | Поддержка функции DCP «ResetToFactory» рекомендована для контроллера ввода-вывода |  |
| 4.4 |  | Контроль точного рабочего времени |  | Да |  | Дополнительно, нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.5 |  | Синхронизация времени |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 4.6 |  | Резервирование среды передачи |  | Да |  | См. 8.1.6, нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.7 |  | Циклическое реальное время |  | Да |  | RT_CLASS_UDP дополнительно |  |
| 4.8 |  | Ациклическое реальное время |  | Да |  | RTA_CLASS_UDP дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_UDP. |  |
| 4.9 |  | Фрагментация |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |  |
| 4.10 |  | Протокол дистанционного вызова процедур |  | Да |  |  |  |
| 4.11 |  | Выявление канального уровня |  | Да |  | нет данных для беспроводной среды |  |
| 4.12 |  | Мосты и конечные станции |  | Да |  | Применимо, если только интегрирован компонент сети. В ином случае используются PortStateChanged и SetPortState. |  |
| 4.13 |  | IP модуль |  | — |  | — |  |
| 4.13.1 |  | Обзор |  | Да |  | — |  |
| 4.13.2 |  | Описание синтаксиса IP/UDP |  | Да |  | — |  |
| 4.13.3 |  | Синтаксис передачи IP/UDP |  | Да |  | — |  |
| 4.13.4 |  | ARP |  | — |  | — |  |
| 4.13.4.1 |  | Общие положения |  | Да |  | — |  |
| 4.13.4.2 |  | Машина управления кэшем ARP |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 4.14 |  | Система доменных имен |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 4.15 |  | Динамическое конфигурирование узлов |  | Да |  | Дополнительно |  |
| 4.16 |  | Управление простой сетью |  | Да |  | — |  |
| 4.17 |  | Общие протокольные машины преобразования DLL |  | Да |  | — |  |
| 4.18 |  | Дополнительные определения |  | Да |  | — |  |
| 5 |  | Спецификация протокола прикладного уровня для децентрализованной периферии |  | — |  | — |  |
| 5.1 |  | Описание синтаксиса FAL |  | Да |  | — |  |
| 5.2 |  | Синтаксис передачи |  | Да |  | При необходимости |  |
| 5.3 |  | Машины состояния протокола FAL |  | Да |  | При необходимости |  |
| 5.4 |  | Контекст машины состояний AP |  | Да |  | — |  |
| 5.5 |  | Машины протокола обслуживания FAL |  | Да |  | — |  |
| 5.5.1 |  | Обзор |  | Да |  | — |  |
| 5.5.2 |  | Устройство машины протокола обслуживания FAL |  | Нет |  | — |  |
| 5.5.3 |  | Контроллер машины протокола обслуживания FAL |  | Да |  | — |  |
| 5.6 |  | Протокольные машины взаимосвязи приложений |  | — |  | — |  |
| 5.6.1 |  | Инициатор протокольной машины сигнала тревоги |  | Да |  | — |  |
| 5.6.2 |  | Ответчик протокольной машины сигнала тревоги |  | Да |  | — |  |
| 5.6.3 |  | Устройство |  | Нет |  | — |  |
| 5.6.4 |  | Контроллер |  | Да |  | — |  |
| 5.7 |  | Протокольные машины преобразования DLL |  | Да |  | — |  |
| Приложение A |  | Единое создание АР для всех классов RT |  | Да |  | — |  |
| Приложение B |  | Сопоставимое создание AR |  | Да |  | — |  |
| Приложение C | Определение доступа к устройствам AR |  | Да |  | — |  |
| Приложение D | Создание AR (ускоренная процедура) |  | Да |  | — |  |
| Приложение E | Создание AR (процедура быстрого запуска) |  | Да |  | — |  |
| Приложение F | Пример процедуры загрузки, хранения и извлечения |  | Да |  | — |  |
| Приложение G | Уровни эталонной модели OSI |  | Да |  | — |  |
| Приложение H | Обзор машин состояния контроллера ввода-вывода и устройства ввода-вывода |  | Да |  | — |  |
| Приложение I | Приоритетная регенерация |  | Да |  | — |  |
| Приложение J | Обзор главной иерархии синхронизации PTCP |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается контроль точного времени |  |
| Приложение K | Оптимизация использования пропускной способности |  | Да |  | — |  |
| Приложение L | Временные ограничения для распределения пропускной способности |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RT_CLASS_3 |  |
| Приложение M | Временные ограничения для отправки кадра |  | Да |  | — |  |
| Приложение N | Принцип динамической упаковки кадров |  | Да |  | Дополнительно |  |
| Приложение O | Принцип фрагментации |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживаются часы отправки менее 250 мкс. |  |
| Приложение P | MRPD - Принцип комплексного резервирования среды передачи |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается RED_CLASS_3. |  |
| Приложение Q | Принцип RED_RELAY без отправки информации в PDIRFrameData |  | Да |  | Дополнительно |  |
| Приложение R | Оптимизация быстрого запуска без автоопределения |  | Да |  | — |  |
| Приложение S | Пример последовательности PrmBegin, PrmEnd и ApplRdy |  | Да |  | — |  |
| Приложение T | Список поддерживаемых MIB |  | Да |  | Дополнительно |  |
| Приложение U | Структура и контент BLOB |  | Да |  | Если необходимо |  |
| Приложение V | LLDP EXT MIB |  | Да |  | Дополнительно |  |
| Приложение W | Перекрестная ссылка на IEC 62439-2 |  | Да |  | Дополнительно; обязательно, если поддерживается MRP |  |
| Приложение X | Поддержка статистических счетчиков для Ethernet |  | Да |  | — |  |

8.4.3.2.4 Супервизор ввода-вывода

Нет данных.

8.4.3.2.5 Дополнительные варианты

Применяется раздел 8.4.3.1.5.

8.4.4 Выборка показателей эффективности

8.4.4.1 Обзор показателей эффективности

Применяется раздел 8.2.4.1.

8.4.4.2 Зависимости показателей эффективности

Применяется раздел 8.2.4.2.

8.4.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

8.4.4.3.1 MinDeviceInterval=1 мс

В таблицах 122 и 123 определено непротиворечивое множество показателей эффективности с использованием пропускной способности сети 100 Мбит/с, проводной или оптоволоконной. Значения основаны на значениях, указанных в таблице 124, и методах или алгоритмах, указанных в разделе 8.2.4.2. Это непротиворечивое множество показателей эффективности должно быть проверено для устройств (не беспроводных), соответствующих CP 3/6.

Таблица 122 - CP 3/6: Непротиворечивое множество показателей эффективности для MinDeviceInterval=1 мс и NumberOfSwitches=20

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 1 мс | Без сбоя |
|  | Фактор контроллера параметров x 1 мс | Утраченные кадры; (см. 8.1.4.2, MinDeviceInterval = 1 мс) |
| Количество конечных станций | 60 | Использование 4-х переключателей портов и линейной топологии; коммутатор также является конечной станцией |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 20 | — |
| Производительность RTE | 3 324 706 октет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 23,5 % | 100 Мбит/с и относится к 1 мс. Поддерживаются любые кадры ISO/IEC/IEEE 8802-3. |
| Точность синхронизации времени | < 100 мкс | Синхронизация местного времениc |
|  | < 1 мкс | Синхронизация синхронного приложения |
| Время восстановления резервирования | 0 мс | RT_CLASS_1a: единичный отказ |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTA = 100 мс |
|  | < 3 мс | RT_CLASS_3a: контроллер параметров двойного отказа (конец строки и резкий подъем) = 3; время доставки = 1 мс |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTAb = 100 мс |
| a Атрибуты RT_CLASS_x указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. b Атрибуты Повторные передачи RTA и Время ожидания RTA указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. c Дополнительно |  |  |

Таблица 123 - CP 3/6: Непротиворечивое множество показателей эффективности MinDeviceInterval=1 мс и NumberOfSwitches=63

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 1 мс | Без сбоя |
|  | Фактор контроллера параметров x 1 мс | Утраченные кадры; (см. 8.1.4.2, MinDeviceInterval = 1 мс) |
| Количество конечных станций | 64 | Использование 2-х переключателей портов и линейной топологии; коммутатор также является конечной станцией |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 62 | — |
| Производительность RTE | 3 546 353 октет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 23 % | 100 Мбит/с и относится к 1 мс. Поддерживаются любые кадры ISO/IEC/IEEE 8802-3. |
| Точность синхронизации времени | < 1 мс | Синхронизация местного времениc |
|  | < 1 мкс | Синхронизация синхронного приложения |
| Время восстановления резервирования | 0 мс | RT_CLASS_1a: единичный отказ |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTA = 100 мс |
|  | < 3 мс | RT_CLASS_3a: контроллер параметров двойного отказа (конец строки и резкий подъем) = 3; время доставки = 1 мс RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTAb = 100 мс |
|  | < 200 мс |  |
| a Атрибуты RT_CLASS_x указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. b Атрибуты Повторные передачи RTA и Время ожидания RTA указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. c Дополнительно |  |  |

Таблица 124 - CP 3/6: Предполагаемые значения для непротиворечивого множества показателей эффективности

| Символ | Определение |  | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | Длина кабеля (см. параметр cable_delay в IEC 61158-6-10) |  | 5 нс |  |
| Clt | Общая длина кабеля |  | 100 м |  |
| cta_R | Время цикла приложения Получателя |  | 1 мкс |  |
| cta_S | Время цикла приложения Отправителя |  | 1 мкс |  |
| Ctc | Время цикла коммуникации (см. Формулу (13) в 8.2.4.2.2), должно быть равно или более MinDeviceInterval |  | 1 мс |  |
| Data | Полный кадр Ethernet |  | 68 октет |  |
| EthernetDataRate | Скорость передачи данных сети Ethernet |  | Мбит/с |  |
| MAC_delay | Задержка на уровне MAC |  | 1 мкс |  |
| NonRTE | Процент пропускной способности не-RTE |  | % |  |
| Od | Любые другие задержки, например, отправки сигнала в кольце |  | 0 с |  |
| Pd | Задержка распространения (см. Формулу (14) в 8.2.4.2.2) |  |  |  |
| Phy_R_delay | Задержка PHY на стороне получателя |  | 300 нс |  |
| Phy_S_delay | Задержка PHY на стороне отправителя |  | 300 нс |  |
| protocolRTE | Процент времени протокола (см. Формула (17) в 8.2.4.2.10) |  | 50 % |  |
| Queue_delay | Задержка в очереди в коммутатор |  | 0 с |  |
| RedundancyManagement | время, необходимое для функций управления для поддержки резервирования | 0 с |  |
| STTr | время обхода стековой памяти получателя | 0 с |  |
| STTs | время обхода стековой памяти отправителя | 0 с |  |
| Time_synchron_accuracy | Точность синхронизации времени | 1 мкс |  |
| tt | Время передачи (80 нс/октет для 100 Мбит/с, 8 нс/октет для 1 Гбит/с) | 80 нс |  |
| SCF | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 32 |  |
| RR | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 1 |  |

8.4.4.3.2 MinDeviceInterval=31.25 мс

В таблице 125 определено непротиворечивое множество показателей эффективности с использованием пропускной способности сети 100 Мбит/с, проводной или оптоволоконной. Значения основаны на цифрах, указанных в таблице 126, и методах или алгоритмах, указанных в разделе 8.2.4.2. Это непротиворечивое множество показателей эффективности должно быть проверено для устройств (не беспроводных), соответствующих CP 3/6, формировать группу DFP, и соответствовать классу апопликации «высокая производительность» и поддерживать заданный MinDeviceInterval.

Таблица 125 - CP 3/6: Непротиворечивое множество показателей эффективности для MinDeviceInterval=31,25 мс и NumberOfSwitches=10

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 31,25 мс | Без сбоя |
|  | Фактор контроллера параметров x 31,25 мкс | Утраченные кадры; (См. 8.1.4.2, MinDeviceInterval = 31.25 мкс) |
| Количество конечных станций | 10 | Использование 2-х переключателей портов и линейной топологии; коммутатор также является конечной станцией |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 8 | — |
| Производительность RTE | 3 264 000 октет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 34,6 % | 100 Мбит/с и относится к 1 мс. Поддерживаются любые кадры ISO/IEC/IEEE 8802-3. |
| Точность синхронизации времени | < 100 мкс | Синхронизация местного времениc |
|  | < 1 мкс | Синхронизация синхронного приложения |
| Время восстановления резервирования | 0 мс | RT_CLASS_1a: единичный отказ |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTA = 100 мс |
|  | < 100 мкс | RT_CLASS_3a: контроллер параметров двойного отказа (конец строки и резкий подъем) = 3; время доставки = 31.25 мкс |
|  | < 200 мс | RTAb повторные передачи = 3; Время ожидания RTAb = 100 мс |
| a Атрибуты RT_CLASS_x указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. b Атрибуты Повторные передачи RTA и Время ожидания RTA указаны в 8.3.10.4.2 IEC 61158-5-10. c Дополнительно |  |  |

Таблица 126 - CP 3/6: Предполагаемые значения для непротиворечивого множества показателей эффективности

| Символ | Определение | Величина |
| --- | --- | --- |
| cd | Длина кабеля (см. параметр cable_delay в IEC 61158-6-10) | 5 нс |
| clt | Общая длина кабеля | 100 м |
| cta_R | Время цикла приложения Получателя | 1 мкс |
| cta_S | Время цикла приложения Отправителя | 1 мкс |
| ctc | Время цикла коммуникации (см. Формулу (13) в 8.2.4.2.2), должно быть равно или более MinDeviceInterval | 31.25 мкс |
| data | Полный кадр Ethernet | 118 октет |
| EthernetDataRate | Скорость передачи данных сети Ethernet | Мбит/с |
| MAC_delay | Задержка на уровне MAC | 1 мкс |
| NonRTE | Процент пропускной способности без RTE | % |
| od | Любые другие задержки, например, отправки сигнала в кольце | 0 s |
| pd | Задержка распространения (см. Формулу (14) в 8.2.4.2.2) | - |
| Phy_R_delay | Задержка PHY на стороне получателя; максимальное значение профиля приложения «высокая производительность» | 210 нс |
| Phy_S_delay | Задержка PHY на стороне отправителя; максимальное значение профиля приложения «высокая производительность» | 90 нс |
| protocolRTE | Процент времени протокола (см. Формула (17) в 8.2.4.2.10) | 50 % |
| Queue_delay | Задержка в очереди в коммутатор | 0 с |
| RedundancyManagement | время, необходимое для функций управления для поддержки резервирования | 0 с |
| STTr | время обхода стековой памяти получателя | 0 с |
| STTs | время обхода стековой памяти отправителя | 0 с |
| Time_synchron_accuracy | Точность синхронизации времени | 1 мкс |
| tt | Время передачи (80 нс/октет для 100 Мбит/с, 8 нс/октет для 1 Гбит/с) | 80 нс |
| SCF | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 1 |
| RR | См. IEC 61158-5-10, 8.3.10.4.2 | 1 |

9 Семейство коммуникационных профилей 4 (P-NET7) – Коммуникационные профилиRTE

9.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 4 определяет профили на основании IEC 61158-2 Тип 4, IEC 61158-3-4, IEC 61158-4-4, IEC 61158-5-4 и IEC 61158-6-4, что соответствует частям коммуникационной системы, известной как P-NET®7.

- Профиль 4/1 P-NET RS 485

Этот профиль содержит услуги AL, DLL и PhL и ссылки на протоколы с доступом к приложениям, соответствующим IEC 61158. Профиль 4/1 основан на ANSI TIA/EIA-485-A и допускает обмен данными по одному и тому же физическому каналу в полудуплексном режиме для 125 устройств обычного или простого класса.

- Профиль 4/2 Пустая операция

- Профиль 4/3 P-NET на IP

Этот профиль содержит услуги AL и DLL и ссылки на протоколы с доступом к приложениям, соответствующим IEC 61158. Профиль 4/3 основан на ISO/IEC/IEEE 8802-3 и позволяет обмениваться данными по одному и тому же логическому каналу в полнодуплексном режиме до 125 устройств нормального класса.

Профиль 4/1 описан в IEC 61784-1, а профиль 4/3 описан в этом документе.

9.2 Профиль 4/3, P-NET на IP

9.2.1 Физический уровень

Физический уровень P-NET в IP профиле реализован в соответствии с ISO/IEC/IEEE 8802-3 или ISO/IEC 8802-11. Устройства P-NET для этого профиля должны использовать скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с и полнодуплексный режим.

9.2.2 Канальный уровень

9.2.2.1 Выборка услуг DLL

В таблице 127 указана выборка услуг уровня канала данных из IEC 61158-3-4 для этого профиля.

7P-NET - торговое наименование P-NET User Organisation ApS (IPUO). Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования P-NET. Для использования торговой марки P-NET требуется разрешение владельца торговой марки.

Таблица 127 - CP 4/3: выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения и объект | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Использовать при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | Использовать в соответствующих случаях |
| 4 | Служба канала передачи данных и понятия | Да | - |
| 5 | Услуга управления DL | - | - |
| 5.1 | Область применения и наследование | Нет | - |
| 5.2 | Объекты услуги управления услугой DL | Частично | Разделы a) и b) |
| 5.3 | Модель услуги управления услугой DL | Да | - |
| 5.4 | Ограничения на последовательность базисных элементов | Частично | Только части, связанные с DLM-Set и DLM-Get |
| 5.5 | DL-Set | Да | - |
| 5.6 | DL-Get | Да | - |
| 5.7 - 5.8 | - | Нет | - |

9.2.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 128 указана выборка протокола уровня канала данных из IEC 61158-4-4 для данного профиля.

Таблица 128 - CP 4/3: выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения и объект | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Использовать при необходимости |
| 3 | Термины и определения | Частично | Использовать в соответствующих случаях |
| 4 | Определение протокола канального уровня | Да | a |
| а Устройство должно обеспечивать необходимые параметры протокола для выполнения поддерживаемых услуг. |  |  |  |

9.2.3 Прикладной уровень

9.2.3.1 Выборка услуг AL

В таблице 129 указана выборка услуг прикладного уровня из IEC 61158-5-4 для этого профиля.

Таблица 129 - CP 4/3: выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуг прикладного уровня – Элементы 4 типа | Да | - |

Устройства нормального класса должны поддерживать объекты аналоговых переменных, необходимые для типов переменных, присутствующих в устройстве, и объекты косвенных переменных для всех типов переменных, перечисленных в IEC 61158-5-4, 5.2.

9.2.3.2 Выборка протоколов AL

В таблице 130 указана выборка протокола прикладного уровня из IEC 61158-6-4 для этого профиля.

Таблица 130 - CP 4/3: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуг прикладного уровня – Элементы 4 типа | Да | См.a |
| a Устройство должно обеспечивать необходимые параметры протокола для выполнения поддерживаемых услуг. Если на устройстве требуется Запись услуги при помощи SecureDataExchange, должен быть предоставлен Метод услуги для обмена экземплярами для создания и проверки подписей. |  |  |  |

9.2.4 Выборка показателей эффективности

9.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 131 представлен обзор показателей эффективности для CP 4/3.

Таблица 131 - CP 4/3: обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Зависит от приложения |
| Количество конечных станций | Да | До 125 |
| Топология основной сети | Да | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Коммуникация между коммутаторами должна быть минимум 100 Мбит/с |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Нет | — |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Да | — |

9.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 132 представлен обзор показателей эффективности, применимых к CP 4/3.

Таблица 132 - CP 4/3: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации, не зависящая от времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да 9.2.4.2.1 | Да 9.2.4.2.3 | Да 9.2.4.2.1 | Да 9.2.4.2.1 | Нет | Нет | Да 9.2.4.2.2 |
| Количество конечных станций | Да 9.2.4.2.1 |  | Нет | Нет | Да 9.2.4.2.1 | Да 9.2.4.2.1 | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да 9.2.4.2.3 | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да 9.2.4.2.1 | Нет | Нет |  | Да 9.2.4.2.1 | Да 9.2.4.2.1 | Да 9.2.4.2.1 | Да 9.2.4.2.2 |
| Производительность RTE | Да 9.2.4.2.1 | Да 9.2.4.2.1 | Нет | Да 9.2.4.2.1 |  | Нет | Нет | Да9.2.4.2.2 |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Да 9.2.4.2.1 | Нет | Да 9.2.4.2.1 | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Да 9.2.4.2.4 | Нет | Нет | Да 9.2.4.2.4 | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Нет | Да 9.2.4.2.2 | Нет | Нет | Нет |  |

9.2.4.2.1 Расчет времени доставки

Время доставки рассчитывается по Формуле (18). Выведение этой формулы приведено в А.3.6. Коммутаторы пронумерованы в виде №1 при подключении отправителя и №NoS при подключении получателя.

DT = STTs + STTr + NoNt (ttES + pd + QTES) + cd 		(18)

где

cd – время задержки в кабеле;

DT – время доставки;

NoNs[x] - количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору № x. Сюда входит количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору другими коммутаторами, которые не входят в путь от отправителя к получателю. Коммутаторы пронумерованы в виде № 1 при подключении отправителя и № NoS при подключении получателя;

NoNt - количество конечных станций RTE, всего;

NoS - количество коммутаторов на пути от отправителя к получателю;

pd - задержка распространения в коммутаторе;

QTES - принудительное использование времени молчания на конечной станции для переключения канала Ethernet;

QTSS - принудительное использование времени молчания Ethernet от коммутатора к коммутатору;

STTr - время прохождения стековой памяти получателя, включая Phy и MAC;

STTs - время прохождения стековой памяти отправителя, включая ограничение интервала доступа Phy и MAC;

ttES - P-NET время передачи RTE конечной станции для переключения при максимальном размере APDU;

ttSS - P-NET время передачи между коммутаторами при максимальном размере APDU.

Время доставки увеличивается на значение тайм-аута в случае утерянного кадра. Значение тайм-аута зависит от приложения и может быть настроено для каждой сети в приложении. Стандартное значение тайм-аута составляет 100 мс.

9.2.4.2.2 Время восстановления резервирования

Время восстановления резервирования зависит от коммутаторов, которые используются для конкретного приложения. Рекомендуется использовать коммутаторы, поддерживающие протокол быстрого связующего дерева (RSTP) или аналогичный, чтобы сократить время восстановления резервирования.

9.2.4.2.3 Топология основной сети

При использовании WLAN общая задержка, вызванная беспроводными передачами, может изменяться в зависимости от соотношения сигнал/шум. Чтобы получить требуемое время доставки в системе, использующей WLAN, время задержки в наихудшем случае для оборудования WLAN должно входить во время задержки в кабеле, cd.

9.2.4.2.4 Точность синхронизации, не зависящая от времени

Точность синхронизации, не зависящая от времени, рассчитывается по Формуле  (19).

Точность синхронизации, не зависящая от времени = DT – DTb	(19)

где

DTb – время доставки, рассчитанное по наилучшим случаям;

DT - время доставки, рассчитанное по наихудшим случаям.

9.2.4.2.5 Производительность RTE

Производительность RTE рассчитывается по Формулам (20) и (21).

Minimum RTE Throughput = FS x minAPDUs 				(20)

Maximum RTE Throughput = FS x maxAPDUs 				(21)

где

FS - количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции RTE;

minAPDUs – размер минимального APDU;

maxAPDUs – размер максимального APDU.

9.2.4.2.6 Пропускная способность без RTE

Время, не занятое коммуникацией RTE, можно использовать для коммуникации без RTE. Каждая конечная станция RTE имеет ограничение доступа к сети, ограничивающее количество кадров, передаваемых в сеть RTE.

Нагрузка RTE определяется критической межстанционной коммуникацией между двумя устройствами, не связанными с RTE. Критическая межстанционная коммуникация - это та, в которой может возникнуть наибольшее количество кадров RTE.

пропускная способность без RTE (%) может быть рассчитана по Формуле (22).

Non-RTE Throughput = (1 - (NoCEN x NoAS)(ttSS+QTSS)) x 100 	(22)

где

NoCEN - количество конечных станций RTE, которые могут создавать кадры на критической межстанционной связи;

NoAS - количество разрешенных доступов на устройство в секунду;

ttSS - P-NET время передачи между коммутаторами при максимальном размере APDU;

QTSS – вынужденное время молчания Ethernet в межстанционной коммуникации.

Пример расчета пропускной способности без RTE см. в A.3.3.

9.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 133 представлено непротиворечивое множество показателей производительности для стандартной конфигурации для автоматизации производства.

Подробная информация для расчета показателей эффективности приведена в разделе А.2.

Параметры, использованные для расчета таблицы 133, показаны в таблице 134. Все эти параметры являются результатом описанного сценария и связанных с ним расчетов показателей эффективности.

Таблица 133 - CP 4/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 6,3 мс |  |
| Минимальное время доставки | 0,564 мс |  |
| Минимальная производительность RTE | 5 Коктет/с |  |
| Максимальная производительность RTE | 64 Коктет/с |  |
| Пропускная способность без RTE | 75 % | Устройство без RTE для устройства без RTE |
| Точность синхронизации, не связанная со временем | 5,7 мс |  |
| Время восстановления резервирования | 1 с | Примерное значение. См. 9.2.4.2.2 |
| Количество конечных станций RTE, всего | 30 |  |
| Количество коммутаторов на пути от отправителя к получателю | 4 |  |

Таблица 134 – Параметры для расчета непротеворечивого множества показателей эффективности

| Символ | Описание | Величина |
| --- | --- | --- |
| STTs | Время прохождения стековой памяти отправителя, включая ограничение интервала доступа Phy и MAC | 1 250 мкс |
| STTR | Время прохождения стековой памяти получателя, включая Phy и MAC | 250 мкс |
| ttESmin | Время передачи P-NET при 10 Мбит/с (при минимальном размере APDU) | 57 мкс |
| ttES | Время передачи P-NET при 10 Мбит/с (при максимальном размере APDU) | 114,4 мкс |
| ttSS | Время передачи P-NET при 100 Мбит/с (при максимальном размере APDU) | 11,44 мкс |
| QTES | Время молчания, вызванное Ethernet, при 10 Мбит/с | 9,4 мкс |
| QTSS | Время молчания, вызванное Ethernet, при 100 Мбит/с | 0,94 мкс |
| cd | Задержка в кабеле. Длина кабеля от отправителя до получателя 200 м | 1 мкс |
| pd | Задержка распространения в коммутаторе. Требуемое минимальное значение | 7 мкс |
| NoS | Количество коммутаторов на пути от отправителя к получателю | 4 |
| NoNt | Количество конечных станций RTE, всего | 30 |
| NoNs[1] | Количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору номер 1 | 10 |
| NoNs[2] | Количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору номер 2 | 5 |
| NoNs[3] | Количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору номер 3 | 5 |
| NoNs[4] | Количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору номер 4 | 10 |

10 Семейство коммуникационных профилей 6 (INTERBUS®8) – коммуникационные профилиКоммуникационные профили RTE

10.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 6 (CPF 6) определяет коммуникационные профили на основании IEC 61158, тип 8 и тип 10, что соответствует частям коммуникационных систем под названием INTERBUS и PROFINET.

В этом документе следующие коммуникационные профили указаны для CPF 6:

- Профиль 6/4

Этот профиль определяет выбор услуг и протоколов вместе с преобразованием для канального устройства, соединяющего коммуникационные системы типа 8 и типа 10. Он состоит из главного устройства СР 6/1 и устройства СР 3/4 вместе с преобразованием.

- Профиль 6/5

Этот профиль определяет выбор услуг и протоколов вместе с преобразованием для канального устройства, соединяющего коммуникационные системы Типа 8 и Типа 10. Он состоит из главного устройства СР 6/1 и устройства СР 3/5 вместе с преобразованием.

- Профиль 6/6

Этот профиль определяет выбор услуг и протоколов вместе с преобразованием для канального устройства, соединяющего коммуникационные системы типа 8 и типа 10. Он состоит из главного устройства СР 6/1 и устройства СР 3/6 вместе с преобразованием.

На рисунке 6 показано канального устройство СР и свзязь с другими СР типа 8 и типа 10.

Диспетчер

Рисунок 6 – Контекст сети RTE коммуникационных профилей канального устройства

8 INTERBUS - торговое наименование Phoenix Contact GmbH & Co. KG. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования INTERBUS. Для использования торговой марки INTERBUS требуется разрешение владельца торговой марки.

Канальные устройства, соответствующие коммуникационному профилю, могут быть дополнительно классифицированы по идентификатору СР. Назначение идентификатора СР указано в таблице 135.

Таблица 135 - CPF 6: присвоение устройству идентификатора CP

| Профиль | Канальное устройство |
| --- | --- |
| Профиль 6/4 | 649 |
| Профиль 6/5 | 659 |
| Профиль 6/6 | 669 |

Каждый коммуникационный профиль предоставляет четко определенный набор условий. Для отдельного устройства должны быть выбраны дополнительные услуги, параметры и значения параметров. Эти варианты выборки должны быть описаны в соответствии с ISO 15745-3 как профили устройств INTERBUS в форме описания обмена профилями устройств INTERBUS. Профиль устройства INTERBUS, основанный на СР, должен определять идентификатор СР в следующем формате:

<communicationEntity ... communicationProfile=«[CP identifier]» ...>

10.2 Профиль 6/4

10.2.1 Преобразование

Устройства Типа 8 должны быть назначены слотам Типа 10 или субслотам Типа 10.

Примечание 1: Сама по себе концепция преобразования не является частью коммуникационного профиля. Используемая концепция преобразования может быть описана в описании канального устройства в соответствии с ISO 15745-1.

Слоты или субслоты типа 10 могут иметь 1 или несколько назначенных устройств типа 8. На рисунке 7 показан принцип преобразования. Преобразование данных показано на рисунке 8.

Рисунок 7 – Принцип преобразования канального устройства

Рисунок 8 – Преобразование данных

Специальные приложения реализуют услуги типов 8 и 10 в соответствии с определенными коммуникационными профилями. Объекты данных сетевых приложений связаны с приложением по преобразованию, которое должно реализовывать следующее поведение:

• данные ввода/вывода субслота должны преобразовываться в циклические данные соответствующих ведомых устройств типа 8;

• информация о состоянии данных процесса (IOPS/IOCS) субслота должна генерироваться локально, поскольку в системах типа 8 отсутствует соответствующий статус данных процесса;

• объекты данных записи субслота должны преобразовываться в нециклические данные соответствующих ведомых устройств типа 8.

Примечание 2: Можно описать данные ввода/вывода и данные записи субслота в описании канального устройства в соответствии с ISO 15745-1.

10.2.2 Выборка протоколов и услуг типа 10

10.2.2.1 Физический уровень

Физический уровень типа 10 этого профиля должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3. Канальные устройства должны использовать скорость передачи данных не менее 100 Мбит/с и полнодуплексный режим, как минимум, для одного порта. Должна использоваться функция автосогласования и кроссинга, указанная в IEEE 802-3.

Рекомендуемые разъемы, кабели и инструкции по установке указаны в IEC 61784-5-3.

10.2.2.2 Канальный уровень

Уровень канала данных канального устройства типа 10 должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802.1AB, IEEE 802.1D и IEEE 802.1Q.

Из различных дополнительных информационных баз управления (MIB) требуются LLDP MIB (см. IEEE 802.1AB) и SNMP MIB-II (см. RFC 1213).

10.2.2.3 Прикладной уровень

10.2.2.4 Выборка услуг AL

Канальное устройство должно обеспечивать выбор услуг CP 3/4, как указано в 8.2.3.2.1.

10.2.2.5 Выборка протоколов AL

Канальное устройство должно обеспечивать выбор услуг CP 3/4, как указано в 8.2.3.2.1.

10.2.3 Выборка протоколов и услуг типа 8

10.2.3.1 Физический уровень

Канальное устройство должно обеспечивать главную услугу PhL КП 6/1 и выбор протокола, как указано для идентификатора КП 619 в IEC 61784-1, раздел 10.

Рекомендуемые разъемы, кабели и инструкции по установке указаны в IEC 61784-5-6.

10.2.3.2 Уровень канала данныхУровень канала данных

Канальное устройство должно обеспечивать главную услугу DLL КП 6/1 и выбор протокола, как указано для идентификатора КП 619 в IEC 61784-1, раздел 10.

10.2.3.3 Прикладной уровень

Канальное устройство должно обеспечивать главную услугу AL КП 6/1 и выбор протокола, как указано для идентификатора КП 619 в IEC 61784-1, раздел 10.

Выборка показателей эффективности

10.2.3.4 Обзор показателей эффективности

В таблице 136 представлены соответствующие показатели эффективности сетевого узла канального устройства типа 10.

Таблица 136 – Обзор показателей эффективности канального устройства сети типа 10

| Показатель эффективности | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Время доставки данных из сети Типа 8 см. в 10.2.3.5.2 |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | - | - |
| Время восстановления резервирования | Да | Только для сети Типа 10 |

10.2.3.5 Зависимости показателей эффективности

10.2.3.5.1 Матрица зависимостей показателей эффективности

В таблице 105 указаны зависимости показателей эффективности сети Типа 10 канального устройства.

10.2.3.5.2 Время доставки для данных ведомого устройства типа 8

Показатели эффективности времени доставки для сети типа 10 (DT10) определено в 8.2.4.2.2. Время доставки данных от ведомого устройства типа 8 можно рассчитать по Формуле (23).

DTLD = DT10 + cta_M + [M x 13 x (8 + sl8) + 3 x a] x Tbit + tS 	(23)

где

DTLD - общее время доставки между ведомым устройством Типа 8 и объектом Типа 10;

DT10 - время доставки сети типа 10;

cta_M - период цикла приложения картографического приложения в канальном устройстве;

M - коэффициент реализации ведущего устройства типа 8;

n - количество октетов данных (данные пользователя; полезная информация);

sl8 - количество ведомых устройств типа 8, подключенных к канальному устройству;

Tbit - номинальная продолжительность бита (см. 27.2 в IEC 61158-2);

tS - время обработки программного обеспечения ведущего устройства типа 8 (в зависимости от приложения).

10.2.3.6 Непротиворечивое множество показателей эффективности

Непротиворечивое множество показателей эффективности для сети Типа 10 описано в 8.2.4.3.

10.3 Профиль 6/5

10.3.1 Преобразование

Преобразование указано в 10.2.1.

10.3.2 Выборка протоколов и услуг типа 10

10.3.2.1 Физический уровень

Физический уровень Типа 10 этого профиля должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3. Канальные устройства должны использовать скорость передачи данных не менее 100 Мбит/с и полнодуплексный режим, как минимум, для одного порта. Должна использоваться функция автосогласования и кроссинга, указанная в IEEE 802-3.

Рекомендуемые разъемы, кабели и инструкции по установке указаны в IEC 61784-5-3.

10.3.2.2 Уровень канала данныхУровень канала данных

Уровень канала данных Уровень канала данныхканального устройства типа 10 должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802.1AB, IEEE 802.1D и IEEE 802.1Q.

Из различных дополнительных информационных баз управления (MIB) требуются LLDP MIB (см. IEEE 802.1AB) и SNMP MIB-II (см. RFC 1213).

10.3.2.3 Прикладной уровень

10.3.2.4 Выборка услуг AL

Канальное устройство должно обеспечивать выборку услуги CP 3/5, как указано в 8.3.3.1.1.

10.3.2.5 Выборка протокола AL

Канальное устройство должно обеспечивать выборку услуги CP 3/5, как указано в 8.3.3.2.1.

10.3.3 Выборка протоколов и услуг типа 8

10.3.3.1 Физический уровень

Канальное устройство должно обеспечивать главную услугу PhL СР 6/1 и выборку протокола, как указано для идентификатора СР 619 в IEC 61784-1, раздел 10.

Рекомендуемые разъемы, кабели и инструкции по установке указаны в IEC 61784-5-6.

10.3.3.2 Уровень канала данныхУровень канала данных

Канальное устройство должно обеспечивать главную услугу DLL СР 6/1 и выборку протокола, как указано для идентификатора СР 619 в IEC 61784-1, раздел 10.

10.3.3.3 Прикладной уровень

Канальное устройство должно обеспечивать главную услугу AL СР 6/1 и выбор протокола, как указано для идентификатора СР 619 в IEC 61784-1, раздел 10.

10.3.4 Выборка показателей эффективности

10.3.4.1 Обзор показателей эффективности

См. 10.2.3.4.

10.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

См. 10.2.3.5.

10.3.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

Непротиворечивое множество показателей эффективности для сети Типа 10 описано в 8.2.4.3.

10.4 Профиль 6/6

10.4.1 Преобразование

Преобразование указано в 10.2.1.

10.4.2 Услыга типа 10 и выбор протоколов

10.4.2.1 Физический уровень

Физический уровень типа 10 этого профиля должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3. Канальные устройства должны использовать скорость передачи данных не менее 100 Мбит/с и полнодуплексный режим, как минимум, для одного порта. Должна использоваться функция автосогласования и кроссинга, указанная в IEEE 802-3.

Рекомендуемые разъемы, кабели и инструкции по установке указаны в IEC 61784-5-3.

10.4.2.2 Канальный уровень

Уровень канала данных канального устройства типа 10 должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802.1AB, IEEE 802.1D и IEEE 802.1Q.

Из различных дополнительных информационных баз управления (MIB) требуются LLDP MIB (см. IEEE 802.1AB) и SNMP MIB-II (см. RFC 1213).

10.4.2.3 Прикладной уровень

10.4.2.4 Выборка услуги AL

Канальное устройство должно обеспечивать выборку услуги CP 3/6, как указано в 8.3.3.1.1.

10.4.2.5 Выборка протокола AL

Канальное устройство должно обеспечивать выборку услуги CP 3/6, как указано в 8.3.3.2.1.

10.4.3 Выборка протоколов и услуг типа 8

Услуга типа 8 и выборка протокола указаны в 10.3.3.

10.4.4 Выборка показателей эффективности

10.4.4.1 Обзор показателей эффективности

См. 10.2.3.4.

10.4.4.2 Зависимости показателей эффективности

См. 10.2.3.5.

10.4.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

Непротиворечивое множество показателей эффективности для сети типа 10 описано в 8.4.4.3.

11 Семейство коммуникационных профилей 10 (Vnet/IP9) – Коммуникационные профилиRTE

11.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 10 (CPF 10) определяет коммуникационные профили, используя принципы, методологии и модели из ISO/IEC 7498-1. Кроме того, в нем также соблюдена трехуровневая базовая эталонная модель полевой шины, описанной в IEC 61158-1.

Модель OSI обеспечивает многоуровневый подход к стандартам коммуникации, при котором уровни можно разрабатывать и модифицировать самостоятельно. CPF 10 основан на трехуровневой структуре, и каждый уровень из семи уровней OSI преобразуется на эти три уровня следующим образом.

Функции промежуточных уровней OSI, уровни 5, 6 и 7, объединены в Прикладной уровень.

Функции промежуточных уровней OSI, уровни 2, 3 и 4, объединены в Уровень канала данных.

Кроме того, некоторые функции, общие для пользователей Прикладного уровня полевой шины, предоставляются для упрощения работы пользователя.

В Таблице 137 показаны уровни OSI, их функции и эквивалентные уровни в модели уровня CPF10.

Таблица 137 – Уровни OSI и CPF 10

| Уровень OSI | Функция | Уровень CPF 10 |
| --- | --- | --- |
| 7 Приложение | Переводит запросы, находящиеся на коммуникационном стеке, в форму, понятную нижним уровням, и наоборот | Прикладной |
| 6 Презентация | Преобразует данные в/из стандартных сетевых форматов |  |
| 5 Сессия | Синхронизирует и управляет данными |  |
| 4 Транспортировка | Обеспечивает прозрачную надежную передачу данных | Канальный |
| 3 Сеть | Осуществляет маршрутизацию сообщений |  |
| 2 Канальный | Управляет доступом к среде связи. Выявляет ошибки |  |
| 1 Физический | Кодирует/декодирует сигналы передачи/приема в форме, соответствующей среде связи. Определяет характеристики коммуникационной среды | Физический |

В таблице 138 представлен обзор коммуникационных профилей для CPF 10.

9 Vnet/IP - торговое наименование Yokogawa Electric Corporation. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования. Для использования торгового наименования требуется разрешение владельца торговой марки.

Таблица 138 – Обзор профиля CPF 10

| Уровень | Протокол |
| --- | --- |
| Прикладной | IEC 61158-6-17 |
| Транспортировка | RFC 768 и IEC 61158-4-17 |
| Сеть | RFC 791 |
| Канальный | ISO/IEC 8802-2 и ISO/IEC/IEEE 8802-3 |
| Физический | ISO/IEC/IEEE 8802-3 |

11.2 Профиль 10/1

11.2.1 Физический уровень

Должен использоваться ISO/IEC/IEEE 8802-3.

11.2.2 Канальный уровень

11.2.2.1 Подуровень MAC

Должен использоваться ISO/IEC/IEEE 8802-3.

11.2.2.2 Подуровень LLC

Должен использоваться ISO/IEC/IEEE 8802-3.

11.2.2.3 Подуровень сети

11.2.2.3.1 Общие положения

Необходимо использовать Интернет-стандарт RFC 791 и его поправки, и альтернативы. Интернет-стандарт RFC 2236 необходимо использовать для выполнения многоадресной передачи.

11.2.2.3.2 Индивидуальный адрес

Необходимо использовать область частных адресов IPv4 класса C. Каждая подсеть домена имеет соответствующий сетевой IP-адрес, как показано далее.

IP-адрес интерфейса, подключенного к основной сети:

- 192.168. (Номер домена). (Адрес хоста)

IP-адрес интерфейса, подключенного к вторичной сети:

- 192.168.128 + (Номер домена). (Адрес хоста)

Каждый узел резервной станции имеет соответствующий IP-адрес хоста, как указано далее.

- Адрес хоста: (Номер станции) X 2 или (Номер станции) X 2 + 1

11.2.2.3.3 Групповой адрес

В качестве групповых адресов для многоадресной передачи следует использовать IPv4 класса D Организация - Локальный контекст. И для первичной сети, и вторичной сети требуются два групповых адреса: один для многоадресной передачи на все станции в домене, а другой для многоадресной передачи на все станции в многодоменной сети.

Чтобы назначить эти групповые адреса станциям, можно использовать групповой адрес блока AD-HOC 224.0.23.33.

Примечание: Этот групповой адрес зарегистрирован в Управлении по присвоению интернетных номеров (IANA).

11.2.2.3.4 TOS

Следующие четыре значения параметра TOS должны использоваться для службы канала передачи данных:

- синхронизация времени;

- высокий приоритет;

- низкий приоритет;

- универсальный.

11.2.2.4 Транспортный подуровень

11.2.2.4.1 Выборка транспортных услуг

Должен использоваться Интернет-стандарт RFC 768 (UDP) с поправками и альтернативами, а также Уровень канала данных, указанный в IEC 61158-3-17 и IEC 61158-4-17.

Должен использоваться номер порта UDP 5313.

Примечание: Этот номер порта UDP зарегистрирован в Управлении по присвоению интернетных номеров (IANA).

В таблице 139 указана выборка услуг DLL в IEC 61158-3-17.

Таблица 139 - CP 10/1: выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | - |
| 3 | Определения | Да | - |
| 4 | Обзор службы канального уровня | Да | - |
| 5 | Услуга управления DLSAP | Да | - |
| 6 | Служба канала передачи данных в режиме без установления соединения | Да | - |
| 7 | Служба управления DL | Да | - |

11.2.2.4.2 Выборка транспортного протокола

В таблице 140 указана выборка транспортного протокола DLL в рамках IEC 61158-4-17.

Таблица 140 - CP 10/1: выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | - |
| 3 | Определения | Да | - |
| 4 | Обзор протокола DL | Да | - |
| 5 | Структура параметра DLPDU и кодирование | Да | - |
| 6 | Локальные параметры и ресурсы | Да | - |
| 7 | Элементы обслуживания процедуры DL | Да | - |
| 8 | Протокол поддержки DL | Да | - |

11.2.2.4.3 Выборка параметра

В таблице 141 представлена выборка параметров.

Таблица 141 – Выборка параметров транспортного уровня

| Символ параметра | Название параметра | Применение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| P(ND) | макс-домены | m | 31 |
| P(HC) | макс-переход-число | m | 7 |
| P(NS) | макс-станции | m | 64 |
| P(GA1A) | IP-группа-адрес-1A | m | 239.192.24.0 |
| P(GA1b) | IP-группа-адрес-1 B | m | 239.192.24.1 |
| P(GA2a) | IP-группа-адрес-2A | m | 239.192.24.4 |
| P(GA2b) | IP-группа-адрес-2B | m | 239.192.24.5 |
| P(ABda) | IP-основной-адрес-домен-A | m | 192.168.0.0 |
| P(ABDB) | IP-основной-адрес-домен-B | m | 192.268.128.0 |
| P(MRCaus) | макс-повтор-число-AUS | m | 5 |
| p(mrcass) | макс-повтор-число-ASS | m | 5 |
| P(MOS) | макс-неподтвержденный-номер | m | 10 |
| P(TNRAUS) | макс-ответ-время-AUS | m | 50 мс |
| P(TNRASS) | макс-ответ-время-ASS | m | 500 мс |
| P(TWTaus) | ожидание-время-AUS | m | 100 мс |
| P(TWTASS) | ожидание-время-ASS | m | 100 мс |
| P(TIDASS) | меж-DTPDU-время | m | 500 мс |
| P(MC) | макро-цикл-период | m | 100 мсs |
| P(SDuus) | запуск-задержка-UUS | m | {1,11,21,31,41,56,66,76,86} мс |
| P(SDAUS) | запуск-задержка-AUS | m | {1,11,21,31,41,56,66,76,86} мс |
| P(SDASS) | запуск-задержка-ASS | m | {6,16,26,36,51,61,71,81,91} мс |
| p(sdmus) | запуск-задержка-MUS | m | {8,28,48,68,88} мс |
| p(sdmss) | запуск-задержка-MSS | m | {46} мс |
| P(TDuus) | время-продолжительность-UUS | m | 1 мс |
| P(TDAUS) | время-продолжительность-AUS | m | 1 мс |
| P(TDASS) | время-продолжительность-ASS | m | 1 мс |
| p(tdmus) | время-продолжительность-MUS | m | 1 мс |
| p(tdmss) | время-продолжительность-MSS | m | 1 мс |
| P(TOuus) | смещение-время-UUS | m | 1 мс |
| p(toaus) | смещение-время-AUS | m | 1 мс |
| p(toass) | смещение-время-ASS | m | 1 мс |
| p(tomus) | смещение-время-MUS | m | 1 мс |
| p(tomss) | смещение-время-MSS | m | 1 мс |
| P(DVuus) | разделитель-для-группы-UUS | m | 5 |
| p(dvaus) | разделитель-для-группы-AUS | m | 5 |
| p(dvass) | разделитель-для-группы-ASS | m | 5 |
| p(dvmus) | разделитель-для-группы-MUS | m | 5 |
| p(dvmss) | разделитель-для-группы-MSS | m | 5 |
| P(KS) | ключевой размер | m | 4 октет |
| P(AS) | размер поля подтверждения | m | 2 октет |
| P(PN) | главный-номер | m | 0b01011001 |
| P(BS) | основной-номер | m | 251 |
| P(UD) | ключевой-обновление-время | m | 3 600 с |

11.2.3 Прикладной уровень

11.2.3.1 Общие положения

Должен использоваться прикладной уровень, указанный в IEC 61158-5-17 и IEC 61158-6-17.

11.2.3.2 Выборка услуг AL

В таблице 142 указана выборка услуг AL в рамках IEC 61158-5-17.

Таблица 142 - CP 10/1: выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | - |
| 3 | Определения | Да | - |
| 4 | Понятия | Да | - |
| 5 | ASE | Да | - |
| 6 | AR | Да | - |
| 7 | Обзор классов FAL | Да | - |
| 8 | Услуги FAL, разрешенные ролью AREP | Да | - |

11.2.3.3 Выборка протоколов AL

В таблице 143 указана выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-17.

Таблица 143 - CP 10/1: выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | - |
| 3 | Определения | Да | - |
| 4 | Описание абстрактного синтаксиса | Да | - |
| 5 | Синтаксис передачи | Да | - |
| 6 | Структура машины состояния протокола FAL | Да | - |
| 7 | Машина состояния контекста AP | Да | - |
| 8 | Машины протокола обслуживания FAL (FSPM) | Да | - |
| 9 | Машины протокола взаимосвязи приложений (ARPMs) | Да | - |
| 10 | Машина протокола преобразования DLL (DMPM) | Да | - |

11.2.4 Выборка показателей эффективности

11.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 144 представлен обзор показателей эффективности, применимых к CP 10/1.

Таблица 144 - CP 10/1: обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Отсутствуют |
| Количество конечных станций | Да | Отсутствуют |
| Топология основной сети | Да | Отсутствуют |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Отсутствуют |
| Производительность RTE | Да | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации времени | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации, не связанная со временем | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Да | Отсутствуют |

11.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

11.2.4.2.1 Общие положения

В таблице145 показаны зависимости между показателями эффективности для CP 10/1.

Таблица 145 - CP 10/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Нет | Да 11.2.4.2.2 | Да 11.2.4.2.2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Нет |  | Да 11.2.4.2.3 | Да 11.2.4.2.3 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да 11.2.4.2.2 | Да 11.2.4.2.3 |  | Да 11.2.4.2.3 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Нет | Да 11.2.4.2.3 |  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Да 11.2.4.2.4 | Нет |  | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Да 11.2.4.2.5 | Нет | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Да 11.2.4.2.6 | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Да 11.2.4.2.7 | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

11.2.4.2.2 Расчет времени доставки

Реальное время доставки можно рассчитать по Формуле (24).

DT = STTs + STTr + Trate x Dlen + Cdly x Clen + Spd x NoS 		(24)

где

DT — это время доставки;

STTs - время обхода стековой памяти отправителя, включая PhL, DLL и AP;

STTr - время обхода стековой памяти получателя, включая PhL, DLL и AP;

Trate – скорость передачи в битах;

Dlen – битовая длина полного Ethernet кадра;

Cdly - задержка в кабеле;

Clen – длина кабеля;

Spd - задержка коммутатора при отсутствии перегрузки;

NoS - количество коммутаторов.

Максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями одного домена можно рассчитать по Формуле (25).

DTmaxI = 20 ms + Cdly x Clen + Spd x NoS 				(25)

где

DTmax1 - максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями одного домена;

Cdly - задержка в кабеле;

Clen – длина кабеля;

Spd - задержка коммутатора при отсутствии перегрузки;

NoS - количество коммутаторов.

Максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов можно рассчитать по Формуле (26).

DTmax2 = 50 ms + Cdly x Clen + Spd x NoS 				(26)

where

DTmax2 - максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов;

Cdly - задержка в кабеле;

Clen - длина кабеля;

Spd - задержка коммутатора при отсутствии перегрузки;

NoS - количество коммутаторов.

Максимальное время доставки с одним потерянным кадром для коммуникации между двумя конечными станциями одного домена можно рассчитать по Формуле (27).

DTlost1 = 10 ms + DTmax1 							(27)

где

DTlost1 - максимальное время доставки с одним потерянным кадром для коммуникации между двумя конечными станциями одного домена;

DTmax1 - максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями одного домена.

Максимальное время доставки с одним потерянным кадром для коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов можно рассчитать по Формуле (28).

DTlost2 = 150 ms + DTmax2 							(28)

где

DTlost2 - максимальное время доставки с одним потерянным кадром для коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов;

DTmax2 - максимальное время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов.

11.2.4.2.3 Ограничение структуры сети

Если сеть состоит только из одного домена, количество конечных станций RTE ограничено до 64.

Если сеть состоит из более чем двух доменов, количество конечных станций RTE в домене ограничено до 64. Максимальное количество доменов составляет 64.

Топология взаимодействия между доменами должна быть древовидной топологией.

Топология взаимодействия между мостами в домене должна быть древовидной топологией или кольцевой топологией.

Количество коммутаторов между любыми двумя конечными станциями в одном домене должно быть менее 7, а количество маршрутизаторов (коммутаторов 3 уровня) между любыми двумя доменами должно быть менее 4.

11.2.4.2.4 Ограничение производительности RTE

Производительность RTE, образуемая в результате обмена данными между конечными станциями одного домена, должна быть ограничена до менее чем 10 Моктетов в секунду.

Производительность RTE, образуемая в результате исходящих сообщений из любого домена, должна быть ограничена до менее чем 10 Моктетов в секунду. Производительность RTE, образуемая коммуникацией, входящей в любой домен, должна быть ограничена до менее чем 10 Моктет в секунду.

11.2.4.2.5 Ограничение пропускной способности без RTE

Пропускная способность без RTE должна быть менее 500 Мбит/с. Если сеть состоит из более чем двух доменов, маршрутизаторы должны контролировать трафик без RTE, чтобы пропускная способность без RTE любого домена была менее 500 Мбит/с, в противном случае общая пропускная способность без RTE, генерируемая в сети, будет менее 500 Мбит/с.

11.2.4.2.6 Точность синхронизации времени

Точность синхронизации времени между любыми двумя конечными узлами одного домена составляет ± 1 мс или меньше, а точность синхронизации времени между любыми двумя конечными узлами в другом домене составляет ± 5 мс или менее.

11.2.4.2.7 Время восстановления резервирования

Время восстановления резервирования для коммуникации между любыми двумя конечными станциями одного домена составляет менее 200 мс, а время восстановления резервирования для коммуникации между любыми двумя конечными станциями разных доменов составляет менее 600 мс.

11.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 146 показано непротиворечивое множество показателей эффективности, которое применяется к коммуникации между двумя конечными станциями одного домена.

Таблица 146 - CP 10/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникации между двумя конечными станциями одного домена

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 20 мс | За исключением cable_delay и nominal switch_delay |
| Количество конечных станций | 64 | Отсутствуют |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 7 | Отсутствуют |
| Производительность RTE | 10 M октет/с | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | 0 % - 50 % (500 Мбит/с) | Отсутствуют |
| Точность синхронизации времени | < 1 мс | Отсутствуют |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Нет данных | - |
| Время восстановления резервирования | < 200 мс | Отсутствуют |

В таблице 147 представлены показатели эффективности, применимые к коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов.

Таблица 147 - CP 10/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 50 мс | За исключением cable_delay и nominal switch_delay |
| Количество конечных станций | 4 096 | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 39 | Включая 4 коммутатора 3-го уровня |
| Производительность RTE | 10 М октет/с | - |
| Пропускная способность без RTE | 0 % - 50 % (500 Мбит/с) | - |
| Точность синхронизации времени | < 5 мс | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Нет данных | - |
| Время восстановления резервирования | < 600 мс | - |

В таблице 148 представлены показатели эффективности, применимые к коммуникации между двумя конечными станциями одного домена с одним утраченным кадром.

Таблица 148 - CP 10/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникации между двумя конечными станциями одного домена с одним утраченным кадром

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 60 мс | За исключением cable_delay и nominal switch_delay |
| Количество конечных станций | 64 | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 7 | - |
| Производительность RTE | 10 М октет/с | - |
| Пропускная способность без RTE | 0 % - 50 % (500 Мбит/с) | - |
| Точность синхронизации времени | < 1 мс | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Нет данных | - |
| Время восстановления резервирования | < 200 мс | - |

В таблице 149 представлены показатели эффективности, применимые к коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов с одним утраченным кадром.

Таблица 149 - CP 10/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникации между двумя конечными станциями разных доменов с одним утраченным кадром

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 200 мс | За исключением cable_delay и nominal switch_delay |
| Количество конечных станций | 4 096 | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 39 | Включая 4 коммутатора 3-го уровня |
| Производительность RTE | 10 Моктет/с | - |
| Пропускная способность без RTE | 0 % - 50 % (500 Мбит/с) | - |
| Точность синхронизации времени | < 5 мс | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Нет данных | - |
| Время восстановления резервирования | < 600 мс | - |

12 Семейство коммуникационных профилей 11 (TCnet10) – Коммуникационные профили RTE

12.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 11 определяет три типа профилей коммуникации на основании IEC 61158-3-11, IEC 61158-4-11, IEC 61158-5-11 и IEC 61158-6-11, что соответствует системам коммуникаций, известным как TCnet.

- Профиль 11/1 (TCnet-звезда)

Этот профиль образует систему коммуникации TCnet с топологией типа звезда. Он включает в себя выбор услугиAL, и DLL и определения протоколов из IEC 61158-3-11, IEC 61158-4-11, IEC 61158-5-11 и IEC 61158-6-11.

- Профиль 11/2 (TCnet-петля 100 с физическим уровнем 100 Мбит/с)

Этот профиль образует систему коммуникации  TCnet с топологией типа петля (кольцо). Он включает в себя выбор услуг AL, и DLL и определения протоколов из IEC 61158-3-11, IEC 61158-4-11, IEC 61158-5-11 и IEC 61158-6-11.

- Профиль 11/3 (TCnet-петля 1G с физическим уровнем 1 000 Мбит/с)

Этот профиль образует систему коммуникации TCnet с топологией типа петля (кольцо). Он включает в себя выбор услуг AL, и DLL и определения протоколов из IEC 61158-3-11, IEC 61158-4-11, IEC 61158-5-11 и IEC 61158-6-11.

В таблице 150 представлен обзор профилей TCnet.

Таблица 150 - CPF 11: Обзор профилей

| Уровень | Профиль 11/1, профиль 11/2, профиль 11/3 |
| --- | --- |
| Прикладной | IEC 61158-5-11, IEC 61158-6-1 |
| Канальный | IEC 61158-3-11, IEC 61158-4-11 |
| Физический | ISO/IEC/IEEE 8802-3 |

12.2 Профиль 11/1

12.2.1 Физический уровень

Физический уровень 100 Мбит/с должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3. Разъемы и кабели указаны в IEC 61784-5-11 и IEC 61918.

12.2.2 Канальный уровень

12.2.2.1 Выборка услуг DLL

В таблице 151 указана выборка услуг DLL в рамках IEC 61158-3-11.

10 В Японии, TCnet – это торговое наименование TOSHIBA Corporation. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования. Для использования торгового наименования требуется разрешение владельца торговой марки.

Таблица 151 - CP 11/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | Только соответствующая ссылка |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | - |
| 4 | Службы канала передачи данных и понятия | Да | - |
| 4.1 | Обзор | Да | - |
| 4.2 | Общее описание услуг | Да | - |
| 4.3 | Служба данных TCC | Да | - |
| 4.4 | Подробное описание услуг случайных данных сообщений | Да | - |
| 5 | Службы управления DL | Да | - |
| 5.1 | Общие положения | Да | - |
| 5.2 | Функции службы управления DL | Да | - |
| 5.3 | Служба управления DL | Да | - |
| 5.4 | Обзор взаимодействий | Да | - |
| 5.5 | Детальные технические условия услуг и взаимодействия | Да | - |

12.2.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 152 указана выборка протокола DLL в рамках IEC 61158-4-11.

Таблица 152 - CP 11/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | Только соответствующая ссылка |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | - |
| 4 | Обзор протокола DL | - | - |
| 4.1 | Общие положения | Да | - |
| 4.2 | Обзор управления доступом к среде | Да | - |
| 4.3 | Услугаы, допустимые из PhL | Да | - |
| 4.4 | Архитектура DLL | - | - |
| 4.4.1 | Обзор | Да | - |
| 4.4.2 | Архитектура типа «звезда» | Да | - |
| 4.4.3 | Архитектура типа «петля» | Нет | - |
| 4.5 | Устройство управления доступом и функции поддержки графика | Да | - |
| 4.6 | Локальные параметры, переменные, счетчики, таймеры и очереди | - | - |
| 4.6.1 | Обзор | Да | - |
| 4.6.1.1 | Общие положения |  |  |
| 4.6.1.2 | Обзор переменных, параметров, счетчиков, таймеров для архитектуры типа «звезда» | Да | - |
| 4.6.1.3 | Обзор переменных, параметров, счетчиков, таймеров для архитектуры типа «петля» | Нет | - |
| 4.6.2 | Переменные, параметры, счетчики, таймеры и очереди, присущие Типу 11 | Да | Соответствующие величины и особенности архитектуры типа звезда |
| 4.6.3 | Переменные, специфичные для архитектуры типа «звезда», параметры счетчиков таймера и очереди | Да | - |
| 4.6.4 | Переменные, специфичные для архитектуры типа «петля», параметры счетчиков таймера и очереди | Нет | - |
| 5 | Общая структура и кодировка PhlDE и DLPDU и соответствующих элементов процедуры | Да | См. Таблицу 153 |
| 6 | Структура DLPDU, кодировка и элементы процедуры | Да | См. Таблицу 154 |
| 7 | DLE элементы процедуры | - | - |
| 7.1 | DLE элементы процедуры для архитектуры типа «звезда» | Да | - |
| 7.2 | DLE элементы процедуры для архитектуры типа «петля» | Нет | - |
| 7.3 | Преобразователь и десериализатор | Да | - |
| 7.4 | Протокол управления DLL | - | - |
| 7.4.1 | Протокол управления DLL для архитектуры типа «звезда» | Да | - |
| 7.4.2 | Протокол управления DLL для архитектуры типа «петля» | Нет | - |

Таблица 153 - CP 11/1: выборка протоколов DLL раздела 5

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Обзор | Да | - |
| 5.2 | Структура и кодировка PhlDU | Да | - |
| 5.3 | Общая структура кадра MAC, кодировка и элементы процедуры | Да | - |
| 5.4 | Элементы кадра MAC | - | - |
| 5.4.1 | Общие положения | Да | - |
| 5.4.2 | Поле преамбулы | Да | - |
| 5.4.3 | Начальный разделитель кадра (SFD) | Да | - |
| 5.4.4 | Адресное поле | Да | - |
| 5.4.5 | Длина/тип поля | Да | - |
| 5.4.6 | Поле управления кадром (FC) | - | - |
| 5.4.6.1 | Структура поля управления кадром | Да | - |
| 5.4.6.2 | Поле типа кадра (F-тип) | Да | - |
| 5.4.6.3 | Поле приоритета (Pri) | Да | Соответствующие особенности архитектуры типа звезда |
| 5.4.7 | Числовое поле узла источника (SN) | Да | - |
| 5.4.8 | Поле данных и заполнения | Да | - |
| 5.4.9 | Последовательность проверки кадра (FCS) | Да | - |
| 5.5 | Порядок передачи данных | Да | - |
| 5.6 | Недействительный DLPDU | Да | - |

Таблица 154 - CP 11/1: выборка протоколов DLL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.2 | Синхронизация DLPDU (SYN) | - | - |
| 6.2.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.2.2 | Структура SYN DLPDU | Да | - |
| 6.2.3 | Параметры SYN DLPDU | - | - |
| 6.2.3.1 | Номер узла разрешенной передачи (PN) | Да | Соответствующие особенности архитектуры типа «звезда» |
| 6.2.3.2 | Командное слово (CW) | - | - |
| 6.2.3.2.1 | Командное слово для архитектуры типа «звезда» | Да | - |
| 6.2.3.2.2 | Командное слово для архитектуры типа «петля» | Нет | - |
| 6.2.3.3 | Интервал ответа (ST) | Да | Соответствующие особенности архитектуры типа «звезда» |
| 6.2.3.4 | Период высокоскоростной передачи (Th) | Да | - |
| 6.2.3.5 | Период среднескоростной передачи (Tm) | Да | - |
| 6.2.3.6 | Контрольное время обращения маркёра периода передачи случайного сообщения (Ts) | Да | Соответствующие особенности архитектуры типа «звезда» |
| 6.2.3.7 | Период низкоскоростной передачи (Tl) | Да | - |
| 6.2.3.8 | Список действующих узлов (LL) | Да | - |
| 6.2.4 | Данные пользователя | Да | - |
| 6.2.5 | Отправка SYN DLPDU | Да | - |
| 6.2.6 | Получение SYN DLPDU | Да | - |
| 6.3 | Передача полного DLPDU (CMP) | Да | - |
| 6.4 | Запрос в кольце DLPDU (REQ) | - | - |
| 6.4.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.4.2 | Структура REQ DLPDU | Да | - |
| 6.4.3 | Режим узла – параметр ESYN | Нет | - |
| 6.4.4 | Параметр Номер узла получателя (RN) | Нет | - |
| 6.4.5 | Данные пользователя REQ DLPDU | Да | - |
| 6.4.6 | Отправка REQ DLPDU | Да | - |
| 6.4.7 | Получение REQ DLPDU | Да | - |
| 6.5 | Запрос DLPDU (CLM) | - | - |
| 6.5.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.5.2 | Структура CLM DLPDU | Да | - |
| 6.5.3 | Параметр CLM DLPDU | - | - |
| 6.5.3.1 | Остаточные числа параметра CLM DLPDU | Да | - |
| 6.5.3.2 | Параметр интервала ответа (ST) | Да | Соответствующие особенности архитектуры типа «звезда» |
| 6.5.3.3 | Параметр режима узла (NM) | Нет | - |
| 6.5.4 | Данные пользователя CLM DLPDU | Да | - |
| 6.5.5 | Отправка и получение CLM DLPDU | Да | - |
| 6.6 | Команда DLPDU (COM) | Да | - |
| 6.6.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.6.2 | Структура COM DLPDU | Да | - |
| 6.6.3 | Параметр COM DLPDU | Да | - |
| 6.6.4 | Данные пользователя COM DLPDU | Да | - |
| 6.6.5 | Отправка и получение COM DLPDU | Да | Соответствующие особенности архитектуры типа «звезда» |
| 6.7 | Циклические данные и циклические данные с передачей полного DLPDU (DT) и (DT-CMP) | - | - |
| 6.7.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.7.2 | Структура DT DLPDU | Да | - |
| 6.7.3 | Параметры DT DLPDU | - | - |
| 6.7.3.1 | Адресный параметр DLCEP | Да | - |
| 6.7.3.2 | Параметр длина слова (WD) | - | - |
| 6.7.3.2.1 | Длина слова для архитектуры типа «звезда» | Да | - |
| 6.7.3.2.2 | Длина слова для архитектуры типа «петля» | Нет | - |
| 6.7.4 | Отправка DT или DT-CMP DLPDU | Да | - |
| 6.7.5 | Получение DT или DT-CMP DLPDU | Да | - |
| 6.8 | RAS DLPDU (RAS) | - | - |
| 6.8.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.8.2 | Структура RAS DLPDU | Да | - |
| 6.8.3 | Адресный параметр DCEP | Да | - |
| 6.8.4 | Данные пользователя | Да | - |
| 6.8.5 | Отправка и получение RAS DLPDU | Да | Соответствующие особенности архитектуры типа «звезда» |
| 6.9 | Число повторений цикла DLPDU (LRR) | Нет | - |
| 6.10 | Кольцевая диагностика DLPDU (LPD) | Нет | - |

12.2.3 Прикладной уровень

12.2.3.1 Выборка услуг AL

В таблице 155 указана выборка услуги AL в рамках IEC 61158-5-11.

Кроме того, услуги AL преобразуются в пакете протоколов TCP/UDP/IP, как указано в RFC 793, RFC 768 и RFC 791, соответственно.

Таблица 155 - CP 11/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | Только соответствующая ссылка |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | При необходимости |
| 4 | Понятия | Да | - |
| 5 | Тип данных ASE | Частично | При необходимости |
| 6 | Спецификация модели коммуникации | Да | - |

12.2.3.2 Выборка протоколов AL

В таблице 156 указана выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-11.

Таблица 156 - CP 11/1: выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Только соответствующая ссылка |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | При необходимости |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | Да | - |
| 5 | Синтаксис передачи | Да | - |
| 6 | Структуры машины состояния протокола FAL | Да | - |
| 7 | Машина протокола обслуживания FAL (FSPM) | Да | - |
| 8 | Протокольные машины взаимосвязи приложений (ARPM) | Да | - |
| 9 | Протокольные машины преобразования DLL (DMPM) | Да | - |

12.2.4 Выборка показателей эффективности

12.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 157 представлен обзор показателей эффективности CP 11/1.

Таблица 157 - CP 11/1: обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | Топология типа «звезда» |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Подходят концентраторы, а коммутаторы не должны применяться для обеспечения высокой производительности |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | Необходимо установить IEC 61588 |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Да | - |
| Время восстановления резервирования | Да | Нулевое время переключения без перерыва |

12.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

12.2.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 158 показаны зависимости между показателями эффективности для CP 11/1.

Таблица 158 - CP 11/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Точность синхронизации, не зависящая от времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Нет 12.2.4.2.2 12.2.4.2.4 | Нет 12.2.4.2.5 | Нет 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Нет 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Нет | Нет | Нет 12.2.4.2.6 |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Нет |  | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 | Нет | Да 12.2.4.2.2 12.2.4.2.3 |  | Нет | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не зависящая от | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

12.2.4.2.2 Расчет времени доставки

Время доставки указывается пользователями приложения, использующими услугу данных TCC, и указанное время доставки соответствует случаям без ошибки передачи и одного потерянного кадра с восстановлением.

Услуга данных TCC обеспечивает одновременно 3 вида услуги передачи данных, которые соответствуют предпочтениям данных и времени доставки APDU, который должен быть передан с использованием службы передачи данных.

В таблице 159 указана выбока услуг данных TCC, поддерживаемая этим профилем.

Таблица 159 - CP 11/1: Выборка услуг данных TCC

| Ссылка на службу | Название службы | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Высокоскоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода высокоскоростной передачи (Th) составляет от 1 мс до 160 мс, единица измерения - 0.1 мс |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Среднескоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода среднескоростной передачи (Tm) составляет от 10 мс до 1 000 мс, единица измерения 1 мс, и кратна Th |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Низкоскоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода низкоскоростной передачи (Tl) составляет от 100 мс до 10 000 мс, единица измерения 1 мс, и кратна Th |

Показатель эффективности Время доставки связан с объемом данных RTE и без RTE, которыми обмениваются конечные станции, номера кадра Ethernet, который используется для планирования определенной передачи, задержкой распространения сигнала до конечной станции, количеством конечных станций и количеством концентраторов между конечными станциями.

Показатель эффективности Время доставки можно рассчитать по Формулам (29), (30), (31), (32) и (33).

DTH = Th 										(29)

DTM = Tm 										(30)

DTL = T, 										(31)

(32)

(33)

где

dth - время доставки высокоскоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTM - время доставки среднескоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTL - время доставки низкоскоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

Th - период высокоскоростной передачи, и является основным циклом_времени (ct) для услуги данных TCC;

Tm - период среднескоростной передачи;

Tl - период низкоскоростной передачи;

TRTE - общая сумма времени передачи кадра, во время которого кадр Ethernet с данными RTE в качестве полезной информации фиксированной длины отправляется из конечной станции в течение периода времени Th. Общий объем данных RTE, и пропускная способность данных без RTE указываются пользователем приложения;

TNRT - общая сумма времени передачи кадра, во время которого кадр с данными без RTE в качестве полезной информации отправляется с конечной станции в течение периода времени Th и случайно используется для стандартного приложения Ethernet;

TSCH - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого кадр обменивается между конечными станциями для планирования определенной передачи. TSCH включает в себя время синхронизации DLPDU и несколько полных передач DLPDU, которые указаны в IEC 61158-4-11, раздел 6;

TPD - общая задержка распространения сигнала (pd) между конечными станциями. TPD зависит от количества концентраторов между конечными станциями, задержки распространения в кабеле (cd) и количества конечных станций;

tmac - время обслуживания и контроля, в котором запрашивается подключение новой конечной станции и контролируется периодическое время работы;

ths - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает высокоскоростные циклические данные;

TMS - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает среднескоростные циклические данные;

TLS - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает низкоскоростные циклические данные.

12.2.4.2.3 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

На рисунке 9 представлен пример связи между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE в случае физического уровня 100 Мбит/с. Этот профиль поддерживает процент пропускной способности и/или производительности, которые используются для коммуникации без RTE и с RTE.

Рисунок 9 - CP 11/1: Производительность RTE и пропускная способность без RTE

Производительность RTE указывает общий объем данных APDU по длине октета в секунду, и данные APDU отправляются узлом с использованием услуги данных TCC, указанной в IEC 61158-3-11, 4.3. Пропускная способность без RTE указывает общий процент пропускной способности, который используется узлами для коммуникации без RTE, использующими услугу передачи данных случайных сообщений, указанную в IEC 61158-3-11, 4.4.

Общая пропускная способность может быть рассчитана с использованием Формул (34), (35), (36), (37), (38) и (39).

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

где

BW – общая пропускная способность в %, и 100 % - 100 Мбит/с;

BWRTE - пропускная способность, используемая для коммуникации RTE в %;

BWNRT - пропускная способность, используемая для коммуникации без RTE в %;

BWCNT - пропускная способность, используемая для запланированной коммуникации и для протокольных накладных затрат в %;

TRRTE - производительность RTE в Моктет/с;

TRHS - производительность RTE для высокоскоростных циклических данных в Моктет/с;

TRMS - производительность RTE для среднескоростных циклических данных в Моктет/с;

TRLS - производительность RTE для низкоскоростных циклических данных в Моктет/с;

DVHS – общий объем высокоскоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DVMS - общий объем среднескоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DVLS - общий объем низкоскоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DTH – время доставки высокоскоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTM - время доставки среднескоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTL - время доставки низкоскоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC.

Производительность RTE или пропускная способность без RTE зависит от BWCNT для планирования коммуникации и для протокольных накладных затрат. Планирование коммуникации и протокольные накладные затраты, основанные на формулах, указанных в 12.2.4.2.2, зависят от количества концентраторов между конечными станциями, задержки распространения в кабеле и общего количества конечных станций и связаны со временем для обслуживания и контроля, чтобы запрашивать новые конечные станции и поддерживать периодическую работу.

12.2.4.2.4 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций составляет до 254.

12.2.4.2.5 Топология основной сети

Топология сети, поддерживаемая этим профилем, имеет вид иерархической звезды. Количество уровней в иерархии зависит от приложения и определяется на основании количества конечных станций, их физического местоположения и расстояния между конечными станциями. Максимальное количество концентраторов между любыми двумя конечными станциями должно быть до 7.

12.2.4.2.6 Время восстановления резервирования

Максимальное время с момента отказа до полного восстановления в случае единичной устойчивой неисправности составляет почти 0 периодов времени. Этот профиль поддерживает полную работоспособность без неисправности услуги передачи данных более высокого уровня.

12.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

12.2.4.3.1 Непротиворечивое множество показателей эффективности, предпочитаемых для коммуникаций RTE

В таблице 160 представлен один из множества показателей эффективности для CP 11/1. Значения из таблицы 160 представляют собой один из практических примеров, но не теоретический максимум, и пример является предпочтительным для коммуникации RTE, что указывает на то, что общая доступная пропускная способность коммуникации RTE и без RTE распределяется только для коммуникации RTE.

Таблица 160 - CP 11/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности, предпочитаемых для коммуникаций RTE

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | DTH = 2 мс DTM = 20 мс DTL = 200 мс |  |
| Количество конечных станций | 24 | Максимальное расстояние между узлами 4 км |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | 3 концентратора |
| Производительность RTE | Всего = 7,3 Моктет/с | DVHS = 12 800 октет |
|  | TRHS = 6,4 Моктет/с | DVMS = 19 200 октет |
|  | TRMS = 0,9 Моктет/с | DVL = 0 октет |
| Пропускная способность без RTE | 0 % | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | < 10 мкс | - |
| Время восстановления резервирования | 0 с | - |

12.2.4.3.2 Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникаций RTE и без RTE

В таблице 161 представлен один из множества показателей эффективности для CP 11/1. Значения из таблицы 161 представляют собой один из практических примеров, но не теоретический максимум. Общая доступная пропускная способность делится между коммуникациями RTE и без RTE.

Таблица 161 - CP 11/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникаций RTE и без RTE

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | DTH = 2 мс DTM = 20 мс DTL = 200 мс |  |
| Количество конечных станций | 13 | Максимальное расстояние между узлами 4 км |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | 5 концентраторов |
| Производительность RTE | Всего = 5,7 Моктет/с | DVHS = 10 240 октет |
|  | TRHS = 5,1 Моктет/с | DVMS = 12 800 октет |
|  | TRMS = 0,6 Моктет/с | DVL = 0 октет |
| Пропускная способность без RTE | < 20 % | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | < 10 мкс | - |
| Время восстановления резервирования | 0 с | - |

12.3 Профиль 11/2

12.3.1 Физический уровень

Физический уровень 100 Мбит/с должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3. Разъемы и кабели указаны в IEC 61784-5-11 и IEC 61918.

12.3.2 Канальный уровень

12.3.2.1 Выборка услуг DLL

Выборка услуг DLL такая же, как указана в 12.2.2.1.

12.3.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 162 указана выборка протокола DLL в рамках IEC 61158-4-11.

Таблица 162 - CP 11/2: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | Только соответствующая ссылка |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | - |
| 4 | Обзор протокола DL | - | - |
| 4.1 | Общие положения | Да | - |
| 4.2 | Обзор управления доступом к среде | Да | - |
| 4.3 | Услуги, допустимые из PhL | Да | - |
| 4.4 | Архитектура DLL | - | - |
| 4.4.1 | Обзор | Да | - |
| 4.4.2 | Архитектура типа «звезда» | Нет | - |
| 4.4.3 | Архитектура типа «петля» | Да | - |
| 4.5 | Устройство управления доступом и функции поддержки графика | Да | - |
| 4.6 | Локальные параметры, переменные, счетчики, таймеры и очереди | - | - |
| 4.6.1 | Обзор | Да | - |
| 4.6.1.1 | Общие положения | Да | - |
| 4.6.1.2 | Обзор переменных, параметров, счетчиков, таймеров для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 4.6.1.3 | Обзор переменных, параметров, счетчиков, таймеров для архитектуры типа «петля» | Да | Соответствующие значения и особенности для скорости данных 100 Мбит/с |
| 4.6.2 | Переменные, параметры, счетчики, таймеры и очереди, присущие Типу 11 | Да | Соответствующие значения и особенности для скорости данных 100 Мбит/с |
| 4.6.3 | Переменные, специфичные для архитектуры типа «звезда», параметры счетчиков таймера и очереди | Нет | - |
| 4.6.4 | Переменные, специфичные для архитектуры типа «петля», параметры счетчиков таймера и очереди | Да | Соответствующие значения и особенности для скорости данных 100 Мбит/с |
| 5 | Общая структура и кодировка PhlDE и DLPDU и соответствующих элементов процедуры | Да | См. Таблицу 163 |
| 6 | Структура DLPDU, кодировка и элементы процедуры | Да | См. Таблицу 164 |
| 7 | DLE элементы процедуры | - | - |
| 7.1 | DLE элементы процедуры для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 7.2 | DLE элементы процедуры для архитектуры типа «петля» | - | - |
| 7.2.1 | Общая структура | Да | - |
| 7.2.2 | Инициализация | Да | - |
| 7.2.3 | Контроль циклической передачи TX/RX (CTRC) | Да | Соответствующие значения и особенности для скорости данных 100 Мбит/с |
| 7.2.4 | Контроль случайной TX/RX (STRC) | Да | - |
| 7.2.5 | Устройство управления доступом (ACM) | Да | Применяется Таблица 75 |
| 7.2.6 | Управление средой резервирования (RMC) | Да | Применяется Таблица 83 |
| 7.3 | Преобразователь и десериализатор | Да | - |
| 7.4 | Протокол управления DLL | - | - |
| 7.4.1 | Протокол управления DLL для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 7.4.2 | Протокол управления DLL для архитектуры типа «петля» | Да | - |

Таблица 163 - CP 11/2: выборка протоколов DLL раздела 5

| Раздел | Заголовок |  | Наличие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Обзор |  | Да | - |  |
| 5.2 | Структура и кодировка PhlDU |  | Да | - |  |
| 5.3 | Общая структура кадра MAC, кодировка и элементы процедуры |  | Да | - |  |
| 5.4 | Элементы кадра MAC |  | - | - |  |
| 5.4.1 | Общие положения |  | Да | - |  |
| 5.4.2 | Поле преамбулы |  | Да | - |  |
| 5.4.3 | Начальный разделитель кадра (SFD) |  | Да | - |  |
| 5.4.4 | Адресное поле |  | Да | - |  |
| 5.4.5 | Длина/тип поля |  | Да | - |  |
| 5.4.6 | Поле управления кадром (FC) |  | - | - |  |
| 5.4.6.1 | Структура поля управления кадром |  | Да | - |  |
| 5.4.6.2 | Поле типа кадра (F-тип) |  | Да | - |  |
| 5.4.6.3 | Поле приоритета (Pri) |  | Да | Соответствующие особенности для скорости данных 100 Мбит/с |  |
| 5.4.7 | Числовое поле узла источника (SN) |  | Да | - |  |
| 5.4.8 | Поле данных и заполнения |  | Да | - |  |
| 5.4.9 | Последовательность проверки кадра (FCS) |  | Да | - |  |
| 5.5 | Порядок передачи данных |  | Да | - |  |
| 5.6 | Недействительный DLPDU |  | Да | - |  |
| Таблица 164 - CP 11/2: выборка протоколов DLL раздела 6 |  |  |  |  |  |
| Раздел | Заголовок |  | Наличие | Ограничения |  |
| 6.1 | Общие положения |  | Да | - |  |
| 6.2 | Синхронизация DLPDU (SYN) |  | - | - |  |
| 6.2.1 | Общие положения |  | Да | - |  |
| 6.2.2 | Структура SYN DLPDU |  | Да | - |  |
| 6.2.3 | Параметры SYN DLPDU |  | - | - |  |
| 6.2.3.1 | Номер узла разрешенной передачи (PN) |  | Да | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |  |
| 6.2.3.2 | Командное слово (CW) |  | - | - |  |
| 6.2.3.2.1 | Командное слово для архитектуры типа «звезда» |  | Нет | - |  |
| 6.2.3.2.2 | Командное слово для архитектуры типа «петля» |  | Да | - |  |
| 6.2.3.3 | Интервал ответа (ST) |  | Да | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |  |
| 6.2.3.4 | Период высокоскоростной передачи (Th) |  | Да | - |  |
| 6.2.3.5 | Период среднескоростной передачи (Tm) |  | Да | - |  |
| 6.2.3.6 | Контрольное время обращения маркёра периода передачи случайного сообщения (Ts) |  | Нет | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |  |
| 6.2.3.7 | Период низкоскоростной передачи (Tl) |  | Нет | - |  |
| 6.2.3.8 | Список действующих узлов (LL) |  | Да | - |  |
| 6.2.4 | Данные пользователя |  | Да | - |  |
| 6.2.5 | Отправка SYN DLPDU |  | Да | - |  |
| 6.2.6 | Получение SYN DLPDU |  | Да | - |  |
| 6.3 | Передача полного DLPDU (CMP) |  | Да | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |  |
| 6.4 | Запрос в кольце DLPDU (REQ) |  | - | - |  |
| 6.4.1 |  | Общие положения | Да |  | - |
| 6.4.2 |  | Структура REQ DLPDU | Да |  | - |
| 6.4.3 |  | Режим узла – параметр ESYN | Нет |  | - |
| 6.4.4 |  | Параметр Номер узла получателя (RN) | Да |  | - |
| 6.4.5 |  | Данные пользователя REQ DLPDU | Да |  | - |
| 6.4.6 |  | Отправка REQ DLPDU | Да |  | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |
| 6.4.7 |  | Получение REQ DLPDU | Да |  | - |
| 6.5 |  | Запрос DLPDU (CLM) | - |  | - |
| 6.5.1 |  | Общие положения | Да |  | - |
| 6.5.2 |  | Структура CLM DLPDU | Да |  | - |
| 6.5.3 |  | Параметр CLM DLPDU | - |  | - |
| 6.5.3.1 |  | Остаточные числа параметра CLM DLPDU | Да |  | - |
| 6.5.3.2 |  | Параметр интервала ответа (ST) | Да |  | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |
| 6.5.3.3 |  | Параметр режима узла (NM) | Нет |  | - |
| 6.5.4 |  | Данные пользователя CLM DLPDU | Да |  | - |
| 6.5.5 |  | Отправка и получение CLM DLPDU | Да |  | - |
| 6.6 |  | Команда DLPDU (COM) | - |  | - |
| 6.6.1 |  | Общие положения | Да |  | - |
| 6.6.2 |  | Структура COM DLPDU | Да |  | - |
| 6.6.3 |  | Параметр COM DLPDU | Да |  | - |
| 6.6.4 |  | Данные пользователя COM DLPDU | Да |  | - |
| 6.6.5 |  | Отправка и получение COM DLPDU | Да |  | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |
| 6.7 |  | Циклические данные и циклические данные с передачей полного DLPDU (DT) и (DT-CMP) | - |  | - |
| 6.7.1 |  | Общие положения | Да |  | - |
| 6.7.2 |  | Структура DT DLPDU | Да |  | - |
| 6.7.3 |  | Параметры DT DLPDU | Да |  | - |
| 6.7.3.1 |  | Адресный параметр DLCEP | Да |  | - |
| 6.7.3.2 |  | Параметр длина слова (WD) | - |  | - |
| 6.7.3.2.1 |  | Длина слова для архитектуры типа «звезда» | Нет |  | - |
| 6.7.3.2.2 |  | Длина слова для архитектуры типа «петля» | Да |  | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |
| 6.7.4 |  | Отправка DT или DT-CMP DLPDU | Да |  | - |
| 6.7.5 |  | Получение DT или DT-CMP DLPDU | Да |  | - |
| 6.8 |  | RAS DLPDU (RAS) | Да |  | - |
| 6.8.1 |  | Общие положения | - |  | - |
| 6.8.2 |  | Структура RAS DLPDU | Да |  | - |
| 6.8.3 |  | Адресный параметр DCEP | Да |  | - |
| 6.8.4 |  | Данные пользователя | Да |  | - |
| 6.8.5 |  | Отправка и получение RAS DLPDU | Да |  | Соответствующие особенности для работы архитектуры типа «петля» при скорости 100 Мбит/с |
| 6.9 |  | Число повторений цикла DLPDU (LRR) | Да |  | - |
| 6.10 |  | Кольцевая диагностика DLPDU (LPD) | Да |  | - |

12.3.3 Прикладной уровень

12.3.3.1 Выборка услуг AL

Выборка услуги AL такая же, как указано в 12.2.3.1.

12.3.3.2 Выборка протоколов AL

Выборка протокола AL такая же, как указано в 12.2.3.2.

12.3.4 Выборка показателей эффективности

12.3.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 165 представлен обзор показателей эффективности CP 11/2.

Таблица 165 - CP 11/2: обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | Топология типа «петля» (кольцо) |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | Необходимо установить IEC 61588 |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Да | - |
| Время восстановления резервирования | Да | 4 x Th |

12.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

12.3.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 166  показаны зависимости между показателями эффективности для CP 11/2.

Таблица 166 - CP 11/2: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Точность синхронизации, не зависящая от времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Нет 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Нет 12.2.4.2.5 | Нет 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Нет 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Нет | Нет | Нет 12.3.4.2.6 |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Нет |  | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 | Нет | Да 12.3.4.2.2 12.3.4.2.3 |  | Нет | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Да 12.3.4.2.6 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

12.3.4.2.2 Расчет времени доставки

Время доставки указывается пользователями приложения, использующими услугу данных TCC, и указанное время доставки соответствует случаям без ошибки передачи и одного потерянного кадра с восстановлением.

Услуга данных TCC обеспечивает одновременно 2 вида услуги передачи данных, которые соответствуют предпочтениям данных и времени доставки APDU, который должен быть передан с использованием услуги передачи данных.

В таблице 167 указана выборка услуги данных TCC, поддерживаемый этим профилем.

Таблица 167 - CP 11/2: Выборка услуг данных TCC

| Ссылка на услугу | Название услуги | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Высокоскоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода высокоскоростной передачи (Th) составляет от 1 мс до 160 мс, единица измерения - 0.1 мс |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Среднескоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода среднескоростной передачи (Tm) составляет от 10 мс до 1 000 мс, единица измерения 1 мс, и кратна Th |

Показатель эффективности Время доставки связан с объемом данных RTE и без RTE, которыми обмениваются конечные станции, номером кадра Ethernet, который используется для планирования определенной передачи, задержкой распространения сигнала до конечной станции, количеством конечных станций и количеством концентраторов между конечными станциями.

Показатель эффективности Время доставки можно рассчитать по Формулам (40), (41), (42) и (43).

(40)

(41)

(42)

(43)

где

dth - время доставки высокоскоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTM - время доставки среднескоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

Th - период высокоскоростной передачи, и является основным циклом_времени (ct) для услуги данных TCC;

Tm - период среднескоростной передачи;

TRTE - общая сумма времени передачи кадра, во время которого кадр Ethernet с данными RTE в качестве полезной информации фиксированной длины отправляется из конечной станции в течение периода времени Th. Общий объем данных RTE, и пропускная способность данных без RTE указываются пользователем приложения;

TNRT - общая сумма времени передачи кадра, во время которого кадр с данными без RTE в качестве полезной информации отправляется с конечной станции в течение периода времени Th и случайно используется для стандартного приложения Ethernet;

TSCH - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого кадр обменивается между конечными станциями для планирования определенной передачи. TSCH включает в себя время синхронизации DLPDU и несколько полных передач DLPDU, которые указаны в IEC 61158-4-11, Раздел 6;

TPD - общая задержка распространения сигнала (pd) между конечными станциями. TPD зависит от количества концентраторов между конечными станциями, задержки распространения в кабеле (cd) и количества конечных станций;

tmac - время обслуживания и контроля, в котором запрашивается подключение новой конечной станции и контролируется периодическое время работы;

ths - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает высокоскоростные циклические данные;

TMS - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает среднескоростные циклические данные.

12.3.4.2.3 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

На Рисунке 10 представлен пример связи между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE в случае физического уровня 100 Мбит/с. Этот профиль поддерживает процент пропускной способности и/или производительности, которые используются для связи без RTE и RTE.

Рисунок 10 - CP 11/2: Производительность RTE и пропускная способность без RTE

Производительность RTE указывает общий объем данных APDU по длине октета в секунду, и данные APDU отправляются узлом с использованием услуги данных TCC, указанной в IEC 61158-3-11, 4.3. Пропускная способность без RTE указывает общий процент пропускной способности, который используется узлами для коммуникации без RTE, использующими услугу передачи данных случайных сообщений, указанную в IEC 61158-3-11, 4.4.

Общая пропускная способность может быть рассчитана с использованием Формул (44), (45), (46), (47) и (48).

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

где

BW – общая пропускная способность в %, и 100 % - 100 Мбит/с;

bwrte - пропускная способность, используемая для коммуникации RTE в %;

bwnrt - пропускная способность, используемая для коммуникации без RTE в %;

BWCNT - пропускная способность, используемая для запланированной коммуникации и для протокольных накладных затрат в %;

TRRTE - производительность RTE в Моктет/с;

trhs - производительность RTE для высокоскоростных циклических данных в Моктет/с;

trms производительность RTE для среднескоростных циклических данных в Моктет/с;

DVHS – общий объем высокоскоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DVms - общий объем среднескоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DTh – время доставки высокоскоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTM - время доставки среднескоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC.

Производительность RTE или пропускная способность без RTE зависит от BWCNT для планирования коммуникации и для протокольных накладных затрат. Планирование коммуникации и протокольные накладные затраты, основанные на формулах, указанных в 12.3.4.2.2, зависят от количества концентраторов между конечными станциями, задержки распространения в кабеле и общего количества конечных станций и связаны со временем для обслуживания и контроля, чтобы запрашивать новые конечные станции и поддерживать периодическую работу.

12.3.4.2.4 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций составляет до 254.

12.3.4.2.5 Топология основной сети

Топология, поддерживаемая этим профилем, это топология типа «петля» (кольцо).

12.3.4.2.6 Время восстановления резервирования

Максимальное время с момента отказа до полного восстановления в случае единичного устойчивого отказа составляет 4 x Th (Th: период высокоскоростной передачи) в 12.3.4.2.2.

12.3.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

12.3.4.3.1 Непротиворечивое множество показателей эффективности, предпочитаемых для коммуникаций RTE

В таблице 168 представлен один из множества показателей эффективности для CP 11/2. Значения из таблицы 168 представляют собой один из практических примеров, но не теоретический максимум. Пример является предпочтительным для коммуникации RTE, что указывает на то, что общая доступная пропускная способность коммуникации RTE и без RTE распределяется только для коммуникации RTE.

Таблица 168 - CP 11/2: Непротиворечивое множество показателей эффективности, предпочитаемых для коммуникаций RTE

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | DTh =2 мс DTm = 20 мс | - |
| Количество конечных станций | 24 | Общая длина кабелей в петле 2 км |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Нет данных |
| Производительность RTE | Итого = 4, 6 Моктет/с TRHS = 4,0 Моктет/с TRMS = 0,6 Моктет/с | DVhs = 7 920 октет DVms = 11 520 октет |
| Пропускная способность без RTE | 0 % | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | < 10 мкс | - |
| Время восстановления резервирования | 8 мс | - |

12.3.4.3.2 Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникаций RTE и без RTE

В таблице 169 представлен один из множества показателей эффективности для CP 11/2. Значения из таблицы 169 представляют собой один из практических примеров, но не теоретический максимум. Общая доступная пропускная способность делится между коммуникациями RTE и без RTE.

Таблица 169 - CP 11/2: Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникаций RTE и без RTE

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | DTH = 2 мс DTM = 20 мс | - |
| Количество конечных станций | 13 | Общая длина кабелей в петле 2 км |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Нет данных |
| Производительность RTE | Итого = 4,8 Моктет/с TRHS = 4,3 Моктет/с TRMS = 0,5 Моктет/с | DVHS = 8 640 октет DVms = 10 080 октет |
| Пропускная способность без RTE | < 20 % | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | < 10 мкс | - |
| Время восстановления резервирования | 8 мс | - |

12.4 Профиль 11/3

12.4.1 Физический уровень

Физический уровень 100 Мбит/с должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3. Разъемы и кабели указаны в IEC 61784-5-11 и IEC 61918.

12.4.2 Канальный уровень

12.4.2.1 Выборка услуг DLL

Выборка услуги DLL такая же, как указано в 12.2.2.1.

12.4.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 170 указана выборка протокола DLL в рамках IEC 61158-4-11.

Таблица 170 - CP 11/3: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | - |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | Только соответствующая ссылка |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | - |
| 4 | Обзор протокола DL | - | - |
| 4.1 | Общие положения | Да | - |
| 4.2 | Обзор управления доступом к среде | Да | - |
| 4.3 | Услуги, допустимые из PhL | Да | - |
| 4.4 | Архитектура DLL | - | - |
| 4.4.1 | Обзор | Да | - |
| 4.4.2 | Архитектура типа «звезда» | Нет | - |
| 4.4.3 | Архитектура типа «петля» | Да | - |
| 4.5 | Устройство управления доступом и функции поддержки графика | Да | - |
| 4.6 | Локальные параметры, переменные, счетчики, таймеры и очереди | - | - |
| 4.6.1 | Обзор | Да | - |
| 4.6.1.1 | Общие положения | Да | - |
| 4.6.1.2 | Обзор переменных, параметров, счетчиков, таймеров для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 4.6.1.3 | Обзор переменных, параметров, счетчиков, таймеров для архитектуры типа «петля» | Да | Соответствующие величины и особенности для скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 4.6.2 | Переменные, параметры, счетчики, таймеры и очереди, присущие Типу 11 | Да | Соответствующие величины и особенности для скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 4.6.3 | Переменные, специфичные для архитектуры типа «звезда», параметры счетчиков таймера и очереди | Нет | - |
| 4.6.4 | Переменные, специфичные для архитектуры типа «петля», параметры счетчиков таймера и очереди | Да | Соответствующие величины и особенности для скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 5 | Общая структура и кодировка PhlDE и DLPDU и соответствующих элементов процедуры | Да | См. Таблицу 171 |
| 6 | Структура DLPDU, кодировка и элементы процедуры | Да | См. Таблицу 172 |
| 7 | DLE элементы процедуры | - | - |
| 7.1 | DLE элементы процедуры для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 7.2 | DLE элементы процедуры для архитектуры типа «петля» | - | - |
| 7.2.1 | Общая структура | Да | - |
| 7.2.2 | Инициализация | Да | - |
| 7.2.3 | Контроль циклической передачи TX/RX (CTRC) | Да | Соответствующие величины и особенности для скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 7.2.4 | Контроль случайной TX/RX (STRC) | Да | - |
| 7.2.5 | Устройство управления доступом (ACM) | Да | Применяется Таблица 76 |
| 7.2.6 | Управление средой резервирования (RMC) | Да | Применяется Таблица 84 |
| 7.3 | Преобразователь и десериализатор | Да | - |
| 7.4 | Протокол управления DLL | - | - |
| 7.4.1 | Протокол управления DLL для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 7.4.2 | Протокол управления DLL для архитектуры типа «петля» | Да | - |

Таблица 171 - CP 11/3: выборка протоколов DLL раздела 5

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Обзор | Да | - |
| 5.2 | Структура и кодировка PhlDU | Да | - |
| 5.3 | Общая структура кадра MAC, кодировка и элементы процедуры | Да | - |
| 5.4 | Элементы кадра MAC | - | - |
| 5.4.1 | Общие положения | Да | - |
| 5.4.2 | Поле преамбулы | Да | - |
| 5.4.3 | Начальный разделитель кадра (SFD) | Да | - |
| 5.4.4 | Адресное поле | Да | - |
| 5.4.5 | Длина/тип поля | Да | - |
| 5.4.6 | Поле управления кадром (FC) | - | - |
| 5.4.6.1 | Структура поля управления кадром | Да | - |
| 5.4.6.2 | Поле типа кадра (F-тип) | Да | - |
| 5.4.6.3 | Поле приоритета (Pri) | Да | Соответствующие характеристики для скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 5.4.7 | Числовое поле узла источника (SN) | Да | - |
| 5.4.8 | Поле данных и заполнения | Да | - |
| 5.4.9 | Последовательность проверки кадра (FCS) | Да | - |
| 5.5 | Порядок передачи данных | Да | - |
| 5.6 | Недействительный DLPDU | Да | - |

Таблица 172 - CP 11/3: выборка протоколов DLL раздела 6

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.2 | Синхронизация DLPDU (SYN) | - | - |
| 6.2.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.2.2 | Структура SYN DLPDU | Да | - |
| 6.2.3 | Параметры SYN DLPDU | - | - |
| 6.2.3.1 | Номер узла разрешенной передачи (PN) | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.2.3.2 | Командное слово (CW) | - | - |
| 6.2.3.2.1 | Командное слово для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 6.2.3.2.2 | Командное слово для архитектуры типа «петля» | Да | - |
| 6.2.3.3 | Интервал ответа (ST) | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.2.3.4 | Период высокоскоростной передачи (Th) | Да | - |
| 6.2.3.5 | Период среднескоростной передачи (Tm) | Да | - |
| 6.2.3.6 | Контрольное время обращения маркёра периода передачи случайного сообщения (Ts) | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.2.3.7 | Период низкоскоростной передачи (Tl) | Да | - |
| 6.2.3.8 | Список действующих узлов (LL) | Да | - |
| 6.2.4 | Данные пользователя | Да | - |
| 6.2.5 | Отправка SYN DLPDU | Да | - |
| 6.2.6 | Получение SYN DLPDU | Да | - |
| 6.3 | Передача полного DLPDU (CMP) | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.4 | Запрос в кольце DLPDU (REQ) | - | - |
| 6.4.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.4.2 | Структура REQ DLPDU | Да | - |
| 6.4.3 | Режим узла – параметр ESYN | Да | - |
| 6.4.4 | Параметр Номер узла получателя (RN) | Да | - |
| 6.4.5 | Данные пользователя REQ DLPDU | Да | - |
| 6.4.6 | Отправка REQ DLPDU | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.4.7 | Получение REQ DLPDU | Да | - |
| 6.5 | Запрос DLPDU (CLM) | - | - |
| 6.5.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.5.2 | Структура CLM DLPDU | Да | - |
| 6.5.3 | Параметр CLM DLPDU | - | - |
| 6.5.3.1 | Остаточные числа параметра CLM DLPDU | Да |  |
| 6.5.3.2 | Параметр интервала ответа (ST) | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.5.3.3 | Параметр режима узла (NM) | Да | - |
| 6.5.4 | Данные пользователя CLM DLPDU | Да | - |
| 6.5.5 | Отправка и получение CLM DLPDU | Да | - |
| 6.6 | Команда DLPDU (COM) | - | - |
| 6.6.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.6.2 | Структура COM DLPDU | Да | - |
| 6.6.3 | Параметр COM DLPDU | Да | - |
| 6.6.4 | Данные пользователя COM DLPDU | Да | - |
| 6.6.5 | Отправка и получение COM DLPDU | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.7 | Циклические данные и циклические данные с передачей полного DLPDU (DT) и (DT-CMP) | - | - |
| 6.7.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.7.2 | Структура DT DLPDU | Да | - |
| 6.7.3 | Параметры DT DLPDU | Да | - |
| 6.7.3.1 | Адресный параметр DLCEP | Да | - |
| 6.7.3.2 | Параметр длина слова (WD) | - | - |
| 6.7.3.2.1 | Длина слова для архитектуры типа «звезда» | Нет | - |
| 6.7.3.2.2 | Длина слова для архитектуры типа «петля» | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.7.4 | Отправка DT или DT-CMP DLPDU | Да | - |
| 6.7.5 | Получение DT или DT-CMP DLPDU | Да | - |
| 6.8 | RAS DLPDU (RAS) | - | - |
| 6.8.1 | Общие положения | Да | - |
| 6.8.2 | Структура RAS DLPDU | Да | - |
| 6.8.3 | Адресный параметр DCEP | Да | - |
| 6.8.4 | Данные пользователя | Да | - |
| 6.8.5 | Отправка и получение RAS DLPDU | Да | Соответствующие характеристики для работы архитектуры типа «петля» при скорости передачи данных 1 000 Мбит/с |
| 6.9 | Число повторений цикла DLPDU (LRR) | Да | - |
| 6.10 | Кольцевая диагностика DLPDU (LPD) | Да | - |

12.4.3 Прикладной уровень

12.4.3.1 Выборка услуг AL

Выборка услуги AL такая, как указано в 12.2.3.1.

12.4.3.2 Выборка протоколов AL

Выборка протокола AL такая, как указано в 12.2.3.2.

12.4.4 Выборка показателей эффективности

12.4.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 173 представлен обзор показателей эффективности CP 11/3.

Таблица 173 - CP 11/3: обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | Топология типа «петля» (кольцо) |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | Необходимо установить IEC 61588 |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | Да | - |
| Время восстановления резервирования | Да | 4 x Th |

12.4.4.2 Зависимости показателей эффективности

12.4.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 174 показаны зависимости между показателями эффективности для CP 11/3.

Таблица 174 - CP 11/3: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Точность синхронизации, не зависящая от времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Нет 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Нет 12.4.4.2.5 | Нет 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Нет 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Нет | Нет | Нет 12.4.4.2.6 |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Нет |  | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 | Нет | Да 12.4.4.2.2 12.4.4.2.3 |  | Нет | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не зависящая от | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Да 12.4.4.2.6 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

12.4.4.2.2 Расчет времени доставки

Время доставки указывается пользователями приложения, использующими услугу данных TCC, и указанное время доставки соответствует случаям без ошибки передачи и одного потерянного кадра с восстановлением.

Услуга данных TCC обеспечивает одновременно 3 вида услуги передачи данных, которые соответствуют предпочтениям данных и времени доставки APDU, который должен быть передан с использованием услуги передачи данных.

В таблице 175 указан выбор услуги данных TCC, поддерживаемый этим профилем.

Таблица 175 - CP 11/3: Выборка услуг данных TCC

| Ссылка на услугу | Название услуги | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Высокоскоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода высокоскоростной передачи (Th) составляет от 1 мс до 160 мс, единица измерения - 0.1 мс |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Среднескоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода среднескоростной передачи (Tm) составляет от 10 мс до 1 000 мс, единица измерения 1 мс, и кратна Th |
| IEC 61158-3-11 Раздел 4 | Низкоскоростная передача циклических данных | Да | Диапазон периода низкоскоростной передачи (Tl) составляет от 100 мс до 10 000 мс, единица измерения 1 мс, и кратна Th |

Показатель эффективности Время доставки связан с объемом данных RTE и без RTE, которыми обмениваются конечные станции, номером кадра Ethernet, который используется для планирования определенной передачи, задержкой распространения сигнала до конечной станции, количеством конечных станций и количеством концентраторов между конечными станциями.

Показатель эффективности Время доставки можно рассчитать по Формулам (49), (50), (51), (52) и (53).

DTH = Th 										(49)

DTM = Tm 										(50)

DTL = T 										(51)

(52)

(53)

Где

dth - время доставки высокоскоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTM - время доставки среднескоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTL - время доставки низкоскоростных циклических данных, которое включает в себя время прохождения стековой памяти отправителя (STT), и время прохождения стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

Th - период высокоскоростной передачи, и является основным циклом_времени (ct) для услуги данных TCC;

Tm - период среднескоростной передачи;

Tl - период низкоскоростной передачи;

TRTE - общая сумма времени передачи кадра, во время которого кадр Ethernet с данными RTE в качестве полезной информации фиксированной длины отправляется из конечной станции в течение периода времени Th. Общий объем данных RTE, и пропускная способность данных без RTE указываются пользователем приложения;

TNRT - общая сумма времени передачи кадра, во время которого кадр с данными без RTE в качестве полезной информации отправляется с конечной станции в течение периода времени Th и случайно используется для стандартного приложения Ethernet;

TSCH - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого кадр обменивается между конечными станциями для планирования определенной передачи. TSCH включает в себя время синхронизации DLPDU и несколько полных передач DLPDU, которые указаны в IEC 61158-4-11, раздел 6;

TPD - общая задержка распространения сигнала (pd) между конечными станциями. TPD зависит от количества концентраторов между конечными станциями, задержки распространения в кабеле (cd) и количества конечных станций;

tmac - время обслуживания и контроля, в котором запрашивается подключение новой конечной станции и контролируется периодическое время работы;

ths - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает высокоскоростные циклические данные;

TMS - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает среднескоростные циклические данные;

TLS - общая сумма времени передачи кадра, в течение которого пакет данных TCC передает низкоскоростные циклические данные.

12.4.4.2.3 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

На Рисунке 11 представлен пример связи между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE в случае физического уровня 100 Мбит/с. Этот профиль поддерживает процент пропускной способности и/или производительности, которые используются для коммуникации без RTE и RTE.

Рисунок 11 - CP 11/3: Производительность RTE и пропускная способность без RTE

Производительность RTE указывает общий объем данных APDU по длине октета в секунду, и данные APDU отправляются узлом с использованием услуги данных TCC, указанной в IEC 61158-3-11, 4.3. Пропускная способность без RTE указывает общий процент пропускной способности, который используется узлами для коммуникации без RTE, использующими услугу передачи данных случайных сообщений, указанную в IEC 61158-3-11, 4.4.

Общая пропускная способность может быть рассчитана с использованием Формул (54), (55), (56), (57), (58) и (59).

BW = BWRTE + BWnrt + BWcnt 						(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

где

BW – общая пропускная способность в %, и 100 % - 100 Мбит/с;

BWRTE - пропускная способность, используемая для коммуникации RTE в %;

BWNRT - пропускная способность, используемая для коммуникации без RTE в %;

BWCNT - пропускная способность, используемая для запланированной коммуникации и для протокольных накладных затрат в %;

TRrte - производительность RTE в Моктет/с;

TRhs - производительность RTE для высокоскоростных циклических данных в Моктет/с;

TRms - производительность RTE для среднескоростных циклических данных в Моктет/с;

TRls - производительность RTE для низкоскоростных циклических данных в Моктет/с;

DVhs - общий объем высокоскоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DVms - общий объем среднескоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DVls - общий объем низкоскоростных циклических данных, отправленных всеми конечными станциями;

DTH - время доставки высокоскоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTM - время доставки среднескоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC;

DTL - время доставки низкоскоростных циклических данных, которое включает в себя время обхода стековой памяти отправителя (STTs) и время обхода стековой памяти получателя (STTr), включая Phy и MAC.

Производительность RTE или пропускная способность без RTE зависит от BWCNT для планирования коммуникации и для протокольных накладных затрат. Планирование коммуникации и протокольные накладные затраты, основанные на формулах, указанных в 12.4.4.2.2, зависят от количества концентраторов между конечными станциями, задержки распространения в кабеле и общего количества конечных станций и связаны со временем для обслуживания и контроля, чтобы запрашивать новые конечные станции и поддерживать периодическую работу.

12.4.4.2.4 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций составляет до 254.

12.4.4.2.5 Топология основной сети

Топология основной сети, поддерживаемая этим профилем, это топология типа «петля» (кольцо).

12.4.4.2.6 Время восстановления резервирования

Максимальное время с момента отказа до полного восстановления в случае единичной неустойчивой неисправности составляет 4 x Th (Th: период высокоскоростной передачи) в 12.4.4.2.2.

12.4.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

12.4.4.3.1 Непротиворечивое множество показателей эффективности, применимых для коммуникаций RTE

В таблице 176 представлен один из множества показателей эффективности для CP 11/3. Значения из таблицы 176 представляют собой один из практических примеров, но не теоретический максимум, и пример является предпочтительным для коммуникации RTE, что указывает на то, что общая доступная пропускная способность коммуникации RTE и без RTE распределяется только для коммуникации RTE.

Таблица 176 - CP 11/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности, предпочитаемых для коммуникаций RTE

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | DTH = 1 мс DTM = 10 мс DTL = 100 мс |  |
| Количество конечных станций | 32 | Общая длина кабелей в петле 6 км |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Нет данных |
| Производительность RTE | Итого = 72,2 Моктет/с TRhs = 59,9 Моктет/с TRms = 12,0 Моктет/с TRls = 0,3 Моктет/с | DVhs = 59 904 октет DVms = 119 808 октет DVls = 299 520 октет |
| Пропускная способность без RTE | 0 % | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | < 10 мкс | - |
| Время восстановления резервирования | 4 мс | - |

12.4.4.3.2 Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникаций RTE и без RTE

В таблице 177 представлен один из множества показателей эффективности для CP 11/3. Значения из таблицы 177 представляют собой один из практических примеров, но не теоретический максимум. Общая доступная пропускная способность делится между коммуникациями RTE и без RTE.

Таблица 177 - CP 11/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности для коммуникаций RTE и без RTE

| Показатель эффективности | Величина | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | DTH = 1 мс DTM = 10 мс DTL = 100 мс |  |
| Количество конечных станций | 32 | Общая длина кабелей в петле 6 км |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Нет данных |
| Производительность RTE | Итого = 56,9 Моктет/с TRhs = 48,6 Моктет/с TRms = 6,4 Моктет/с TRls = 1,9 Моктет/с | DVhs = 48 640 октет DVms = 64 000 октет DVls = 192 000 октет |
| Пропускная способность без RTE | > 20 % | - |
| Точность синхронизации, не зависящая от времени | < 10 мкс | - |
| Время восстановления резервирования | 4 мс | - |

13 Семейство коммуникационных профилей 12 (EtherCAT®) – Коммуникационные профилиRTE

13.1 Общий обзор

EtherCAT®11 - это технология Ethernet в режиме реального времени, основанная на ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEC 61158-2, IEC 61158-3-12, IEC 61158-4-12, IEC 61158-5-12 и IEC 61158-6-12, особенно подходит для коммуникации между системами управления и периферийными устройствами, такими как системы ввода-вывода, приводы, датчики и силовые приводы.

В этом документе для CPF 12 указаны следующие коммуникационные профили:

- Профиль 12/1

Этот профиль определяет выбор протокола и услуг для простых устройств ввода-вывода, которые могут передавать данные процесса циклически.

- Профиль 12/2

Этот профиль определяет выбор протокола и услуг для двух типов устройств:

• интеллектуальные или модульные устройства с возможностью обмена данными при помощи почтового ящика;

11 EtherCAT® — это торговое наименование Beckhoff, Verl. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования EtherCAT. Для использования торгового наименования EtherCAT требуется разрешение владельца торговой марки.

• такие устройства, которые дополнительно поддерживают синхронизацию по времени для выполнения строго согласованных действий.

Все три типа устройств можно использовать совместно произвольно.

13.2 Профиль CP 12/1

13.2.1 Физический уровень

Физический уровень описан в IEC 61158-2 и ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017. В таблице 178 указано применение предпочтительного физического уровня, указанного в ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, включенного в этот профиль.

В таблице 179 указано применение оптимизированного физического уровня для приложений заднего плана, указанного в IEC 61158-2, включенного в этот профиль.

Таблица 178 - CP 12/1: выборка предпочтительного физического уровня PhL из ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | Да | — |
| 2 | Спецификация услуги Управление доступом к среде (MAC) | Да | — |
| 3 | Спецификация пакета и кадра Управление доступом к среде (MAC) | Да | — |
| 4 | Управление доступом к среде | Нет | — |
| 5 | Управление уровнем | Дополнительно | — |
| 6...20 | -- | Нет | — |
| Приложение 4A | Упрощенное дуплексное управление доступом к среде | Да | — |
| 21 | Введение в сеть с передачей немодулированных сигналов 100 Мб/с, тип 100BASE-T | Да | — |
| 22 | Уровень согласования (RS) и интерфейс МП (MII) | Да | — |
| 23 | Физический подуровень кодирования (PCs), подсоединение к физической среде (PMA) и среда основной полосы, тип 100BASE-T4 | Нет | — |
| 24 | Физический подуровень кодирования (PCs) и подсоединение к физической среде (PMA), тип 100BASE-X | Да | — |
| 25 | Подуровень, зависящий от физической среды (PMD) и среда основной полосы, тип 100BAsE-TX | Дополнительно | Приоритетная технология |
| 26 | Подуровень, зависящий от физической среды (PMD) и среда основной полосы, тип 100BAsE-FX | Дополнительно | Использование для специальных условий окружающей среды |
| 27 | Повторитель для сети с передачей немодулированных сигналов 100 Мб/с | Нет |  |
| 28 | Сигнализация канала физического уровня для автосогласования 10 Мб/с, 100 Мб/с, и 1 000 Мб/с на скрученной паре | Дополнительно | Рекомендуется автосогласование и функция автоматического определения типа кабеля |
| 29 | Системные ограничения для мультисегмента сетей 100BASE-T | Дополнительно | Может использоваться агрегация каналов, но не рекомендуется |
| 30 ... 32 | -- | Нет | — |
| 33 | Мощность оконечного оборудования данных (DTE) через интерфейс, зависящий от среды (MDI) | Дополнительно | — |
| Приложение 22A.D | MII | Да | — |
| Приложение 23A.C | Кодовые комбинации 6T | Нет | — |
| Приложение 27A | Требования к последовательности задержки повторителя | Нет | — |
| Приложение 28A.D | Определения поля селектора | Да |  |
| Приложение 29A.B | Компоненты задержки DTE и повторителя | Дополнительно | — |
| Приложение 30A.C | Спецификация GDMO для классов управляемых объектов IEEE 802.3 | Нет | — |
| Приложение 31A.D | Назначение контрольных кодов операций MAC | Нет | — |
| Приложение 32A | Использование кабельных систем с номинальными отличительными характеристиками сопротивления 120 н или 150 н | Нет | — |
| Приложение 33A | Стойкость PSE-PD | Нет | — |
| 34 ff | Введение в сеть с передачей немодулированных сигналов 1 000 Мб/с | Дополнительно | Для пользования в будущем |

Таблица 179 - CP 12/1: выборка оптимизированного физического уровня PhL из IEC 61158-2

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Интерфейс DLL - PhL | — | — |
| 5.8 | Тип 12: Требуемые услуги | Да | — |
| 6 | Системное управление – интерфейс PhL | — | — |
| 6.7 | Тип 12: Системное управление – интерфейс PhL | Да | — |
| 7 | Независимый подуровень DCE (DIS) | — | — |
| 7.6 | Тип 12: DIS | Да | — |
| 8 | Интерфейс DTE - DCE и функции MIS | — | — |
| 8.5 | Тип 12: интерфейс DTE - DCE | Да | Незащищенный интерфейс |
| 9 | Подуровень, зависимый от среды (MDS) | — | — |
| 9.9 | Тип 12: проводная среда | Да | — |
| 10 | Интерфейс MDS - MAU | — | — |
| 29 | Тип 12: модуль сопряжения со средой: электрическая среда | Да | — |

13.2.2 Канальный уровень

13.2.2.1 Ведомое устройство EtherCAT

Уровень канала данных описан в IEC 61158-3-12 и IEC 61158-4-12. В таблице 180 указано применение услуг, указанных в IEC 61158-3-12, включенных в этот профиль. В таблице 181 указано применение протокола, указанного в IEC 61158-4-12, включенного в этот профиль.

Таблица 180 - CP 12/1: выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Услуги и понятия канального уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Топология | Да | — |
| 4.3 | Обзор канального уровня | Да | — |
| 4.4 | Обзор обнаружения ошибок | Да | — |
| 4.5 | Введение в параметры и управление данными обработки | Частично | Некоторые примеры не описывают обязательные функции |
| 4.6 | Базовая модель узла | Да | — |
| 4.7 | Обзор операций | Частично | Обязательный прямой режим |
| 4.8 | Адресация | Да | — |
| 4.9 | Классификация ведомых устройств | Частично | Обязательный подчиненный режим |
| 4.10 | Структура коммуникационного уровня в ведомом устройстве | Частично | — |
| 5 | Коммуникационные услуги | — | — |
| 5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2 | Чтение услуг | Частично | Услуги респондера (.ind/.rsp) |
| 5.3 | Написание услуг | Частично | Услуги респондера (.ind/.rsp) |
| 5.4 | Комбинированное чтение/написание услуг | Частично | Услуги респондера (.ind/.rsp) |
| 5.5 | Сетевые услуги | Нет | — |
| 5.6 | Почтовый ящик | Нет | — |
| 6 | Локальное взаимодействие |  | — |
| 6.1 | Локальное чтение | Да | - |
| 6.2 | Локальное письмо | Да | - |

Таблица 181 - CP 12/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обзор протокола DL | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Топология | Да | — |
| 4.3 | Принцип обработки кадра | Да | — |
| 4.4 | Обзор канального уровня | Да | — |
| 4.5 | Обзор обнаружения ошибок | Да | — |
| 4.6 | Базовая модель узла | Да | — |
| 4.7 | Обзор операций | Частично | Обязательный прямой режим |
| 5 | Структура кадра | — | — |
| 5.1 | Принципы покадрового кодирования | Да | — |
| 5.2 | Типы данных и правила кодирования | Частично | Типы, необходимые для применения, и тип целочисленных данных без знака |
| 5.3 | Структура DL PDU | Да | — |
| 5.4 | Структура Типа 12 DLPDU | Да | — |
| 5.5 | Структура сетевой переменной | Нет | — |
| 5.6 | Структура почтового ящика типа 12 | Нет | — |
| 6 | Атрибуты | — | — |
| 6.1 | Управление | Да | — |
| 6.2 | Статистика | Да | — |
| 6.3 | Схемы безопасности | Да | — |
| 6.4 | Информация об интерфейсе вспомогательного устройства | Да | — |
| 6.5 | Независимый от среды интерфейс (MII) | Да | — |
| 6.6 | Диспетчер памяти полевой шины (FMMU) | Да | — |
| 6.7 | Диспетчер синхронизации | Нет | — |
| 6.8 | Распределенные часы | Частично | Отметка времени сообщений, если более 2 портов |
| 7 | Память пользователя DL | — | — |
| 7.1 | Обзор | Дополнительно | Если поддерживается почтовый ящик |
| 7.2 | Тип доступа к почтовому ящику | Дополнительно | Если поддерживается почтовый ящик |
| 7.3 | Тип буферизованного доступа | Дополнительно | — |
| 8 | Тип 12: протокол FDL машины состояний | — | — |
| 8.1 | Обзор машины состояний ведомого устройства DL | Частично | Обязательные машины |
| 8.2 | Описание машины состояний | — | — |
| 8.2.1 | Порт машины состояний (PSM) | Да | — |
| 8.2.2 | Обработчик PDU машины состояний (DHSM) | Да | — |
| 8.2.3 | Менеджер синхронизации машины состояний (SYMSM) | Да | — |
| 8.2.4 | Отказоустойчивый почтовый ящик машины состояний (RMSM) | Дополнительно | Если поддерживается почтовый ящик |
| 8.2.5 | Машина состояний SII (SIISM) | Да | — |
| 8.2.6 | Машина состояний MII (MIISM) | Да | — |
| 8.2.7 | Машина состояний DC (DCSM) | Частично | Отметка времени сообщений, если более 2 портов |

13.2.2.2 Ведущее устройство EtherCAT

Уровень канала данных описан в IEC 61158-3-12 и IEC 61158-4-12. В таблице 182 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-3-12, включенного в этот профиль. В таблице 183 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-4-12, включенного в этот профиль. Выбор используемых услуг относится к ведущему устройству. Услугаы Чтение и письмо с автоматическим увеличением индекса являются обязательными.

Таблица 182 - CP 12/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Услуги и понятия канального уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Топология | Да | — |
| 4.3 | Обзор канального уровня | Да | — |
| 4.4 | Обзор обнаружения ошибок | Да | — |
| 4.5 | Введение в параметры и управление данными обработки | Частично | Некоторые примеры не описывают обязательные функции |
| 4.6 | Базовая модель узла | Да | — |
| 4.7 | Обзор операций | Частично | Обязательный прямой режим |
| 4.8 | Адресация | Да | — |
| 4.9 | Классификация ведомых устройств | Нет | — |
| 4.10 | Структура коммуникационного уровня в ведомом устройстве | Частично | — |
| 5 | Коммуникационные услуги | — | — |
| 5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2 | Чтение услуг | Частично | Услуги инициатора запроса (.req/.cnf) |
| 5.3 | Написание услуг | Частично | Услуги инициатора запроса (.req/.cnf) |
| 5.4 | Комбинированное чтение/написание услуг | Частично | Услуги инициатора запроса (.req/.cnf) |
| 5.5 | Сетевые услуги | Нет | — |
| 5.6 | Почтовый ящик | Нет | — |
| 6 | Локальное взаимодействие | — | — |
| 6.1 | Локальное чтение | Да | — |
| 6.2 | Локальное письмо | Да | — |

Таблица 183 - CP 12/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обзор протокола DL | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Топология | Да | — |
| 4.3 | Принцип обработки кадра | Да | — |
| 4.4 | Обзор канального уровня | Да | — |
| 4.5 | Обзор обнаружения ошибок | Да | — |
| 4.6 | Базовая модель узла | Да | — |
| 4.7 | Обзор операций | Частично | Обязательный прямой режим |
| 5 | Структура кадра | — | — |
| 5.1 | Принципы покадрового кодирования | Да | — |
| 5.2 | Типы данных и правила кодирования | Частично | Типы, необходимые для применения, и тип целочисленных данных без знака |
| 5.3 | Структура DL PDU | Да | — |
| 5.4 | Структура Типа 12 DLPDU | Да | — |
| 5.5 | Структура сетевой переменной | Нет | — |
| 5.6 | Структура почтового ящика типа 12 | Нет | — |
| 6 | Атрибуты | — | — |
| 6.1 | Управление | Да | — |
| 6.2 | Статистика | Да | — |
| 6.3 | Схемы безопасности | Да | — |
| 6.4 | Информация об интерфейсе вспомогательного устройства | Да | — |
| 6.5 | Независимый от среды интерфейс (MII) | Да | — |
| 6.6 | Диспетчер памяти полевой шины (FMMU) | Да | — |
| 6.7 | Диспетчер синхронизации | Да | — |
| 6.8 | Распределенные часы | Частично | Отметка времени сообщений, если более 2 портов |
| 7 | Память пользователя DL | — | — |
| 7.1 | Обзор | Да | — |
| 7.2 | Тип доступа к почтовому ящику | Да | — |
| 7.3 | Тип буферизованного доступа | Да | — |
| 8 | Тип 12: протокол FDL машины состояний |  | — |
| 8.1 | Обзор машины состояний ведомого устройства DL | Нет | — |
| 8.2 | Описание машины состояний |  | — |
| 8.2.1 | Порт машины состояний (PSM) | Нет | — |
| 8.2.2 | Обработчик PDU машины состояний (DHSM) | Нет | — |
| 8.2.3 | Менеджер синхронизации машины состояний (SYMSM) | Нет | — |
| 8.2.4 | Отказоустойчивый почтовый ящик машины состояний (RMSM) | Нет | — |
| 8.2.5 | Машина состояний SII (SIISM) | Нет | — |
| 8.2.6 | Машина состояний MII (MIISM) | Нет | — |
| 8.2.7 | Машина состояний DC (DCSM) | Нет | — |

13.2.3 Прикладной уровень

13.2.3.1 Ведомое устройство EtherCAT

Прикладной уровень описан в IEC 61158-5-12 и IEC 61158-6-12. В таблице 184 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-5-12, включенного в этот профиль. В таблице 185 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-6-12, включенного в этот профиль.

Таблица 184 - CP 12/1: Выборка услуг AL

| Раздел |  | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Понятия | — | — |
| 4.1 |  | Основные понятия | Да | — |
| 4.2 |  | Понятия, специфические для типа | — | — |
| 4.2.1 |  | Принцип действия | Да | — |
| 4.2.2 |  | Обзор коммуникационной модели | Да | — |
| 4.2.3 |  | Описание элемента прикладного уровня | Да | — |
| 4.2.4 |  | Базовая модель ведомого устройства | Да | — |
| 4.2.5 |  | Базовая модель ведущего устройства | Нет | — |
| 5 |  | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 |  | Спецификаци коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 |  | ASE | — | — |
| 6.1.1 |  | Обработка данных ASE | Да | — |
| 6.1.2 |  | SII ASE | Частично | Обязательные объекты, никакие категории не требуются |
| 6.1.3 |  | Синхронный ASE | Нет | — |
| 6.1.4 |  | CoE ASE | Нет | — |
| 6.1.5 |  | EoE ASE | Нет | — |
| 6.1.6 |  | FoE ASE | Нет | — |
| 6.1.7 |  | MBX ASE | Нет | — |
| 6.2 |  | AR | Да | — |
| Таблица 185 - CP 12/1: Выборка протоколов AL |  |  |  |  |
| Раздел | Заголовок |  | Наличие | Ограничения |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня |  | - | - |
| 4.1 | Принцип действия |  | Да | - |
| 4.2 | Базовая модель узла |  | Да | - |
| 5 | Описание синтаксиса FAL |  | - | - |
| 5.1 | Принципы кодировки |  | Да | - |
| 5.2 | Типы данных и правила кодирования |  | Да | - |
| 5.3 | Кодирование AR |  | Да | Отсутствие самозагрузки |
| 5.4 | Кодирование SII |  | Да |  |
| 5.5 | Синхронное кодирование PDI |  | Нет |  |
| 5.6 | Кодирование CoE |  | Нет |  |
| 5.7 | Кодирование EoE |  | Нет |  |
| 5.8 | Кодирование FoE |  | Нет | - |
| 6 | Протокол FAL машины состояний |  | - | - |
| 6.1 | Общая структура |  | Да | — |
| 6.2 | Контекст машины состояний AP |  | Да | — |
| 6.3 | Протокол обслуживания машины FAL (FSPM) |  | Да |  |
| 6.4 | Протокол машины взаимосвязи отношений (ARPMs) |  | — |  |
| 6.4.1 | Машина состояний AL |  | Да | Отсутствие самозагрузки и требуется запуск почтового ящика |
| 6.4.2 | Обработчик почтового ящика машины состояний |  | Дополнительно | — |
| 6.4.3 | Машина состояний CoE |  | Нет | — |
| 6.4.4 | Машина состояний EoE |  | Нет | — |
| 6.4.5 | Машина состояний FoE |  | Нет | — |
| 6.5 | Протокол машины преобразования DLL (DMPM) |  | Да | — |

13.2.3.2 Ведущее устройство EtherCAT

Уровень канаа данных описан в IEC 61158-5-12 и IEC 61158-6-12. В таблице 186 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-5-12, включенного в этот профиль. В таблице 187 описано применение протокола, указанного в IEC 61158-6-12, включенного в этот профиль.

Таблица 186 - CP 12/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Понятия | — | — |
| 4.1 | Основные понятия | Да | — |
| 4.2 | Понятия, специфические для типа | — | — |
| 4.2.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2.2 | Обзор коммуникационной модели | Да | — |
| 4.2.3 | Описание элемента прикладного уровня | Да | — |
| 4.2.4 | Базовая модель ведомого устройства | Нет | — |
| 4.2.5 | Базовая модель ведущего устройства | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификаци коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | ASE | — | — |
| 6.1.1 | Обработка данных ASE | Да | — |
| 6.1.2 | SII ASE | Частично | Обязательные объекты, категории не требуются |
| 6.1.3 | Синхронный ASE | Нет | — |
| 6.1.4 | CoE ASE | Нет | — |
| 6.1.5 | EoE ASE | Нет | — |
| 6.1.6 | FoE ASE | Нет | — |
| 6.1.7 | MBX ASE | Нет | — |
| 6.2 | AR | Да | — |

Таблица 187 - CP 12/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Базовая модель узла | Да | — |
| 5 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 5.1 | Принципы кодировки | Да | — |
| 5.2 | Типы данных и правила кодирования | Да | — |
| 5.3 | Кодирование AR | Да | Отсутствие самозагрузки |
| 5.4 | Кодирование SII | Да | — |
| 5.5 | Синхронное кодирование PDI | Нет | — |
| 5.6 | Кодирование CoE | Нет | — |
| 5.7 | Кодирование EoE | Нет | — |
| 5.8 | Кодирование FoE | Нет | — |
| 6 | Протокол FAL машины состояний | — | — |
| 6.1 | Общая структура | Да | — |
| 6.2 | Контекст машины состояний AP | Да | — |
| 6.3 | Протокол обслуживания машины FAL (FSPM) | Да | — |
| 6.4 | Протокол машины взаимосвязи отношений (ARPMs) |  | — |
| 6.4.1 | Машина состояний AL | Нет | — |
| 6.4.2 | Обработчик почтового ящика машины состояний | Нет | — |
| 6.4.3 | Машина состояний CoE | Нет | — |
| 6.4.4 | Машина состояний EoE | Нет | — |
| 6.4.5 | Машина состояний FoE | Нет | — |
| 6.5 | Протокол машины преобразования DLL (DMPM) | Да | — |

13.2.4 Выборка показателей эффективности

13.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 188 представлен обзор применения показателей эффективности.

Таблица 188 - CP 12/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Ведомое устройство включает функцию коммутатора |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Нет | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Дополнительно | — |

13.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 189 указаны зависимости показателей эффективности (строка) от показателей эффективности (столбец).

Таблица 189 - CP 12/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации, не основанная на времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да 13.2.4.4 | Нет | Да 13.2.4.5 | Нет | Нет | Да 13.2.4.6 |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да 13.2.4.7 | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да 13.2.4.8 |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет |  | Да 13.2.4.9 | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Да 13.2.4.9 |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Да 13.2.4.7 | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Да 13.2.4.8 | Нет | Нет | Нет |  |

В таблице 190 представлен диапазон показателей эффективности.

Таблица 190 - CP 12/1: диапазон показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Объяснение |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 20 мкс - 1 с | — |
| Количество конечных станций | До 65 535 | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Не ограничено протоколом | Ведомые устройства EtherCAT – переключатели 2 портов |
| Производительность RTE | 1 % - 100 % | — |
| Пропускная способность без RTE | 99 % - 0 % | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | 1 мкс - 10 мкс | Зависит от топологии |
| Время восстановления резервирования | 1 цикл | — |

13.2.4.3 Расчет времени доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формуле (60).

(60)

где

tD – время доставки;

tcycle – время цикла (tcycle ≥ tdata);

tdata - время передачи самого длинного кадра Ethernet в режиме реального времени (80 нс/октет);

tcd – задержка в кабеле (4,5 - 5 нс/м);

ltc – общая длина кабеля в м;

Pd – задержка распространения ведомого устройства (зависит от реализации);

NoS – количество ведомых устройств;

tdl – задержка копирования данных в ведомом устройстве (типичное значение: < 100 нс).

Время цикла не зависит от задержки распространения подключенных ведомых устройств и от задержек в кабеле, поскольку полнодуплексные возможности системы позволяют отправить следующий кадр до того, как первый кадр вернется на ведущее устройство. Таким образом, минимальное время цикла ограничено только временем передачи самого длинного кадра RTE в указанном сценарии приложения. Реализация ведущего устройства может дополнительно ограничить минимальное время цикла.

13.2.4.4 Зависимость времени доставки от количества конечных станций

Количество конечных станций влияет на объем данных, таким образом, на время передачи пакета данных, а также на сумму задержек распространения и, следовательно, на время доставки, как описано в Формуле (60).

13.2.4.5 Зависимость времени доставки от производительности RTE

Время доставки зависит от производительности RTE через данные и время цикла, поэтому производительность RTE можно адаптировать, прежде всего, путем изменения этих двух параметров. Если производительность RTE увеличивается за счет увеличения объема данных без изменения времени цикла, время доставки также увеличивается. Если производительность RTE увеличивается за счет сокращения времени цикла, время доставки сокращается. Если производительность RTE увеличивается путем изменения обоих параметров, время доставки не изменяется, как описано в Формуле (60).

13.2.4.6 Зависимость времени доставки от времени восстановления резервирования

Время восстановления резервирования влияет на время цикла и, следовательно, на время доставки, как описано в Формуле (60).

13.2.4.7 Связь между количеством конечных станций и точностью синхронизации, не зависящей от времени

Количество конечных станций влияет на точность синхронизации, не связанную со временем, и наоборот.

13.2.4.8 Связь между топологией основной сети и временем восставновления резервирования

Поскольку резервирование кабеля определяет топологию, требование к конечному времени восстановления резервирования влияет на топологию основной сети и наоборот.

13.2.4.9 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Пропускная способность без RTE — это разница между общей пропускной способностью и производительностью RTE (включая непроизводительные издержки RTE), следовательно, оба значения влияют друг на друга.

13.2.4.10 Непротиворечивое множество показателей эффективности для средней информационной системы

В таблице 191 представлено непротиворечивое множество показателей эффективности для CP 12/1 для средних информационных систем со временем цикла 60 мкс.

Таблица 191 - CP 12/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для средней системы автоматизации

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время доставки | < 150 мкс | В обязательном порядке |  |
| Количество конечных станций | 180 | — |  |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет данных | — |  |
| Производительность RTE | 10 750 000 октет/с | — |  |
| Пропускная способность без RTE | 50,6 % | — |  |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | 10 мкс | — |  |
| Время восстановления резервирования | 60 мкс | — |  |

13.3 Профиль CP 12/2

13.3.1 Физический уровень

Физический уровень такой, как описано в 13.2.1.

13.3.2 Канальный уровень

13.3.2.1 Ведомое устройство EtherCAT

Уровень канала данных описан в IEC 61158-3-12 и IEC 61158-4-12. В таблице 192 указано применение услуг, указанных в IEC 61158-3-12, включенных в этот профиль. В таблице 193 указано применение протокола, указанного в IEC 61158-4-12, включенного в этот профиль.

Таблица 192 - CP 12/2: Выборка услуг DLL

| Раздел |  | Заголовок |  | Наличие |  | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Услуги и понятия канального уровня |  | — |  | — |  |
| 4.1 |  | Принцип действия |  | Да |  | — |  |
| 4.2 |  | Топология |  | Да |  | — |  |
| 4.3 |  | Обзор канального уровня |  | Да |  | — |  |
| 4.4 |  | Обзор обнаружения ошибок |  | Да |  | — |  |
| 4.5 |  | Введение в параметры и управление данными обработки |  | Частично |  | Некоторые примеры не описывают обязательные функции |  |
| 4.6 |  | Базовая модель узла |  | Да |  | — |  |
| 4.7 |  | Обзор операций |  | Частично |  | Обязательный прямой режим |  |
| 4.8 |  | Адресация |  | Да |  | — |  |
| 4.9 |  | Классификация ведомых устройств |  | Частично |  | Обязательный подчиненный режим |  |
| 4.10 |  | Структура коммуникационного уровня в ведомом устройстве |  | Да |  | — |  |
| 5 |  | Коммуникационные услуги |  | — |  | — |  |
| 5.1 |  | Обзор |  | Да |  | — |  |
| 5.2 |  | Чтение услуг |  | Частично |  | Услуги респондера (.ind/.rsp) |  |
| 5.3 |  | Написание услуг |  | Частично |  | Услуги респондера (.ind/.rsp) |  |
| 5.4 |  | Комбинированное чтение/написание услуг |  | Частично |  | Услуги респондера (.ind/.rsp) |  |
| 5.5 |  | Сетевые услуги |  | Нет |  | — |  |
| 5.6 |  | Почтовый ящик |  | Нет |  | — |  |
| 6 |  | Локальное взаимодействие |  | — |  | — |  |
| 6.1 |  | Локальное чтение |  | Да |  |  |  |
| 6.2 |  | Локальное письмо |  | Да |  |  |  |
| Таблица 193 - CP 12/2: Выборка протоколов DLL |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  | Заголовок |  | Наличие |  | Ограничения |  |
| 4 |  | Обзор протокола DL |  | — |  | — |  |
| 4.1 |  | Принцип действия |  | Да |  | — |  |
| 4.2 |  | Топология |  | Да |  | — |  |
| 4.3 |  | Принцип обработки кадра |  | Да |  | — |  |
| 4.4 |  | Обзор канального уровня |  | Да |  | — |  |
| 4.5 |  | Обзор обнаружения ошибок |  | Да |  | — |  |
| 4.6 |  | Базовая модель узла |  | Да |  | — |  |
| 4.7 |  | Обзор операций |  | Частично |  | Обязательный прямой режим |  |
| 5 |  | Структура кадра |  | — |  | — |  |
| 5.1 |  | Принципы покадрового кодирования |  | Да |  | — |  |
| 5.2 |  | Типы данных и правила кодирования |  | Частично |  | Типы, необходимые для применения, и тип целочисленных данных без знака |  |
| 5.3 |  | Структура DL PDU |  | Да |  | — |  |
| 5.4 |  | Структура Типа 12 DLPDU |  | Да |  | — |  |
| 5.5 |  | Структура сетевой переменной |  | Нет |  | — |  |
| 5.6 |  | Структура почтового ящика типа 12 |  | Нет |  | — |  |
| 6 |  | Атрибуты |  | — |  | — |  |
| 6.1 |  | Управление |  | Да |  | — |  |
| 6.2 |  | Статистика |  | Да |  | — |  |
| 6.3 |  | Схемы безопасности |  | Да |  | — |  |
| 6.4 |  | Информация об интерфейсе вспомогательного устройства |  | Да |  | — |  |
| 6.5 |  | Независимый от среды интерфейс (MII) |  | Да |  | — |  |
| 6.6 |  | Диспетчер памяти полевой шины (FMMU) |  | Да |  | — |  |
| 6.7 |  | Диспетчер синхронизации |  | Да |  | — |  |
| 6.8 |  | Распределенные часы |  | Частично |  | Отметка времени сообщений, если более 2 портов |  |
| 7 |  | Память пользователя DL |  | — |  | — |  |
| 7.1 |  | Обзор |  | Да |  | — |  |
| 7.2 |  | Тип доступа к почтовому ящику |  | Да |  | — |  |
| 7.3 |  | Тип буферизованного доступа |  | Да |  | — |  |
| 8 |  | Тип 12: протокол FDL машины состояний |  | — |  | — |  |
| 8.1 |  | Обзор машины состояний ведомого устройства DL |  | Да |  | — |  |
| 8.2 |  | Описание машины состояний |  | — |  | — |  |
| 8.2.1 |  | Порт машины состояний (PSM) |  | Да |  | — |  |
| 8.2.2 |  | Обработчик PDU машины состояний (DHSM) |  | Да |  | — |  |
| 8.2.3 |  | Менеджер синхронизации машины состояний (SYMSM) |  | Да |  | — |  |
| 8.2.4 |  | Отказоустойчивый почтовый ящик машины состояний (RMSM) |  | Да |  | — |  |
| 8.2.5 |  | Машина состояний SII (SIISM) |  | Да |  | — |  |
| 8.2.6 |  | Машина состояний MII (MIISM) |  | Да |  | — |  |
| 8.2.7 |  | Машина состояний DC (DCSM) |  | Да |  | — |  |

13.3.2.2 Ведущее устройство EtherCAT

Уровень канала данных описан в IEC 61158-3-12 и IEC 61158-4-12. В таблице 194 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-3-12, включенного в этот профиль. В таблице 195 описано применение протокола, указанного в IEC 61158-4-12, включенного в этот профиль. Выборка используемых услуг относится к ведущему устройству. Услуги Чтение и письмо с автоматическим увеличением индекса являются обязательными.

Таблица 194 - CP 12/2: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Службы и понятия канального уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Топология | Да | — |
| 4.3 | Обзор канального уровня | Да | — |
| 4.4 | Обзор обнаружения ошибок | Да | — |
| 4.5 | Введение в параметры и управление данными обработки | Да | — |
| 4.6 | Базовая модель узла | Да | — |
| 4.7 | Обзор операций | Частично | Обязательный прямой режим |
| 4.8 | Адресация | Да | — |
| 4.9 | Классификация ведомых устройств | Нет | — |
| 4.10 | Структура коммуникационного уровня в ведомом устройстве | Да | — |
| 5 | Коммуникационные услуги | — | — |
| 5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2 | Чтение услуг | Частично | Услуги инициатора запроса (.req/.cnf) |
| 5.3 | Написание услуг | Частично | Услуги инициатора запроса (.req/.cnf) |
| 5.4 | Комбинированное чтение/написание услуг | Частично | Услуги инициатора запроса (.req/.cnf) |
| 5.5 | Сетевые услуги | Нет | — |
| 5.6 | Почтовый ящик | Нет | — |
| 6 | Локальное взаимодействие | — | — |
| 6.1 | Локальное чтение | Да | — |
| 6.2 | Локальное письмо | Да | — |

Таблица 195 - CP 12/2: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обзор протокола DL | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Топология | Да | — |
| 4.3 | Принцип обработки кадра | Да | — |
| 4.4 | Обзор канального уровня | Да | — |
| 4.5 | Обзор обнаружения ошибок | Да | — |
| 4.6 | Базовая модель узла | Да | — |
| 4.7 | Обзор операций | Частично | Обязательный прямой режим |
| 5 | Структура кадра | — | — |
| 5.1 | Принципы покадрового кодирования | Да | — |
| 5.2 | Типы данных и правила кодирования | Частично | Типы, необходимые для применения, и тип целочисленных данных без знака |
| 5.3 | Структура DL PDU | Да | — |
| 5.4 | Структура Типа 12 DLPDU | Да | — |
| 5.5 | Структура сетевой переменной | Нет | — |
| 5.6 | Структура почтового ящика типа 12 | Нет | — |
| 6 | Атрибуты | — | — |
| 6.1 | Управление | Да | — |
| 6.2 | Статистика | Да | — |
| 6.3 | Схемы безопасности | Да | — |
| 6.4 | Информация об интерфейсе вспомогательного устройства | Да | — |
| 6.5 | Независимый от среды интерфейс (MII) | Да | — |
| 6.6 | Диспетчер памяти полевой шины (FMMU) | Да | — |
| 6.7 | Диспетчер синхронизации | Да | — |
| 6.8 | Распределенные часы | Дополнительно | Если поддерживается синхронизация времени |
| 7 | Память пользователя DL | — | — |
| 7.1 | Обзор | Да | — |
| 7.2 | Тип доступа к почтовому ящику | Да | — |
| 7.3 | Тип буферизованного доступа | Да | — |
| 8 | Тип 12: протокол FDL машины состояний |  | — |
| 8.1 | Обзор машины состояний ведомого устройства DL | Нет | — |
| 8.2 | Описание машины состояний |  | — |
| 8.2.1 | Порт машины состояний (PSM) | Нет | — |
| 8.2.2 | Обработчик PDU машины состояний (DHSM) | Нет | — |
| 8.2.3 | Менеджер синхронизации машины состояний (SYMSM) | Нет | — |
| 8.2.4 | Отказоустойчивый почтовый ящик машины состояний (RMSM) | Нет | — |
| 8.2.5 | Машина состояний SII (SIISM) | Нет | — |
| 8.2.6 | Машина состояний MII (MIISM) | Нет | — |
| 8.2.7 | Машина состояний DC (DCSM) | Нет | — |

13.3.3 Прикладной уровень

13.3.3.1 Ведомое устройство EtherCAT

Прикладной уровень описан в IEC 61158-5-12 и IEC 61158-6-12. В таблице 196 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-5-12, включенного в этот профиль. В таблице 197 описано применение протокола, указанного в IEC 61158-6-12, включенного в этот профиль.

Таблица 196 - CP 12/2: Выборка услуг AL

| Раздел |  | Заголовок |  | Наличие |  | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Понятия |  | - |  | - |  |
| 4.1 |  | Основные понятия |  | Да |  | - |  |
| 4.2 |  | Понятия, специфические для типа |  | - |  | - |  |
| 4.2.1 |  | Принцип действия |  | Да |  | - |  |
| 4.2.2 |  | Обзор коммуникационной модели |  | Да |  | - |  |
| 4.2.3 |  | Описание элемента прикладного уровня |  | Да |  | - |  |
| 4.2.4 |  | Базовая модель ведомого устройства |  | Да |  | - |  |
| 4.2.5 |  | Базовая модель ведущего устройства |  | Нет |  | - |  |
| 5 |  | Тип данных ASE |  | Да |  | - |  |
| 6 |  | Спецификаци коммуникационной модели |  | - |  | - |  |
| 6.1 |  | ASE |  |  |  | - |  |
| 6.1.1 |  | Обработка данных ASE |  | Да |  | - |  |
| 6.1.2 |  | SII ASE |  | Да |  | - |  |
| 6.1.3 |  | Синхронный ASE |  | Дополнительно |  | - |  |
| 6.1.4 |  | CoE ASE |  | Дополнительно |  | - |  |
| 6.1.5 |  | EoE ASE |  | Дополнительно |  | - |  |
| 6.1.6 |  | FoE ASE |  | Дополнительно |  | - |  |
| 6.1.7 |  | MBX ASE |  | Дополнительно |  | - |  |
| 6.2 |  | AR |  | Да |  | - |  |
| Таблица 197 - CP 12/2: Выборка протоколов AL |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  | Заголовок |  | Наличие |  | Ограничения |  |
| 4 |  | Спецификация протокола прикладного уровня |  | — |  | — |  |
| 4.1 |  | Принцип действия |  | Да |  | — |  |
| 4.2 |  | Базовая модель узла |  | Да |  | — |  |
| 5 |  | Описание синтаксиса FAL |  | — |  | — |  |
| 5.1 |  | Принципы кодировки |  | Да |  | — |  |
| 5.2 |  | Типы данных и правила кодирования |  | Да |  | — |  |
| 5.3 |  | Кодирование AR |  | Да |  | Начальная загрузка дополнительная |  |
| 5.4 |  | Кодирование SII |  | Да |  | — |  |
| 5.5 |  | Синхронное кодирование PDI |  | Дополнительно |  | — |  |
| 5.6 |  | Кодирование CoE |  | Дополнительно |  | — |  |
| 5.7 |  | Кодирование EoE |  | Дополнительно |  | — |  |
| 5.8 |  | Кодирование FoE |  | Дополнительно |  | — |  |
| 6 |  | Протокол FAL машины состояний |  |  |  | — |  |
| 6.1 |  | Общая структура |  | Да |  | — |  |
| 6.2 |  | Контекст машины состояний AP |  | Да |  | — |  |
| 6.3 |  | Протокол обслуживания машины FAL (FSPM) |  | Да |  | — |  |
| 6.4 |  | Протокол машины взаимосвязи отношений (ARPMs) |  | — |  | — |  |
| 6.4.1 |  | Машина состояний AL |  | Да |  | Дополнительно самозагрузка |  |
| 6.4.2 |  | Обработчик почтового ящика машины состояний |  | Да |  | — |  |
| 6.4.3 |  | Машина состояний CoE |  | Дополнительно |  | — |  |
| 6.4.4 |  | Машина состояний EoE |  | Дополнительно |  | — |  |
| 6.4.5 |  | Машина состояний FoE |  | Дополнительно |  | — |  |
| 6.5 |  | Протокол машины преобразования DLL (DMPM) |  | Да |  | — |  |

13.3.3.2 Ведущее устройство EtherCAT

Уровень канала данных описан в IEC 61158-5-12 и IEC 61158-6-12. В таблице 198 описано применение услуг, указанных в IEC 61158-5-12, включенного в этот профиль. В таблице 199 описано применение протокола, указанного в IEC 61158-6-12, включенного в этот профиль.

|  | Таблица 198 - CP 12/2: Выборка услуг AL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |  |
| 4 | Понятия | - | - |  |
| 4.1 | Основные понятия | Да | - |  |
| 4.2 | Понятия, специфические для типа | - | - |  |
| 4.2.1 | Принцип действия | Да | - |  |
| 4.2.2 | Обзор коммуникационной модели | Да | - |  |
| 4.2.3 | Описание элемента прикладного уровня | Да | - |  |
| 4.2.4 | Базовая модель ведомого устройства | Нет | - |  |
| 4.2.5 | Базовая модель ведущего устройства | Да | - |  |
| 5 | Тип данных ASE | Да | - |  |
| 6 | Спецификаци коммуникационной модели | - | - |  |
| 6.1 | ASE | - | - |  |
| 6.1.1 | Обработка данных ASE | Да | - |  |
| 6.1.2 | SII ASE | Да | - |  |
| 6.1.3 | Синхронный ASE | Дополнительно | - |  |
| 6.1.4 | CoE ASE | Да | - |  |
| 6.1.5 | EoE ASE | Дополнительно | - |  |
| 6.1.6 | FoE ASE | Дополнительно | - |  |
| 6.1.7 | MBX ASE | Дополнительно | - |  |
| 6.2 | AR | Да | - |  |

Таблица 199 - CP 12/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Базовая модель узла | Да | — |
| 5 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 5.1 | Принципы кодировки | Да | — |
| 5.2 | Типы данных и правила кодирования | Да | — |
| 5.3 | Кодирование AR | Да | Самозагрузка дополнительно |
| 5.4 | Кодирование SII | Да | — |
| 5.5 | Синхронное кодирование PDI | Дополнительно | — |
| 5.6 | Кодирование CoE | Да | — |
| 5.7 | Кодирование EoE | Дополнительно | — |
| 5.8 | Кодирование FoE | Дополнительно | — |
| 6 | Протокол FAL машины состояний | — | — |
| 6.1 | Общая структура | Да | — |
| 6.2 | Контекст машины состояний AP | Да | — |
| 6.3 | Протокол обслуживания машины FAL (FSPM) | Да | — |
| 6.4 | Протокол машины взаимосвязи отношений (ARPMs) |  | — |
| 6.4.1 | Машина состояний AL | Нет | — |
| 6.4.2 | Обработчик почтового ящика машины состояний | Нет | — |
| 6.4.3 | Машина состояний CoE | Да | — |
| 6.4.4 | Машина состояний EoE | Дополнительно | — |
| 6.4.5 | Машина состояний FoE | Дополнительно | — |
| 6.5 | Протокол машины преобразования DLL (DMPM) | Да | — |

13.3.4 Выборка показателя эффективности

13.3.4.1 Обзор показателей эффективности

Обзор показателей эффективности представлен в 13.2.4.1.

В таблице 200 представлен обзор применения показателей эффективности.

Таблица 200 - CP 12/2: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Ведомое устройство включает функцию коммутатора |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Да | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Дополнительно | — |

13.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 201 указаны зависимости показателей эффективности (строка) от показателей эффективности (столбец).

Таблица 201 - CP 12/2: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Точность синхронизации, не основанная на времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да 13.2.4.4 | Нет | Да 13.2.4.5 | Нет | Нет | Нет | Да 13.2.4.6 |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да 13.3.4.4 | Да 13.2.4.7 | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да 13.2.4.8 |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет |  | Да 13.2.4.9 | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Да 13.2.4.9 |  | Нет | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Да 13.3.4.4 | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Да 13.2.4.7 | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Да 13.2.4.8 | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

13.3.4.3 Расчет времени доставки

Время доставки рассчитывается по Формуле (60).

13.3.4.4 Связь между количеством конечных станций и точностью синхронизации, не зависящей от времени

Количество конечных станций влияет на точность синхронизации, не связанную со временем, и наоборот.

13.3.4.5 Непротиворечивое множество показателей эффективности для большой информационной системы

В таблице 202 представлено непротиворечивое множество показателей эффективности для больших информационных систем со временем цикла 200 мкс и расширением сети 500 м.

Таблица 202 - CP 12/2: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | < 519 мкс | В обязательном порядке |
| Количество конечных станций | 650 | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет данных | — |
| Производительность RTE | 10 500 000 октет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 55,9 % | — |
| Точность синхронизации времени | << 1 мкс | Зависит от аппаратной реализации ведомого устройства, обычно менее 200 нс |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | 10 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | 200 мкс | — |

14 Семейство коммуникационных профилей 13 (Ethernet POWERLINK12) – Коммуникационные профилиRTE

14.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 13 (CPF 13) определяет профиль с использованием Типа 13 серии IEC 61158, что соответствует системе коммуникаций, известной как Ethernet POWERLINK.

12 Ethernet POWERLINK — это торговое наименование Bernecker&Rainer Industrieelektronik Ges.m.b.H., контроль за использованием торгового наименования осуществляет некоммерческая организация EPSG. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования. Для использования торгового наименования требуется разрешение владельца торговой марки.

- Профиль 13/1

Данный профиль содержит услуги AL и DLL и определения протоколов из IEC 61158-3-13, IEC 61158-4-13, IEC 61158-5-13 и IEC 61158-6-13.

В таблице 203 представлен обзор профилей Ethernet POWERLINK.

Таблица 203 - CPF 13: Обзор профилей

| Уровень | Профиль 13/1 |
| --- | --- |
| Прикладной | IEC 61158-5-13, IEC 61158-6-13 |
| Канальный | IEC 61158-3-13, IEC 61158-4-13 |
| Физический | ISO/IEC/IEEE 8802-3 |

14.2 Профиль 13/1

14.2.1 Физический уровень

Физический уровень должен быть в соответствие с ISO/IEC/IEEE 8802-3.

14.2.2 Канальный уровень

14.2.2.1 Выборка услуг DLL

Услуги уровня канала данных определены в IEC 61158-3-13. В таблице 204 показаны подклассы, включенные в этот профиль.

Таблица 204 - CP 13/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация услуги канала передачи данных (Тип 13) | Да | — |

14.2.2.2 Выборка протоколов DLL

Протоколы уровня канала данных определены в IEC 61158-4-13. В таблице 205 представлены подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 205 - CP 13/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация услуги канала передачи данных (Тип 13) | Да | — |

14.2.3 Прикладной уровень

14.2.3.1 Выборка услуги AL

Услуги прикладного уровня определены в IEC 61158-5-13. В таблице 206 представлены подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 206 - CP 13/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация услуги канала передачи данных (Тип 13) | Да | — |

14.2.3.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-13. В таблице 207 представлены подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 207 - CP 13/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация услуги канала передачи данных (Тип 13) | Да | — |

14.2.4 Выборка показателей эффективности

14.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 208 представлен обзор показателей эффективности CP 13/1.

Таблица 208 - CP 13/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | Топология типа «звезда» и линейная топология |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Для наибольшей эффективности используются повторители вместе коммутаторов |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Да | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Да | — |

14.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

14.2.4.2.1 Матрица зависимостей показателей эффективности

В таблице 209 указаны зависимости между показателями эффективности для CP 13/1.

Таблица 209 - CP 13/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Точность синхронизации, не основанная на времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да 14.2.4.2.5 | Да 14.2.4.2.6 | Да 14.2.4.2.8 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Да 14.2.4.2.3 |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да 14.2.4.2.4 | Нет |  | Нет | Нет | Да 14.2.4.2.11 | Да 14.2.4.2.12 | Да 14.2.4.2.13 |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет |  | Да 14.2.4.2.10 | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Да 14.2.4.2.7 | Да 14.2.4.2.9 |  | Нет | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

14.2.4.2.2 Время доставки

Время доставки зависит от периода цикла коммуникации и свойств определенной конечной станции. Полученные данные передаются в следующем цикле коммуникации и обрабатываются принимающим узлом в начале третьего цикла коммуникации.

Время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями RTE можно рассчитать по Формуле (61).

TD = TPS + Tc + TpR 								(61)

где

TD – время доставки;

TC – период цикла коммуникации, см. Формулу (62);

TPR – время обработки на приемной конечной станции.

TPS – время обработки на отправляющей конечной станции.

Период цикла коммуникации TC можно рассчитать по Формуле (62).

(62)

где

TC - период цикла коммуникации;

TS – задержка начала цикла коммуникации;

N – количество конечных станций RTE, обработанных за один цикл коммуникации;

TFT,i – время передачи кадров RTE для конечной станции RTE i (зависит от объема данных APDU для этого узла);

TRD,i – задержка ответа конечной станции RTE i;

TSD,i – сумма всех задержек компонентов инфраструктуры (коммутаторы, повторители, кабели) для конечной станции RTE i;

TA - время, предназначенное для данных не RTE, в пределах одного цикла коммуникации.

Время доставки с одним утерянным кадром для коммуникации между двумя конечными станциями RTE можно рассчитать по Формуле (63).

TD = TPS + 2 x Tc + TPR 								(63)

где

TD - время доставки;

TC - период цикла коммуникации, см. Формулу (62);

TPR - время обработки на приемной конечной станции.

TPS - время обработки на отправляющей конечной станции.

14.2.4.2.3 Зависимость времени доставки от количества конечных станций

Количество данных APDU увеличивается с увеличением количества конечных станций. Кроме того, дополнительные задержки вводятся с каждым дополнительным узлом (самим узлом и дополнительными компонентами сетевой инфраструктуры при необходимости). Оба параметра учитываются в Формуле (62) и, следовательно, влияют на время доставки, рассчитываемое по Формуле (61).

14.2.4.2.4 Зависимость времени доставки от топологии основной сети

Топология основной сети влияет на задержку распространения сигнала между двумя конечными станциями RTE, что ограничивает период цикла коммуникации и, следовательно, время доставки.

14.2.4.2.5 Зависимость количества конечных станций от времени доставки

Как показано в Формуле (61), время доставки определяется по периоду цикла коммуникации. Поскольку каждый узел занимает определенное количество времени в цикле коммуникации, существует ограничение на количество узлов, если должно быть получено определенное время доставки.

14.2.4.2.6 Зависимость топологии основной сети от времени доставки

Указанное время доставки ограничивает количество допустимых задержек распространения сигнала, которые вводятся данной топологией сети.

14.2.4.2.7 Зависимость топологии основной сети от пропускной способности без RTE

Пропускная способность без RTE обеспечивается фиксированным временным промежутком цикла коммуникации и, следовательно, зависит от времени доставки. Из этого следует, что топология основной сети также зависит от пропускной способности без RTE.

14.2.4.2.8 Зависимость производительности RTE от времени доставки

Определенное время доставки ограничивает количество APDU, которое может быть передано в течение одного цикла коммуникации. Производительность RTE зависит от размера APDU и периода цикла коммуникации и, следовательно, зависит от времени доставки.

14.2.4.2.9 Зависимость производительности RTE от пропускной способности без RTE

Пропускная способность без RTE обеспечивается фиксированным промежутком времени за один цикл коммуникации. Этот промежуток времени не может использоваться для данных в режиме реального времени и, следовательно, ограничивает пропускную способность RTE.

14.2.4.2.10 Зависимость пропускной способности без RTE от производительности RTE

Пропускная способность без RTE обеспечивается фиксированным промежутком времени за один цикл коммуникации. Больше данных RTE, отправленных в течение одного цикла коммуникации, сокращает время, доступное для коммуникации без RTE.

Пропускную способность без RTE можно получить из периода цикла коммуникации и размера максимального размера пакета сети (MTU), рассчитанного по Формуле (64). Общая пропускная способность сети соответствует полной скорости канала в соответствие с ISO/IEC/IEEE 8802-3 (например, 100 Мбит/с).

где

BNRTE – пропускная способность без RTE;

M - сеть MTU в октетах;

TC – период цикла коммуникации.

14.2.4.2.11 Зависимость точности синхронизации времени от топологии основной сети

На пути передачи данных между двумя взаимодействующими конечными станциями RTE может быть несколько коммутаторов (или других компонентов сетевой инфраструктуры), каждый из которых вызывает случайные искажения времени приема, что влияет на точность синхронизации времени.

14.2.4.2.12 Зависимость точности синхронизации, не зависящей от времени, от топологии основной сети

Применяется подраздел 14.2.4.2.8.

14.2.4.2.13 Зависимость времени восстановления резервирования от топологии основной сети

Топология основной сети определяет продолжительность и метод выявления ошибок и восстановления.

14.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 210 представлено непротиворечивое множество показателей эффективности для CP 13/1 с пропускной способностью сети 100 Мбит/с. Значения в таблице 210 представляют собой практический пример небольшой системы для автоматизации машин. Эта система работает с периодом цикла коммуникации 150 мкс и подключена к реальной сетевой инфраструктуре с использованием топологии типа «звезда». Числовые расчеты основаны на значениях производительности в наихудших случаях устройств, установленных в полевых условиях для этого типа автоматизированных систем.

Таблица 210 - CP 13/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для небольшой автоматизированной системы

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 350 мкс | Время обработки - 100 мкс у отправителя и получателя, без сбоев |
| Количество конечных станций | 4 |  |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | 1 повторитель вместо коммутаторов |
| Производительность RTE | 1,9 Моктет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 19,6 % | Сеть MTU - 369 октетов |
| Точность синхронизации времени | < 1 с | Зависит от реализации |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 200 нс | Зависит от расположения узла в топологии сети |
| Время восстановления резервирования | 150 мкс | — |

В таблице 211 представлено непротиворечивое множество показателей эффективности для CP 13/1 с пропускной способностью сети 100 Мбит/с. Значения в таблице 211 представляют собой практический пример средней системы для автоматизации машин. Эта система работает с периодом цикла коммуникации 500 мкс и подключена к реальной сетевой инфраструктуре с использованием топологии типа «звезда» и линейной топологии. Числовые расчеты основаны на значениях производительности в наихудших случаях устройств, установленных в полевых условиях для этого типа автоматизированных систем.

Таблица 211 - CP 13/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для средней автоматизированной системы

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 700 мкс | Время обработки - 100 мкс у отправителя и получателя, без сбоев |
| Количество конечных станций | 20 | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | 7 повторителей вместо коммутаторов |
| Производительность RTE | 2,5 Моктет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 11,5 % | Сеть MTU - 720 октетов |
| Точность синхронизации времени | < 1 с | Зависит от реализации |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 440 нс | Зависит от расположения узла в топологии сети |
| Время восстановления резервирования | 500 мкс | — |

В таблице 212 представлено непротиворечивое множество показателей эффективности для CP 13/1 с пропускной способностью сети 100 Мбит/с. Значения в таблице 212 представляют собой практический пример большой системы для автоматизации машин. Эта система работает с периодом цикла коммуникации 2700 мкс и подключена к реальной сетевой инфраструктуре с использованием топологии типа звезда и линейной топологии. Числовые расчеты основаны на значениях производительности в наихудших случаях устройств, установленных в полевых условиях для этого типа автоматизированных систем.

Таблица 212 - CP 13/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности для большой системы автоматизации

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 2 900 мкс | Время обработки - 100 мкс у отправителя и получателя, без сбоев |
| Количество конечных станций | 150 |  |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | 7 повторителей вместо коммутаторов |
| Производительность RTE | 4 Моктет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 4,4 % | Сеть MTU - 1 500 октет |
| Точность синхронизации времени | < 1 с | Зависит от реализации |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 280 нс | Зависит от расположения узла в топологии сети |
| Время восстановления резервирования | 2 700 мкс | — |

15 Семейство коммуникационных профилей 14 (EPA13) – коммуникационные профили RTE

15.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 14 (CPF 14) определяет коммуникационные профили на основании IEC 61158-3-14, IEC 61158-4-14, IEC 61158-5-14 и IEC 61158-6-14, что соответствует частям коммуникационных систем, известных как EPA в режиме реального времени (Ethernet для автоматизации производственного оборудования).

- Профиль 14/1

Этот профиль содержит выборку услуг и определений протоколов AL, DLL и PHL из IEC 61158-3-14, IEC 61158-4-14, IEC 61158-5-14 и IEC 61158-6-14. Этот профиль содержит выбор услуг и определений протоколов AL, DLL и PHL из IEC 61158-3-14, IEC 61158-4-14, IEC 61158-5-14 и IEC 61158-6-14. Этот профиль обеспечивает коммуникацию в режиме реального времени с использованием IEEE 802 и протоколов коммуникации IETF с точной синхронизацией времени на основании IEC 61588.

Этот профиль поддерживает коммуникацию между ведущими устройствами и мостами.

- Профиль 14/2

Этот профиль обеспечивает коммуникацию в режиме реального времени на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3 с детерминированной коммуникацией, определенной в IEC 61158-3-14 и IEC 61158-4-14.

Этот профиль поддерживает коммуникацию между полевыми устройствами и мостами.

- Профиль 14/3

Этот профиль содержит выборку услуг и определений протоколов AL, DLL и PHL из IEC 61158-3-14, IEC 61158-4-14, IEC 61158-5-14 и IEC 61158-6-14. Этот профиль обеспечивает коммуникацию в режиме реального времени с использованием IEEE 802. При необходимости можно использовать протоколы коммуникации IETF. Необходимо использовать точную синхронизацию времени на основании IEC 61588.

- Профиль 14/4

Этот профиль обеспечивает коммуникацию в режиме реального времени на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3 с детерминированной коммуникацией, определенной в IEC 61158-3-14 и IEC 61158-4-14. Этот профиль содержит выборку услуг AL и определений протоколов из IEC 61158-5-14 и IEC 61158-6-14.

Этот профиль поддерживает коммуникацию между ведущими и полевыми устройствами.

13 EPA™ — это торговое наименование SUPCON Group Co. Ltd. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования. Для использования торгового наименования требуется разрешение владельца торговой марки.

15.2 Понятие коммуникации CPF 14 (EPA)

15.2.1 Общие положения

Система EPA - это распределенная система, в которой используется сеть Ethernet, определенная протоколами ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802 и IETF, для подключения полевых устройств и небольших систем, а также для управления/мониторинга оборудования в промышленной сфере. Устройства EPA работают совместно для обеспечения ввода-вывода и управления автоматизированными процессами и операциями.

Архитектура системы EPA обеспечивает основу для описания этих систем как совокупности физических устройств, соединенных сетью EPA. Цель раздела 15.2 заключается в идентификации компонентов системы, описании их отношений и взаимодействий и определении их настроек.

15.2.2 Топология сети

На Рисунке 12 показан пример топологии сети EPA с двумя подсетями, подсетью уровня мониторинга процессов (подсеть L2) и подсетью уровня полевых устройств (подсеть L1).

Далее описаны характеристики топологии EPA:

- подсеть L1 используется для подключения полевых устройств (таких как датчики, исполнительные механизмы, аналитические приборы и т.д.), установленных в полевых условиях;

- подсеть L1 может быть разделена на несколько микросегментов, в которых механизм управления с разделением времени используется для удовлетворения требований детерминированной коммуникации;

- подсеть L2 используется для подключения устройств центра управления и устройств HMI, и одного или нескольких микросегментов. В подсети L2 применяется регулярная связь, основанная на CSMA/CD, определенная в ISO/IEC/IEEE 8802-3, если не требуется детерминированная коммуникация;

- устройства в подсетях L1 и L2 могут быть соединены между собой стандартными коммутаторами или концентраторами;

- устройство EPA может служить в качестве моста, который соединяет микросегмент подсети L1 с подсетью L2. Этот мост EPA фильтрует и пересылает сообщения между подсетью L1 и подсетью L2.

Рисунок 12 – Пример топологии сети системы EPA

Микросегмент — это область управления, в которой устройства EPA взаимодействуют друг с другом для реализации определенных функций измерения и управления. Устройства, которые должны взаимодействовать друг с другом, должны быть соединены между собой в одном микросегменте L1.

Устройства, состоящие из цепи управления или процесса применения функционального блока, такие как датчики, исполнительные механизмы и контроллеры, которые должны взаимодействовать друг с другом, должны быть соединены в одном микросегменте.

15.2.3 Устройства EPA

15.2.3.1 Ведущее устройство EPA

Ведущее устройство EPA подключается к подсети L2 напрямую. Ведущее устройство EPA имеет коммуникационный интерфейс EPA, но может не иметь функционального блока управления или приложения функционального блока. Ведущее устройство EPA может быть конфигурирующим устройством, устройством контроля или станцией HMI.

Ведущее устройство EPA имеет уникальный IP-адрес в системе.

15.2.3.2 Полевое устройство EPA

Полевое устройство EPA устанавливается в промышленных полевых условиях. Полевые устройства EPA должны иметь EPA в качестве объекта коммуникации и, по крайней мере, один экземпляр функционального блока.

Полевое устройство EPA имеет уникальный IP-адрес в системе.

15.2.3.3 Мост EPA

Мост EPA - это дополнительное устройство, которое соединяет один микросегмент подсети L1 с подсетью L2. Мост EPA имеет как минимум два интерфейса сети, соединяющих один микросегмент подсети L1 и одну подсеть L2 соответственно.

Мост EPA может быть настроен для обеспечения следующих функций:

• изоляция коммуникации

Если поток обмена информацией происходит между двумя устройствами, подключенными в одном микросегменте, мост EPA должен обеспечивать его ограничение в пределах сегмента. Поток обмена информацией включает в себя широковещательные, многоадресные и равноправные передачи данных.

• отправка и фильтрование сообщений

Мост EPA передает и фильтрует сообщения между одним микросегментом подсети L1 и другим сегментом L1 или подсетью L2. Пересылая сообщения, мост EPA должен проверить, стоит ли его пересылать в соответствии с конфигурируемыми критериями.

Примечание: Мост EPA не требуется в качестве дополнительного устройства, если количество узлов в системе не слишком большое.

15.2.3.4 Агент EPA

Агент EPA — это дополнительное устройство, используемое для соединения сети EPA и других разных сетей. Он должен обеспечивать функцию контроля безопасности для удаленного доступа.

15.3 Профиль 14/1

15.3.1 Физический уровень

Физический уровень профиля EPA соответствует ISO/IEC/IEEE 8802-3 для проводного соединения, ISO/IEC 8802-11 и IEEE 802.15.1 для беспроводного соединения.

15.3.2 Канальный уровень

Уровень канала данных должен быть в соответствии с ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802-1D, ISO/IEC 880211 и IEEE 802.15.1.

15.3.3 Сетевой уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 791 (IP), RFC 826 (ARP), RFC 792 (ICMP) и его поправки и последующие варианты.

15.3.4 Транспортный уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 768 (UDP), RFC 793 (TCP) и его поправки и последующие варианты. Но для применения в режиме реального времени RFC 768 следует использовать для полевых устройств, мостов и ведущих устройств.

15.3.5 Прикладной уровень

15.3.5.1 Выборка услуг AL

Услуги прикладного уровня для профиля 14/1 определены в IEC 61158-5-14. В таблице 213 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 213 - CP 14/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Понятия | Частично | Используются при необходимости |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация модели коммуникации | Да | — |

15.3.5.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня для профиля 14/1 определены в IEC 61158-6-14. В таблице 214 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 214 - CP 14/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Абстрактный синтаксис | Да | — |
| 4.1 | Описание фиксированного формата PDU | Да | — |
| 4.2 | Определения объектов в управлении FAL ASE | Да | — |
| 4.3 | Определения объектов, использованные в Типе 14 объекта доступа к прикладным программам | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи | Да | — |
| 5.1 | Кодирование основных типов данных | Да | — |
| 5.2 | Кодирование заголовка APDU Типа 14 | Да | — |
| 5.3 | Кодировка параметров обслуживания субъекта управления FAL | Да | — |
| 5.4 | Кодировка услуг AAE | Да | — |
| 6 | Структура протокола FAL машины состояний | Да | — |
| 7 | Машина состояний контекста AP | Да | — |
| 8 | Управление FAL машины состояний | Да | — |
| 9 | Протокольная машина протокола объекта с доступом к прикладным программам | Да | — |
| 10 | Машина состояний взаимосвязи приложений | Да | — |
| 11 | Машина протокола преобразования DLL | Да | — |

15.3.6 Выборка показателя эффективности

15.3.6.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 215 представлен обзор показателей эффективности для CP 14/1.

Таблица 215 - CP 14/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | - |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Да | - |

15.3.6.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 216 указаны зависимости между показателями эффективности в этом профиле.

Таблица 216 - CP 14/1: матрица зависимостей показателей эффективности

|  | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зависимый показатель эффективности | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Да | Да |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  |

15.3.6.2.1 Время доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формуле (65).

где

DT – время доставки;

TStack_S – время стековой обработки отправителя;

TQueue_S – задержка в очереди отправителя;

TEthernet_S – время перемещения отправителя через MAC и Phy на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3;

TTrf_S – время передачи для октета;

Ndata – длина полного Ethernet кадра в октетах;

TCable – задержка в кабеле;

LCable – длина кабеля;

TSwitch – задержка коммутатора;

NSwitch – количество коммутаторов между конечными станциями;

TStack_R - время стековой обработки получателя, включая Phy и MAC.

Как показано в Формуле (65):

• количество конечных станций влияет на DT в задержке в очереди;

• количество коммутаторов между конечными станциями влияет на DT. DT будет длиннее, если увеличивается количество коммутаторов между конечными станциями;

• производительность RTE влияет на DT. DT будет длиннее из-за задержки в очереди, если увеличивается производительность RTE.

15.3.6.2.2 Количество конечных станций

Если время доставки установлено на ограниченное время доставки, то максимальное количество конечных станций ограничено.

15.3.6.2.3 Топология основной сети

Топология основной сети проектируется в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь в зависимости от времени доставки в приложении. Если время доставки установлено равным граничному времени доставки, топология основной сети должна быть установлена в виде иерархической звезды.

Если точность синхронизации времени установлена на минимальное значение, топология основной сети должна быть установлена в виде иерархической звезды.

Если время восстановления резервирования разрешено для использования алгоритма высокоскоростного связующего дерева в соответствии с IEEE 802.1D, то топология основной сети может быть спроектирована в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь.

15.3.6.2.4 Количество коммутаторов между конечными станциями

Количество коммутаторов между конечными станциями должно быть установлено на минимальное значение, чтобы время доставки, точность синхронизации времени и точность восстановления резервирования соответствовали требованиям приложения.

15.3.6.2.5 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE указана в Формуле (66).

где

NRTE_BW 		пропускная способность без RTE, в %;

RateofEthernet 	скорость передачи данных Ethernet в Мбит/с;

ThroughputRTE 	производительность RTE в октетах/с.

Производительность RTE можно рассчитать по Формуле (67).

где

ThroughputRTE 	производительность RTE в октетах/с;

RTEData 		данные в режиме реального времени в октетах/с;

TSData 		время синхронизации данных в октетах;

RMData 		управление резервированием данным в октетах.

15.3.6.2.6 Точность синхронизации времени

Точность синхронизации времени зависит от цикла синхронизации и задержки коммутатора. Цикл синхронизации зависит от количества конечных станций, а задержка коммутатора зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.3.6.2.7 Время восстановления резервирования

Время обнаружения ошибки зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.3.6.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 217 указано непротиворечивое множество показателей эффективности, включенных в этот профиль.

Таблица 217 - CP 14/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 5 мс | Без ошибок |
|  | 10 мс | 1 утерянный кадр |
| Количество конечных станций | 32 | Топология типа «звезда» с коммутаторами |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 4 | — |
| Производительность RTE | 1 536 000 октет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 85% | 100 Мбит/с Ethernet |
| Точность синхронизации времени | < 10 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | < 300 мс | — |

15.4 Профиль 14/2

15.4.1 Физический уровень

Физический уровень профиля EPA соответствует ISO/IEC/IEEE 8802-3. Устройства EPA могут использовать скорость передачи данных 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и выше. Топология должна быть линейной, типа звезда, кольцо или комбинацией вышеперечисленного.

15.4.2 Канальный уровень

Уровень канала данных должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802-1D.

Кроме того, субъект управления планированием коммуникации EPA (ECSME) определен в ISO/IEC/IEEE 8802-3, услуги канала передачи данных определены в IEC 61158-3-14, а протокол канала передачи данных для управления детерминированной коммуникацией определен в IEC 61158- 4-14.

В таблице 218 описан выбор услуги DLL из IEC 61158-3-14 для профиля 14/2.

Таблица 218 - CP 14/2: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Услуга DL и понятия | Частично | Используются при необходимости |
| 4.1 | Общие положения | Частично | Используются при необходимости |
| 4.2 | Услуги, обеспечиваемые DLL | Да | — |
| 5 | Услуги управления DL | Да | — |
| 5.1 | Обзор | Частично | Используются при необходимости |
| 5.2 | Объявление непериодических данных | Да | — |
| 5.3 | Услуга EndofNonPeriodicDataSendingAnnunciation | Да | — |
| 5.4 | Управление DL для приложений FRT | — | — |

В таблице 219 описана выборка протокола DLL из IEC 61158-4-14 для CP14/2.

Таблица 219 - CP 14/2: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Обзор протокола DL | Частично | Используются при необходимости |
| 4.1 | Общие положения | Частично | Используются при необходимости |
| 4.2 | Услуги, обеспечиваемые DL | Да | — |
| 4.3 | Структура планирования детерминированной коммуникации | Да | — |
| 5 | Процедура планирования детерминированной коммуникации | - | — |
| 5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2 | Переходы состояний | Да | — |
| 5.3 | Таблица состояний | Да | — |
| 5.4 | Описание функций | - | — |
| 6 | Структура и кодирование ECSME PDU | Да | — |

15.4.3 Сетевой уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 791 (IP), RFC 826 (ARP), RFC 792 (ICMP) и его поправки и последующие варианты.

15.4.4 Транспортный уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 768 (UDP), RFC 793 (TCP) и его поправки и последующие варианты. Но для применения в режиме реального времени RFC 768 следует использовать для полевых устройств, мостов и ведущих устройств.

15.4.5 Прикладной уровень

15.4.5.1 Выборка услуг AL

Услуги прикладного уровня для профиля 14/2 определены в IEC 61158-5-14. В таблице 220 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 220 - CP 14/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Понятия | Частично | Используются при необходимости |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация модели коммуникации | Да | — |

15.4.5.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня для профиля 14/2 определены IEC 61158-6-14. В таблице 221 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 221 - CP 14/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Абстрактный синтаксис | Да | — |
| 4.1 | Описание фиксированного формата PDU | Да | — |
| 4.2 | Определения объектов в управлении FAL ASE | Да | — |
| 4.3 | Определения объектов, использованные в Типе 14 объекта доступа к прикладным программам | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи | Да | — |
| 5.1 | Кодирование основных типов данных | Да | — |
| 5.2 | Кодирование заголовка APDU Типа 14 | Да | — |
| 5.3 | Кодировка параметров обслуживания субъекта управления FAL | Да | — |
| 5.4 | Кодировка услуг AAE | Да | — |
| 6 | Структура протокола FAL машины состояний | Да | — |
| 7 | Машина состояний контекста AP | Да | — |
| 8 | Управление FAL машины состояний | Да | — |
| 9 | Протокольная машина протокола объекта с доступом к прикладным программам | Да | — |
| 10 | Машина состояний взаимосвязи приложений | Да | — |
| 11 | Машина протокола преобразования DLL | Да | — |

15.4.6 Выборка показателей эффективности

15.4.6.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 222 представлен обзор показателей эффективности для CP 14/2.

Таблица 222 - CP 14/2: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | - |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Да | - |

15.4.6.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 223 указаны зависимости между показателями эффективности для CP 14/2.

Таблица 223 - CP 14/2: матрица зависимостей показателей эффективности

|  | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зависимый показатель эффективности | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Да | Да |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  |

15.4.6.2.1 Время доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формуле (68).

где

DT – время доставки;

TStack_S – время стековой обработки отправителя;

TQueue_S – задержка в очереди отправителя, максимальная задержка в очереди равна циклу времени, минимальная задержка в очереди равна 0;

TEthernet_S - время перемещения отправителя через MAC и Phy на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3;

TTrf_S – время передачи для октета;

Ndata – длина полного Ethernet кадра в октетах;

TCable – задержка в кабеле;

LCable – длина кабеля;

TSwitch – задержка коммутатора;

NSwitch – количество коммутаторов между конечными станциями;

TStack_R - время стековой обработки получателя, включая Phy и MAC.

Как показано в Формуле (68):

• количество конечных станций влияет на DT в задержке в очереди;

• количество коммутаторов между конечными станциями влияет на DT. DT будет длиннее, если увеличивается количество коммутаторов между конечными станциями;

• производительность RTE влияет на DT. DT будет увеличиваться из-за задержки в очереди, если увеличивается производительность RTE. Максимальная задержка в очереди равна циклу времени, минимальная задержка в очереди равна 0.

15.4.6.2.2 Количество конечных станций

Если время доставки установлено на ограниченное время доставки, то максимальное количество конечных станций ограничено.

15.4.6.2.3 Топология основной сети

Топология основной сети проектируется в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь в зависимости от времени доставки в приложении. Если время доставки установлено равным граничному времени доставки, топология основной сети должна быть установлена в виде иерархической звезды.

Если точность синхронизации времени установлена на минимальное значение, топология основной сети должна быть установлена в виде иерархической звезды.

Если время восстановления резервирования разрешено для использования алгоритма высокоскоростного связующего дерева в соответствии с IEEE 802.1D, то топология основной сети может быть спроектирована в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь.

15.4.6.2.4 Количество коммутаторов между конечными станциями

Количество коммутаторов между конечными станциями должно быть установлено на минимальное значение, чтобы время доставки, точность синхронизации времени и точность восстановления резервирования соответствовали требованиям приложения.

15.4.6.2.5 Производительность RTE и пропускная способность без RTE

См. 15.3.6.2.5.

15.4.6.2.6 Точность синхронизации времени

Точность синхронизации времени зависит от цикла синхронизации и задержки коммутатора. Цикл синхронизации зависит от количества конечных станций, а задержка коммутатора зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.4.6.2.7 Время восстановления резервирования

Время обнаружения ошибки зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.4.6.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 224 указано непротиворечивое множество показателей эффективности, включенных в этот профиль.

Таблица 224 - CP 14/2: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 100 мкс | Без ошибки |
|  | 500 мкс | 1 утерянный кадр |
| Количество конечных станций | 64 | Топология типа «звезда» с коммутаторами |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 4 | — |
| Производительность RTE | 1 536 000 октет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 85 % | 100 Мбит/с Ethernet (полный дуплекс) |
| Точность синхронизации времени | < 1 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | < 300 мс | Применение IEEE 802.1D |

15.5 Профиль 14/3

15.5.1 Физический уровень

Физический уровень профиля EPA соответствует ISO/IEC/IEEE 8802-3. Устройства EPA могут использовать скорость передачи данных 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и выше. Топология должна быть линейной, типа «звезда», кольцо или комбинацией вышеперечисленного.

15.5.2 Канальный уровень

Уровень канала данных должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802-1D.

Кроме того, субъект управления планированием коммуникации EPA (ECSME) определен в ISO/IEC/IEEE 8802-3, услуги канала передачи данных определены в IEC 61158-3-14, а протокол канала передачи данных для управления детерминированной коммуникацией определен в IEC 61158- 4-14.

В таблице 225 описана выборка услуги DLL из IEC 61158-3-14 для профиля 14/3.

Таблица 225 - CP 14/3: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Услуга DL и понятия | Частично | Используются при необходимости |
| 4.1 | Общие положения | Частично | Используются при необходимости |
| 4.2 | Услуги, обеспечиваемые DLL | Да | — |
| 5 | Услуги управления DL | Да | — |
| 5.1 | Обзор | Частично | Используются при необходимости |
| 5.2 | Объявление непериодических данных | Да | — |
| 5.3 | Услуга EndofNonPeriodicDataSendingAnnunciation | Да | — |
| 5.4 | Управление DL для приложений FRT | Да | — |

В таблице 226 описана выборка протокола DLL из IEC 61158-4-14 для CP14/3.

Таблица 226 - CP 14/3: Выборка протокола DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Обзор протокола DL | Частично | Используются при необходимости |
| 4.1 | Общие положения | Частично | Используются при необходимости |
| 4.2 | Услуги, обеспечиваемые DL | Да | — |
| 4.3 | Структура планирования детерминированной коммуникации | Да | — |
| 5 | Процедура планирования детерминированной коммуникации | Частично | Используются при необходимости |
| 5.1 | Обзор | Частично | Используются при необходимости |
| 5.2 | Переходы состояний | Частично | Используются при необходимости |
| 5.3 | Таблица состояний | Частично | Используются при необходимости |
| 5.4 | Описание функций | Частично | Используются при необходимости |
| 6 | Структура и кодирование ECSME PDU | Частично | Используются при необходимости |

15.5.3 Сетевой уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 791 (IP), RFC 826 (ARP), RFC 792 (ICMP) и его поправки и последующие варианты. Для приложений FRT RFC 791 можно не использовать для увеличения производительности в режиме реального времени.

15.5.4 Транспортный уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 768 (UDP), RFC 793 (TCP) и его поправки и последующие варианты. Для приложений FRT, RFC 768 можно не использовать для увеличения производительности в режиме реального времени.

15.5.5 Прикладной уровень

15.5.5.1 Выборка услуг AL

Услуги прикладного уровня для профиля 14/3 определены в IEC 61158-5-14. В таблице 227 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 227 - CP 14/3: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Понятия | Частично | Используются при необходимости |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация модели коммуникации | Да | — |

15.5.5.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня для профиля 14/3 определены в IEC 61158-6-14. В таблице 228 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 228 - CP 14/3: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Абстрактный синтаксис | Да | — |
| 4.1 | Описание фиксированного формата PDU | Да | — |
| 4.2 | Определения объектов в управлении FAL ASE | Да | — |
| 4.3 | Определения объектов, использованные в Типе 14 объекта доступа к прикладным программам | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи | Да | — |
| 5.1 | Кодирование основных типов данных | Да | — |
| 5.2 | Кодирование заголовка APDU Типа 14 | Да | — |
| 5.3 | Кодировка параметров обслуживания субъекта управления FAL | Да | — |
| 5.4 | Кодировка услуг AAE | Да | — |
| 6 | Структура протокола FAL машины состояний | Да | — |
| 7 | Машина состояний контекста AP | Да | — |
| 8 | Управление FAL машины состояний | Да | — |
| 9 | Протокольная машина протокола объекта с доступом к прикладным программам | Да | — |
| 10 | Машина состояний взаимосвязи приложений | Да | — |
| 11 | Машина протокола преобразования DLL | Да | — |

15.5.6 Выборка показателей эффективности

15.5.6.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 222 представлен обзор показателей эффективности для CP 14/3.

Таблица 229 - CP 14/3: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | - |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Да | - |

15.5.6.2 Зависимости показателей эффективности

15.5.6.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 230 указаны зависимости между показателями эффективности, включенными в этот профиль.

Таблица 230 - CP 14/3: матрица зависимостей показателей эффективности

|  | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зависимый показатель эффективности | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Да | Да |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  |

15.5.6.2.2 Время доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формуле (69).

где

DT – время доставки;

TStack_S – время стековой обработки отправителя;

TQueue_S – задержка в очереди отправителя;

TEthernet_S - время перемещения отправителя через MAC и Phy на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3;

TTrf_S – время передачи для октета;

Ndata – длина полного Ethernet кадра в октетах;

TCable – задержка в кабеле;

LCable – длина кабеля;

TSwitch – задержка коммутатора;

NSwitch – количество коммутаторов между конечными станциями;

TStack_R - время стековой обработки получателя, включая Phy и MAC.

Как показано в Формуле (69):

• количество конечных станций влияет на DT в задержке в очереди;

• количество коммутаторов между конечными станциями влияет на DT. DT будет длиннее, если увеличивается количество коммутаторов между конечными станциями;

• производительность RTE влияет на DT. DT будет увеличиваться из-за задержки в очереди, если увеличивается производительность RTE.

15.5.6.2.3 Количество конечных станций

Если время доставки установлено на ограниченное время доставки, то максимальное количество конечных станций ограничено.

15.5.6.2.4 Топология основной сети

Топология основной сети проектируется в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь в зависимости от времени доставки в приложении.

Если время восстановления резервирования разрешено для использования алгоритма высокоскоростного связующего дерева в соответствии с IEEE 802.1D, то топология основной сети может быть спроектирована в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь. Для топологии резервированного кольца ошибка одножильного кабеля не приводит к ошибке, время восстановления резервирования равно нулю.

15.5.6.2.5 Количество коммутаторов между конечными станциями

Количество коммутаторов между конечными станциями должно быть установлено на минимальное значение, чтобы время доставки, точность синхронизации времени и точность восстановления резервирования соответствовали требованиям приложения.

15.5.6.2.6 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE указана в Формуле (70).

где

NRTE_BW - пропускная способность без RTE, в %;

RateofEthernet - скорость передачи данных Ethernet в Мбит/с;

ThroughputRTE - производительность RTE в октетах/с.

Производительность RTE можно рассчитать по Формуле (71).

ThroughputRTE - производительность RTE в октетах/с;

RTEData - данные в режиме реального времени в октетах/с;

TSData - время синхронизации данных в октетах;

RMData - управление резервированием данных в октетах.

15.5.6.2.7 Точность синхронизации времени

Точность синхронизации времени зависит от цикла синхронизации и задержки коммутатора. Цикл синхронизации зависит от количества конечных станций, а задержка коммутатора зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.5.6.2.8 Время восстановления резервирования

Время обнаружения ошибки зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.5.6.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 231 указано непротиворечивое множество показателей эффективности, включенных в этот профиль.

Таблица 231 - CP 14/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 100 мкс | Топология типа «звезда», без ошибок Линейная топология, без ошибок Кольцевая топология, без ошибок |
|  | 100 мкс |  |
|  | 200 мкс |  |
| Количество конечных станций | 6 | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 1 | Топология типа «звезда» Линейная топология Кольцевая топология |
|  | 0 |  |
|  | 0 |  |
| Производительность RTE | 3 840 000 октет/с | 100 Мбит/с Ethernet (полный дуплекс) |
| Пропускная способность без RTE | 0 | — |
| Точность синхронизации времени | < 1 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | Нет данных | Топология типа «звезда» Линейная топология Кольцевая топология |
|  | Нет данных |  |
|  | 0 с |  |

В таблице 232 указано непротиворечивое множество показателей эффективности, включенных в этот профиль.

Таблица 232 - CP 14/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 250 мкс | Топология типа «звезда», без ошибок Линейная топология, без ошибок Кольцевая топология, без ошибок |
|  | 250 мкс |  |
|  | 500 мкс |  |
| Количество конечных станций | 6 |  |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 1 | Топология типа «звезда» Линейная топология Кольцевая топология |
|  | 0 |  |
|  | 0 |  |
| Производительность RTE | 1 536 000 октет/с | 100 Мбит/с Ethernet (полный дуплекс) |
| Пропускная способность без RTE | 84 % | 100 Мбит/с Ethernet (полный дуплекс) |
| Точность синхронизации времени | < 1 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | Нет данных | Топология типа «звезда» Линейная топология Кольцевая топология |
|  | Нет данных |  |
|  | 0 с |  |

В таблице 233 указано непротиворечивое множество показателей эффективности, включенных в этот профиль.

Таблица 233 - CP 14/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 1 000 мкс 1 000 мкс 2 000 мкс | Топология типа «звезда», без ошибок Линейная топология, без ошибок Кольцевая топология, без ошибок |
| Количество конечных станций | 80 | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 3 0 0 | Топология типа «звезда» Линейная топология Кольцевая топология |
| Производительность RTE | 5 576 000 октет/с | 100 Мбит/с Ethernet (полный дуплекс) |
| Пропускная способность без RTE | 40 % | 100 Мбит/с Ethernet (полный дуплекс) |
| Точность синхронизации времени | < 1 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | 300 мс Нет данных 0 | Топология типа «звезда», IEEE 802.1D Линейная топология Кольцевая топология |

15.6 Профиль 14/4

15.6.1 Физический уровень

Физический уровень профиля EPA соответствует ISO/IEC/IEEE 8802-3. Устройства EPA могут использовать скорость передачи данных 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и выше. Топология должна быть линейной, типа «звезда», кольцо или комбинацией вышеперечисленного.

15.6.2 Канальный уровень

Уровень канала данных должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEEE 802-1D.

Кроме того, субъект управления планированием коммуникации EPA (ECSME) определен в ISO/IEC/IEEE 8802-3, услуга канала передачи данных определена в IEC 61158-3-14, а протокол канала передачи данных для управления детерминированной коммуникацией определен в IEC 61158- 4-14.

В таблице 234 описана выборка услуги DLL из IEC 61158-3-14 для профиля 14/4.

Таблица 234 - CP 14/4: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Услуга DL и понятия | Частично | Используются при необходимости |
| 4.1 | Общие положения | Частично | Используются при необходимости |
| 4.2 | Услуги, обеспечиваемые DLL | Да | — |
| 5 | Услуги управления DL | Да | — |
| 5.1 | Обзор | Частично | Используются при необходимости |
| 5.2 | Объявление непериодических данных | Да | — |
| 5.3 | Услуга EndofNonPeriodicDataSendingAnnunciation | Да | — |
| 5.4 | Управление DL для приложений FRT | - | - |

В таблице 235 описана выборка протокола DLL из IEC 61158-4-14 for CP14/4

Таблица 235 - CP 14/4: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Обзор протокола DL | Частично | Используются при необходимости |
| 4.1 | Общие положения | Частично | Используются при необходимости |
| 4.2 | Услуги, обеспечиваемые DL | Да | — |
| 4.3 | Структура планирования детерминированной коммуникации | Да | — |
| 5 | Процедура планирования детерминированной коммуникации | Частично | — |
| 5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2 | Переходы состояний | Да | — |
| 5.3 | Таблица состояний | Да | — |
| 5.4 | Описание функций | - | — |
| 6 | Структура и кодирование ECSME PDU | Да | — |

15.6.3 Сетевой уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 791 (IP), RFC 826 (ARP), RFC 792 (ICMP) и его поправки и последующие варианты.

15.6.4 Транспортный уровень

Необходимо использовать интернет стандарт RFC 768 (UDP), RFC 793 (TCP) и его поправки и последующие варианты. Но для применения в режиме реального времени RFC 768 следует использовать для полевых устройств, мостов и ведущих устройств.

15.6.5 Прикладной уровень

15.6.5.1 Выборка услуг AL

Услуги прикладного уровня для профиля 14/4 определены в IEC 61158-5-14. В таблице 236 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 236 - CP 14/4: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Понятия | Частично | Используются при необходимости |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация модели коммуникации | Да | — |

15.6.5.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня для профиля 14/4 определены IEC 61158-6-14. В таблице 237 указаны разделы, включенные в этот профиль.

Таблица 237 - CP 14/4: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Частично | Используются при необходимости |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используются при необходимости |
| 4 | Абстрактный синтаксис | Да | — |
| 4.1 | Описание фиксированного формата PDU | Да | — |
| 4.2 | Определения объектов в управлении FAL ASE | Да | — |
| 4.3 | Определения объектов, использованные в Типе 14 объекта доступа к прикладным программам | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи | Да | — |
| 5.1 | Кодирование основных типов данных | Да | — |
| 5.2 | Кодирование заголовка APDU Типа 14 | Да | — |
| 5.3 | Кодировка параметров обслуживания субъекта управления FAL | Да | — |
| 5.4 | Кодировка услуг AAE | Да | — |
| 6 | Структура протокола FAL машины состояний | Да | — |
| 7 | Машина состояний контекста AP | Да | — |
| 8 | Управление FAL машины состояний | Да | — |
| 9 | Протокольная машина протокола объекта с доступом к прикладным программам | Да | — |
| 10 | Машина состояний взаимосвязи приложений | Да | — |
| 11 | Машина протокола преобразования DLL | Да | — |

15.6.6 Выборка показателей эффективности

15.6.6.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 238 представлен обзор показателей эффективности для CP 14/4.

Таблица 238 - CP 14/4: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Да | - |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Да | - |

15.6.6.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 239 указаны зависимости между показателями эффективности для CP 14/4.

Таблица 239 - CP 14/4: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Да | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Да | Да |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  |

15.6.6.2.1 Время доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формуле (72).

где

DT – время доставки;

TStack_S – время стековой обработки отправителя;

TQueue_S – задержка в очереди отправителя, максимальная задержка в очереди равна циклу времени, минимальная задержка в очереди равна 0;

TEthernet_S - время перемещения отправителя через MAC и Phy на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3;

TTrf_S – время передачи для октета; Ndata – длина полного Ethernet кадра в октетах; TCable – задержка в кабеле; LCable – длина кабеля; TSwitch – задержка коммутатора; NSwitch – количество коммутаторов между конечными станциями; TStack_R - время стековой обработки получателя, включая Phy и MAC.

Как показано в Формуле (72):

• количество конечных станций влияет на DT в задержке в очереди;

• количество коммутаторов между конечными станциями влияет на DT. DT будет длиннее, если увеличивается количество коммутаторов между конечными станциями;

• производительность RTE влияет на DT. DT будет увеличиваться из-за задержки в очереди, если увеличивается производительность RTE. Максимальная задержка в очереди равна циклу времени, минимальная задержка в очереди равна 0.

15.6.6.2.2 Количество конечных станций

Если время доставки установлено на ограниченное время доставки, то максимальное количество конечных станций ограничено.

15.6.6.2.3 Топология основной сети

Топология основной сети проектируется в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь в зависимости от времени доставки в приложении. Если время доставки установлено равным граничному времени доставки, топология основной сети должна быть установлена в виде иерархической звезды.

Если точность синхронизации времени установлена на минимальное значение, топология основной сети должна быть установлена в виде иерархической звезды.

Если время восстановления резервирования разрешено для использования алгоритма высокоскоростного связующего дерева в соответствии с IEEE 802.1D, то топология основной сети может быть спроектирована в виде линейной топологии, топологии типа «звезда», кольцо или гирляндная цепь.

15.6.6.2.4 Количество коммутаторов между конечными станциями

Количество коммутаторов между конечными станциями должно быть установлено на минимальное значение, чтобы время доставки, точность синхронизации времени и точность восстановления резервирования соответствовали требованиям приложения.

15.6.6.2.5 Производительность RTE и пропускная способность без RTE

См. 15.3.6.2.5.

15.6.6.2.6 Точность синхронизации времени

Точность синхронизации времени зависит от цикла синхронизации и задержки коммутатора. Цикл синхронизации зависит от количества конечных станций, а задержка коммутатора зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.6.6.2.7 Время восстановления резервирования

Время обнаружения ошибки зависит от количества коммутаторов между конечными станциями.

15.6.6.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 240 указано непротиворечивое множество показателей эффективности, включенных в этот профиль.

Таблица 240 - CP 14/4: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 100 мкс | Без ошибки |
|  | 500 мкс | 1 утерянный кадр |
| Количество конечных станций | 6 | Топология типа «звезда» с коммутаторами |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 1 |  |
| Производительность RTE | 9 248 000 октет/с |  |
| Пропускная способность без RTE | 25 % | 100 Мбит/с Ethernet (полный дуплекс) |
| Точность синхронизации времени | < 1 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | < 300 мс | Применение IEEE 802.1D |

16 Семейство коммуникационных профилей 15 (MODBUS-RTPS) – коммуникационные профили RTE

16.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 15 определяет профили на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3, RFC 791 (IP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), IEC 61158-5-15 и IEC 61158-6-15, которые определяют протоколы коммуникационной системы, известные как Modbus®14 и Modbus TCP, и RTPS (Публикация и подписка в режиме реального времени).

В настоящем документе следующие коммуникационные профили указаны для CPF 15:

- Профиль 15/1

Профиль с использованием Modbus TCP

- Профиль 15/2

Профиль с использованием RTPS.

Предполагается, что коммуникация для обоих профилей будет полнодуплексной, с топологиями сети, построенными через коммутаторы.

Эти коммуникационные профили могут быть активны одновременно на одном устройстве и в сети, и сами по себе не являются альтернативными профилями, но могут обеспечивать дополнительные и параллельные функции.

16.2 Профиль 15/1

16.2.1 Физический уровень

Физический уровень CP 15/1 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

16.2.2 Канальный уровень

Уровень канала данных CP 15/1 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

16.2.3 Прикладной уровень

16.2.3.1 Общие положения

Прикладной уровень CP 15/1 отображается на TCP (RFC 793) при использовании порта TCP номер 502, зарегистрированного IANA, через IP (RFC 791), как описано в IEC 61158-5-15 и IEC 61158-6-15.

16.2.3.2 Выбор услуг AL

Услуги прикладного уровня определены в IEC 61158-5-15. В таблице 241 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

14 Modbus – это торговая марка Schneider Automation Inc., зарегистрированная в США и других странах. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования Modbus. Для использования торгового наименования Modbus требуется разрешение от Schneider Automation Inc.

Таблица 241 - CP 15/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуг прикладного уровня (Тип 15) | Частично | Подразделы, определенные как Общие или Клиент/Сервер |

16.2.3.3 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-15. В таблице 242 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 242 - CP 15/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуг прикладного уровня (Тип 15) | Частично | Подразделы, определенные как Общие или Клиент/Сервер |

16.2.4 Выборка показателей эффективности

16.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 243 представлен обзор показателей эффективности для CP 15/1.

Таблица 243 - CP 15/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | — |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Да | Предоставляется вместе с NTP (RFC 1305) |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Да | — |

16.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 244 представлена матрица зависимостей показателей эффективности CP 15/1.

Таблица 244 - CP 15/1: матрица зависимостей показателей эффективности

|  | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зависимый показатель эффективности | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Точность синхронизации, не основанная на времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Нет | Да 16.2.4.2.1 16.2.4.2.23 | Да 16.2.4.2.23 | Нет | Нет | Нет | Нет 16.2.4.2.2 | Да 16.2.4.2.3 |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет 16.2.4.2.4 | Да 16.2.4.2.5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Да 16.2.4.2.6 |  | Да 16.2.4.2.7 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Да 16.2.4.2.8 | Да 16.2.4.2.9 |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да 16.2.4.2.10 | Нет | Нет 16.2.4.2.11 | Да 16.2.4.2.12 |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Да 16.2.4.2.13 |  | Нет | Нет | Да 16.2.4.2.14 |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Да 16.2.4.2.15 | Да 16.2.4.2.16 | Нет | Нет |  | Нет | Да 16.2.4.2.17 |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Нет | Да 16.2.4.2.18 | Да 16.2.4.2.19 | Нет | Нет | Нет |  | Да 16.2.4.2.20 |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Да 16.2.4.2.21 | Да 16.2.4.2.22 | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

16.2.4.2.1 Время доставки и топология основной сети

Поддерживаются следующие топологии сети:

• типа «звезда»,

• Линейная (встроенная или магистральная),

• Кольцо,

• Резервное кольцо,

• Сеть.

Топология сети косвенно влияет на время доставки, влияя на количество коммутаторов, которые необходимо пересечь, и организацию очереди, и напрямую при поддержке резервирования, по-разному реагируя в случае ошибок.

CP 15/1 не зависит от технологии переключения.

16.2.4.2.2 Время доставки и точность синхронизации, не основанная на времени

В ситуации сканирования это может повлиять на время доставки ответа/подтверждения из-за очередей на коммутаторах. Это не влияет на ситуации без сканирования.

16.2.4.2.3 Время доставки и время восстановления резервирования

Эта зависимость применяется только в том случае, если топология сети поддерживает резервирование.

16.2.4.2.4 Количество конечных станций и топология основной сети

Косвенная зависимость, ограниченная на практике количеством коммутаторов, которые необходимо пройти, при одинаковом количестве подключенных конечных станций для разных топологий.

16.2.4.2.5 Количество конечных станций и количество коммутаторов между конечными станциями

Количество конечных станций для данной топологии зависит от количества и типа коммутаторов: необходимо достаточное количество коммутаторов с достаточным количеством портов.

16.2.4.2.6 Топология основной сети и количество конечных станций

Некоторые топологии, например линейные, имеют ограничения по количеству узлов.

16.2.4.2.7 Топология основной сети и количество коммутаторов между конечными станциями

Для реализации некоторых топологий требуется минимальное количество коммутаторов с минимальным количеством портов, учитывая количество конечных станций.

16.2.4.2.8 Количество коммутаторов между конечными станциями и количество конечных станций

Для определенных топологий, например линейных, количество коммутаторов между конечными станциями зависит от количества конечных станций. Учитывая ограничение на количество портов на коммутатор, эта зависимость, как правило, присутствует.

16.2.4.2.9 Количество коммутаторов между конечными станциями и топология основной сети

В некоторых топологиях разрешено меньшее количество коммутаторов, учитывая количество узлов, например топология типа «звезда».

16.2.4.2.10 Производительность RTE и пропускная способность без RTE

Приложение отвечает за ограничение трафика без RTE, который может повлиять на производительность RTE.

16.2.4.2.11 Производительность RTE и точность синхронизации, не основанная на времени

В случае сканирования производительность может снизиться из-за очередей на коммутаторах. Не влияет в ситуациях без сканирования.

16.2.4.2.12 Производительность RTE и время восстановления резервирования

При восстановлении производительность RTE нарушается.

16.2.4.2.13 Точность синхронизации, не основанная на времени, и производительность RTE

Приложение отвечает за ограничение трафика RTE, если необходимо сделать доступной пропускную способность без RTE.

16.2.4.2.14 Пропускная способность без RTE и время восстановления резервирования

При восстановлении нарушается пропускная способность без RTE.

16.2.4.2.15 Точность синхронизации времени и топология основной сети

Некоторые топологии, например линейные, влияют на точность NTP из-за наличия переменных задержек.

16.2.4.2.16 Точность синхронизации времени и количество коммутаторов между конечными станциями

Коммутаторы вызывают переменные задержки, влияющие на точность NTP.

16.2.4.2.17 Точность синхронизации времени и время восстановления резервирования

При восстановлении происходит ошибка.

16.2.4.2.18 Точность синхронизации, не основанная на времени, и топология основной сети

Некоторые топологии, например, топология типа «звезда», обеспечивает лучшую точность синхронизации, не основанную на времени.

16.2.4.2.19 Точность синхронизации, не основанная на времени, и количество коммутаторов между конечными станциями

Коммутаторы вызывают переменные задержки, влияющие на точность.

16.2.4.2.20 Точность синхронизации, не основанная на времени, и время восстановления резервирования

При восстановлении происходит ошибка.

16.2.4.2.21 Время восстановления резервирования и топология основной сети

Время восстановления резервирования, если оно поддерживается топологией, зависит от топологии.

16.2.4.2.22 Время восстановления резервирования и количество коммутаторов между конечными станциями

Время восстановления резервирования, если оно поддерживается топологией, зависит от количества коммутаторов.

16.2.4.2.23 Расчет времени доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формуле (73):

где

DT – время доставки;

STT_s – время стековой обработки отправителя;

N_Sw – количество коммутаторов между конечными станциями;

TD_Sw – задержка коммутатора;

T_wire – время на октет на сегменте провода;

D_size – объем данных в октетах;

STT_r - время стековой обработки получателя.

Показатель эффективности время доставки, в случае потери одного кадра, можно рассчитать по Формуле (74):

где

DT_lf – время доставки при потере кадра;

DT – рассчитывается по Формуле (73);

RTO – параметр интервала для повторной передачи TCP.

Примечание: RTO — это динамический параметр, вычисляемый при помощи алгоритма, настроенного с использованием начального значения и минимального значения, см. RFC 2988 (Расчет таймера повторной передачи TCP). Значения конфигурации RTO различаются между реализациями TCP.

16.3 Профиль 15/2

16.3.1 Физический уровень

Физический уровень CP 15/2 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

16.3.2 Канальный уровень

Уровень канала данных CP 15/2 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

16.3.3 Прикладной уровень

16.3.3.1 Общие положения

Прикладной уровень CP 15/2 отображается UDP (RFC 768), через IP (RFC 791), как описано в IEC 61158-5-15 и IEC 61158-6-15.

В CP 15/2 используется три порта UDP. Фактические значения можно настроить в поле, указав параметры portBaseNumber и portGroupNumber из Формул (75), (76) и (77). Реализации CP 15/2 должны поддерживать настройку этих двух параметров.

port1 = portBaseNumber + 10 x portGroupNumber 			(75)

port2 = 1 + portBaseNumber + 10 x portGroupNumber 			(76)

port3 = 2 + portBaseNumber + 10 x portGroupNumber 			(77)

В типовой конфигурации заданы значения portBaseNumber = 7400 и portGroupNumber = 0, что приводит к использованию портов 7400, 7401 и 7402. Эти порты зарегистрированы в IANA в виде:

• 7400 RTPS Обнаружения,

• 7401 RTPS Абонентского трафика распределения данных,

• 7402 RTPS Мета-трафика распределения данных.

16.3.3.2 Выборка услуг AL

Услуги прикладного уровня определены в IEC 61158-5-15. В таблице 245 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 245 - CP 15/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуг прикладного уровня (Тип 15) | Частично | Подразделы, определенные как Общие или Клиент/Сервер |

16.3.3.3 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-15. В таблице 246 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 246 - CP 15/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуг прикладного уровня (Тип 15) | Частично | Подразделы, определенные как Общие или Клиент/Сервер |

16.3.4 Выборка показателей эффективности

16.3.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 247 представлен обзор показателей эффективности для CP 15/2.

Таблица 247 - CP 15/2: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | — |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Да | — |

16.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 248 представлена матрица зависимостей показателей эффективности CP 15/2.

Таблица 248 - CP 15/2: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Нет | Да 16.3.4.2.1 16.3.4.2.15 | Да 16.3.4.2.15 | Нет | Нет | Да 16.3.4.2.2 |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет 16.3.4.2.3 | Да 16.3.4.2.4 | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Да 16.3.4.2.5 |  | Да 16.3.4.2.6 | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Да 16.3.4.2.7 | Да 16.3.4.2.8 |  | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да 16.3.4.2.9 | Да 16.3.4.2.10 |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Да 16.3.4.2.11 |  | Да 16.3.4.2.12 |
| Время восстановления резервирования а | Нет | Нет | Да 16.3.4.2.13 | Да 16.3.4.2.14 | Нет | Нет |  |

16.3.4.2.1 Время доставки и топология основной сети

Поддерживаются следующие топологии сети:

• типа «звезда»,

• Линейная (встроенная или магистральная),

• Кольцо,

• Резервное кольцо,

• Сеть.

Топология сети косвенно влияет на время доставки, влияя на количество коммутаторов, которые необходимо пересечь, и организацию очереди, и напрямую при поддержке резервирования, по-разному реагируя в случае сбоев.

CP 15/2 не зависит от технологии переключения.

16.3.4.2.2 Время доставки и время восстановления резервирования

Эта зависимость применяется только в том случае, если топология сети поддерживает резервирование.

16.3.4.2.3 Количество конечных станций и топология основной сети

Косвенная зависимость, ограниченная на практике количеством коммутаторов, которые необходимо пройти, при одинаковом количестве подключенных конечных станций для разных топологий.

16.3.4.2.4 Количество конечных станций и количество коммутаторов между конечными станциями

Количество конечных станций для данной топологии зависит от количества и типа коммутаторов: необходимо достаточное количество коммутаторов с достаточным количеством портов.

16.3.4.2.5 Топология основной сети и количество конечных станций

Некоторые топологии, например линейные, имеют ограничения по количеству узлов.

16.3.4.2.6 Топология основной сети и количество коммутаторов между конечными станциями

Для реализации некоторых топологий требуется минимальное количество коммутаторов с минимальным количеством портов, учитывая количество конечных станций.

16.3.4.2.7 Количество коммутаторов между конечными станциями и количество конечных станций

Для определенных топологий, например линейных, количество коммутаторов между конечными станциями зависит от количества конечных станций. Учитывая ограничение на количество портов на коммутатор, эта зависимость, как правило, присутствует.

16.3.4.2.8 Количество коммутаторов между конечными станциями и топология основной сети

В некоторых топологиях разрешено меньшее количество коммутаторов, учитывая количество узлов, например топология типа «звезда».

16.3.4.2.9 Производительность RTE и пропускная способность без RTE

Приложение отвечает за ограничение трафика без RTE, который может повлиять на производительность RTE.

16.3.4.2.10 Производительность RTE и точность синхронизации, не основанная на времени

При восстановлении нарушается производительность RTE.

16.3.4.2.11 Точность синхронизации, не основанная на времени, и производительность RTE

Приложение отвечает за ограничение трафика RTE, если необходимо сделать доступной пропускную способность без RTE.

16.3.4.2.12 Пропускная способность без RTE и время восстановления резервирования

При восстановлении нарушается пропускная способность без RTE.

16.3.4.2.13 Время восстановления резервирования и топология основной сети

Время восстановления резервирования, если оно поддерживается топологией, зависит от топологии.

16.3.4.2.14 Время восстановления резервирования и количество коммутаторов между конечными станциями

Время восстановления резервирования, если оно поддерживается топологией, зависит от количества коммутаторов.

16.3.4.2.15 Расчет времени доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формулам (78), (79) и (80).

где

STT_s – время стековой обработки отправителя;

STT_s1 - часть времени обхода стековой памяти отправителя, не зависящая от объема данных;

STT_s2 - часть времени обхода стековой памяти отправителя, линейно зависит от размера данных D; это связано с тем, что стековая память копирует память, поэтому на него влияет скорость системы памяти;

D_size – объем данных в октетах.

где

STT_r - время стековой обработки получателя;

STT_r1 - часть времени обхода стековой памяти получателя, не зависящая от объема данных;

STT_r2 - часть времени обхода стековой памяти получателя, линейно зависит от размера данных D; это связано с тем, что стековая память копирует память, поэтому на него влияет скорость системы памяти;

D_size – объем данных в октетах.

| где |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT | – время доставки; |  |  |
| STT_s | – время стековой обработки отправителя; |  |  |
| N_Sw | – количество коммутаторов между конечными станциями; |  |  |
| TD_Sw | – задержка коммутатора; |  |  |
| T_wire | – время на октет на сегменте провода; |  |  |
| D_size | – объем данных в октетах |  |  |
| STT_r | - время стековой обработки получателя |  |  |

Показатель эффективности время доставки в случае потери одного кадра зависит от того, как настроена коммуникация между рассматриваемыми конечными станциями:

a) принцип выбора наилучшего возможного;

b) надежные периодические;

c) надежные с тактом.

В случае принципа выбора наилучшего возможного, время доставки в случае потери кадра не применяется, поскольку этот кадр не передается повторно.

В случае надежных периодических, и в случае потери одного кадра показатель эффективности время доставки может быть рассчитан по Формуле (81).

где

DT_lfp - время доставки при утрате кадра, и если конфигурация надежная и периодическая;

DT – рассчитывается по Формуле (80);

DT_n – время доставки сообщения NACK, рассчитанное по Формуле (80), но при размере D 16 октетов;

T – период, который является настраиваемым параметром.

Примечание 1: Стандартное значение для периода T - 10 мс.

В случае надежных с тактом, и в случае потери одного кадра, показатель эффективности время доставки может быть рассчитан по Формуле (82)

| где |  |
| --- | --- |
| DT_lfh | - время доставки при утрате кадра, и если конфигурация надежная с тактом; |
| DT | – рассчитывается по Формуле (80); |
| DT_n | – время доставки сообщения NACK, рассчитанное по Формуле (80), но при размере D 16 октетов; |
| H | - период такта, который является настраиваемым параметром. |

Примечание 2: Стандартное значение для периода такта находится между 100 мс и 1 с (играет роль контрля системы и не несет какие-либо данные).

17 Семейство коммуникационных профилей 16 (SERCOS15) – коммуникационные профилиRTE

17.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 16 определяет профили на основании IEC 61158, протокол Типа 16 и Типа 19.

CPF 16 состоит их трех профилей коммуникации (CP).

- Профиль 16/1 (SERCOS I)

15 SERCOS – это торговое наименование Sercos International e.V. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования. Для использования торгового наименования требуется разрешение владельца торговой марки.

Этот профиль основан на физических уровнях оптоволоконной среды и работает при 2 Мбит/с и 4 Мбит/с. См. IEC 61784-1.

- Профиль 16/2 (SERCOS II)

Этот профиль похож на 16/1, но работает только при 8 Мбит/с и 16 Мбит/с, и обеспечивает дополнительные характеристики. См. IEC 61784-1.

- Профиль 16/3 (SERCOS III)

Этот профиль основан на ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Ethernet) MAC и физических уровнях; предоставляет дополнительные функции.

17.2 Профиль 16/3 (SERCOS III)

17.2.1 Физический уровень

Физический уровень основан на стандартном оборудовании Ethernet в соответствии с ISO/IEC/ EEE 8802-3. Устройства CP 16/3 (SERCOS III) должны использовать скорость передачи данных 100 Мбит/с и должны быть подключены по кольцевой или линейной топологии. Может использоваться любая комбинация полнодуплексного режима, 100Base-TX с функцией автоматического определения кабеля (провод, 2 витые пары), а также 100Base-FX (оптическое волокно).

При использовании кабелей они должны иметь категорию Cat5e или выше, должны быть экранированы соответствующим образом (FTP, STP или SFTP) в зависимости от ограничений EMC.

17.2.2 Канальный уровень

17.2.2.1 Общие положения

В профиле CP 16/3 должны использоваться стандартные кадры Ethernet ISO/IEC/IEEE 8802-3, отмеченные Ethertype 0x88CD.

17.2.2.2 Выборка услуги DLL

Услуги канального уровня определены в IEC 61158-3-19. В таблице 249 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 249 - CP 16/3: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация протокола канального уровня (Тип 19) | Да | - |

17.2.2.3 Выборка протоколов DLL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-4-19. В таблице 250 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 250 - CP 16/3: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация протокола канального уровня (Тип 19) | Да | - |

17.2.3 Прикладной уровень

17.2.3.1 Выбор услуг AL

Услуги прикладного уровня определены в IEC 61158-5-19. В таблице 251 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 251 - CP 16/3: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация протокола канального уровня (Тип 19) | Да | - |

17.2.3.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-19. В таблице 252 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 252 - CP 16/3: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Спецификация протокола канального уровня (Тип 19) | Да | - |

17.2.4 Выборка показателей эффективности

17.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 253 представлен обзор показателей эффективности для CP 16/3.

Таблица 253 - CP 16/3: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | — |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Не должны использоваться коммутаторы |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Нет | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Да | В кольцевой топологии одиночная постоянная ошибка не приводит к сбою. В этом случае время восстановления равно нулю |

17.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 254 представлен обзор зависимостей показателей эффективности.

Таблица 254 - CP 16/3: матрица зависимостей показателей эффективности

|  | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зависимый показатель эффективности | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации, не основанная на времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да 17.2.4.2.1 | Нет | Да 17.2.4.2.1 | Да 17.2.4.2.1 | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Да |  | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет |  | Да 17.2.4.2.5 | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Да 17.2.4.2.5 |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Да 17.2.4.2.6 | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Да 17.2.4.2.7 | Нет | Нет | Нет |  |

17.2.4.2.1 Расчет времени доставки

Показатель эффективности время доставки можно рассчитать по Формуле (83).

где

DT – время доставки;

ct – цикл времени (в соответствие с 17.2.4.2.2);

STTs - время прохода стековой памяти отправителя, включая Phy и MAC (в соответствие с 17.2.4.2.4);

STTr - время прохода стековой памяти получателя, включая Phy и MAC (в соответствие с 17.2.4.2.4);

fr – время выполнения кадра (в соответствие с 17.2.4.2.3);

STT - время прохода стековой памяти, включая Phy и MAC.

ПРИМЕР:

Время цикла = 31,25 мкс; Время выполнения кадра = 9 мкс; STTs << 1 мкс; STTt << 1 мкс

Время доставки = 31,25 мкс + 9 мкс = 40,25 мкс

17.2.4.2.2 Расчет цикла времени

CP 16/3 — это коммуникационная технология с фиксированными дискретными циклами коммуникации. Время цикла определяется как кратное и дольное 250 мкс в соответствии с Формулой (84).

где

ct – время цикла, настроенное для сегмента сети;

N – целое число.

Это означает, что время цикла можно выбрать от 31.25 мкс до 65 мс. Оно может быть меньше, но не длиннее. В любом случае выбранное время цикла должно быть больше минимального времени цикла, как показано в Формуле (85).

где

ct – время цикла, настроенное для сегмента сети;

mct – минимальное время цикла (по Формуле (86)).

Минимальное время цикла приложения зависит от количества узлов CP 16/3, объема данных в режиме реального времени, которыми обмениваются эти узлы, и количества кадров Ethernet, которые используются для передачи объема данных в режиме реального времени между этими узлами.

Минимальное время цикла можно рассчитать по Формуле (86).

где

| mct | - минимальное время цикла; |
| --- | --- |
| tt | - время передачи (80 нс/октет); |
| data | - данные, передаваемые за один кадр (включая один полный кадр Ethernet); |
| st | - период разделения на кадр; |
| nf | - количество кадров. |

Количество кадров находится в диапазоне от 2 до 8 в зависимости от объема передаваемых данных и количества узлов.

ПРИМЕР

Время передачи = 80 нс/октет (100 Мбит/сs); данные = 336 октет; период разделения на кадр = 1 мкс; количество кадров = 2

Минимальное время цикла: mct = 80 нс x 336 октет + 1 мкс х 2 = 26,88 мкс + 2 мкс = 28,88 мкс

Выбранное время цикла: ct = 31,25 мкс > 28,88 мкс

17.2.4.2.3 Расчет времени выполнения кадра

Время выполнения кадра зависит от задержки в кабеле и задержки распространения (задержки сигнала) в узлах отправки. Узлы отправки — это промежуточные узлы между узлами отправки и получения в кольцевой или линейной топологии.

Время выполнения кадра можно рассчитать по Формуле (87)).

(87)

где

fr - время выполнения кадра;

cd – задержка в кабеле;

clt – общая длина кабеля;

nn – количество узлов;

pd – задержка распространения (задержка сигнала) отправляющего узла.

ПРИМЕР

Задержка в кабеле = 5 нс/м; длина кабеля = 900 м; задержка распространения = 0,5 мкс; количество узлов = 9

Время выполнения кадра = 5 нм/м x 900 м + 9 x 0,5 мкс = 9,0 мкс

17.2.4.2.4 Расчет времени обхода стековой памяти Отправителя и Получателя

Время обхода стековой памяти отправителя и получателя зависит от реализации и не может быть рассчитано по формуле. Данные в режиме реального времени не перемещаются через стековую память отправителя и получателя. Вместо этого обмен данными происходит между приложением и контроллером коммуникации при помощи общей памяти, которая обеспечивает быстрый и эффективный доступ к данным.

17.2.4.2.5 Производительность RTE и пропускная способность без RTE

Производительность RTE и пропускная способность без RTE напрямую зависят друг от друга. Если время цикла ниже 250 мкс (125 мкс, 62,5 мкс, 31,25 мкс), передаваться могут только данные в режиме реального времени (пропускная способность без RTE = 0). Для времени цикла 250 мкс и выше, часть пропускной способности без RTE может быть настроена по отношению к доступной пропускной способности 100 Мбит/с.

ПРИМЕР 1

Время цикла = 250 мкс, временной промежуток для данных в режиме реального времени: 125 мкс, промежуток времени для IP канала: 125 мкс

Пропускная способность без RTE = 50 %, производительность RTE < 50 Мбит/с

ПРИМЕР 2

Время цикла = 500 мкс, временной промежуток для данных в режиме реального времени: 125 мкс, промежуток времени для IP канала: 375 мкс

Пропускная способность без RTE = 75 %, производительность RTE < 25 Мбит/с

17.2.4.2.6 Точность синхронизации, не основанная на времени

Точность синхронизации зависит от точности оборудования Ethernet, которое влияет на точный момент времени, когда последовательность тактовых импульсов получена узлом. Последовательность тактовых импульсов является частью телеграммы MDT0, которая отправляется один раз за цикл связи.

Точность можно рассчитать по Формуле (88).

(88)

где

ac - точность синхронизации, не основанная на времени;

nn – точность синхронизации ведущего устройства;

ma - точность синхронизации ведомого устройства;

sa – количество узлов; (nn-1) – количество ведомых устройств, в линейной топологии.

ПРИМЕР 1: Ведущее устройство с аппаратной синхронизацией

ma = 50 нс, 10 ведомых устройств с точностью синхронизации 50 нс

nslave = 10 ведомых устройств с точностью синхронизации 50 нс (эквивалентно 20 ведомым устройствам в кольцевой конфигурации)

ac = 50 нс + 10 x 50 нс = 550 нс

ПРИМЕР 2: Ведущее устройство с оборудованием Ethernet и программной синхронизацией

ma = 40 мкс, 10 ведомых устройств с точностью синхронизации 50 нс

nslave = 10 ведомых устройств с точностью синхронизации 50 нс (эквивалентно 20 ведомым устройствам в кольцевой конфигурации)

ac = 40 мкс + 10 x 50 нс = 40,5 мкс

17.2.4.2.7 Время восстановления резервирования

В кольцевой топологии одиночная постоянная ошибка не приводит к отказу. Кольцо сразу делится на две линии. В этом случае время восстановления равно нулю.

17.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 255 показано непротиворечивое множество показателей эффективности для сценария, в котором минимальное время цикла 31,25 мкс было настроено в кольцевой топологии. В этом сценарии предполагается, что 9 конечных станций (1 главная конечная станция и 8 ведомых конечных станций) настраиваются таким образом, что каждый узел производит и потребляет до 10 октетов каждый, включая слова управления и состояния (4 октета каждое), т.е. 20 октетов в режиме реального времени на узел.

Таблица 255 - CP 16/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности с минимальным временем цикла 31,25 мкс

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | < 39,8 мкс | Длина кабеля между всеми конечными станциями 100 м (худший случай) Время цикла установлено на 31,25 мкс Время выполнения кадра: 9 мкс |
| Количество конечных станций | ≤ 9 | 1 ведущая конечная станция, 8 ведомых конечных станций |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Коммутаторы не должны использоваться |
| Производительность RTE | ≤11 520 000 октет/с | ≤ 10/10 октет в режиме реального времени на ведомую конечную станцию |
| Пропускная способность без RTE | 0 | Для времени цикла ниже 250 мкс, траффик без RTE не поддерживается |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 1 мкс или < 50 мкс | < 1 мкс (высокоэффективная синхронизация), |
|  |  | < 50 мкс (низкоэффективная синхронизация) |
| Время восстановления резервирования | 0 | В кольцевой топологии одиночная постоянная ошибка не приводит к сбою. В этом случае время восстановления равно нулю |

В таблице 256 показано непротиворечивое множество показателей эффективности для сценария, в котором минимальное время цикла 500 мкс было настроено в кольцевой топологии. В этом сценарии предполагается, что 185 конечных станций (1 главная конечная станция и 184 ведомых конечных станций) настраиваются таким образом, что каждый узел производит и потребляет до 10 октетов каждый, включая слова управления и состояния (4 октета каждое), т.е. 20 октетов в режиме реального времени на узел. Трафик без RTE не используется.

Таблица 256 - CP 16/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности с минимальным временем цикла 500 мкс (только в режиме реального времени)

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | < 677 мкс | Длина кабеля между всеми конечными станциями 100 м (худший случай) Время цикла установлено на 500 мкс Время выполнения кадра: 185 мкс |
| Количество конечных станций | ≤ 185 | 1 ведущая конечная станция, 184 ведомых конечных станций |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Коммутаторы не должны использоваться |
| Производительность RTE | ≤ 12 192 000 октет/с | < 10/10 октет в режиме реального времени на ведомую конечную станцию |
| Пропускная способность без RTE | 0 | В этом сценарии траффик без RTE не настраивается, хотя возможен |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 1 мкс или < 50 мкс | < 1 мкс (высокоэффективная синхронизация), |
|  |  | < 50 мкс (низкоэффективная синхронизация) |
| Время восстановления резервирования | 0 | В кольцевой топологии одиночная постоянная ошибка не приводит к сбою. В этом случае время восстановления равно нулю |

В таблице 257 показано непротиворечивое множество показателей эффективности для сценария, в котором минимальное время цикла 500 мкс было настроено в кольцевой топологии. В этом сценарии предполагается, что 139 конечных станций (1 главная конечная станция и 138 ведомых конечных станций) настраиваются таким образом, что каждый узел производит и потребляет до 10 октетов каждый, включая слова управления и состояния (4 октета каждое), т.е. 20 октетов в режиме реального времени на узел. Трафик без RTE используется и использует 25 % доступной пропускной способности (временной промежуток для режима не в реальном времени: 125 мкс = 25 % от 500 мкс).

Таблица 257 - CP 16/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности с минимальным временем цикла 500 мкс (режим реального времени и не реального времени)

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | < 513 мкс | Длина кабеля между всеми конечными станциями 100 м (худший случай) Время цикла установлено на 500 мкс Время выполнения кадра: 139 мкс |
| Количество конечных станций | ≤ 139 | 1 ведущая конечная станция, 138 ведомых конечных станций |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Коммутаторы не должны использоваться |
| Производительность RTE | ≤ 9 248 000 октет/с | < 10/10 октет в режиме реального времени на ведомую конечную станцию |
| Пропускная способность без RTE | ≤ 3 125 000 октет/с | 25 % от пропускной способности используется для траффика без RTE (IP канал шириной 125 мкс) |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 1 мкс или < 50 мкс | < 1 мкс (высокоэффективная синхронизация), |
|  |  | < 50 мкс (низкоэффективная синхронизация) |
| Время восстановления резервирования | 0 | В кольцевой топологии одиночная постоянная ошибка не приводит к сбою. В этом случае время восстановления равно нулю |

В таблице 258 показано непротиворечивое множество показателей эффективности для сценария, в котором минимальное время цикла 500 мкс было настроено в кольцевой топологии. В этом сценарии предполагается, что 101 конечная станция (1 главная конечная станция и 100 ведомых конечных станций) настраиваются таким образом, что каждый конечный ведомый узел производит 24 октета и потребляет 8 октетов, включая слова управления и состояния соответственно (4 октета каждое). Такой сценарий особенно подходит для приложений системы электрического привода, как описано в серии стандартов IEC 61800. Трафик без RTE используется и использует 25 % доступной пропускной способности (временной промежуток для режима не в реальном времени: 125 мкс = 25 % от 500 мкс).

Таблица 258 - CP 16/3: Непротиворечивое множество показателей эффективности с несимметричной пропускной способностью данных и временем цикла 500 мкс (режим реального времени и не реального времени)

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | < 474 мкс | Длина кабеля между всеми конечными станциями 100 м (худший случай) Время цикла установлено на 500 мкс Время выполнения кадра: 101 мкс |
| Количество конечных станций | ≤ 101 | 1 ведущая конечная станция, 100 ведомых конечных станций |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Коммутаторы не должны использоваться |
| Производительность RTE | ≤ 9 248 000 октет/с | < 10/10 октет в режиме реального времени на ведомую конечную станцию |
| Пропускная способность без RTE | ≤ 3 125 000 октет/с | 25% от пропускной способности используется для траффика без RTE (IP канал шириной 125 мкс) |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 1 мкс или < 50 мкс | < 1 мкс (высокоэффективная синхронизация), |
|  |  | < 50 мкс (низкоэффективная синхронизация) |
| Время восстановления резервирования | 0 | В кольцевой топологии одиночная постоянная ошибка не приводит к сбою. В этом случае время восстановления равно нулю |

18 Семейство коммуникационных профилей 17 (RAPIEnet) – коммуникационные профилиRTE

18.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 17 (CPF 17) определяет один профиль коммуникации на основании IEC 61158 Протокол типа 21. Этот профиль соответствует системе связи, известной как RAPIEnet.

• Профиль 17/1 (RAPIEnet)

Этот профиль основан на ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Ethernet) MAC и физических уровнях, и выборах услуг AL и DLL, и определениях протоколов из IEC 61158 Тип 21.

В таблице 259 представлен обзор профиля RAPIEnet.

Таблица 259 - CPF 17: Обзор профиля

| Уровень | Профиль 17/1 |
| --- | --- |
| Прикладной | IEC 61158-5-21, IEC 61158-6-21 |
| Канальный | IEC 61158-3-21, IEC 61158-4-21 |
| Физический | ISO/IEC/IEEE 8802-3 |

18.2 Профиль 17/1

18.2.1 Физический уровень

Физический уровень должен быть в соответствии с ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Скорость передачи данных должна быть минимум 100 Мбит/с, а полнодуплексный режим должен использоваться минимум для одного порта.

Должны использоваться автоматическое согласование и функция взаимного обмена (см. ISO/IEC/IEEE 8802-3).

18.2.2 Канальный уровень

18.2.2.1 Выборка услуг DLL

В таблице 260 указана выборка услуг DLL в рамках IEC 61158-3-21.

Таблица 260 - CP 17/1: выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Услуги и понятия канального уровня | Да | — |
| 5 | Услуги управления канала данных | Да | — |
| 6 | Услуга управления MAC | Да | — |
| 7 | Услуга управления Ph | Да | — |

18.2.2.2 Выборка протоколов DLL

В таблице 261 указана выборка протокола DLL в рамках IEC 61158-4-21.

Таблица 261 - CP 17/1: Выборка протокола DLL

| Раздел |  | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Область применения | Да | — |
| 2 |  | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 |  | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 |  | Обзор протокола канального уровня | Да | — |
| 5 |  | Общая структура и кодирование | Да | — |
| 6 |  | Структура и процедура DLPDU | Да | — |
| 7 |  | Элементы DLE процедуры | Да |  |
| 8 |  | Константы и коды ошибок | Да |  |
| 18.2.3 Прикладной уровень |  |  |  |  |
| 18.2.3.1 Выборка услуг AL |  |  |  |  |
| В таблице 262 указана выборка услуги AL в рамках IEC 61158-5-21. |  |  |  |  |
|  | Таблица 262 - CP 17/1: Выборка услуг AL |  |  |  |
| Раздел | Заголовок |  | Наличие | Ограничения |
| 1 | Область применения |  | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки |  | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения |  | Частично | Если применимо |
| 4 | Понятия |  | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE |  | Да | — |
| 6 | Спецификация модели коммуникации |  | Да | — |

18.2.3.2 Выборка протоколов AL

В таблице 263 указана выборка протокола AL в рамках IEC 61158-6-21.

Таблица 263 - CP 17/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи | Да | — |
| 6 | Протокол машины состояний FAL | Да | — |
| 7 | Контекст машины состояний AP | Да | — |
| 8 | Машина протокола обслуживания FAL | Да | — |
| 9 | Протокол машины AR | Да | — |
| 10 | Машина протокола преобразования DLL | Да | — |

18.2.4 Выборка показателей эффективности

18.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 264 представлен обзор показателей эффективности для CP 17/1.

Таблица 264 - CP 17/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Отсутствуют |
| Количество конечных станций | Да | Отсутствуют |
| Топология основной сети | Да | Отсутствуют |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | На практике не ограничено протоколом | Узлы RAPIEnet - это коммутаторы с 2 портами |
| Производительность RTE | Да | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации времени | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Отсутствуют |
| Время восстановления резервирования | Да | Отсутствуют |

18.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

18.2.4.2.1 Матрица зависимостей показателей эффективности

В таблице 265 показаны зависимости между показателями эффективности для CP 17/1.

Таблица 265 - CP 17/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Да |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет |  | Да | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Да |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |  |

18.2.4.2.2 Время доставки

Время доставки для коммуникации между двумя конечными станциями RTE можно рассчитать по Формуле (89).

(89)

где

TDELAY - время доставки в микросекундах;

TSND - время обхода стековой памяти отправителя, включая Phy и MAC в микросекундах;

TPKT - время передачи пакета в микросекундах, см. Формулу (90);

TCPD - время задержки распространения в кабеле в микросекундах, см. Формулу (91);

TNLD_i - время задержки узла i в микросекундах, см. Формулу (92);

trcv - время обхода стековой памяти получателя, включая Phy и MAC в микросекундах;

N - количество узлов между конечными станциями отправки и приема.

Время передачи пакета Tpkt можно рассчитать по Формуле (90).

(90)

где

TPKT - время передачи пакета в микросекундах;

APDUsize - размер блока данных прикладного протокола в октетах;

LDR - скорость передачи данных в битах в секунду;

POsize - размер протокольных накладных затрат в октетах.

Время задержки распространения в кабеле TCPD можно рассчитать по Формуле (91).

(91)

где

TCPD - время задержки распространения в кабеле в микросекундах;

TCPD/M – задержка распространения в кабеле в наносекундах на метр (в зависимости от характеристик выбранного кабеля);

LTC – общая длина кабеля в метрах.

Время задержки скрытого узла Tnld_i можно рассчитать по Формуле (92).

(92)

где

TNLD_i – время задержки скрытого узла i в микросекундах;

TNPD_i – время задержки распространения скрытого узла i в микросекундах;

TPKT_i – время передачи пакета узла i в микросекундах, см. Формулу (90);

TTX_PKT_ij - время передачи пакета j в микросекундах в порту очереди на передачу узла i перед этим пакетом (в зависимости от размера APDU узла i), см. Формулу (90);

M – количество пакетов в порту очереди на передачу узла i перед этим пакетом.

18.2.4.2.3 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций - 256.

18.2.4.2.4 Топология основной сети

Топология основной сети – кольцевая или линейная топология.

18.2.4.2.5 Время восстановления резервирования

Для времени восстановления резервирования среды передачи требуется кольцевая топология. Нагрузка линии связи в кольце должна быть менее 90%.

В случае медных носителей время восстановления резервирования для коммуникации между двумя любыми конечными станциями составляет менее 160 мс (100 Мбит/с), 10 мс (1000 Мбит/с).

В случае оптоволоконной среды время восстановления резервирования для коммуникации между двумя любыми конечными станциями составляет менее 8 мс (100 Мбит/с), 4 мс (1000 Мбит/с).

18.2.4.2.6 Производительность RTE

Производительность RTE зависит от скорости передачи данных и протокольных накладных затрат. Производительность RTE для одного направления работы канала CP 17/1 может быть рассчитана по Формуле (93).

где

APDUsize - размер блока данных прикладного протокола в октетах;

NFRTE/S - количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции RTE;

NFE/S_MAX - максимальное количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции, см. Формулу (94).

Максимальное количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции NFE/S_MAX  можно рассчитать по Формуле (94).

(94)

где

LDR – скорость передачи данных в мегабит в секунду;

APDUsize - размер блока данных прикладного протокола в октетах;

POsize – размер протокольных накладных затрат в октетах.

18.2.4.2.7 Пропускная способность без RTE

Время, не занятое коммуникацией RTE, можно использовать для коммуникации без RTE. Пропускную способность без RTE можно рассчитать, как показано далее.

18.2.4.2.8 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Полная пропускная способность канала данных ограничена производительностью конечной станции, которая равна максимальной скорости передачи пакетов конечной станции. Следовательно, полная пропускная способность канала данных представляет собой сумму скорости передачи пакетов RTE и без RTE конечной станции и может быть рассчитана по Формуле (95).

(95)

где

BWNRTE – пропускная способность без RTE, в %;

NFE/S_MAX - максимальное количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции;

NFRTE/S - максимальное количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции RTE.

18.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

Параметры, использованные для расчета таблицы 266, показаны в таблице 267. Все эти параметры являются результатом описанного сценария и связанных с ним расчетов показателей эффективности.

Таблица 266 - Непротиворечивое множество показателей эффективности для небольшой автоматизированной системы

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | От 110 мкс до 4 100 мкс | Время обработки составляет 10 мкс, без сбоев при 100 Мбит/с (полный дуплекс) |
|  | От 22 мкс до 240 мкс | Время обработки составляет 10 мкс, без сбоев при 1 000 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Количество конечных станций | 256 | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | Узлы RAPIEnet – коммутаторы с 2 портами |
| Производительность RTE | От 0 октет/с до 5,55 x 106 октет/с | 100 Мбит/с (полный дуплекс) |
|  | От 0 октет/с до 5,55 x 107 октет/с | 1 000 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Пропускная способность без RTE | От 0 % до 100 % | — |
| Точность синхронизации времени | < 10 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | Нет данных < 160 мс < 8 мс < 10 мс < 4 мс | Линейная топология Кольцевая топология (100BASE-TX) Кольцевая топология (100BASE-FX) Кольцевая топология (1000BASE-TX) Кольцевая топология (1000BASE-FX) |

Таблица 267 – Параметры для расчета непротиворечивого множества показателей эффективности

| Параметр | Определение | Значение |
| --- | --- | --- |
| TSND | Время обхода стековой памяти отправителя, включая Phy и MAC | Зависит от выбранной аппаратной платформы и встроенной программной реализации |
| TRCV | Время обхода стековой памяти получателя, включая Phy и MAC | Зависит от выбранной аппаратной платформы и встроенной программной реализации |
| APDUsize | Размер данных прикладного протокола | 32 октета |
| LDR | Скорость передачи данных по каналу | 100 Мбит/с 1 000 Мбит/с |
| POsize | Размер протокольных накладных затрат | 40 октет |
| TCPD/M | Задержка на распространение в кабеле (зависит от характеристик выбранного кабеля) | 5 нс/м |
| LTC | Общая длина кабеля | 100 м |
| TNPD | Время задержки распространения узла | 10 мкс 100 Мбит/с 0,5 мкс 1 000 Мбит/с |
| N | Количество узлов между конечными станциями отправки и получения | Минимум: 0 Максимум: 254 |

19 Семейство коммуникационных профилей 18 (SafetyNET p16) – коммуникационные профили RTE

19.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 18 определяет профили на основании IEC 61158-3-22, IEC 61158-4-22, IEC 61158-5-22 и IEC 61158-6-22.

В этом документе следующие коммуникационные профили указаны для CPF 18.

– Профиль 18/1

Этот профиль определяет выбор протокола и услуг для устройств, в которых используется рамка кадров модели коммуникации в режиме реального времени (RTFL).

– Профиль 18/2

Этот профиль определяет выбор протокола и услуг для устройств, в которых используется сеть кадров модели коммуникации в режиме реального времени (RTFN).

16 SafetyNET p – это торговое наименование Pilz GmbH & Co. KG. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования SafetyNET p. Для использования торгового наименования SafetyNET p требуется разрешение владельца торговой марки.

19.2 Профиль 18/1

19.2.1 Физический уровень

Физический уровень должен быть основан на стандартном оборудовании Ethernet в соответствии с ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Устройства CP 18/1 должны использовать скорость передачи данных 100 Мбит/с и режим дуплексной передачи. Следует использовать комбинацию дуплексного режима и 100Base-TX с функцией автоматического определения типа кабеля (провод, 2 витые пары).

При использовании кабелей они должны иметь категорию Cat5e или выше, и должны быть экранированы соответствующим образом (FTP, STP или SFTP) в зависимости от ограничений EMC.

19.2.2 Канальный уровень

Уровень канала данных данных описан в IEC 61158-3-22 и IEC 61158-4-22. В таблице 268 описано использование услуг, включенных в этот профиль. В таблице 269 описано использование протокола, включенного в этот профиль.

Таблица 268 - CP 18/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Службы и понятия канального уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Коммуникационные модели | — | — |
| 4.2.1 | Обзор | Да | — |
| 4.2.2 | Эталонная модель устройства RTFL | Да | — |
| 4.2.3 | Эталонная модель устройства RTFN | Нет | — |
| 4.3 | Топология | — | — |
| 4.3.1 | Топология RTFL | Да | — |
| 4.3.2 | Топология RTFN | Нет | — |
| 4.4 | Адресация | — | — |
| 4.4.1 | Обзор | Да | — |
| 4.4.2 | Адресация устройства RTFL | Да | — |
| 4.4.3 | Адресация устройства RTFN | Нет | — |
| 4.5 | Межсетевой интерфейс | Да | — |
| 4.6 | Модели взаимодействия | — | — |
| 4.6.1 | Обзор | Да | — |
| 4.6.2 | Производитель-потребитель | Да | — |
| 4.6.3 | Издатель-подписчик | Нет | — |
| 4.7 | Понятие синхронизации | Да | — |
| 5 | Коммуникационные услуги | — | — |
| 5.1 | Обзор | Частично | Только услугаы, выбранные этим профилем коммуникации |
| 5.2 | Услуги управления коммуникацией | — | — |
| 5.2.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2.2 | Верификация сети RTFL | — | — |
| 5.2.2.1 | Услуга верификации сети DL (NV) | Да | — |
| 5.2.2.2 | Услуга сканирования чтения сети DL-RTFN (RTFNSNR) | Нет | — |
| 5.2.3 | Управление коммуникациями | — | — |
| 5.2.3.1 | Услуга установления коммуникации DL-RTFN (RTFNCE) | Нет | — |
| 5.2.3.2 | Услуга освобождения соединения DL-RTFN (RTFNCR) | Нет | — |
| 5.2.3.3 | Услуга управления DL-RTFL (RTFLCTL) | Да | — |
| 5.2.3.4 | Услуга конфигурации DL-RTFL (RTFLCFG) | Да | — |
| 5.2.3.5 | Услуга чтения конфигурационных данных DL (RDCD) | Да | — |
| 5.2.3.6 | Услуга конфигурации 2 DL-RTFL (RTFLCFG2) | Да | — |
| 5.2.3.7 | Услуга чтения конфигурационных данных 2 DL (RDCD2) | Да | — |
| 5.3 | Услуга циклического канала данных (CDC) | Да | — |
| 5.4 | Услуга канала сообщений (MSC) | Да | — |
| 5.5 | Синхронизация времени | — | — |
| 5.5.1 | Запуск услуги DL-DelayMeasurement (DMS) | Да | — |
| 5.5.2 | Чтение услуги DL-DelayMeasurement (DMR) | Да | — |
| 5.5.3 | Услуга конфигурации DL-PCS (PCSC) | Да | — |
| 5.5.4 | Услуга конфигурации ведущего устройства DL-Sync (SYNC_MC) | Да | — |
| 5.5.5 | Запуск услуги DL-Sync (SYNC_START) | Да | — |
| 5.5.6 | Остановка услуги DL-Sync (SYNC_STOP) | Да | — |
| 5.6 | Услуга управления независимым от среды интерфейсом (MII) | Да | — |

Таблица 269 - CP 18/1: выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |  |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |  |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |  |
| 4 | Обзор протокола DL | — | — |  |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |  |
| 4.2 | Коммуникационная модель | — | — |  |
| 4.2.1 | Обзор | Да | — |  |
| 4.2.2 | Эталонная модель устройства RTFL | Да | — |  |
| 4.2.3 | Эталонная модель устройства RTFN | Нет | — |  |
| 4.3 | Топология | — | — |  |
| 4.3.1 | Топология RTFL | Да | — |  |
| 4.3.2 | Топология RTFN | Нет | — |  |
| 4.4 | Обработка DLPDU | — | — |  |
| 4.4.1 | Коммуникационная модель RTFL | Да | — |  |
| 4.4.2 | Коммуникационная модель RTFN | Нет | — |  |
| 4.5 | Общие механизмы связи | Да | — |  |
| 4.6 | Межсетевой интерфейс | Да | — |  |
| 4.7 | Модели взаимодействия | — | — |  |
| 4.7.1 | Обзор | Да | — |  |
| 4.7.2 | Производитель-потребитель | Да | — |  |
| 4.7.3 | Издатель-подписчик | Нет | — |  |
| 5 | Структура DLPDU | — | — |  |
| 5.1 | Обзор | Да | — |  |
| 5.2 | Типы данных и правила кодировки | Да | — |  |
| 5.3 | Идентификация DLPDU | Да | — |  |
| 5.4 | Общая структура DLPDU | — | — |  |
| 5.4.1 | Тип 22 DLPDU внутри ISO/IEC/IEEE 8802-3 DLPDU | Да | — |  |
| 5.4.2 | Тип 22 DLPDU внутри VLAN с маркировкой ISO/IEC/IEEE 8802-3 DLPDU | Нет | — |  |
| 5.4.3 | Тип 22 DLPDU внутри UDP DLPDU | Нет | — |  |
| 5.4.3 | Структура Типа 22 DLPDU | Да | — |  |
| 5.5 | Управление коммуникациями DLPDU | — |  | — |
| 5.5.1 | Верификация сети RTFL DLPDU | Да |  | — |
| 5.5.2 | Сканирование сети RTFN DLPDU | Нет |  | — |
| 5.5.3 | Идентификационные данные | Да |  | — |
| 5.5.4 | Управление соединениями RTFN DLPDU | Нет |  | — |
| 5.5.5 | ID данные | Нет |  | — |
| 5.5.6 | Контроль RTFL DLPDU | Да |  | — |
| 5.5.7 | Конфигурация RTFL DLPDU | Да |  | — |
| 5.6 | Циклический канал данных (CDC) DLPDU | — |  | — |
| 5.6.1 | Линия циклического канала данных (CDCL) DLPDU | Да |  | — |
| 5.6.2 | Сеть циклического канала данных (CDCN) DLPDU | Нет |  | — |
| 5.7 | Данные циклического канала данных (CDC) DLPDU | Да |  | — |
| 5.8 | Канал сообщений (MSC) DLPDU | — |  | — |
| 5.8.1 | Линия канала сообщений (MSCL) DLPDU | Да |  | — |
| 5.8.2 | Сеть канала сообщений (MSCN) DLPDU | Нет |  | — |
| 5.9 | Данные канала сообщений DLPDU – протокол передачи сообщений MSC (MSC-MTP) | Да |  | — |
| 5.10 | Синхронизация времени | Да |  | — |
| 6 | Временной режим телеграммы и обработка DLPDU | — |  | — |
| 6.1 | Механизм коммуникации | — |  | — |
| 6.1.1 | Модель коммуникации RTFL | Да |  | — |
| 6.1.2 | Модель коммуникации RTFN | Нет |  | — |
| 6.2 | Синхронизация устройства | — |  | — |
| 6.2.1 | Модель коммуникации RTFL – точная синхронизация часов | Да |  | — |
| 6.2.2 | Модель коммуникации RTFN | Нет |  | — |
| 7 | Протокольные машины Типа 22 | — |  | — |
| 7.1 | Протокольные машины устройства RTFL | Да |  | — |
| 7.2 | Протокольные машины устройства RTFN | Нет |  | — |
| 7.3 | Канал сообщений - протокол передачи сообщений (MSC-MTP) | Да |  | — |

19.2.3 Прикладной уровень

Прикладной уровень описан в IEC 61158-5-22 и IEC 61158-6-22. В таблице 270 представлено использование услуг, включенных в этот профиль. В таблице 271 представлено использование протокола, включенного в этот профиль.

Таблица 270 - CP 18/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Понятия | — | — |
| 4.1 | Общие понятия | Да | — |
| 4.2 | Понятия, специфические для типа | — | — |
| 4.2.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2.2 | Обзор коммуникационной модели | — | — |
| 4.2.2.1 | Обзор | Да | — |
| 4.2.2.2 | Коммуникационная модель RTFL | Да | — |
| 4.2.2.3 | Коммуникационная модель RTFN | Нет | — |
| 4.2.3 | Описание элемента прикладного уровня | Да | — |
| 4.2.4 | Взаимодействие Производитель-потребитель | Да | — |
| 4.2.5 | Эталонные модели устройства | — | — |
| 4.2.5.1 | Эталонная модель устройства RTFL | Да | — |
| 4.2.5.2 | Эталонная модель устройства RTFN | Нет | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Элементы прикладных услуг (ASEs) | — | — |
| 6.1.1 | CeS ASE | Да | — |
| 6.1.2 | ISO/IEC/IEEE 8802-3 DLPDU коммуникация ASE | Да | — |
| 6.1.3 | Управление ASE | Да | — |
| 6.2 | Взаимосвязь приложений (ARs) | — | — |
| 6.2.1 | Обзор | Да | — |
| 6.2.2 | Неподтвержденный производитель-потребитель запланированной сети с двухточечным соединением AREP | Да | — |
| 6.2.3 | Неподтвержденный производитель-потребитель запланированной сети с множественными точками AREP | Да | — |
| 6.2.4 | Подтвержденный клиент/сервер запланированной сети с двухточечным соединением AREP | Да | — |
| 6.2.5 | Подтвержденный клиент/сервер сети с двухточечным соединением, запускаемой пользователем AREP | Нет | — |
| 6.2.6 | Классы AR | Частично | В соответствии с настоящей AR |
| 6.2.7 | Услуги FAL по классу AREP | Частично | В соответствии с настоящей AR |
| 6.2.8 | Разрешенные услуги FAL по роли AREP | Частично | В соответствии с настоящей AR |

Таблица 271 - CP 18/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Эталонные модели устройства | — | — |
| 4.2.1 | Эталонная модель устройства RTFL | Да | — |
| 4.2.2 | Эталонная модель устройства RTFN | Нет | — |
| 4.3 | Структура прикладного уровня | Да | — |
| 5 | Описание синтаксиса FAL | Да | — |
| 6 | Протокол машины состояний FAL | Да | — |
| 7 | Контекст машины состояний AP | Да | — |
| 8 | Протокольная машина услуги FAL (FSPM) | Да | — |
| 9 | Машина состояний прикладного уровня (ALSM) | Да | — |
| 10 | Протокольная машина преобразования DLL (DMPM) | Да | — |

19.2.4 Выборка показателей эффективности

9.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 272 представлен обзор использования показателей эффективности.

Таблица 272 - CP 18/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Отсутствуют |
| Количество конечных станций | Да | Отсутствуют |
| Топология основной сети | Да | Иерархическая звезда и линейная топология |
| Количество коммутаторов между конечными станциями RTE | Да | Коммутаторы не следует использовать для получения наибольшей эффективности |
| Производительность RTE | Да | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации времени | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | — |
| Время восстановления резервирования | Нет | — |

19.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 273 указана зависимость показателей эффективности (строка) от показателей эффективности (столбец).

Таблица 273 - CP 18/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями RTE s | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени |
| Время доставки |  | Да 19.2.4.5 | Да 19.2.4.6 | Да 19.2.4.7 | Да 19.2.4.8 | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да 19.2.4.9 |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Да 19.2.4.10 | Нет | Нет | Да 19.2.4.11 |
| Количество коммутаторов между конечными станциями RTE | Нет | Нет | Да 19.2.4.10 |  | Нет | Нет | Да 19.2.4.13 |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да 19.2.4.14 | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Да 19.2.4.14 |  | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Да 19.2.4.9 | Да 19.2.4.11 | Да 19.2.4.13 | Нет | Нет |  |

19.2.4.3 Расчет времени доставки

Показатель эффективности время доставки для линейной топологии и топологии типа «звезда» можно рассчитать по Формуле (96).

(96)

где

tD – время доставки;

tcyc – цикл времени системы коммуникации (tcycle ≥ tdata);

tSTsrc - время обхода стековой памяти, включая Уровень канала данных и физический уровень источника;

tdata – время передачи DLPDU в режиме реального времени для одного цикла;

tCD – задержка в кабеле (от 4,5 нс/м до 5 нс/м);

lF - расстояние вдоль кабеля в метрах, которое проходится от источника до последнего устройства логической строки;

lB - расстояние вдоль кабеля в метрах, которое проходится от последнего устройства логической строки до получателя;

tpd - задержка распространения устройства в прямом или обратном направлении;

tSW - задержка, вызванная процедурой переключения;

NoDoF - количество последующих устройств в прямом направлении от источника к последнему устройству логической строки;

NoDoB - количество последующих устройств в обратном направлении от последнего устройства логической строки до получателя;

tSTsink - время обхода стековой памяти, включая Уровень канала данных и физический уровень получателя.

Примечание 1: В случае линейной топологии коэффициент времени tSW имеет значение 0.

Примечание 2: На расстояние в каждом направлении влияет количество коммутационных устройств в рамках топологии сети.

19.2.4.4 Топология основной сети

Топологии основной сети, поддерживаемые этим профилем, это иерархическая звезда или линейная топология. Для достижения максимальной производительности рекомендуется использовать линейную топологию. Для обеих топологий основной сети этот профиль устанавливает топологию логических строк путем соответствующей адресации в рамках устройств. Более подробную информацию см. в IEC 61158-4-22.

19.2.4.5 Зависимость времени доставки от количества конечных станций

Количество конечных станций влияет на объем данных, на время передачи данных DLPDU, а также на сумму задержек распространения. Кроме того, это влияет на количество устройств в прямом и обратном направлении и, следовательно, на время доставки, как описано в Формуле (96).

19.2.4.6 Зависимость времени доставки от топологии основной сети

Время доставки зависит от количества задержек распространения сигнала в сети, которые вносятся данной топологией сети. Параметры, зависящие от топологии сети с точки зрения дополнительного времени задержки, рассматриваются в Формуле (96).

19.2.4.7 Зависимость времени доставки от количества коммутаторов между конечными станциями RTE

Время доставки зависит от количества задержек распространения сигнала в сети, которые вносятся коммутаторами между конечными станциями RTE. Параметры, зависящие от коммутаторов с точки зрения дополнительного времени задержки, рассматриваются в Формуле (96).

19.2.4.8 Зависимость времени доставки от производительности RTE

Время доставки зависит от производительности RTE через объем данных и время цикла. Производительность RTE можно адаптировать, изменяя параметры объема данных и времени цикла, тогда как минимально достижимое время цикла зависит от объема передаваемых данных. Если производительность RTE увеличивается за счет увеличения количества данных, передаваемых в течение одного цикла, время доставки увеличивается. Увеличение производительности RTE за счет сокращения времени цикла сокращает время доставки. Производительность RTE может быть увеличена путем соответствующей настройки обоих параметров, не влияя на время доставки, как описано в Формуле (96).

19.2.4.9 Связь между количеством конечных станций и точностью синхронизации времени

Количество конечных станций влияет на точность синхронизации времени, и наоборот.

19.2.4.10 Связь между топологией основной сети и количеством коммутаторов между конечными станциями RTE

Применение коммутаторов ограничено иерархической топологией типа «звезда».

19.2.4.11 Связь между топологией основной сети и точностью синхронизации времени

Использование коммутаторов (например, для построения иерархической топологии типа «звезда») снижает достижимую точность синхронизации времени устройств.

19.2.4.12 Связь между количеством конечных станций и точностью синхронизации времени

Количество конечных станций влияет на точность синхронизации времени и наоборот.

19.2.4.13 Связь между количеством коммутаторов между RTE и точностью синхронизации времени

Точность синхронизации времени — это максимальные случайные искажения между часами устройства. Использование коммутаторов снижает достижимую точность синхронизации времени устройств.

19.2.4.14 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Пропускная способность без RTE — это разница между общей пропускной способностью и производительностью RTE (включая непроизводительные издержки RTE), следовательно, оба значения влияют друг на друга.

19.3 Профиль 18/2

19.3.1 Физический уровень

Физический уровень должен быть основан на стандартном оборудовании Ethernet в соответствие с ISO/IEC/IEEE 8802-3.

19.3.2 Канальный уровень

Уровень канала данных данных описан в IEC 61158-3-22 и IEC 61158-4-22. В таблице 274 описано использование услуг, включенных в этот профиль. В таблице 275 описано использование протокола, включенного в этот профиль.

Таблица 274 - CP 18/2: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Услуги и понятия канального уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Коммуникационные модели | — | — |
| 4.2.1 | Обзор | Да | — |
| 4.2.2 | Эталонная модель устройства RTFL | Нет | — |
| 4.2.3 | Эталонная модель устройства RTFN | Да | — |
| 4.3 | Топология | — | — |
| 4.3.1 | Топология RTFL | Нет | — |
| 4.3.2 | Топология RTFN | Да | — |
| 4.4 | Адресация | — | — |
| 4.4.1 | Обзор | Да | — |
| 4.4.2 | Адресация устройства RTFL | Нет | — |
| 4.4.3 | Адресация устройства RTFN | Да | — |
| 4.5 | Межсетевой интерфейс | Да | — |
| 4.6 | Модели взаимодействия | — | — |
| 4.6.1 | Обзор | Да | — |
| 4.6.2 | Производитель-потребитель | Нет | — |
| 4.6.3 | Издатель-подписчик | Да | — |
| 4.7 | Понятие синхронизации | Да | — |
| 5 | Коммуникационные услуги | — | — |
| 5.1 | Обзор | Частично | Только услуги, выбранные этим профилем коммуникации |
| 5.2 | Услуги управления коммуникацией | — | — |
| 5.2.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2.2 | Верификация сети RTFL | — | — |
| 5.2.2.1 | Услуга верификации сети DL (NV) | Нет | — |
| 5.2.2.2 | Услуга сканирования чтения сети DL-RTFN (RTFNSNR) | Да | — |
| 5.2.3 | Управление коммуникациями | — | — |
| 5.2.3.1 | Услуга установления коммуникации DL-RTFN (RTFNCE) | Да | — |
| 5.2.3.2 | Услуга освобождения соединения DL-RTFN (RTFNCR) | Да | — |
| 5.2.3.3 | Услуга управления DL-RTFL (RTFLCTL) | Нет | — |
| 5.2.3.4 | Услуга конфигурации DL-RTFL (RTFLCFG) | Нет | — |
| 5.2.3.5 | Услуга чтения конфигурационных данных DL (RDCD) | Нет | — |
| 5.2.3.6 | Услуга конфигурации 2 DL-RTFL (RTFLCFG2) | Нет | — |
| 5.2.3.7 | Услуга чтения конфигурационных данных 2 DL (RDCD2) | Нет | — |
| 5.3 | Услуга циклического канала данных (CDC) | Да | — |
| 5.4 | Услуга канала сообщений (MSC) | Да | — |
| 5.5 | Синхронизация времени | - | — |
| 5.5.1 | Запуск услуги DL-DelayMeasurement (DMS) | Нет | — |
| 5.5.2 | Чтение услуги DL-DelayMeasurement (DMR) | Нет | — |
| 5.5.3 | Услуга конфигурации DL-PCS (PCSC) | Нет | — |
| 5.5.4 | Услуга конфигурации ведущего устройства DL-Sync (SYNC_MC) | Да | — |
| 5.5.5 | Запуск услуги DL-Sync (SYNC_START) | Да | — |
| 5.5.6 | Остановка услуги DL-Sync (SYNC_STOP) | Да | — |
| 5.6 | Услуга управления независимым от среды интерфейсом (MII) | Нет | — |

Таблица 275 - CP 18/2: выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Обзор протокола DL | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Коммуникационная модель | — | — |
| 4.2.1 | Обзор | Да | — |
| 4.2.2 | Эталонная модель устройства RTFL | Нет | — |
| 4.2.3 | Эталонная модель устройства RTFN | Да | — |
| 4.3 | Топология | — | — |
| 4.3.1 | Топология RTFL | Нет | — |
| 4.3.2 | Топология RTFN | Да | — |
| 4.4 | Обработка DLPDU | — | — |
| 4.4.1 | Коммуникационная модель RTFL | Нет | — |
| 4.4.2 | Коммуникационная модель RTFN | Да | — |
| 4.5 | Общие механизмы связи | Да | — |
| 4.6 | Межсетевой интерфейс | Да | — |
| 4.7 | Модели взаимодействия | — | — |
| 4.7.1 | Обзор | Да | — |
| 4.7.2 | Производитель-потребитель | Нет | — |
| 4.7.3 | Издатель-подписчик | Да | — |
| 5 | Структура DLPDU | - | — |
| 5.1 | Обзор | Да | — |
| 5.2 | Типы данных и правила кодировки | Да | — |
| 5.3 | Идентификация DLPDU | Да | — |
| 5.4 | Общая структура DLPDU | Да | — |
| 5.5 | Управление коммуникациями DLPDU | — | — |
| 5.5.1 | Верификация сети RTFL DLPDU | Нет | — |
| 5.5.2 | Сканирование сети RTFN DLPDU | Да | — |
| 5.5.3 | Идентификационные данные | Да | — |
| 5.5.4 | Управление соединениями RTFN DLPDU | Да | — |
| 5.5.5 | ID данные | Да | — |
| 5.5.6 | Контроль RTFL DLPDU | Нет | — |
| 5.5.7 | Конфигурация RTFL DLPDU | Нет | — |
| 5.6 | Циклический канал данных (CDC) DLPDU | — | — |
| 5.6.1 | Линия циклического канала данных (CDCL) DLPDU | Нет | — |
| 5.6.2 | Сеть циклического канала данных (CDCN) DLPDU | Да | — |
| 5.7 | Данные циклического канала данных (CDC) DLPDU | Да | — |
| 5.8 | Канал сообщений (MSC) DLPDU | — | — |
| 5.8.1 | Линия канала сообщений (MSCL) DLPDU | Нет | — |
| 5.8.2 | Сеть канала сообщений (MSCN) DLPDU | Да | — |
| 5.9 | Данные канала сообщений DLPDU – протокол передачи сообщений MSC (MSC-MTP) | Да | — |
| 5.10 | Синхронизация времени | — | — |
| 5.10.1 | Запуск DelayMeasurement | Нет | — |
| 5.10.2 | Чтение DelayMeasurement | Нет | — |
| 5.10.3 | Конфигурация PCS | Нет | — |
| 5.10.4 | Услуга синхронизации времени | Да | — |
| 6 | Временной режим телеграммы и обработка DLPDU | — | — |
| 6.1 | Механизм коммуникации | — | — |
| 6.1.1 | Модель коммуникации RTFL | Нет | — |
| 6.1.2 | Модель коммуникации RTFN | Да | — |
| 6.2 | Синхронизация устройства | — | — |
| 6.2.1 | Модель коммуникации RTFL – точная синхронизация часов | Нет | — |
| 6.2.2 | Модель коммуникации RTFN | Да | — |
| 7 | Протокольные машины Типа 22 | - | — |
| 7.1 | Протокольные машины устройства RTFL | Нет | — |
| 7.2 | Протокольные машины устройства RTFN | Да | — |
| 7.3 | Канал сообщений - протокол передачи сообщений (MSC-MTP) | Да | — |

19.3.3 Прикладной уровень

Прикладной уровень описан в IEC 61158-5-22 и IEC 61158-6-22. В таблице 276 представлено использование услуг, включенных в этот профиль. В таблице 277 представлено использование протокола, включенного в этот профиль.

Таблица 276 - CP 18/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Понятия | — | — |
| 4.1 | Общие понятия | Да | — |
| 4.2 | Понятия, специфические для типа | - | — |
| 4.2.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2.2 | Обзор коммуникационной модели | — | — |
| 4.2.2.1 | Обзор | Да | — |
| 4.2.2.2 | Коммуникационная модель RTFL | Нет | — |
| 4.2.2.3 | Коммуникационная модель RTFN | Да | — |
| 4.2.3 | Описание элемента прикладного уровня | Да | — |
| 4.2.4 | Взаимодействие Производитель-потребитель | Да | — |
| 4.2.5 | Эталонные модели устройства | — | — |
| 4.2.5.1 | Эталонная модель устройства RTFL | Нет | — |
| 4.2.5.2 | Эталонная модель устройства RTFN | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Элементы прикладных услуг (ASEs) | — | — |
| 6.1.1 | CeS ASE | Да | — |
| 6.1.2 | ISO/IEC/IEEE 8802-3 DLPDU коммуникация ASE | Нет | — |
| 6.1.3 | Управление ASE | Да | — |
| 6.2 | Взаимосвязь приложений (ARs) | — | — |
| 6.2.1 | Обзор | Да | — |
| 6.2.2 | Неподтвержденный производитель-потребитель запланированной сети с двухточечным соединением AREP | Да | — |
| 6.2.3 | Неподтвержденный производитель-потребитель запланированной сети с множественными точками AREP | Да | — |
| 6.2.4 | Подтвержденный клиент/сервер запланированной сети с двухточечным соединением AREP | Нет | — |
| 6.2.5 | Подтвержденный клиент/сервер сети с двухточечным соединением, запускаемой пользователем AREP | Да | — |
| 6.2.6 | Классы AR | Частично | В соответствии с настоящей AR |
| 6.2.7 | Услуги FAL по классу AREP | Частично | В соответствии с настоящей AR |
| 6.2.8 | Разрешенные услуги FAL по роли AREP | Частично | В соответствии с настоящей AR |
| Таблица 277 - CP 18/2: Выборка протоколов AL |  |  |  |
| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, сокращения и обозначения | Частично | Если применимо |
| 4 | Спецификация протокола прикладного уровня | — | — |
| 4.1 | Принцип действия | Да | — |
| 4.2 | Эталонные модели устройства | — | — |
| 4.2.1 | Эталонная модель устройства RTFL | Нет | — |
| 4.2.2 | Эталонная модель устройства RTFN | Да | — |
| 4.3 | Структура прикладного уровня | Да | — |
| 5 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 5.1 | Введение и принципы кодирования | Да | — |
| 5.2 | Кодировка типа данных | Да | — |
| 5.3 | Кодировка CeS | Да | — |
| 5.4 | ISO/IEC/IEEE 8802-3 DLPDU коммуникация | Нет | — |
| 5.5 | Управление кодировкой | Да | — |
| 6 | Протокол машины состояний FAL | Да | — |
| 7 | Контекст машины состояний AP | Да | — |
| 8 | Протокольная машина услугаа FAL (FSPM) | Да | — |
| 9 | Машина состояний прикладного уровня (ALSM) | Да | — |
| 10 | Протокольная машина преобразования DLL (DMPM) | Да | — |

19.3.4 Выборка показателей эффективности

19.3.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 278 представлен обзор использования показателей эффективности.

Таблица 278 - CP 18/2: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Отсутствуют |
| Количество конечных станций RTE | Да | Отсутствуют |
| Топология основной сети | Да | Иерархическая топология типа «звезда» |
| Количество коммутаторов между конечными станциями RTE | Да | Отсутствуют |
| Производительность RTE | Да | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации времени | Да | Требуются коммутаторы, способные функционировать как граничные часы IEC 61588:2009 |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Нет | - |

19.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 279 указана зависимость показателей эффективности (строка) от показателей эффективности (столбец).

Таблица 279 - CP 18/2: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями RTE s | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени |
| Время доставки |  | Нет | Нет | Да 19.3.4.4 | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Да 19.3.4.5 | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями RTE | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Да 19.3.4.6 |
| Производительность RTE | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да 19.3.4.7 | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Да 19.3.4.7 |  | Нет |
| Точность синхронизации времени | Нет | Нет | Нет | Да 19.3.4.6 | Нет | Нет |  |

19.3.4.3 Расчет времени доставки

Показатель эффективности время доставки для линейной топологии (физическая линия) можно рассчитать по Формуле (97).

(97)

где

tD – время доставки;

tcyc – цикл времени системы коммуникации (tcycle ≥ tdata);

tSTsrc - время обхода стековой памяти источника;

tdata – время передачи пакета, содержащего APDU;

tCD – задержка в кабеле (от 4,5 нс/м до 5 нс/м);

lC – длина кабеля в м от источника до получателя;

tSW – задержка времени коммутатора;

NoS – количество коммутаторов между источником и получателем.

Примечание 1: В случае коммуникации, управляемой внешними событиями, коэффициент времени tcyc имеет значение 0.

Примечание 2: Временная характеристика коммутатора зависит от устройства.

19.3.4.4 Зависимость времени доставки от количества коммутаторов между конечными станциями RTE

Время доставки зависит от количества задержек распространения сигнала в сети, которые вносятся коммутаторами между конечными станциями RTE. Параметры, зависящие от коммутаторов с точки зрения дополнительного времени задержки, рассматриваются в Формуле (97).

19.3.4.5 Зависимость количества конечных станций от количества коммутаторов между конечными станциями RTE

Иерархическую топологию типа звезда можно расширить дополнительными коммутаторами, таким образом, можно увеличить количество конечных станций RTE.

19.3.4.6 Связь между количеством коммутаторов между конечными станциями RTE и точностью синхронизации времени

Точность синхронизации времени — это максимальные случайные искажения между часами устройства. Для достижения точности в сети типа «звезда», необходимо использовать коммутаторы, содержащие граничные часы IEC 61588:2009.

19.3.4.7 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Пропускная способность без RTE — это разница между общей пропускной способностью и производительностью RTE (включая непроизводительные издержки RTE), следовательно, оба значения влияют друг на друга.

20 Семейство коммуникационных профилей 8 (CC-Link) – коммуникационные профилиRTE

20.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 8 определяет профили на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEC 611585-23 и IEC 61158-6-23, в котором указаны протоколы коммуникационной системы, известной как CC-Link IE17.

В этом документе следующие коммуникационные профили указаны для CPF 8:

- Профиль 8/4

профиль, в котором используется оптоволоконный кабель в кольцевой топологии или медный кабель в линейной топологии и топологии типа «звезда» (Управляющая сеть CC-Link IE)

- Профиль 8/5

профиль, в котором используется медный кабель в линейной топологии и топологии типа «звезда» (Полевая сеть CC-Link IE).

20.2 Профиль 8/4

20.2.1 Физический уровень

Физический уровень CP 8/4 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

скорость передачи данных 1000 Мбит/с. Полнодуплексный режим и функция автоматического согласования не должны использоваться.

Рекомендуемые муфты, кабели и инструкции по установке указаны в IEC 61784-5-8.

20.2.2 Канальный уровень

Уровень канала данных CP 8/4 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

20.2.3 Прикладной уровень

20.2.3.1 Выборка услуги AL

Услуги прикладного уровня описаны в IEC 61158-5-23. В таблице 280 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

17 CC-Link™ и CC-Link IE™ - это торговые наименования Mitsubishi Electric Co. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торговых наименований CC-Link™ или CC-Link IE™. Для использования торговых наименований CC-Link™ или CC-Link IE™ требуется разрешение CC-Link Partner Association.

Таблица 280 - CP 8/4: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Да | — |
| 4 | Понятия | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Коммуникационная модель | Да | — |
| 6.2 | ASE | — | — |
| 6.2.1 | Обзор типа C | Да | — |
| 6.2.2 | Обзор типа F | Нет | — |
| 6.2.3 | Циклические данные ASE типа C | Да | — |
| 6.2.4 | Циклические данные ASE типа F | Нет | — |
| 6.2.5 | Нецикличные данные ASE типа C | Да | — |
| 6.2.6 | Нецикличные данные ASE типа F | Нет | — |
| 6.2.7 | Управление ASE | Да | — |
| 6.2.8 | Синхронизация ASE | Нет | — |
| 6.2.9 | Измерение ASE | Да | — |
| 6.3 | AR типа C | Да | — |
| 6.4 | AR типа F | Нет | — |

20.2.3.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-23. В таблице 281 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 281 - CP 8/4: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Да | — |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа C | Да | — |
| 4.2 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа F | Нет | — |
| 4.3 | Назначение данных для типа C | Да | — |
| 4.4 | Назначение данных для типа F | Нет | — |
| 5 | Синтаксис передачи FAL | — | — |
| 5.1 | Правила кодировки | Да | — |
| 5.2 | Кодирование элементов FALPDU типа C | Да | — |
| 5.3 | Кодирование элементов FALPDU типа F | Нет | — |
| 6 | Структура протокола машины состояний FAL | Да | — |
| 7 | Протокол машины состояний FAL (FSPM) | — | — |
| 7.1 | Обзор | Да | — |
| 7.2 | FSPM тип C | Да | — |
| 7.3 | FSPM тип F | Нет | — |
| 8 | Протокольная машина взаимосвязи приложений (ARPM) | — | — |
| 8.1 | ARPM тип C | Да | — |
| 8.2 | ARPM тип F | Нет | — |
| 9 | Протокольная машина данных DLL (DMPM) | — | — |
| 9.1 | DMPM тип C | Да | — |
| 9.2 | DMPM тип F | Нет | — |

20.2.4 Выборка показателей эффективности

20.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 282 представлен обзор использования показателей эффективности CP 8/4.

Таблица 282 - CP 8/4: Обзор показателей эффективности

| Раздел | Заголовок | Наличие |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Нет | - |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | - |
| Время восстановления резервирования | Да | - |

20.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 283 указана зависимость показателей эффективности (строка) от показателей эффективности (столбец).

Таблица 283 - CP 8/4: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями RTE s | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями RTE Производительность RTE | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Да | Да | Нет | Нет |  | Да | Нет | Да |
| Количество коммутаторов между конечными станциями RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

20.2.4.3 Время доставки

20.2.4.3.1 Расчет времени доставки

Время доставки между двумя любыми конечными станциями рассчитывается как сумма следующего:

• время задержки отправителя (см. 20.2.4.3.2),

• время передачи (см. 20.2.4.3.3),

• время задержки получателя (см. 20.2.4.3.4).

Примечание: Если не указано иное, применяются следующие единицы измерения: все единицы времени - микросекунды, все размеры - октеты, а все скорости - Мбит/с.

20.2.4.3.2 Время задержки отправителя

20.2.4.3.2.1 Расчет времени задержки отправителя

Время задержки отправителя рассчитывается как сумма следующего:

• время передачи пересылочного буфера (см. 20.2.4.3.2.2),

• время передачи кадра (см. 20.2.4.3.2.3),

• задержка времени передачи (см. 20.2.4.3.2.4).

20.2.4.3.2.2 Время передачи пересылочного буфера

Время передачи пересылочного буфера рассчитывается следующим образом:

• размер передачи циклических данных,

• время передачи буфера передачи (мкс/октет).

Время передачи буфера передачи указывается производителем. Стандартное значение - 0,01 мкс/октет.

20.2.4.3.2.3 Время передачи кадра

Время передачи кадра рассчитывается как сумма следующего:

• время передачи циклических данных,

• время передачи коллектора циклических данных,

• временной интервал между кадрами,

• время начала.

Время передачи циклических данных рассчитывается по Формуле (98):

время передачи циклических данных = размер передачи циклических данных * 8 / скорость передачи (98)

Скорость передачи указывается производителем. Стандартное значение - 1 000 Мбит/с. Время передачи коллектора циклических данных рассчитывается по Формуле (99):

время передачи коллектора циклических данных = 44 * количество кадров циклических данных * 8 / скорость передачи   (99)

Количество кадров циклических данных рассчитывается по Формуле (100):

количество кадров циклических данных = 1 + (размер передачи циклических данных / (1518 - 44)) 	(100)

Примечание: В Формуле (100) рассчитанное значение сокращается, чтобы получить целый результат.

Время перерыва между кадрами рассчитывается по формуле (101):

время перерыва между кадрами = 12 * (количество кадров циклических данных - 1) * 8 / скорость передачи (101)

Время начала рассчитывается так, как указано в Формуле (102):

Время начала = 8 * (количество кадров циклических данных - 1) * 8 / скорость передачи 	  (102)

20.2.4.3.2.4 Задержка времени передачи

Задержка времени передачи указывается производителем. Стандартное значение 0,35 мкс.

20.2.4.3.3 Время передачи

20.2.4.3.3.1 Расчет времени передачи

Время передачи рассчитывается в виде суммы:

• времени задержки повторителей (см. 20.2.4.3.3.2),

• времени задержки канала передачи (см. 20.2.4.3.3.3).

20.2.4.3.3.2 Время задержки повторителей

Время задержки повторителей рассчитывается по Формуле (103):

время задержки повторителей = время задержки повторителей * (количество станций - 2)  (103)

Время задержки повторителей указывается производителем. Стандартное значение 0,7 мкс.

20.2.4.3.3.3 Время задержки канала передачи

Время задержки канала передачи рассчитывается по Формуле (104):

время задержки канала передачи = длина канала передачи (км) / 210 000 (км/с)      (104)

20.2.4.3.4 Время задержки получателя

20.2.4.3.4.1 Расчет времени задержки получателя

Время задержки получателя рассчитывается по Формуле (105):

время задержки получателя = время задержки получения + время передачи буфера приема   (105)

Время задержки получения см. в 20.2.4.3.4.2, а время передачи содержимого буфера см. в 20.2.4.3.4.3.

20.2.4.3.4.2 Время задержки получения

Время задержки получения указывается производителем. Стандартное значение - 0,35 мкс.

20.2.4.3.4.3 Время передачи буфера приема

Время передачи буфера приема рассчитывается по Формуле (106):

время передачи буфера приема = размер передачи циклических данных * время передачи буфера приема (мкс/октет)   (106)

Время передачи буфера приема указывается производителем. Стандартное значение - 0,01 мкс/октет.

20.2.4.4 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций - 256. На это значение не влияют никакие другие показатели эффективности.

20.2.4.5 Топология основной сети

Топология основной сети, кольцо, является фиксированной.

20.2.4.6 Количество коммутаторов между конечными станциями

Коммутаторы не используются.

20.2.4.7 Производительность RTE

Производительность RTE рассчитывается по Формуле (107):

производительность RTE = размер передачи циклических данных * 8 / время циркуляции вызова (107)

Время циркуляции вызова рассчитывается по Формуле (108):

время циркуляции вызова = (время задержки отправителя + время задержки канала передачи + (108)

время задержки получателя + время кадра маркера) * количество станций

Время кадра маркера рассчитывается по Формуле (109):

время кадра маркера = 64 * 8 / скорость передачи				   (109)

20.2.4.8 Пропускная способность без RTE

На пропускную способность без RTE влияет производительность RTE. Отношение, показанное в Формуле (110), выраженное в виде отношения двух скоростей (все указано в Мбит/с), описывает эту зависимость.:

пропускная способность без RTE < (скорость передачи - производительность RTE - протокольные накладные затраты) / скорость передачи    				  (110)

Протокольные накладные затраты рассчитываются в виде суммы:

• непроизводительных издержек циклических данных,

• непроизводительных издержек нецикличных данных.

Непроизводительные издержки циклических данных рассчитаны по Формуле (111):

непроизводительные издержки циклических данных = (44 * 8 / время кадра маркера) * количество кадров циклических данных							    (111)

Непроизводительные издержки нецикличных данных рассчитаны по Формуле (112):

непроизводительные издержки нецикличных данных = (44 * 8 / время кадра маркера) * количество кадров нецикличных данных							    (112)

Количество кадров нецикличных данных рассчитывается по Формуле (113):

количество кадров нецикличных данных = 1 + (размер передачи нецикличных данных / (1518 - 48))  (113)

Примечание: Значение количества кадров нецикличных данных, рассчитанное по Формуле (113), сокращается для получения целого результата.

20.2.4.9 Точность синхронизации времени

Нет данных.

20.2.4.10 Точность синхронизации, не основанная на времени

Нет данных.

20.2.4.11 Время восстановления резервирования

Время восстановления резервирования зависит от других показателей эффективности. Время восстановления резервирования влияет на время доставки и производительность RTE. Влияние на время доставки не является параметрическим, поскольку протокол передачи не включает в себя процедуру повторной передачи, однако восстановления резервирования имеет прямую корреляцию с производительностью RTE, на которую влияет изменение передачи.

20.2.4.12 Непротиворечивое множество показателей эффективности для больших автоматизированных систем

В таблице 284 указана схема непротиворечивого множества показателей эффективности для больших автоматизированных систем.

Таблица 284 - CP 8/4: Непротиворечивое множество показателей эффективности (только в режиме реального времени)

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 200 мкс | Без ошибок |
| Количество конечных станций | 120 | Кольцевая топология |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет данных | — |
| Производительность RTE | 50 Моктет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 0 | В этом сценарии трафик без RTE не настроен, хотя возможен. |
| Время восстановления резервирования | < 100 мс | — |

В таблице 285 указана схема непротиворечивого множества показателей эффективности для больших автоматизированных систем. Интервал времени для данных не в режиме реального времени составляет 240 000 октетов на время цикла.

Таблица 285 - CP 8/4: Непротиворечивое множество показателей эффективности (режим реального времени и не реального времени)

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 217 мкс | Без сбоев |
| Количество конечных станций | 120 | Кольцевая топология |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет данных | — |
| Производительность RTE | 35 Моктет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 48,4 % | В этом сценарии интервал времени для данных не в режиме реального времени составляет 240 000 октетов на время цикла. |
| Время восстановления резервирования | < 100 мс | — |

20.3 Профиль 8/5

20.3.1 Физический уровень

Физический уровень CP 8/5 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

20.3.2 Канальный уровень

Уровень канала данных CP 8/5 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

20.3.3 Прикладной уровень

20.3.3.1 Выборка услуг AL

Услуги прикладного уровня описаны в IEC 61158-5-23. В таблице 286 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 286 - CP 8/5: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Да | — |
| 4 | Понятия | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Коммуникационная модель | Да | — |
| 6.2 | ASE |  | — |
| 6.2.1 | Обзор типа C | Нет | — |
| 6.2.2 | Обзор типа F | Да | — |
| 6.2.3 | Циклические данные ASE типа C | Нет | — |
| 6.2.4 | Циклические данные ASE типа F | Да | — |
| 6.2.5 | Нецикличные данные ASE типа C | Нет | — |
| 6.2.6 | Нецикличные данные ASE типа F | Да | — |
| 6.2.7 | Управление ASE | Да | — |
| 6.2.8 | Синхронизация ASE | Да | — |
| 6.2.9 | Измерение ASE | Да | — |
| 6.3 | AR типа C | Нет | — |
| 6.4 | AR типа F | Да | — |

20.3.3.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-23. В таблице 287 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 287 - CP 8/5: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Да | — |
| 4 | Описание синтаксиса FAL |  | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа C | Нет | — |
| 4.2 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа F | Да | — |
| 4.3 | Назначение данных для типа C | Нет | — |
| 4.4 | Назначение данных для типа F | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи FAL | — | — |
| 5.1 | Правила кодировки | Да | — |
| 5.2 | Кодирование элементов FALPDU типа C | Нет | — |
| 5.3 | Кодирование элементов FALPDU типа F | Да | — |
| 6 | Структура протокола машины состояний FAL | Да | — |
| 7 | Протокол машины состояний FAL (FSPM) | — | — |
| 7.1 | Обзор | Да | — |
| 7.2 | FSPM тип C | Нет | — |
| 7.3 | FSPM тип F | Да | — |
| 8 | Протокольная машина взаимосвязи приложений (ARPM) |  | — |
| 8.1 | ARPM тип C | Нет | — |
| 8.2 | ARPM тип F | Да | — |
| 9 | Протокольная машина данных DLL (DMPM) |  | — |
| 9.1 | DMPM тип C | Нет | — |
| 9.2 | DMPM тип F | Да | — |

20.3.4 Выборка показателей эффективности

20.3.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 288 представлен обзор показателей эффективности CP 8/5.

Таблица 288 - CP 8/5: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | - |
| Количество конечных станций | Да | - |
| Топология основной сети | Да | - |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | - |
| Производительность RTE | Да | - |
| Пропускная способность без RTE | Да | - |
| Точность синхронизации времени | Нет | - |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | - |
| Время восстановления резервирования | Да | - |

20.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

В таблице 289 указана зависимость показателей эффективности (строка) от показателей эффективности (столбец).

Таблица 289 - CP 8/5: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями RTE s | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации, не основанная на времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями RTE | Да | Нет | Да |  | Да | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Да | Да | Нет | Да |  | Нет | Нет | Да |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |  | Да |
| Время восстановления резервирования | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  |

20.3.4.3 Время доставки

20.3.4.3.1 Расчет времени доставки

Время доставки между двумя любыми конечными станциями рассчитывается как сумма следующего:

• время задержки отправителя (см. 20.3.4.3.2),

• время передачи (см. 20.3.4.3.3),

• время задержки получателя (см. 20.3.4.3.4).

Примечание: Если не указано иное, применяются следующие единицы измерения: все единицы времени - микросекунды, все размеры - октеты, а все скорости - Мбит/с.

20.3.4.3.2 Время задержки отправителя

20.3.4.3.2.1 Расчет времени задержки отправителя

Время задержки отправителя рассчитывается как сумма следующего:

• время передачи пересылочного буфера (см. 20.3.4.3.2.2),

• время передачи кадра (см. 20.3.4.3.2.3),

• задержка времени передачи (см. 20.3.4.3.2.4).

20.3.4.3.2.2 Время передачи пересылочного буфера

Время передачи пересылочного буфера рассчитывается следующим образом:

• размер передачи циклических данных,

• время передачи буфера передачи (мкс/октет).

Время передачи буфера передачи указывается производителем. Стандартное значение - 0,05 мкс/октет.

20.3.4.3.2.3 Время передачи кадра

Время передачи кадра рассчитывается как сумма следующего:

• время передачи циклических данных,

• время передачи коллектора циклических данных,

• временной интервал между кадрами,

• время начала,

• время кадра маркера,

• период кадра моего статуса.

Время передачи циклических данных рассчитывается по Формуле (114):

время передачи циклических данных = размер передачи циклических данных * 8 / скорость передачи 	   (114)

Скорость передачи указывается производителем. Стандартное значение - 1 000 Мбит/с. Время передачи коллектора циклических данных рассчитывается по Формуле (115):

время передачи коллектора циклических данных = 40 * количество кадров циклических данных * 8 / скорость передачи  (115)

Количество кадров циклических данных рассчитывается по Формуле (116):

количество кадров циклических данных = 1 + (размер передачи циклических данных / (1518 - 40)) (116)

Примечание: В Формуле (116) рассчитанное значение сокращается, чтобы получить целый результат.

Время перерыва между кадрами рассчитывается по формуле (117):

время перерыва между кадрами = 12 * (количество кадров циклических данных - 1) * 8 / скорость передачи (117)

Время начала рассчитывается так, как указано в Формуле (118):

Время начала = 8 * (количество кадров циклических данных + 2) * 8 / скорость передачи (118)

Время кадра маркера рассчитывается так, как указано в Формуле (119):

Время кадра маркера = 64 * 8 / скорость передачи 					   (11 9)

Период кадра моего состояния рассчитывается так, как указано в Формуле (120):

Период кадра моего состояния = 64 * 8 / скорость передачи				   (120)

20.3.4.3.2.4 Задержка времени передачи

Задержка времени передачи указывается производителем. Стандартное значение 0,165 мкс.

20.3.4.3.3 Время передачи

20.3.4.3.3.1 Расчет времени передачи

Время передачи рассчитывается в виде суммы:

• время задержки повторителей (см. 20.3.4.3.3.2),

• время задержки канала передачи (см. 20.3.4.3.3.3),

• время задержки коммутаторов (см. 20.3.4.3.3.4).

20.3.4.3.3.2 Время задержки повторителей

Время задержки повторителей рассчитывается по Формуле (121):

время задержки повторителей = время задержки повторителей * (количество станций - 2)		  (121)

Время задержки повторителей указывается производителем. Стандартное значение 0,99 мкс.

20.3.4.3.3.3 Время задержки канала передачи

Время задержки канала передачи рассчитывается по Формуле (122):

время задержки канала передачи = длина канала передачи (км) / 210 000 (км/с)  (122)

20.3.4.3.3.4 Время задержки коммутатора

Время задержки коммутатора рассчитывается по Формуле (123):

Время задержки коммутатора = Время задержки коммутатора * количество коммутаторов между конечными станциями 		(123)

Время задержки коммутатора указывается производителем. Стандартное значение 8.0 мкс.

20.3.4.3.4 Время задержки получения

20.3.4.3.4.1 Расчет времени задержки получения

Время задержки получения рассчитывается в виде суммы:

• время задержки получения (см. 20.3.4.3.4.2),

• время получения кадра (см. 20.3.4.3.4.3),

• время получения приемного буфера (см. 20.3.4.3.4.4).

20.3.4.3.4.2 Время задержки получения

Время задержки получения указывается производителем. Стандартное значение - 0,165 мкс.

20.3.4.3.4.3 Время получения кадра

Время получения кадра равно времени передачи кадра.

20.3.4.3.4.4 Время получения приемного буфера

Время получения приемного буфера рассчитывается по Формуле (124):

время получения приемного буфера = размер передачи циклических данных * время передачи буфера приема (мкс/октет)	   (124)

Время передачи буфера приема указывается производителем. Стандартное значение - 0,05 мкс/октет.

20.3.4.4 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций - 121. На это значение не влияют никакие другие показатели эффективности.

20.3.4.5 Топология основной сети

Топология основной сети может быть линейной, типа «звезда» или кольцо, в зависимости от времени доставки приложения.

20.3.4.6 Количество коммутаторов между конечными станциями

Количество коммутаторов между конечными станциями должно быть оптимизированно до минимального значения, чтобы время доставки соответствовало ограничениям приложения.

20.3.4.7 Производительность RTE

Производительность RTE рассчитывается по Формуле (125):

производительность RTE = размер передачи циклических данных * 8 / время сканирования связи (125)

Время сканирования связи указывается производителем.

20.3.4.8 Пропускная способность без RTE

На пропускную способность без RTE влияет производительность RTE. Отношение, показанное в Формуле (126), выраженное в виде отношения двух скоростей (все указано в Мбит/с), описывает эту зависимость:

пропускная способность без RTE < (скорость передачи - производительность RTE – издержки нецикличных данных) / скорость передачи    						  (126)

Издержки нецикличных данных рассчитываются по Формуле (127):

издержки нецикличных данных = (44 * 8 / время сканирования сети) * количество кадров нецикличных данных 	 (127)

Количество кадров нецикличных данных рассчитывается по Формуле (128):

количество кадров нецикличных данных = 1 + (размер передачи нецикличных данных / (1518 - 44)) 	  (128)

Примечание: В Формуле (128) рассчитанное значение сокращается для получения целого числа.

20.3.4.9 Точность синхронизации времени

Нет данных.

20.3.4.10 Точность синхронизации, не основанная на времени

Точность синхронизации зависит от времени доставки, количества конечных станций, топологии основной сети, количества коммутаторов между конечными станциями и времени восстановления резервирования.

20.3.4.11 Время восстановления резервирования

Время восстановления резервирования зависит от времени доставки, количества конечных станций, топологии основной сети и количества коммутаторов между конечными станциями. Время восстановления резервирования влияет на время доставки, точность синхронизации, не основанной на времени, и производительности RTE. Влияние на время доставки не является параметрическим, поскольку протокол передачи не включает в себя процедуру повторной передачи, однако восстановления резервирования имеет прямую корреляцию с производительностью RTE и точностью синхронизации, не основанной на времени, на которую влияет изменение передачи.

20.3.4.12 Непротиворечивое множество показателей эффективности для больших автоматизированных систем

В таблице 290 указана схема непротиворечивого множества показателей эффективности для больших автоматизированных систем.

Таблица 290 - CP 8/5: Непротиворечивое множество показателей эффективности (только в режиме реального времени)

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 118 мкс | Без ошибок |
| Количество конечных станций | 120 | Линейная топология |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | — |
| Производительность RTE | 72 Моктет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 0 | В этом сценарии трафик без RTE не настроен, хотя возможен. |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 1 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | < 8 мс | — |

В таблице 291 указана схема непротиворечивого множества показателей эффективности для больших автоматизированных систем. Интервал времени для данных не в режиме реального времени составляет 8 Коктетов на время цикла.

Таблица 291 - CP 8/5: Непротиворечивое множество показателей эффективности (режим реального времени и не реального времени)

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 225 мкс | Без ошибок |
| Количество конечных станций | 120 | Линейная топология |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 0 | — |
| Производительность RTE | 12 Моктет/с | — |
| Пропускная способность без RTE | 20 % | В этом сценарии интервал времени для данных не в режиме реального времени составляет 8 Коктетов на время цикла. |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | < 1 мкс | — |
| Время восстановления резервирования | < 8 мс | — |

21 Семейство коммуникационных профилей 20 (ADS-net18) – Коммуникационные профили RTE

21.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 20 определяет профили на основании ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEC 611583-25, IEC 61158-4-25, IEC 61158-5-25, и IEC 61158-6-25, в котором указаны протоколы коммуникационной системы, известные как ADS-net.

В этом документе следующие коммуникационные профили указаны для CPF 20:

- профиль 20/1

Профиль с использованием технологии ADS-net в кольцевой топологии (ADS-net/uINETWORK-10001),

- профиль 20/2

Профиль с использованием технологии ADS-net в топологии типа «звезда»/линейной топологии (ADS-net/NX1).

21.2 Профиль 20/1

21.2.1 Физический уровень

Физический уровень CP 20/1 указан в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

21.2.2 Канальный уровень

21.2.2.1 Выборка услуги DLL

Услуги DLL определены в IEC 61158-3-25. В таблице 292 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 292 - CP 20/1: Выборка услуг DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуги канала передачи данных (тип 25) | Да | - |

21.2.2.2 Выборка протоколов DLL

Протоколы DLL определены в IEC 61158-4-25. В таблице 293  указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 293 - CP 20/1: Выборка протоколов DLL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь документ | Определение услуги канала передачи данных (тип 25) | Да | - |

18 В Японии, uINETWORK-1000 – это торговое наименование Hitachi. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования uINETWORK-1000. Для использования торгового наименования UINETWORK-1000 требуется разрешение владельца торгового наименования. ADS-net, ADS-net/uINETWORK-1000 и ADS-net/NX используются для описания понятия коммуникации, указанной в типе 25, а профили в CPF 20.

21.2.3 Прикладной уровень

21.2.3.1 Выборка услуги AL

Услуги прикладного уровня описаны в IEC 61158-5-25. В таблице 294 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 294 - CP 20/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используется при необходимости |
| 4 | Понятия | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Частично | Используется при необходимости |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Коммуникационная модель | Да | — |
| 6.2 | ASE типа S | Да | — |
| 6.3 | ASE типа N | Нет | — |
| 6.4 | AR типа S | Да | — |
| 6.5 | AR типа N | Нет | — |

21.2.3.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-25. В таблице 295 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 295 - CP 20/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используется при необходимости |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа S | Да | — |
| 4.2 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа N | Нет | — |
| 4.3 | Назначение данных для типа S | Да | — |
| 4.4 | Назначение данных для типа N | Нет | — |
| 5 | Синтаксис передачи FAL | — | — |
| 5.1 | Правила кодировки | Да | — |
| 5.2 | Кодирование элементов FALPDU типа S | Да | — |
| 5.3 | Кодирование элементов FALPDU типа N | Нет | — |
| 6 | Структура протокола машины состояний FAL | Да | — |
| 7 | Протокол машины состояний FAL (FSPM) | — | — |
| 7.1 | Обзор | Да | — |
| 7.2 | FSPM типа S | Да | — |
| 7.3 | FSPM типа N | Нет | — |
| 8 | Протокольная машина взаимосвязи приложений (ARPM) | — | — |
| 8.1 | ARPM типа S | Да | — |
| 8.2 | ARPM типа N | Нет | — |
| 9 | Протокольная машина данных DLL (DMPM) | — | — |
| 9.1 | DMPM типа S | Да | — |
| 9.2 | DMPM типа N | Нет | — |

21.2.4 Выборка показателей эффективности

21.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 296 представлен обзор показателей эффективности CP 20/1.

Таблица 296 - CP 20/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Отсутствуют |
| Количество конечных станций | Да | Отсутствуют |
| Топология основной сети | Да | Поддерживается только кольцевая топология |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | — |
| Производительность RTE | Да | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Нет | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | — |
| Время восстановления резервирования | Да | Отсутствуют |

21.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

21.2.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 297 указаны зависимости между показателями эффективности для CP 20/1.

Таблица 297 - CP 20/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Количество конечных станций | Да |  | Нет | Да | Да | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Да | Да | Нет |  | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Да | Нет | Да |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

21.2.4.2.2 Время доставки

В таблице 298 показано преобразование приоритетов VLAN сети CP20/1. Сеть CP 20/1 преобразует приоритет VLAN с четырьмя типами коммуникации: кольцевой, циклической, управляющей и информационной. Коммуникация управления кольцом, кадр реконфигурации кольцевой сети CP20/1 является наивысшим приоритетом. Циклическая коммуникация, кадр передачи в реальном времени - второй по величине приоритет. Коммуникация управления является третьим приоритетом, а информационная коммуникация самым низким приоритетом.

Таблица 298 – Преобразование приоритетов VLAN сети CP20/1

| VLAN | Применение | Приоритет VLAN |
| --- | --- | --- |
| VLAN-1 | Коммуникация управления кольцом | 7 (наивысший) |
| VLAN-2 | Циклическая коммуникация | 5 (высокий) |
| VLAN-3 | Коммуникация управления | 3 (низкий) |
| VLAN-4 | Информационная коммуникация | 1 (самый низкий) |

Показатель эффективности «Время доставки» относится к классам приоритета VLAN, как показано выше. Время доставки кадра каждой коммуникации между любыми двумя конечными узлами зависит от нескольких факторов (например, задержка буферизации кадра).

Время циклической коммуникации рассчитывается по Формулам (129), (130), (131), (132), (133) и (134).

(129)

(130)

(131)

(132)

(133)

(134)

где

DT - время доставки циклической коммуникации в микросекундах (отправка одного кадра/узлов);

DLS - задержка узла отправителя (отправка пакета циклической связи);

DLCY - задержка узла отправителя циклического кадра;

DL NCY - задержка узла отправителя нециклического кадра;

DLR - задержка узла получателя (получение пакета циклической связи);

CD - задержка в кабеле в микросекундах;

SDFM - задержка отправки из-за встроенных программ (время ожидания встроенных программ в зависимости от выбранной аппаратной платформы и встроенной программной реализации);

SDHD - задержка отправки из-за аппаратного обеспечения (зависит от выбранной аппаратной платформы);

TCN - время передачи пакета коммуникации управления кольцом в микросекундах;

TCI - время передачи пакета коммуникации управления и информационной коммуникации в микросекундах;

SPD - задержка обработки коммутатора в микросекундах;

TX - время передачи целевого пакета в микросекундах;

TCY - время передачи пакета циклической коммуникации в микросекундах;

RDHD - задержка процесса приема аппаратного обеспечения (в зависимости от выбранной аппаратной платформы);

PD - задержка распространения в кабеле;

CL - длина кабеля в километрах;

N - количество узлов между узлами отправки и получения;

M - количество узлов, отправляющих циклический кадр между конечными узлами отправки и получения.

21.2.4.2.3 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций - 128.

21.2.4.2.4 Топология основной сети

Топология сети, поддерживаемая этим профилем, типа «петля» (кольцо).

21.2.4.2.5 Производительность RTE

Производительность RTE рассчитывается по Формуле (135).

(135)

где

TRRTE - производительность RTE;

MCRTE – емкость общей памяти для RTE (циклическая связь);

STRTE – время коммуникационного цикла по пакетам RTE.

21.2.4.2.6 Пропускная способность без RTE

Пропускная способность без RTE рассчитывается по Формулам (136) и (137).

(136)

(137)

где

BWNRTE – пропускная способность для коммуникации без RTE (управление и информация) в %;

BW - общая пропускная способность в %, а 100 % is 1 Гбит/с;

BWRTE – пропускная способность для коммуникации RTE в %;

FN – количество кадров в коммуникации RTE;

POH - протокольные накладные затраты.

21.2.4.2.7 Время восстановления резервирования

Сеть CP 20/1 (без ведущего устройства) автономно перенастраивается с каждым узлом. Поэтому настройка сети CP 20/1 простая и быстрая. Максимальное время восстановления после сбоя в случае единичной устойчивой неисправности составляет 250 мс.

21.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 299 указаны показатели эффективности для CP 20/1. Значения в этой таблице являются максимальными значениями времени доставки, рассчитанными в 21.2.4.2.2.

Таблица 299 - CP 20/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 1,7 мс | Без ошибки, общая длина = 10 км, 32 узла |
|  | 9,1 мс | Без ошибки, общая длина = 500 км, 128 узлов |
| Количество конечных станций | 32 | Стандартное, время цикла коммуникации = 2 мс |
|  | 128 | Максимальное, время цикла коммуникации = 10 мс |
| Производительность RTE | 16,4 Моктет/с | Данные = 32 KB, 32 узла |
|  | 26,1 Моктет/с | Данные = 256 KB, 128 узлов |
| Пропускная способность без RTE | 85,8 % | 32 узла |
|  | 77,2 % | 128 узлов |
| Время восстановления резервирования | 250 мс | — |

21.3 Профиль 20/2

21.3.1 Физический уровень

Физический уровень CP 20/2 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

21.3.2 Канальный уровень

Уровень канала данных CP 20/2 такой, как указано в ISO/IEC/IEEE 8802-3.

21.3.3 Прикладной уровень

21.3.3.1 Выборка услуги AL

Услуги прикладного уровня описаны в IEC 61158-5-25. В таблице 300 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 300 - CP 20/2: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используется при необходимости |
| 4 | Понятия | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Частично | Используется при необходимости |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | — | — |
| 6.1 | Коммуникационная модель | Да | — |
| 6.2 | ASE типа S | Нет | — |
| 6.3 | ASE типа N | Да | — |
| 6.4 | AR типа S | Нет | — |
| 6.5 | AR типа N | Да | — |

21.3.3.2 Выборка протоколов AL

Протоколы прикладного уровня определены в IEC 61158-6-25. В таблице 301 указаны подразделы, включенные в этот профиль.

Таблица 301 - CP 20/2: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения | Частично | Используется при необходимости |
| 4 | Описание синтаксиса FAL |  | — |
| 4.1 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа S | Нет | — |
| 4.2 | Абстрактный синтаксис FALPDU типа N | Да | — |
| 4.3 | Назначение данных для типа S | Нет | — |
| 4.4 | Назначение данных для типа N | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи FAL | — | — |
| 5.1 | Правила кодировки | Да | — |
| 5.2 | Кодирование элементов FALPDU типа S | Нет | — |
| 5.3 | Кодирование элементов FALPDU типа N | Да | — |
| 6 | Структура протокола машины состояний FAL | Да | — |
| 7 | Протокол машины состояний FAL (FSPM) | — | — |
| 7.1 | Обзор | Да | — |
| 7.2 | FSPM типа S | Нет | — |
| 7.3 | FSPM типа N | Да | — |
| 8 | Протокольная машина взаимосвязи приложений (ARPM) |  | — |
| 8.1 | ARPM типа S | Нет | — |
| 8.2 | ARPM типа N | Да | — |
| 9 | Протокольная машина данных DLL (DMPM) |  | — |
| 9.1 | DMPM типа S | Нет | — |
| 9.2 | DMPM типа N | Да | — |
| 21.3.4 Выборка показателей эффективности |  |  |  |
| 21.3.4.1 Обзор показателей эффективности |  |  |  |

В таблице 302 представлен обзор показателей эффективности CP 20/2.

Таблица 302 - CP 20/2: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | Отсутствуют |
| Количество конечных станций | Да | Отсутствуют |
| Топология основной сети | Да | Отсутствуют |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Отсутствуют |
| Производительность RTE | Да | Отсутствуют |
| Пропускная способность без RTE | Да | Отсутствуют |
| Точность синхронизации времени | Нет | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | — |
| Время восстановления резервирования | Да | Дуплекс LAN |

21.3.4.2 Зависимости показателей эффективности

21.3.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 303 указаны зависимости между показателями эффективности для CP 20/2.

Таблица 303 - CP 20/2: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Нет |  | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Нет | Да | Да |  | Нет | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Нет | Да | Нет | Да |  | Да | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Нет | Да | Нет | Да | Да |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

21.3.4.2.2 Время доставки

Время циклической коммуникации CP 20/2 рассчитывается по Формулам (138), (139), (140).

(138)

(139)

(140)

где

DT - время доставки циклической коммуникации в микросекундах (отправка одного кадра/узлов);

SDs - задержка стековой памяти отправителя в микросекундах (в зависимости от выбранной аппаратной платформы и встроенной программной реализации);

SDr - задержка стековой памяти получателя в микросекундах (в зависимости от выбранной аппаратной платформы и встроенной программной реализации);

CD - задержка в сегменте кабеля в микросекундах;

SL – время задержки коммутатора в микросекундах;

N - количество узлов между конечными станциями отправки и получения;

PD - задержка распространения в кабеле в наносекундах на метр (зависит от характеристик выбранного кабеля);

CL – длина сегмента кабеля в метрах;

SPD - задержка обработки коммутатора в микросекундах (предоставляется производителем коммутатора вместо SL);

q - количество пакетов в очереди передачи порта перед этим пакетом;

TX j - время передачи пакета j в микросекундах;

TX - время передачи целевого пакета в микросекундах.

21.3.4.2.3 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций - 65 535.

21.3.4.2.4 Топология основной сети

Топология сети, поддерживаемая этим профилем, иерархическая звезда и линейная, или их комбинация.

21.3.4.2.5 Количество коммутаторов между конечными станциями

Максимальное количество коммутаторов между конечными станциями - 256.

21.3.4.2.6 Производительность RTE

Производительность RTE рассчитывается по Формуле (141).

(141)

где

TRRTE - производительность RTE;

MCRTE - емкость общей памяти для RTE (циклическая связь);

STRTE - время коммуникационного цикла по пакетам RTE.

21.3.4.2.7 Пропускная способность без RTE

Пропускная способность без RTE рассчитывается по Формулам (142) и (143).

BWnrte = BW - BWrte (142)

(143)

где

BWNRTE – пропускная способность для коммуникации без RTE (управление и информация) в %;

BW - общая пропускная способность в %, а 100 % is 1 Гбит/с;

BWRTE – пропускная способность для коммуникации RTE в %;

FN – количество кадров в коммуникации RTE;

POH - протокольные накладные затраты.

21.3.4.2.8 Время восстановления резервирования

Максимальное время восстановления после сбоя в случае единственной устойчивой неисправности составляет 0 мс. В автономной (без ведущего устройства) сети CP 20/2 узел отправки передает одни и те же данные (сообщение) в дуплексные LAN, которые состоят из двух физических независимых путей сетевого трафика между конечными узлами. Таким образом, даже если возникла единичная устойчивая неисправность сети, услуга передачи данных может продолжать работу.

21.3.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 304 указаны показатели эффективности для CP 20/2. Значения в этой таблице являются максимальными значениями времени доставки, рассчитанными в 21.3.4.2.2

Таблица 304 - CP 20/2: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 3,1 мс | Без ошибки, 1 024 станции |
|  | 7,6 мс | Без ошибки, 5 120 станций |
| Количество конечных станций | 1 024 | Время коммуникационного цикла = 100 мс, 4 конечных станции подсоединены к одному коммутатору |
|  | 5 120 | Время коммуникационного цикла = 500 мс, 8 конечных станции подсоединены к одному коммутатору |
| Производительность RTE | 10 Моктет/с | Данные: 1 MB, время коммуникационного цикла: 100 мс |
|  | 2 Моктет/с | Данные: 1 MB, время коммуникационного цикла: 500 мс |
| Пропускная способность без RTE | 91 % | 1 024 станции |
|  | 98 % | 5 120 станций |
| Время восстановления резервирования | 0 мс | Отправитель: передача сообщений в дуплексные LAN (Дуплексные LAN состоят из двух физических независимых сетевых путей конечных узлов) |

22 Семейство коммуникационных профилей 21 (FL-net19) – Коммуникационные профилиRTE

22.1 Общий обзор

Семейство коммуникационных профилей 21 определяет коммуникационный профиль на основании IEC 61158-5-26 и IEC 61158-6-26, что соответствует системам коммуникации под названием FL-net.

• Профиль 21/1 (FL-net)

Этот профиль представляет собой систему коммуникации FL-net с топологией типа «звезда». Он содержит выборку услуг AL и определений протоколов из IEC 61158-5-26 и IEC 61158-6-26.

В таблице 305 представлен обзор профилей FL-net.

Таблица 305 - CPF 21: Обзор профилей

| Уровень | Профиль 21/1 |
| --- | --- |
| Прикладной | IEC 61158-5-26, IEC 61158-6-26 |
| Канальный | Набор стандартного набора протоколов: RFC 768(UDP), RFC 793(TCP) RFC 791(IP) RFC 919, RFC 922 RFC 792, RFC 950 RFC 894/ISO/IEC/IEEE 8802-3 Ethernet MAC RFC 826 |
| Физический | ISO/IEC/IEEE 8802-3 Phy |

22.2 Профиль 21/1

22.2.1 Физический уровень

Физический уровень 100 Мбит/с должен соответствовать ISO/IEC/IEEE 8802-3.

Муфты, кабели и инструкции по установке указаны в IEC 61784-5-21:201X и IEC 61918:2018.

22.2.2 Канальный уровень

22.2.2.1 Обзор

Функции промежуточных уровней OSI, уровни с 3 по 6, объединены в Уровень канала данных передачи данных IEC 61158 полевой шины типа 26.

19 FL-net – это торговое наименование JEMA/FL-net: Japan Electrical Manufacturers' Association/Factory Automation Link network. Эта информация предоставлена для удобства пользователей и не означает утверждения владельца товарного знака или его продуктов со стороны IEC. Для соответствия этому профилю не требуется использование торгового наименования. Для использования торгового наименования требуется разрешение владельца торговой марки.

Функции промежуточных уровней OSI, уровни с 3 по 6, объединены в Уровень канала данных передачи данных IEC 61158 полевой шины типа 26.

В IEC 61158-5-26 и IEC 61158-6-26 определены три вида услуг передачи данных типа 26 - передача циклических данных (CT), передача данных сообщений (MT) и передача команд сервера общей цели (CS).

Передача циклических данных и передача данных сообщений осуществляются в виде услуг передачи сообщений через каналы связи UDP. Передача команд сервера общей цели осуществляется в виде услуги передачи серверных команд по каналам коммуникации UDP или TCP.

Интерфейс услуги к каналам UDP и/или TCP уровня DL для услуг FAL типа 26 осуществляется при помощи любого стандартного набора протоколов UDP и TCP, и требования к услугам уровня DL не являются специфическими, а являются минимальными, общими.

На Рисунке 13 показан пакет протоколов для полевой шины типа 26, уровни OSI и эквивалентные уровни базовой эталонной модели полевой шины IEC 61158.

|  | Уровень OSI |  | Уровень IEC 61158 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Прикладной |  | Прикладной (FAL) |
| 6 | Презентация | Нуль | IEC 61158-5-26 |
| 5 | Сессия | Нуль | IEC 61158-6-26 |
| 4 | Транспортный |  | Канальный RFC 768, (RFC 793) |
| 3 | Сетевой |  | RFC 791 RFC 919, RFC 922 (RFC 792, RFC 950) |
| 2 | Канальный |  | RFC 894/ ISO/IEC/IEEE 8802-3 MAC (RFC 826) |
| 1 | Физический |  | Физический ISO/IEC/IEEE 8802-3 Phy |

Рисунок 13 – Набор протоколов для полевой шины типа 26

22.2.2.2 Выборка уровня услуги DL и набора протоколов

В таблице 306 указана выборка набора протоколов/услуг DL для услуг MT, CT и CS CPF 21.

Таблица 306 - Выборка протоколов/услуг DL набора

| Эквивалентный уровень услуги OSI | Соответствующий протокол/услуга DL | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортный уровень | UDP: RFC 768 | M | Используется для услуг MT и CT |
|  | UDP: RFC 768 |  | Используется для услуги CS. |
|  |  | O | Значение «Контрольная сумма» установлено равным нулю (0) на узле отправителя, и проверка контрольной суммы не проводится на узлах получателя. |
|  | TCP: RFC 793 | O | Используется для услуги CS. |
| Сетевой уровень | IP: RFC 791 | M | Используется для услуг CT, MT и CS. Функция широковещательной связи является обязательной основной функцией. |
|  | ICMP: RFC 792 | O | Используется для услуг CT, MT и CS |
|  | Соответствующая трансляция: RFC 919 |  | Используется для услугCT, MT и CS |
|  |  | M | Функция широковещательной коммуникации является обязательной основной функцией. |
|  | Соответствующая трансляция: RFC 922 | M | Используется для услуг CT, MT и CS. Функция широковещательной коммуникации является обязательной основной функцией. |
|  | Соответствующая подсеть: RFC 950 | O | Используется для услуг CT, MT и CS |
| Уровень канала данных | Ethernet: RFC 894 | M | Используется для услуг CT, MT и CS |
|  | ARP: RFC 826 | O | Используется для услуг CT, MT и CS |
| Физический уровень | ISO/IEC/IEEE 8802-3 | M | Используется для услуг CT, MT и CS |

Услуга уровня DL должна определять функцию широковещательной коммуникации как обязательную основную функцию, как нижний уровень CPF 21, и любые другие специальные основные функции, не указанные и не требуемые как обязательные для услуги уровня DL, за исключением ограничений, указанных в таблице 307.

В таблице 307 указана выборка услуг передачи данных.

Таблица 307 – Выборка услуг передачи данных

| Услуга передачи данных | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Услуга CT и MT | M | Назначение DL-SAP: см. Таблицу 308. Адрес сети и номер узла: см. Таблицу 309. |
| Услуга CS через UDP | M | Выбор услуги CS по умолчанию. Назначение DL-SAP: см. Таблицу 308. Адрес сети и номер узла: см. Таблицу 309. |
| Услуга CS через TCP | O | Альтернативный выбор услуги CS Назначение DL-SAP: см. Таблицу 308. Адрес сети и номер узла: см. Таблицу 309. |

Таблица 308 – Выборка номера порта

| Услуга передачи данных | Тип канала | Применение | Назначенный номер порта/ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прием для CT (включая контроль приема AR) | UDP | M | 55 000 |
| Прием для MT (включая контроль приема AR) | UDP | M | 55 001 |
| Прием для контроля AR | UDP | M | 55 002 |
| Передача для MT и CT (включая контроль передачи AR) | UDP | M | 55 003 |
| Прием для CS | UDP | M | 55 004 |
| Прием для CS | TCP | O | 55 004 |
| Передача для CS | UDP | M | 55 004 |
| Передача для CS | TCP | O | 55 004 |
| Примечание: Контроль AR координирует услуги FAL, управление передачей маркера для установления и поддержания логического кольца для права передачи данных между узлами, управление добавлением нового узла и отключением узла-элемента, восстановление логического кольца и обработка ошибок с подтверждением доставки и повторной передачей. |  |  |  |

Таблица 309 – Выборка IP-адреса

| IP адрес | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| 192.168.250.N | M | Выбор по умолчанию. |
| Маска подсети = 255.255.255.0 |  | «N» идентично номеру узла от 1 до 254. Номер узла назначения «N = 255» используется для вещания. |
| 192.168.200.N | O | Альтернативный выбор. |
| Маска подсети = 255.255.255.0 |  | «N» идентично номеру узла от 1 до 254. Номер узла назначения «N = 255» используется для вещания. |
| Примечание: IP-адрес выбирается и назначается из IP-адреса класса C, определенного в RFC 796, и каждый номер узла от 1 до 254 должен быть идентичен адресу хоста в IP-адресе класса C с маской подсети 255.255.255.0. |  |  |

22.2.3 Прикладной уровень

22.2.3.1 Выборка услуг AL

В таблице 310 определена выборка услуги AL в IEC 61158-5-26.

Кроме того, услуги AL отображаются в наборе протоколов UDP/TCP/IP, и соответствующие минимальные требования должны поддерживаться и реализовываться в соответствии с RFC 768, RFC 791, RFC 793, RFC 894, RFC 919, RFC 922 и последующими замещающими документами.

Таблица 310 - CP 21/1: Выборка услуг AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Да | — |
| 4 | Понятия | Да | — |
| 5 | Тип данных ASE | Да | — |
| 6 | Спецификация коммуникационной модели | - | — |
| 6.1 | Общие положения | Да | — |
| 6.2 | Набор протоколов для полевой шины типа 26 | Да | — |
| 6.3 | Обзор модели коммуникации типа 26 | Да | — |
| 6.4 | Службы передачи циклических данных с общей памятью | Да | — |
| 6.5 | ASE | — | — |
| 6.5.1 | Обзор ASE типа 26 | Да | — |
| 6.5.2 | Специальные обозначения типа 26 для общих параметров услугаа FAL | Да |  |
| 6.5.3 | Циклические данные ASE | Да |  |
| 6.5.4 | Данные сообщения ASE | Да | См. Таблицу 311 |
| 6.5.5 | Измерение загрузки линии связи ASE | Да |  |
| 6.5.6 | Управление коммуникацией ASE | Да | См. Таблицу 311 |
| 6.5.7 | Универсальный командный сервер ASE | Да | — |
| 6.5.8 | AR ASE | Да | - |
| 6.5.9 | Обзор FAL ASE | Да | — |

Таблица 311 – Выборка услуг из подразделов 6.5.4 и 6.5.6

| Ссылка на услугу | Название услуги | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.4.3.2 | Услуга чтения байтового блока | O | — |
| 6.5.4.3.3 | Услуга записи байтового блока | O | — |
| 6.5.4.3.4 | Услуга чтения блока слов | O | — |
| 6.5.4.3.5 | Услуга записи блока слов | O | — |
| 6.5.4.3.6 | Услуга чтения сетевых параметров | M | — |
| 6.5.4.3.7 | Услуга записи сетевых параметров | O | — |
| 6.5.4.3.8 | Услуга остановки команды | O | — |
| 6.5.4.3.9 | Услуга управления командой | O | — |
| 6.5.4.3.10 | Услуга чтения профиля | M | — |
| 6.5.4.3.11 | Услуга прозрачной передачи сообщений | O | — |
| 6.5.4.3.12 | Услуга чтения данных журнала | M | — |
| 6.5.4.3.13 | Услуга очистки данных журнала | M | — |
| 6.5.4.3.14 | Услуга возврата сообщений | M | — |
| 6.5.4.3.15 | Услуга сообщений определенного поставщика | O | — |
| 6.5.4.3.16 | Услуга установки параметров конфигурации удаленного узла | M | — |
| 6.5.4.3.17 | Услуга чтения параметров информации об управлении удаленным узлом | M | — |
| 6.5.4.3.18 | Услуга чтения параметров информации об управлении удаленным узлом | M | — |
| 6.5.4.3.19 | Услуга чтения параметров информации о настройке удаленного узла | M | — |
| 6.5.6.3.8 | Услуга сброса узла | O | — |

22.2.3.2 Выборка протоколов AL

В таблице 312 определен выбор протокола AL в IEC 61158-6-26.

Кроме того, протокол AL отображается в наборе протоколов UDP/TCP/IP, и соответствующие минимальные требования должны поддерживаться и реализовываться в соответствии с RFC 768, RFC 791, RFC 793, RFC 894, RFC 919, RFC 922 и последующими заменяющими документами.

Таблица 312 - CP 21/1: Выборка протоколов AL

| Раздел | Заголовок | Наличие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Да | — |
| 2 | Нормативные ссылки | Да | — |
| 3 | Термины, определения, символы, сокращения и обозначения | Да | — |
| 4 | Описание синтаксиса FAL | — | — |
| 4.1 | Общие положения | Да | — |
| 4.2 | Обзор полевой шины типа 26 | Да | — |
| 4.3 | Принцип действия | Да | — |
| 4.4 | Абстрактный синтаксис FAL PDU | Да | — |
| 4.5 | Назначения типа данных | Да | — |
| 5 | Синтаксис передачи | — |  |
| 5.1 | Правила кодировки | Да |  |
| 5.2 | Элементы кодировки PDU | Да | См. Таблицу 313 |
| 6 | Структура протокола машины состояния FAL | — | — |
| 6.1 | Обзор | Да | — |
| 6.2 | Общие переменные, параметры, таймеры, счетчики, списки и очереди | Да | — |
| 6.3 | Функции, использованные в таблицах состояний | Да | — |
| 7 | Протокольная машина услуги FAL (FSPM) | — | — |
| 7.1 | Обзор | Да | — |
| 7.2 | Протокольная машина циклических данных | Да | — |
| 7.3 | Протокольная машина данных сообщения | Да | — |
| 7.4 | Протокольная машина измерения нагрузки | Да | — |
| 7.5 | Протокольная машина универсального коммуникационного сервера | Да | — |
| 7.6 | Протокольная машина управления сетью | Да | — |
| 8 | Протокольная машина взаимосвязи приложения (ARPM) | — | — |
| 8.1 | Обзор | Да | — |
| 8.2 | Контроль циклических TX/RX | Да | — |
| 8.3 | Контроль сообщения TX/RX | Да | — |
| 8.4 | Контроль командного сервера TX/RX | Да | — |
| 8.5 | Контроль AR | Да | — |
| 9 | Протокольная машина преобразования DLL (DMPM) | - | — |
| 9.1 | Обзор | Да | — |
| 9.2 | Преобразование услуганых примитивов DMPM и услуганых примитивов DLL | Да | — |
| 9.3 | Преобразование услуганого порта DMPM с DL-SAP | Да | — |
| 9.4 | Преобразование адреса сети для каждого узла | Да | — |

Таблица 313 – Выборка протоколов подраздела 5.2

| Ссылка на услугу | Название услуги | Применение | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | FALARHeader | M | - |
| 5.2.2 | Transparent-msg PDU | O | - |
| 5.2.3 | Token-PDU | M | - |
| 5.2.4 | Participation-req-PDU | M | - |
| 5.2.5 | Byte-block-read PDUs | O | - |
| 5.2.6 | Byte-block-write PDUs | O | - |
| 5.2.7 | Word-block-read PDUs | O | - |
| 5.2.8 | Word-block-write PDUs | O | - |
| 5.2.9 | Network-parameter-read PDUs | M | - |
| 5.2.10 | Network-parameter-write PDUs | O | - |
| 5.2.11 | Stop-command PDUs | O | - |
| 5.2.12 | Operation-command PDUs | O | - |
| 5.2.13 | Profile-read PDUs | M | - |
| 5.2.14 | Trigger-PDU | M | - |
| 5.2.15 | Log-data-read PDUs | M | - |
| 5.2.16 | Log-data-clear PDUs | M | - |
| 5.2.17 | Message-return PDUs | M | - |
| 5.2.18 | Vendor-specific-msg PDUs | O | - |
| 5.2.19 | Start-TK-hld-time-mrmt PDUs | M | - |
| 5.2.20 | Terminate-TK-hld-time-mrmt PDUs | M | - |
| 5.2.21 | Start-GP_Comm-sndr-log PDUs | M | - |
| 5.2.22 | Terminate-GP_Comm-sndr-log PDUs | M | - |
| 5.2.23 | Set-remote-node-config-para PDUs | M | - |
| 5.2.24 | Read-rmt-partici-node-mgt-info-para PDUs | M | - |
| 5.2.25 | Read-rmt- node-mgt-info-para PDUs | M | - |
| 5.2.26 | Read-rmt-node-set-info-para PDUs | M | - |
| 5.2.27 | Reset-node PDUs | O | - |
| 5.2.28 | Cyclic-data PDUs | M | - |

22.2.4 Выборка показателей эффективности

22.2.4.1 Обзор показателей эффективности

В таблице 314 представлен обзор показателей эффективности CP 21/1.

Таблица 314 - CP 21/1: Обзор показателей эффективности

| Показатель эффективности | Применимость | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | Да | — |
| Количество конечных станций | Да | — |
| Топология основной сети | Да | Топология типа «звезда» |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Следует использовать коммутаторы или концентраторы, рекомендованные CP 21/1 |
| Производительность RTE | Да | — |
| Пропускная способность без RTE | Да | — |
| Точность синхронизации времени | Нет | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Да | — |
| Время восстановления резервирования | Да | — |

22.2.4.2 Зависимости показателей эффективности

22.2.4.2.1 Матрица зависимостей

В таблице 315 указаны зависимости между показателями эффективности для CP 21/1.

Таблица 315 - CP 21/1: матрица зависимостей показателей эффективности

| Зависимый показатель эффективности | Влияющий показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время доставки | Количество конечных станций | Топология основной сети | Количество коммутаторов между конечными станциями | Производительность RTE | Пропускная способность без RTE | Точность синхронизации, не основанная на времени | Время восстановления резервирования |
| Время доставки |  | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Количество конечных станций | Нет |  | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Топология основной сети | Нет | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | Да | Да | Нет |  | Да | Да | Нет | Нет |
| Производительность RTE | Да | Да | Нет | Да |  | Нет | Нет | Нет |
| Пропускная способность без RTE | Да | Да | Нет | Да | Да |  | Нет | Нет |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |
| Время восстановления резервирования | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

22.2.4.2.2 Время доставки

Максимальное время доставки в нормальном, установившемся состоянии определяется пользователями приложения с учетом принципа действия типа 26, определенного в 4.3 IEC 61158-6-26.

Принцип действия передачи данных типа 26 основан на передаче маркера. Маркер передается от узла к узлу, и только узел, который содержит маркер, может выполнять передачу данных. Формируется логическое кольцо для передачи маркера от узла к узлу, и маркер циркулирует по логическому кольцу с постоянной скоростью.

Услуга передачи данных типа 26 имеет два вида передачи данных: передача циклических данных и передача данных сообщений.

Максимальное время доставки передачи данных типа 26 следующее:

• Максимальное время доставки соответствует отсутствию ошибки передачи и одному потерянному кадру, и периоду времени ожидания передачи маркера узлу;

• Что касается передачи циклических данных, максимальное время доставки идентично времени ожидания для циркуляции маркера к узлу и эквивалентно периоду циклического времени передачи циклических данных;

• Что касается передачи данных сообщения, максимальное время доставки зависит от скорости передачи данных сообщения другими узлами. В случае отсутствия передачи данных сообщений от любых других узлов, максимальное время доставки — это период ожидания для циркуляции маркера к узлу, а также для передачи циклических данных.

Время доставки полезной информации между любыми двумя конечными станциями зависит от задержки распространения сигнала в кабеле, задержки промежуточного коммутирующего устройства, времени передачи пакета переменной длины и времени прохождения стековой памяти, включая Phy, MAC, IP, UDP или TCP и обработку FAL для узлов отправителя и получателя, а также время доставки может быть рассчитано с использованием Формул (144), (145), (146) и (147).

(145)

(146)

(147)

где

DT – время доставки (мкс);

Cdi - задержка распространения сигнала на участке кабеля #i (мкс);

Csi - постоянная задержка распространения кабеля на метр сегмента кабеля #i (мкс/м). Значение обычно указывается производителем кабеля;

Cleni - длина кабеля участка кабеля #i (м);

Cpd - общая задержка распространения сигнала в кабеле между конечными станциями отправки и получения (мкс);

NoS - количество коммутаторов (включая концентраторы) между конечными станциями отправки и получения;

STTr - время прохождения стековой памяти получателя, включая время обработки Phy, MAC, IP, UDP или TCP и FAL (мкс).

Значение STTr зависит от выбранной аппаратной и встроенной программной реализации конечной станции;

STTs - время прохождения стековой памяти отправителя, включая время обработки Phy, MAC, IP, UDP или TCP и FAL (мкс).

Значение STTs зависит от выбранной аппаратной и встроенной программной реализации конечной станции;

Tswi – время задержки коммутатора (включая концентратор) #i (мкс).

Время задержки коммутатора указывается поставщиком коммутатора;

Tsw – общее время задержки коммутатора (включая концентраторы) (мкс);

Ttf – время передачи кадра пакета (мкс).

22.2.4.2.3 Количество конечных станций

Максимальное количество конечных станций - 254. Предполагается, что все конечные станции подключены к одной подсети.

22.2.4.2.4 Топология основной сети

Основная топология – иерархическая звезда.

22.2.4.2.5 Количество коммутаторов между конечными станциями

Количество коммутаторов (включая концентраторы) между конечными станциями — это количество уровней в иерархической звезде. Это зависит от приложения и определяется на основе количества конечных станций, их физического расположения и расстояния между конечными станциями.

Коммутаторы (включая концентраторы), рекомендованные полевой шиной типа 26, должны применяться с учетом производительности коммутации или задержки, времени доставки, их физического расположения и расстояния между ними, количества портов на коммутатор, надежности, возможность резервирования или параллельной работы и т. д.

Количество коммутаторов (включая концентраторы) между конечными станциями должно быть оптимизировано до минимума, чтобы время доставки соответствовало ограничениям приложения.

Примечание: Минимальное количество - один, а в определенном случае каждой конечной станции с отдельным коммутатором это похоже на линейную топологию.

22.2.4.2.6 Производительность RTE

Производительность RTE указывает общий объем данных APDU по длине октета в секунду, и данные APDU отправляются узлом как циклические данные при помощи передачи циклических данных, определенной в 6.4 IEC 61158-5-26. и 4.3.6 IEC 61158-6-26.

Производительность RTE «TRrte» рассчитывается по Формулам (148), (149), (150), (151), (152):

(148)

(149)

(150)

(151)

где

TRrte – производительность RTE (октет/с);

Tttkr - контрольное время обращения маркёра, указанное пользователем приложения (мкс);

DVct - общий объем циклических данных, отправленных всеми конечными станциями (октеты);

Cpdi - время задержки распространения сигнала в кабеле между конечной станцией #i и #(i + 1) (мкс). Если i = Tnn, время задержки — это время между конечной станцией #Tnn и #1;

Tnn - общее количество узлов, участвующих в логическом кольце;

TsWj - общее время задержек коммутаторов (включая концентраторы) на соединительном пути между конечными станциями #i и #(i + 1). Если i - Tnn, время задержки — это задержка между конечной станцией #Tnn и # 1. Время задержки указывается поставщиком коммутатора;

Ttk - время передачи кадров маркера из всех конечных станций, включая время межкадрового пространства для отправки кадра маркера сразу после отправки последнего пакета циклических данных (см. 4.3.6.2.3 из IEC 61158-6-26) (мкс);

Ttkf – время кадра маркера (мкс). Ttkf - общее время передачи для преамбулы (8), заголовка Ethernet (14), заголовка IP (20), заголовка UDP (8), токена APDU (64) и FCS (4); что составляет 118 октетов при скорости передачи данных 100 Мбит/с;

Ttkifj - время межкадрового пространства для отправки кадра маркера сразу после отправки последнего пакета циклических данных конечной станцией #i (см. 4.3.6.2.3 из IEC 61158-6-26) (мкс). Ttkifi зависит от выбранного оборудования и встроенного программного обеспечения конечной станции;

STTsri - время обхода стековой памяти отправителя и получателя, включая время обработки Phy, MAC, IP, UDP или TCP и FAL конечной станции #i (мкс). STTrsi зависит от выбранного оборудования и встроенного программного обеспечения конечной станции;

Tct - общее время передачи всех кадров циклических данных всеми конечными станциями, включая время для всех заголовков кадра циклических данных, время для всех частей циклических данных всеми конечными станциями и время межкадрового пространства между каждым пакетом циклических данных, между последним циклическим кадром и кадром маркера, который должен быть отправлен (мкс);

Tctfh - общее время передачи всех заголовков циклических данных, отправленных всеми конечными станциями (мкс). Время заголовка одного кадра циклических данных - это время для преамбулы (8), заголовка Ethernet (14), заголовка IP (20), заголовка UDP (8), заголовка APDU циклических данных (64 баз данных ACK, 132 с макс. ACK) и FCS (4); что составляет от 118 до 250 октетов при скорости передачи данных 100 Мбит/с;

Tctbdy - общее время передачи всех частей циклических данных всеми конечными станциями (мкс);

Tctifi - время межкадрового пространства между каждым кадром циклических данных, между финальным кадром циклических данных и отправляемым кадром маркера (мкс). Tctifi зависит от выбранного оборудования и встроенного программного обеспечения конечной станции;

Tctni - общее количество кадров циклических данных, отправленных конечной станцией #i;

Tms - общее время передачи до допустимого количества кадров сообщения данных, запрашиваемых в течение одного периода времени Tttkr (мкс). Максимальное время передачи - это время для преамбулы (8), заголовка Ethernet (14), заголовка IP (20), заголовка UDP (8), заголовка APDU сообщения данных (от 64 до 96), части сообщения данных (1 024) и FCS (4); что составляет до 1174 октетов при скорости передачи данных 100 Мбит/с;

Tcs - общее время передачи до допустимого количества общих кадров Ethernet, включая передачу команд сервера общего назначения через соединения UDP и/или TCP, запрашиваемые в течение одного периода времени Tttkr (мкс). Максимальное время передачи - до 1 526 октетов при скорости передачи данных 100 Мбит/с.

Tcnt - время передачи непроизводительных издержек контрольных кадров канала для обслуживания логического кольца при добавлении новой конечной станции (мкс). Максимальное время передачи одного контрольного кадра канала составляет до 96 октетов при скорости передачи данных 100 Мбит/с.

22.2.4.2.7 Пропускная способность без RTE

Пропускная способность без RTE указывает общий процент пропускной способности на канале между конечной станцией и портом коммутатора (включая концентратор), который используется конечными станциями для коммуникации без RTE при помощи передачи данных сообщений, универсальной передачи данных Ethernet, включая универсальную передачу данных серверных команд.

Что касается передачи данных сообщений, управление трафиком осуществляется в соответствии с принципом действий, определенным в 4.3.6.3.3 IEC 61158-6-26.

Когда конечная станция получает маркер и имеет какие-либо данные сообщения, конечная станция может отправить не более одного кадра данных сообщения перед отправкой кадров циклических данных при условии в соответствии с Формулам (153) и (154). В случае соблюдения условия согласно Формулам (155) и (156), конечная станция не может отправлять какой-либо кадр данных сообщения.

Пропускная способность без RTE «BWnrt» может быть рассчитана следующим образом:

(153)

(154)

или

при условии, что в последний раз, когда конечная станция получила маркер, кадр данных сообщения не был отправлен.

где

Trmt - время измерения цикла обновления, которое представляет собой прошедший период времени с момента получения маркера конечной станцией до момента, когда конечная станция снова получит маркер (мкс);

BWnrt – пропускная способность без RTE (%).

22.2.4.2.8 Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE

Связь между производительностью RTE и пропускной способностью без RTE:

где

BW – общая пропускная способность в %, а 100 % - 100 Мбит/с;

BWrte – пропускная способность, использованная для коммуникации RTE в %;

BWoverhead - пропускная способность, использованная для протокола и непроизводительных издержек передачи данных в %.

22.2.4.2.9 Точность синхронизации времени

Не доступно для этого профиля.

22.2.4.2.10 Точность синхронизации, не основанная на времени

Синхронизация, не основанная на времени, основана на передаче циклических данных, которая выполняется с постоянной скоростью в нормальном, установившемся режиме работы. Точность зависит от выбранной аппаратной и встроенной программной реализации каждой конечной станции, а случайные искажения с учетом обработки протокола допускаются на 1 мс в нормальном, установившемся режиме работы.

22.2.4.2.11 Время восстановления резервирования

CP 21/1 не определяет резерв, однако зависит от стандартных коммутаторов с высоким доступным средним резервированием или параллельными каналами, переключаемыми на рабочее соединение в случае сбоя. Коммутаторы (включая концентраторы), рекомендованные CP 21/1, должны применяться с этой точки зрения.

22.2.4.3 Непротиворечивое множество показателей эффективности

В таблице 316 указаны показатели эффективности для CP 21/1. Значения в таблице 316 представляют один практический пример, но они не являются теоретическим максимумом. Общая доступная пропускная способность делится между коммуникациями RTE и коммуникациями без RTE.

Таблица 316 - CP 21/1: Непротиворечивое множество показателей эффективности

| Показатель эффективности | Значение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Время доставки | 50 мс | Максимальное время доставки |
| Количество конечных станций | 32 | Расстояние 4 км |
| Количество коммутаторов между конечными станциями | 3 | — |
| Производительность RTE | 87 040 октет/с | Общий объем циклических данных 4 352 октетов. |
| Пропускная способность без RTE | 16,6 % | — |
| Точность синхронизации, не основанная на времени | 1 мс | — |

Приложение A

(справочное)

Расчет показателей эффективности

A.1 CPF 2 (CIP) - Расчет показателей эффективности

A.1.1 Профиль 2/2 EtherNet/IP

A.1.1.1 Время доставки

Используя формулы, указанные в 7.2.4.2.2, минимальные и максимальные значения времени доставки можно рассчитать на основании следующих предположений:

- SDs = SDr = 50 мкс;

- размер APDU = 32 октета;

- протокольные накладные расходы CP 2/2 (PO) = 84 октета;

- скорость передачи данных (LDR) = 100 Мбит/с;

- Все сегменты кабеля имеют одинаковую длину и один и тот же тип кабеля;

- Задержка распространения в кабеле (PD) = 5 нс/м;

- Длина кабеля (CL) = 100 м;

- Задержка обработки коммутатора (SPD) = 10 мкс;

- Минимальное количество коммутаторов (nмин) = 1;

- Максимальное количество коммутаторов (nмакс) = 1 024;

- Пакеты без RTE в очереди на передачу перед этим пакетом;

- Отсутствие ошибок передачи.

A.1.1.2 Производительность RTE

Максимальная теоретическая производительность RTE рассчитывается на основании следующих предположений:

- все APDU имеют одинаковый размер;

- размер APDU = 32 октета;

- протокольные накладные затраты CP 2/2 (PO) = 84 октета;

- скорость передачи данных (LDR) = 100 Мбит/с.

A.1.2 Профиль 2/2.1 EtherNet/IP с синхронизацией времени

A.1.2.1 Время доставки

Используя формулы, указанные в 7.2.4.2.2, минимальные и максимальные значения времени доставки можно рассчитать на основании следующих предположений:

- SDs = SDr = 50 мкс;

- размер APDU = 32 октета;

- протокольные накладные расходы CP 2/2 (PO) = 84 октета;

- скорость передачи данных (LDR) = 100 Мбит/с;

- Все сегменты кабеля имеют одинаковую длину и один и тот же тип кабеля;

- Задержка распространения в кабеле (PD) = 5 нс/м;

- Длина кабеля (CL) = 100 м;

- Задержка обработки коммутатора (SPD) = 10 мкс;

- Минимальное количество коммутаторов (nмин) = 1;

- Максимальное количество коммутаторов (nмакс) = 1 024;

- Пакеты без RTE в очереди на передачу перед этим пакетом;

- Отсутствие ошибок передачи.

A.1.2.2 Максимальное количество конечных станций

В настоящее время максимальное количество портов в коммутаторе с граничными часами составляет 24. Максимальное количество узлов в двухуровневой звездообразной сети с 4 коммутаторами, Nmax:

Nmax = (24 - 3) + [3 x (24 - 1)] = 90

A.2 CPF 3 - PROFINET - Расчет показателей эффективности

A.2.1 Сценарии применения

Сценарий применения для набора показателей эффективности был выбран для типовой конфигурации для автоматизации процесса. Как правило, количество узлов ограничено только временем доставки.

A.2.2 Структурные примеры, используемые для расчетов

A.2.2.1 CP 3/4

A.2.2.1.1 Канальная структура

Для уменьшения количества кабелей выбрана канальная структура. На Рисунке A.1 показана структура для 60 узлов.

Рисунок A.1 - CP 3/4: Пример канальной структуры

A.2.2.1.2 Кольцевая структура

Для уменьшения количества кабелей выбрана канальная структура. Для увеличения доступности кольцевая структура для резервирования среды передачи показана на рисунке A.2 для 60 узлов. В этом случае резервирование среды передачи является особенностью коммутаторов.

Рисунок A.2 - CP 3/4: Пример кольцевой структуры

A.2.2.1.3 Древовидная или звездообразная структура

Древовидная или звездообразная структура позволяет отключать большие части машины. Им нужно больше кабелей.

A.2.2.1.4 Беспроводная структура

A.2.2.1.4.1 Беспроводной мост

Пример беспроводной топологии показан на Рисунке A.3. Беспроводной мост (2 точки доступа или 1 точка доступа и 1 клиент) используется для соединения двух сегментов проводной сети.

Рисунок A.3 - CP 3/4: Пример беспроводного сегмента

A.2.2.1.4.2 Беспроводной клиент

Пример беспроводной топологии показан на рисунке A.4. Устройство ввода-вывода использует встроенный беспроводной клиент для подключения через точки беспроводного доступа к контроллеру ввода-вывода.

Рисунок A.4 - CP 3/4: Пример единого беспроводного клиента

A.2.2.2 CP 3/5

A.2.2.2.1 Канальная структура

Для уменьшения количества кабелей выбрана канальная структура. На рисунке А.5 показана структура для 60 узлов.

Рисунок A.5 - CP 3/5: Пример канальной структуры

A.2.2.2.2 Кольцевая структура

Для уменьшения количества кабелей выбрана канальная структура. Для увеличения доступности кольцевая структура для резервирования среды передачи показана на рисунке A.6 для 60 узлов. Кольцевая структура, изображенная на рисунке A.6, позволяет использовать плавное резервирование среды передачи.

Рисунок A.6 - CP 3/5: Пример кольцевой структуры

A.2.2.2.3 Древовидная или звездообразная структура

См. A.2.2.1.3.

A.2.2.3 CP 3/6

A.2.2.3.1 Канальная структура

Для уменьшения количества кабелей выбрана канальная структура. На рисунке А.7 показана структура для 60 узлов.

Рисунок A.7 - CP 3/6: Пример линейной структуры

На Рисунке A.8 показана линейная структура для 64 узлов.

Рисунок A.8 - CP 3/6: Пример канальной структуры

A.2.2.3.2 Кольцевая структура

Для уменьшения количества кабелей выбрана линейная структура. Для увеличения доступности кольцевая структура для резервирования среды передачи показана на Рисунке A.9 для 60 узлов. Структура, изображенная на Рисунке A.9, позволяет использовать плавное резервирование среды передачи.

Рисунок A.9 - CP 3/6: Пример кольцевой структуры

A.2.2.3.3 Древовидная или звездообразная структура

Древовидная или звездообразная структура позволяет отключать большие части машины. Им нужно больше кабелей. На рисунке A.10 показана эта структура с интегрированными сетевыми компонентами для 60 узлов. Эта структура позволяет использовать более высокую пропускную способность для коммуникации между контроллером ввода-вывода и устройством ввода-вывода. Каждая ветвь (выделенная ЗЕЛЕНЫМИ областями на Рисунке A.10) может использовать всю пропускную способность подключенного порта контроллера ввода-вывода. Его также можно отключить, не мешая другим ветвям.

На рисунке A.11 показана комбинированная структура с 64 узлами. На рисунке A.12 показана комбинированная структура с более чем 64 узлами.

Рисунок A.10 - CP 3/6: Пример древовидной структуры

Рисунок A.11 - CP 3/6: Пример комбинированной структуры

Рисунок A.12 - CP 3/6: Пример комбинированной структуры (дополнительно)

A.2.3 Принципы, используемый для расчета

A.2.3.1 Общие положения

В случае использования Ethernet коммутатор является основой инфраструктуры коммуникации. Его возможности и время прохождения стека являются ключевыми показателями для расчета времени доставки.

A.2.3.2 Время прохождения стека

Время прохождения стека (STT) можно сократить при помощи аппаратного обеспечения для доступа к памяти.

A.2.3.3 Структура коммутатора

A.2.3.3.1 Общие положения

Возможности коммутатора, в особенности задержка запараллеливания (bd) и объем буферной памяти кадров, можно рассмотреть далее.

A.2.3.3.2 Задержка запараллеливания

Задержка запараллеливания указывается в виде количества времени для передачи кадра из одного порта в другой в соответствие с Рисунком A.13.

Рисунок A.13 – Определение задержки моста

Существует как минимум два разных способа переключения кадра. Сохранение и пересылка (S&F) предлагают ограниченную скорость, потому что весь кадр принимается через один порт, прежде чем его можно будет передать через другой кадр. Сквозной (CT) предлагает наилучшую доступную скорость, потому что принимается только небольшая часть кадра, прежде чем его можно будет передать через другой кадр.

S&F

При 100 Мбит/с максимальная передача кадра занимает примерно 125 мкс. Это значит, что задержка распространения канала зависит от количества коммутаторов, умноженных на размер кадра.

CT

После получения до 64 октетов начинается передача через другой порт. Это значит, что задержка распространения в канале зависит от количества коммутаторов, но не умножается на размер кадра.

Внутренняя задержка

Расчет порта назначения в базе данных фильтрации и пересылка потока данных требуют времени.

A.2.3.3.3 Задержка PHY

Задержка приема и передачи PHY определяется как количество времени для передачи данных в соответствии с Рисунком A.13.

Примечание: Эти задержки кажутся незначительными. Но это значение умножается на «Количество коммутаторов между конечными станциями RTE».

A.2.3.3.4

Очереди кадра

Коммутационная матрица предназначена для обработки потоков данных. Эти потоки теоретически управляются базой данных фильтрации, всегда имеется достаточное количество ресурсов для буферизации кадров в случае задержек. В сетях реального времени трафик зависит от структуры и подключенных конечных узлов. На Рисунке A.14 показана структура коммутатора, встроенного в устройство, или контроллер ввода-вывода.

Рисунок A.14 – Пример структуры коммутатора

Все расчеты производятся с предположением,

• что буферная емкость используемых коммутаторов всегда достаточного размера, и

• доступно управление очередью по приоритету.

A.3 CPF 4/3 P-NET на IP – Расчет показателей эффективности

A.3.1 Сценарии применения

Сценарий применения показателей эффективности был выбран для типичной конфигурации для автоматизации производства. При полном применении используется больше узлов, чем показано на Рисунке A.15, как для управления, так и для обработки ввода-вывода. Эти узлы или напрямую подключены к узлам RTE, или через сеть P-NET. На Рисунке A.15 показаны только узлы RTE.

Тридцать конечных станций RTE (пронумерованных от N1 до N30) подключены при помощи 4 коммутаторов, как показано на Рисунке A.15, в сети RTE с коммутаторами. Все узлы RTE могут связываться с любым из узлов RTE.

A.3.2 Расчет времени доставки

Наихудшая ситуация для расчета времени доставки возникает, когда все 29 конечных станций RTE (с N1 по N29) отправляются одному и тому же получателю (N30) с использованием максимального размера пакета. Пример расчета наихудшего случая приведен для Отправителя N1.

Рисунок A.15 – Конфигурация приложения

Теперь время доставки можно рассчитать, вставив проблемно-зависимые константы для выбранного сценария в Формулу (A.1).

где

cd – время задержки в кабеле (200 м) = 1мкс

NoNs[1] – количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору № 1 = 10;

NoNs[2] - количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору № = 5;

NoNs[3] - количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору № 1 = 5;

NoNs[4] - количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору № 1 = 10; NoNt - количество конечных станций RTE, всего = 30; NoS - количество коммутаторов на пути от отправителя к получателю = 4; Pd - задержка распространения внутри коммутатора = 7 мкс; QTES - Принудительное время молчания Ethernet на конечной станции для переключения канала (10 Мбит/с) = 9,4 мкс;

QTSS - Принудительное время молчания Ethernet на конечной станции для переключения канала (100 Мбит/с) = 0,94 мкс; STTr - время прохождения стека получателя, включая Phy и MAC = 250 мкс; STTs - время прохождения стека отправителя с учетом ограничения интервала доступа Phy и MAC = 1 250 мкс; ttES – время передачи P-NET конечной станции RTE для переключения на максимальный размер APDU (10 Мбит/с) = 114,4 мкс; ttSS – время передачи P-NET между коммутаторами при максимальном размере APDU (100 Мбит/с) = 11,44 мкс.

Время доставки увеличивается со значением тайм-аута в случае утраты кадра. Значение тайм-аута зависит от приложения и может быть настроено для каждой сети в приложении. Типичное значение тайм-аута составляет 100 мс.

A.3.3 Расчет производительности без RTE

Максимальный трафик RTE на канале между коммутаторами появляется тогда, когда все 20 внешних конечных станций RTE (с N1 по N20) отправляют одному получателю (N30) с использованием максимального размера пакета. Оставшаяся полоса пропускания доступна для трафика без RTE.

Рисунок A.16 – Расчет производительности без RTE

Расчет нагрузки RTE происходит с использованием Формулы (A.2).

Max RTE load = NoEN (ttSS + QTss) 					(A.2)

Max RTE load = 20(11,44+0,94) = 250 us

где

NoEN – количество конечных станций RTE на внешних коммутаторах = 20;

ttSS – время передачи для APDU на сети между коммутаторами = 11,44 мкс;

QTss - принудительное время молчания Ethernet на сети между коммутаторами = 0,94 мкс.

Максимальная нагрузка RTE составляет 250 мкс, а из-за ограничения доступа для отправителя эта нагрузка может быть установлена только один раз на каждую мс.

Это составляет 750 мкс для полосы пропускания без RTE на каждые 1000 мкс, что эквивалентно 75%.

A.3.4 Точность синхронизации, не основанная на времени

Рисунок A.17 - Точность синхронизации, не основанная на времени

Точность синхронизации, не основанная на времени, вычисляется как разница во времени между временем доставки в лучшем случае и временем доставки в худшем случае транслируемой «Суперглобальной переменной». Расчет точности синхронизации, не основанной на времени, показан в Формуле (A.4).

Отправитель N1 передает сообщение «Суперглобальная переменная». Узел на коммутаторе № 1 получит время доставки в лучшем случае, а узлы на коммутаторе № 4 будут иметь время доставки в худшем случае, как показано на Рисунке A.17.

Время доставки до получателя в худшем случае составит 6 300 мкс. См. расчет времени доставки в Формуле (A.1).

Время доставки в лучшем случае = SOT + ttESmin + pd + ttESmin + STTr 	(A.3)

Время доставки в худшем случае = 250 + 57 + 7 +57 + 250 = 621 мкс

где

SOT - время прохождения стека отправителя. В лучшем случае без ограничения доступа = 250 мкс;

ttES – время передачи для минимального APDU при 10 Мбит/с = 57 мкс;

pd – время задержки распространения в коммутаторе = 7 мкс;

STTr - время прохождения стека получателя, включая Phy и MAC = 250 мкс.

Точность синхронизации, не основанная на времени = DT - DTbest 		(A.4)

Точность синхронизации, не основанная на времени = 6 300 - 621 = 5 679 мс

где

DT – время доставки = 6,3 мс;

DTbest – время доставки в лучшем случае = 621 мкс.

A.3.5 Расчет производительности RTE

Производительность RTE рассчитывается как максимальная скорость передачи устройства 1 000 кадров/с.

Каждый кадр может содержать APDU разного размера. Минимальная производительность RTE рассчитывается по Формуле (A.5).

Минимальная производительность RTE = FS x APDUmin 			(A.5)

Минимальная производительность RTE = 1 000 x 5 = 5 000 октет/с

где

FS - количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции RTE:

1 кадр/мс = 1000 кадров/секунду;

APDUmin – минимальный размер APDU = 5 октетов.

Максимальная производительность RTE рассчитывается по Формуле (A.6).

Максимальная производительность RTE = FS x APDUmax 			(A.6)

Максимальная производительность RTE = 1 000 x 64 = 64 000 октетов/с

где

FS - количество кадров, разрешенных для отправки в секунду для одной конечной станции RTE:

1 кадр/мс= 1 000 кадров/секунду;

APDUmax – максимальный размер APDU = 64 октета.

A.3.6 CPF 4/3, Получение формулы времени доставки

Формула вывода времени доставки состоит из 6 элементов:

(Кадр N1 для коммутатора 1) + (кадры N1..N10 для коммутатора 2) + (кадры N1..15 для коммутатора 3) + (кадры N1..N20 для коммутатора 4) + (кадры N1..N29 для коммутатора от 4 до N30) + (задержка в кабеле от N1 до N30), как показано в Формуле (A.7).

Элемент 1, 5 и 6 объединяются в:

STTs + STTr + NoNt(ttES + pd + QTES) + cd

Элементы 2, 3 и 4 объединяются в:

Так можно получить формулу для времени доставки:

где

cd – время задержки в кабеле;

DT – время доставки;

NoNs[x] - количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору № x. Сюда входит количество конечных станций RTE, подключенных к коммутатору другими коммутаторами, которые не включены в путь от отправителя к получателю. Коммутаторы пронумерованы от #1 при подключении отправителя до #NoS при подключении получателя;

NoNt - количество конечных станций RTE, всего;

NoS - количество коммутаторов на пути от отправителя к получателю;

pd - задержка распространения внутри коммутатора;

QTES - принудительное время молчания Ethernet на конечной станции для переключения канала;

QTSS - принудительное время молчания Ethernet на канале между коммутаторами;

STTr - время прохождения стека получателя, включая Phy и MAC;

STTs - время прохождения стека отправителя, включая ограничение интервала доступа Phy и MAC;

ttES - время передачи P-NET конечной станции RTE для переключения при максимальном размере APDU

ttSS - время передачи P-NET между коммутаторами при максимальном размере APDU.

A.3.7 CPF 4/3, характеристики Ethernet

Размер кадра Ethernet для P-NET на IP рассчитывается по Формуле (A.8).

Размер кадра Ethernet = Pa + Sadr + Dadr + Type + CRC + IPoh + UDPoh + Pnet  (A.8)

где

Pa – начало Ethernet из 8 октетов;

Sadr – адрес источника Ethernet из 6 октетов;

Dadr – адрес назначения Ethernet из 6 октетов;

Type - Ethernet из 2 октетов;

CRC – проверка Ethernet суммы октетов из 4 октетов;

IPoh - непроизводительные издержки IP из 20 октетов;

UDPoh - непроизводительные издержки UDP из 8 октетов;

Pnet – кадр P-NET разного размера.

Размер кадра Ethernet определен как минимум 72 октета. Поскольку только часть кадра Ethernet P-NET является переменной, это значит, что кадр P-NET должен занимать не менее 18 октетов, независимо от того, нужен он или нет.

Время передачи = (NoO x BpO) / Bps (A.9)

где

NoO – количество октетов в кадре;

BpO – количество битов на октет для отправки = 8;

Bps – количество битов для отправки в секунду (скорость передачи).

Используя Формулу (A.9) для расчета времени передачи, можно рассчитать время передачи P-NET для 10 Мбит/с:

Время передачи P-NET для самого маленького кадра до 18 октетов составляет 57.6 мкс.

Время передачи P-NET для самого большого кадра RTE (Pnet = 70 октетов) составляет 99.2 мкс.

Время передачи P-NET для самого большого кадра Ethernet P-NET с информацией о маршрутизации (Pnet = 89 октетов) составляет 114.4 мкс.

Принудительное время молчания между кадрами Ethernet при 10 Мбит/с составляет 9.4 мкс.

Задержка в кабеле: максимально допустимая длина каждого кабельного соединения - 100 м. Стандартная скорость распространения составляет 2x10E8 м/с. Это обеспечивает максимальную задержку кабеля 0.5 мкс для каждого кабельного подключения.

A.4 CPF 20 – Расчет показателя эффективности

A.4.1 Профиль 20/1

A.4.1.1 Время доставки

Используя формулы, указанные в 21.2.4.2.2, максимальное значение времени доставки можно рассчитать на основании следующих предположений:

- максимальная длина кадра RCL, коммуникации управления и информации = 1 522 октета;

- Максимальная длина кадра циклической коммуникации = 1 438 октетов;

- Задержка процесса отправки встроенными программами (SDFM) = 50 мкс;

- Задержка отправки аппаратным обеспечением (SDHD) = 20 мкс;

- Задержка обработки коммутатора (SPD) = 3 мкс;

- Задержка процесса приема оборудования (RDHD) = 30 мкс;

- Задержка распространения в кабеле (PD) = 5 нс/м;

- Длина кабеля (CL) = 10 км;

- Количество узлов между конечными узлами отправки и получения (N) = 32;

- Количество узлов, отправляющих циклический кадр между конечными узлами отправки и получения (M) = 32;

- Время передачи кадров RCL (TCN) = -

- и время передачи кадров управления и информации (TCI) такое как TCN;

(1 438 + 20) x 8

- Время передачи циклических кадров (TCY, TX) =

Коммуникационный цикл RTE составляет 2 мс, а общий объем циклических данных составляет 32 КБ;

- Ошибки передачи отсутствуют.

A.4.1.2 Производительность RTE

Максимальная теоретическая производительность RTE рассчитывается на основании следующих предположений:

- общий размер циклических данных (MCRTE) составляет 32 Kоктет;

- коммуникационный цикл RTE (STRTE) = 2 мс.

октет/с

A.4.1.3 Пропускная способность без RTE

Максимальная теоретическая пропускная способность без RTE рассчитывается на основании следующих предположений:

- общий размер циклических данных (MCRTE) составляет 32 Kоктет;

- APDU имеет одинаковый размер, а размер APDU = 1 344 октета (максимальный размер);

- протокольные накладные затраты (PQH) = 114 октетов;

- коммуникационный цикл RTE (STRTE) = 2 мс;

- скорость передачи данных = 1 Гбит/с.

BWNRTE = 100 - 14,2 = 85,8 %

A.4.2 Профиль 20/2

A.4.2.1 Время доставки

Используя формулы, указанные в 21.3.4.2.2, максимальное значение времени доставки можно рассчитать на основании следующих предположений:

- SDs = 50 мкс;

- SDr = 50 мкс;

- размер APDU = 1 396 октетов;

- протокольные накладные затраты (POH) = 104 октета;

- скорость передачи данных по каналу = 1 Гбит/с;

- Все сегменты кабеля имеют одинаковую длину и одинаковый тип кабеля;

- Задержка распространения в кабеле (PD) = 5 нс/м;

- Длина кабеля (CL) = 100 м;

- Задержка обработки коммутатора (SPD) = 10 мкс;

- Количество конечных станций = 1024

- Максимальное количество коммутаторов между конечными станциями = 256;

- 4 конечные станции подключены к одному коммутатору

- Пакеты без RTE в очереди на передачу перед этим пакетом;

- Отсутствие ошибок передачи.

CD, = PD, x CL, = 0,5 мкс

A.4.2.2 Производительность RTE

Максимальная теоретическая производительность RTE рассчитывается на основании следующих предположений:

- общий размер циклических данных (MCRTE) составляет 1 Моктет;

- коммуникационный цикл RTE (STRTE) = 100 мс.

октет/с

A.4.2.3 Пропускная способность без RTE

Максимальная теоретическая пропускная способность без RTE рассчитывается на основании следующих предположений:

- общий размер циклических данных (MCRTE) составляет 1 Моктет;

- APDU имеет одинаковый размер, а размер APDU = 1 396 октетов (максимальный размер);

- протокольные накладные затраты (POH) = 104 октета;

- коммуникационный цикл RTE (STRTE) = 100 мс;

- Скорость передачи данных = 1 Гбит/с.

BWnRtE = 100 - 9 = 91 %

Библиография

ISO/IEC TR 10000-1:1998, Information technology — Framework and taxonomy of International Standardized Profiles — Part 1: General principles and documentation framework.  (Информационные технологии - Основы и таксономия международных функциональных стандартов - Часть 1: Общие положения и основы документирования)

ISO/IEC TR 8802-1:2001, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 1: Overview of Local Area Network Standards (Информационные технологии. Телекоммуникации и информационный обмен между системами. Локальные и общегородские сети. Специальные требования. Часть 1. Обзор стандартов на локальные сети)

ISO/IEC 9646 Information technology - open systems interconnection – conformance testing methodology and framework (all parts), (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования (все части))

ISO 15745-1, Industrial automation systems and integration — Open systems application integration framework — Part 1: Generic reference description (Системы промышленной автоматизации и интеграция - Прикладная интеграционная среда открытых систем – Часть 1: Общее эталонное описание)

CAE Specification, X/Open DCE: Remote Procedure Call, X/Open Company Limited, Reading, Berkshire, UK, 1994. ISBN 1-85912-041-5 (available online from the OSF as C709, DCE 1.1: Remote Procedure Call, at <http://www.opengroup.org>) [viewed 2018-09-03] Спецификация CAE, X/Open DCE: удалённый вызов процедуры, X/Open Company Limited, Чтение, Беркшир, Великобритания, 1994. ISBN 1-85912-041-5 (доступно в режиме онлайн из OSF как C709, DCE 1.1: удалённый вызов процедуры, <http://www.opengroup.org>) [просмотрено 2018-09-03]

ODVA: THE CIP NETWORKS LIBRARY – Volume 1: Common Industrial Protocol (CIP™) – Edition 3.22, April 2017, available at <http://www.odva.org> [viewed 2018-09-03] (ODVA: Сетевая библиотека CIP - Том 1: общий промышленный протокол (CIP™) - Издание 3.22, апрель 2017, доступно на <http://www.odva.org> [просмотрено 2018-09-03])

ODVA: THE CIP NETWORKS LIBRARY – Volume 2: EtherNet/IP™ Adaptation of CIP –

Edition 1.23, April 2017, available at <http://www.odva.org> [viewed 2018-09-03] (ODVA: Сетевая библиотека CIP - Том 2: EtherNet/IP™ Адаптация CIP - Издание 1.23, апрель 2017, доступно на <http://www.odva.org> [просмотрено 2018-09-03])

JEM 1479:2012, Protocol specification for FA control network standard V. 3.01, available at <http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/ > [viewed 2018-09-03]  (JEM 1479:2012, Спецификация протокола для FA для стандарта сети управления V. 3.01, доступно на <http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/ > [просмотрено 2018-09-03])

JEM 1480:2012, Testing specifications for FA control network [FL-net (OPCN-2)], available at < http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/ >[viewed 2018-09-03] ( JEM 1480:2012, Технические условия для испытания FA сети управления [FL-net (OPCN-2)], доступно на <http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/> [просмотрено 2018-09-03])

JEM-TR 213:2011, Implementation guidelines of FA control network [FL-net (OPCN-2)], available at < http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/ > [viewed 2018-09-03] (JEM-TR 213:2011, Руководство по реализации сети управления FA [FL-net (OPCN-2)], доступно на <http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/ > [просмотрено 2018-09-03])

JEM-TR 214:2000, Device profile common specification for FA control network [FL-net (OPCN-2)], available at < http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/ [viewed 2018-09-03] (JEM-TR 214:2000, Общая спецификация профиля устройства FA сети управления [FL-net (OPCN-2)], доступно на <http://www.jema-net.or.jp/English/businessfields/standarization/opcn/standard/ [просмотрено 2018-09-03])

JIS B 3521:2004, Protocol specification for FA control network standard, available at <http://www.jisc.go.jp/eng/index.html> [viewed 2018-09-03] (JIS B 3521:2004, Спецификация протокола для стандарта сети управления FA, доступно на <http://www.jisc.go.jp/eng/index.html> [просмотрено 2018-09-03])

Приложение В.А.

(информационое)

Таблица В.А. - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61158 |  |  |
| IEC 61158-1 | - | * |
| IEC 61158-2 | - | * |
| IEC 61158-3-2 | - | * |
| IEC 61158-3-4 | - | * |
| IEC 61158-3-11 | - | * |
| IEC 61158-3-12 | - | * |
| IEC 61158-3-13 | - | * |
| IEC 61158-3-14 | - | * |
| IEC 61158-3-17 | - | * |
| IEC 61158-3-19 | - | * |
| IEC 61158-3-21 | - | * |
| IEC 61158-3-22 | - | * |
| IEC 61158-3-25 | - | * |
| IEC 61158-4-2 | - | * |
| IEC 61158-4-4 | - | * |
| IEC 61158-4-11 | - | * |
| IEC 61158-4-12 | - | * |
| IEC 61158-4-13 | - | * |
| IEC 61158-4-14 | - | * |
| IEC 61158-4-17 | - | * |
| IEC 61158-4-19 | - | * |
| IEC 61158-4-21 | - | * |
| IEC 61158-4-22 | - | * |
| IEC 61158-4-25 | - | * |
| IEC 61158-5-2 | - | * |
| IEC 61158-5-4 | - | * |
| IEC 61158-5-10 | - | * |
| IEC 61158-5-11 | - | * |
| IEC 61158-5-12 | - | * |
| IEC 61158-5-13 | - | * |
| IEC 61158-5-14 | - | * |
| IEC 61158-5-15 | - | * |
| IEC 61158-5-17 | - | * |
| IEC 61158-5-19 | - | * |
| IEC 61158-5-21 | - | * |
| IEC 61158-5-22 | - | * |
| IEC 61158-5-23 | - | * |
| IEC 61158-5-25 | - | * |
| IEC 61158-5-26 | - | * |
| IEC 61158-6-2 | - | * |
| IEC 61158-6-4 | - | * |
| IEC 61158-6-10 | - | * |
| IEC 61158-6-11 | - | * |
| IEC 61158-6-12 | - | * |
| IEC 61158-6-13 | - | * |
| IEC 61158-6-14 | - | * |
| IEC 61158-6-15 | - | * |
| IEC 61158-6-17 | - | * |
| IEC 61158-6-19 | - | * |
| IEC 61158-6-21 | - | * |
| IEC 61158-6-22 | - | * |
| IEC 61158-6-23 | - | * |
| IEC 61158-6-25 | - | * |
| IEC 61158-6-26 | - | * |
| IEC 61588 | - | * |
| IEC 61784-1 | - | * |
| IEC 61784-5-2 | - | * |
| IEC 61784-5-3 | - | * |
| IEC 61784-5-6 | - | * |
| IEC 61784-5-8 | - | * |
| IEC 61784-5-11 | - | * |
| IEC 61784-5-21 | - | * |
| IEC 61918 | - | * |
| IEC 61800 |  |  |
| IEC 62439-2 | - | * |
| ISO/IEC 7498-1 | IDT | СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-2006 Информационная технология Взаимосвязь открытых систем Базовая эталонная модель Часть 1. Базовая модель |
| ISO/IEC 8802-2 | - | * |
| ISO/IEC 8802-3 | - | * |
| ISO/IEC 8802-11 | - | * |
| ISO/IEC 9834-8 | - | * |
| ISO/IEC 11801 | - | * |
| ISO 15745-3 | - | * |
| ISO 15745-4 | - | * |
| IEEE 802-2001 | - | * |
| IEEE 802.1AB | - | * |
| IEEE 802.1AS | - | * |
| IEEE 802.1D | - | * |
| IEEE 802.1Q | - | * |
| IEEE Std 802.11 | - | * |
| IEEE Std 802.15.1 | - | * |
| IETF RFC 768 | - | * |
| IETF RFC 791 | - | * |
| IETF RFC 792 | - | * |
| IETF RFC 793 | - | * |
| IETF RFC 826 | - | * |
| IETF RFC 894 | - | * |
| IETF RFC 919 | - | * |
| IETF RFC 922 | - | * |
| IETF RFC 950 | - | * |
| IETF RFC 1034 | - | * |
| IETF RFC 1112 |  |  |
| IETF RFC 1122 | - | * |
| IETF RFC 1123 | - | * |
| IETF RFC 1127 | - | * |
| IETF RFC 1157 | - | * |
| IETF RFC 1213 | - | * |
| IETF RFC 1305 | - | * |
| IETF RFC 2131 | - | * |
| IETF RFC 2236 | - | * |
| IETF RFC 2544 | - | * |
| IETF RFC 2988 | - | * |
| IETF RFC 4836 | - | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на государственный язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

МКС 13.110 Ключевые слова: сети промышленных коммуникаций, профили полевых шины реального времени, промышленные сети, профили установки для семейсва профилей коммуникаций (CPF),

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Соисполнитель | С. Амангалеев |