Сводка отзывов 
к проекту национального стандарта Республики Казахстан СТ РК «Наземные фотоэлектрические станции. Руководство и рекомендации по проектированию»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причина непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Государственные органы |  |  |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 24-02-24/6565 от 01.07.2022 г. |  |  |  |
| 1 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 25-19/02-2877 от 08.07.2022 г. |  |  |  |
| 2 | Название стандарта | Заменить название на «Наземные фотоэлектрические станции. Руководство и рекомендации к проектированию» | Принято. Внесено изменение в название. |
| 3 | Титульный лист | Заменить «Нур-Султан» на «г. Нур-Султан». | Не принято. В соответствии с СТ РК 1.5-2019, «г.» не ставится перед названием города Нур-Султан |
| 4 | 1. Область применения | Заменить «подключенную к сети наземной системы, состоящей из нескольких фотоэлектрических батарей и подключенная непосредственно к электросети среднего или высокого напряжения» на «подключенную к общей элекктрической сети населенного пункта, промышленной зоны или линии электропередачи, и состояющую из группы фотоэлектрических модулей» | Принято. Текст переработан. |
| 5 | 1. Область применения | Заменить «Системы, устанавливаемые на крыше, интегрированные в здание фотоэлектрические системы (BIPV) и фотоэлектрические системы, применяемые в зданиях (BAPV), не входят в область применения этого документа. Принципы электростанций с ограниченным доступом несовместимы с системами на зданиях, которые используются для целей, отличных от производства электроэнергии». на «Фотоэлектрические станции (модули), предназначенные для элекстроснабжения строго определенных потребителей, данный страндарт не распространяется» | Принято. Текст переработан. |
| 6 | 3. Термины и определения 3.1 Фотоэлектрическая электростанция | Заменить определение «3.1 Фотоэлектрическая электростанция» На «Электрическая наземная генерирующая станция, производящая энергию посредством фотоэлектрических элементов, соединенных в батареи и сгруппированные в обособленные модули и подающая электрический ток в в сеть населенного пункта, промышленной зоны, линии электропередачи или коммунального предприятия» | Не принято. Теряется смысл оригинального текста. Отсутствует источник предлагаемого определения. |
| 7 | 3. Термины и определения 3.5 Цепь Жгута проводов | Удалить определение «Цепь жгута проводов» и заменить на новое определение: «Электрический кабель для подключения фотоэлементов (модулей) - Отдельный, повторяющийся жгут электрических проводов и разъемов. Предназначен для оперативного монтажа, группирования и подключения каждого фотоэлемента станции в единую электрическую сеть» | Принято. Определение заменено, в том числе в тексте проекта стандарта. |
| 8 | 3. Термины и определения Примечание 1 | Заменить «Примечание 1» на «Непосредственно в жгуте электропроводов, на любом его участке, могут быть разрывные устройства защиты от сверхтоков (предохранители) для защиты отдельных проводников, что следует учитывать при диагностике и монтаже сети» | Принято. Текст переработан. |
| 9 | 5.1 Общие положения | Заменить «В данном разделе обсуждаются заземление, управление, компоновка и механические конфигурации фотоэлектрической батареи» на «Данный раздел содержит указания по заземлению, управлению, компоновке и механической конфигурации фотоэлектрической батареи» | Принято. Текст переработан. |
| 10 | 5.2.1 Общие положения | Заменить «В данном разделе рассматриваются вопросы заземления фотоэлектрической батареи» на «В данном разделе рассматриваются вопросы защиты от поражений электрическим током людей и животных при работе станции, а также защиты от пожара при коротком замыкании электропроводки» | Не принято. Предлагаемая редакция искажает смысл оригинального текста. Предлагается излишнее уточнение. |
| 11 | 5.2.1 Общие положения | Добавить «Требования данного раздела не должны противоречить требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок). При наличии противоречий, принимаются требования ПУЭ» | Принято. Текст добавлен. |
| 12 | 5.2.2 Использование незаземленного постоянного тока схемы | Заменить название раздела на «Использование схемы электрического подключения фотоэлементов без заземления» | Принято частично. Название раздела изменено на «Использование незаземленных электрических цепей постоянного тока» Т.к. предлагаемый текст искажает оригинальный смысл названия раздела. |
| 13 | 5.2.2 Использование незаземленного постоянного тока схемы | Полностью изменить текст раздела. | Не принято. Предлагаемая редакция искажает смысл оригинального текста. |
| 14 | 5.2.3 Использование высокоомных заземленных цепей постоянного тока | Изменить название раздела на «Условия защиты при использовании высокоомных генерирующих фотоэлементов» | Не принято. Предлагаемая редакция искажает смысл оригинального названия раздела, а соответственно и смысла раздела. |
| 15 | 5.2.3 Использование высокоомных заземленных цепей постоянного тока | Заменить «Значения сопротивления устанавливаются...» на «Значения устройств автоматического отключения устанавливаются...» | Не принято. Предлагаемая редакция искажает смысл оригинального текста. |
| 16 | 5.2.4 Использование функционально заземленных цепей постоянного тока | Удалить «Защитное заземление любого из проводников фотоэлектрической батареи не допускается» | Принято. Текст удален. |
| 17 | 5.3.2 Несколько конфигураций групп | Удалить «(ях)» в «...секциях фотоэлектрической батареи(ях)» | Принято. Текст удален. |
| 18 | Рисунок 1. | Изменить название на «Фотоэлектрический модуль». | Принято. Название рискуна переработано. |
| 19 | 5.5.1 Батареи с фиксированным наклоном | Добавить «Дополнительно с учетом климата Казахстана, следует учесть угол наклона панелей в зависимости от режима работы самоочищения от снега в холодный и переходный периоды года. Окончательные рекомендации должны быть изложены с учетом накопленного опыта» | Принято частично. Добавлен следующий текст: «Следует предварительно рассчитать и учесть угол наклона панелей в зависимости от региона и режима работы самоочищения от снега в холодный и переходный периоды года» |
| 20 | 5.5.2 Батареи с регулируемым наклоном | Удалить «Использование батарей с регулируемым наклоном исторически было редкостью на фотоэлектрических электростанциях, но в последнее время наблюдается рост их использования на рынках и в регионах с низкой стоимостью рабочей силы» Добавить «Следует отметить, наиболее переспективным является использование систем поддержки модулей фотоэлементов с механизированным (электропривод) изменением угла наклона панелей по вертикали в течение времен года и даже суток, с программным микропроцессорным управлением» | Принято. Текст удален. |
| 21 | 5.5.4 Двухосевые батареи слежения | Добавить «... (принцип подсолнуха). В этом случае, производительность панелей будет максимально возможная, в несколько раз превышающая стационарные модули при прочих равных условиях» | Принято частично. Добавлено «Двухосевые батаери имеют максимально возможный потенциал захвата количества солнечной энергии в течение дня» |
| 22 | 6.2.1 Общие положения | Удалить «- Неквалифицированному персоналу может быть разрешено посещать зоны просмотра, объекты технического обслуживания и мониторинга и другие контролируемые зоны завода» | Принято частично. Добавлено: «при условии, что персонал получил инструктаж по технике безопасности» |
| 23 | 6.5.1. Молниезащита | Удалить «Фотоэлектрические установки обычно принимают скромные меры для защиты...» | Принято. Текст удален. |
| 24 | 6.6.1 Защита от замыкания на землю | Заменить «...короткого замыкания...» на «...утечки...» | Принято. Текст переработан. |
| 25 | 6.6.1 Защита от замыкания на землю | Предлагается добавить новый раздел «6.6.2 Защита от разрушения изоляции открытых участков элекпроводки, УФ излучением солнеченого света. Защита от УФ открытых элементов станции» | Не принято. Оригинальный текст стандарта не предполагает отражение данного раздела. |
| 26 | 7.2.1 Максимальное напряжение фотоэлектрической батареи | Заменить «Максимальная длина фотоэлектрической цепочки...» на «Максимальное количество фотоэлементов в составе батареи» | Принято. Текст переработан. |
| 27 | 7.2.1 Максимальное напряжение фотоэлектрической батареи | Удалить «Самая низкая ожидаемая рабочая температура ... требуемого в расчете на единицу мощности» | Не принято. Оригинальный текст несет рекомендации касательно контроля напряжения фотоэлектрических батарей в различных условиях. |
| 28 | 7.3.3.3.1 Общие положения | Добавить «Соединения неоходимо монтировать таким образом ... электрического соединения» | Принято. Текст добавлен. |
| 29 | 7.3.3.3.4 Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию | Заменить «В полях с большой батареей схема и размещение разъединителей (и соединительных коробок) во вложенных группах должны быть стандартизированы...» на «Для станций расположенных на больших открытых территориях, со значительным количеством модулей, схема и размещение разъединителей (и соединительных коробок) во вложенных группах могут быть стандартизированы...» | Принято. Текст переработан. |
| 30 | 7.3.4.6 Крепление кабеля | Заменить «Пластиковые проволочные стяжки должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению и иметь достаточную прочность и толщину, чтобы прослужить несколько лет» на «Пластиковые проволочные стяжки должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению и иметь достаточную прочность и толщину, чтобы прослужить не менее срока службы станции» | Принято. Текст переработан. |
| 31 | 7.3.4.6 Крепление кабеля | Удалить «Обычно не ожидается, что они прослужат.... циклического тока и теплового расширения». | Не принято. Данный текст несет важные рекомендации по работе с кабелями. |
| 32 | 7.3.4.7 Прокладка кабелей и переходы на трекерах | Удалить «Хотя это и не является обязательным требованием... от движущихся частей» | Не принято. Данный текст содержит информативные рекомендации по работе с кабелями |
| - Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 28-02-28/11646 от 03.08.2022 |  |  |  |
| 33 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |  |  |  |
| 34 |  | Проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства На сегодняшний день отзывы не поступили. В случае получения отзывов от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены по мере их поступления. |  |
| 2. Ассоциации |  |  |  |
| - ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Исх. № 188 от 15.07.2022г. |  |  |  |
| 35 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ОЮЛ «Ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER» Исх. № 01-01/362-1 от 28.07.2022 |  |  |  |
| 36 | По тексту проекта стандарта | Предлагается исключить прямой перевод слова «струна» (от англ. «string») | Принято. Термин заменен по тексту стандарта. |
| 3. Предприятия и организации |  |  |  |
| - ТОО «Фирма «ЖАНАБЕТ» Исх. № 01-02/01-22-109 от 20.06.2022 г. |  |  |  |
| 37 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ИЛ ПК «Качество» Исх. №29 от 23.06.2022 г. |  |  |  |
| 38 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Казахмыс Energy» Исх. № 01-1.4/722 от 24.06.2022 г. |  |  |  |
| 39 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Казцинк» Исх. №50-18/02/03/01-09-053 от 24.06.2022 г. |  |  |  |
| 40 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - North Caspian Operating Company (NCOC) Исх. № OUT-LT-R0-2022-00004 от 27.06.2022 г |  |  |  |
| 41 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Исх. №03-01-07/02318 от 27.06.2022 г. |  |  |  |
| 42 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Усть-Каменогорский Завод Тепловых Насосов» Исх. №57 от 28.06.2022 г. |  |  |  |
| 43 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» Исх. № 02-01-15/696-13 от 07.07.2022 г. |  |  |  |
| 44 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «West Prom Engineering» Исходящий номер письма отсутствует |  |  |  |
| 45 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «АСТАНА-ЭНЕРГИЯ» Исх. №21-12/2202 от 14.07.2022 |  |  |  |
| 46 |  | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Profland – RT» Исх. №47 от 18.07.2022 г. |  |  |  |
| 47 |  | Замечаний и предложений нет |  |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов: 17

из них:	без замечаний и предложений: 15

С замечаниями и предложениями: 2

Общее количество замечаний: 32

из них: 	принято: 22;

не принято: 10.

Заместитель Генерального директора												А. Шамбетова